## Выходная форма
Сведения по актам расследования
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «Россети Центр»
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей | Организационная причина | Техническая причина | Карточка мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-31 23:43 | 2022-01-01 02:41 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №36 - №37 ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское в пролёте опор №36 - №37 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Нагорское дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
2 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-31 22:10 | 2021-12-31 22:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В и "С" в пролете опор №31 - №32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31- №32 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-31 21:25 | 2021-12-31 23:20 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №336 от ПС 35 Луч действием МТЗ с не успешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор №32-33 при падении опоры № 32 | 4.4.1, Причиной повреждения опоры № 32 и схлеста проводов в пролете опор № 32-33 явилось механическое воздействие стороннего транспорта при наезде на опору 32 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ № 336 от ПС Луч ВЛ 10 кВ № 336 от ПС Луч | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 336 ПС Луч Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: Гланый инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
4 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-31 21:13 | 2021-12-31 21:44 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Ильинское произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании НСТ "Спутник". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю НСТ "Спутник", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35 кВ Торопец-Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№71-72 из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №№71-72 ВЛ 35 кВ Торопец-Бор, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Торопец-Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Торопец-Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Торопец-Бор. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр выполнен
6 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-31 20:01 | 2021-12-31 20:23 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №28 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 201 ВЛ 6кВ №22 ПС 110кВ Тамбовская №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
7 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-31 19:50 | 2021-12-31 22:20 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №113/20- 113/21 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №113/20 - 113/21 из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер (М.Горский), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Селигер. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Селигер. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Селигер дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Селигер дефектов
8 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-31 19:18 | 2021-12-31 22:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 Насосная ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9 - №10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 Насосная ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское" в пролете опор №9 - №10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 Насосная ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское" Пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 Насосная ВЛ 10кВ №6 Михайловский ПС 35/10кВ "Григорьевское". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
9 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-31 18:32 | 2021-12-31 21:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4 кВ на КТП-10/0,4 кВ 2-2 ПС 110кВ Радуга вследствие нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой. | 4.13, Отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ 2-2 ПС 110кВ Радуга произошло из-за нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой вследствие ослабления контактного соединения . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ КТП-10/0,4 кВ 2-2 ПС 110кВ Радуга на КТП №2-2ПС Радуга TP010-0079207 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 2-2 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионный контроля контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 2-2 ПС 110кВ Радуга наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
10 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-12-31 18:07 | 2022-01-01 00:25 | 3.4.12.2.3, 1) Первое отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19 – 20 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Второе отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №178 – 179 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 – 20 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №178 – 179 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Западная Двина, запланировано на май месяц.
11 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-31 17:56 | 2021-12-31 18:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №6 - №7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 213. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-213. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-213, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
12 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Улин-Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №46-47 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №46-47 ВЛ-35кВ Улин-Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Улин-Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено
13 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-12-31 17:20 | 2021-12-31 17:24 | 3.4.7.3.1, Причина отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 48 - несоответствие номинала АВ-0,4 кВ №3 фактической нагрузке в период максимума нагрузок. | 4.13, Отключение АВ-0,4 кВ при превышении допустимой нагрузки по номиналу автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимой нагрузки по номиналу автоматического выключателя. на ВЛ-0,4кВ№3 ТП 48(111-48) ул.Москов,Кутуз ВЛ-0,4кВ№3 ТП 48(111-48) ул.Москов,Кутуз | Мероприятие: Техническое Выполнить замер нагрузки на ТП 48 в часы вечернего максимума. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам измерения значений нагрузки произвести замену коммутационного аппарата на аппарат соответствующий току нагрузки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение соответствующему персоналу по выбору аппаратов защиты на ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв. Состояние: Не выполнено
14 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-31 17:05 | 2021-12-31 19:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12/2-13/1 ВЛ 0,4кВ №4 Звяг-4-4 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12/2-13/1 ВЛ 0,4кВ №4 Звяг-4-4 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 Звяг-4-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 Звяг-4-4 по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
15 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-31 17:23 | 2021-12-31 17:43 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
16 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-31 16:54 | 2021-12-31 17:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1865 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1865 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1865 АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1865 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1865. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1865 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1865. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
17 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-12-31 16:49 | 2021-12-31 16:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здемирово - Косевское, в пролете опор № 23 - № 24, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное ОП Здемирово - Косевское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов южного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здемирово - Косевское на провода ВЛ в пролете опор № 23 - № 24, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здемирово - Косевское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здемирово - Косевское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здемирово - Косевское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здемирово - Косевское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.
18 | 481 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-31 16:22 | 2021-12-31 16:32 | 3.4.9.3, Отключено ТП 674 2СкШ для регулировки напряжения по заявке потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Провести замер напряжения ТП 674 2 Скш Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
19 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-12-31 16:16 | 2021-12-31 17:40 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 38. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжения провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "C" на опоре №38 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 38 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода и обследования опоры № 38 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кужбал в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ и обследование опоры
20 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Тимково-Сеглино вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,С", в пролете опор 45-46, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А,С" в пролете опор №45-46, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Тимково-Сеглино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Тимково-Сеглино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Тимково-Сеглино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
21 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-12-31 14:29 | 2021-12-31 14:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №7-№8, вызванное схлестом проводов из-за падением ветки с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ и боковым ветром. | 4.4.3, Самоустранившийся схлёст проводов, вызванный падением ветки с дерева на провода в пролете опор №7 -№8, расположенного вне охранной зоны ВЛ, и боковым ветром. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 1131-03. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №1131-03 в пролетах опор №3-№4. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки выполнения. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Не выполнено
22 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-31 13:50 | 2021-12-31 14:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-2-4-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-1-8 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-2-4-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-1-8 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-8 по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Не выполнено
23 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-31 13:16 | 2021-12-31 13:55 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ ф.1 ВЛ-0,4 кВ ТП-887, для безопасного тушения пожара жилого дома №5 в НСТ Нива. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-887 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-887 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
24 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-31 12:24 | 2021-12-31 23:17 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №04 ПС БОР, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №07 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №11 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ №07 ПС Понизовье происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС БОР, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №07 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №11 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС БОР, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №07 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №11 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС БОР, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №07 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ №11 ПС Воробьи, ВЛ-10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ №07 ПС Понизовье. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
25 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-12-31 11:50 | 2021-12-31 12:56 | 3.4.8.1, В ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритной техникой (кузовом автомобиля "КАМАЗ гос. № Н637ТВ44") в охранной зоне ВЛ сторонним лицом "Костромаавтодор", был оборван провод в пролете опор № 03 - № 04 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 МТФ. Замеры габаритов провиса проводов были произведены электромонтером по испытаниям и измерениям Мурашкиным Д.Н. согласно планам графика 15.07.2021. | 4.4.1, В ходе проведения несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ сторонним лицом в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 МТФ произошел обрыв провода, в следствии этого произошло междуфазное замыкание и перегорание плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 МТФ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба "Костромаавтодор". Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о возмещении ущерба "Костромаавтодор". Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения работ в охранной зоне ВЛ "Костромаавтодор". Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения работ в охранной зоне ВЛ "Костромаавтодор". Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 на МТФ, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 на МТФ, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 246 на МТФ, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии).
26 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-31 11:50 | 2021-12-31 13:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра в пролёте опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №793 с.Троицкое | 4.1.3, схлест проводов в пролете опор №5-6 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №793 с.Троицкое VN004-00122295 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №793 с.Троицкое, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №793 с. Троицкое, произвести их перетяжку в кротчайший срок Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
27 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-31 11:40 | 2021-12-31 11:44 | 3.4.9.3, Аварийное отключение от ТП № 091 на д.Текотово произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ВЛ-0,4 кВ №2 д.Тёкотово. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ВЛ-0,4 кВ №2 д.Тёкотово, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ВЛ-0,4 кВ №2 д.Тёкотово, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
28 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-12-31 11:34 | 2021-12-31 11:54 | 3.4.10.2, В результате касания птицей провода фазы "С" и заземленной траверсы опоры №150 возникло однофазное замыкание на землю, которое вызвало срабатывание предупредительной сигнализации на ПС 35кВ РСХО. | 4.12, Однофазное замыкание на землю при прохождении тока через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опоре №150 ВЛ 10кВ №06 ПС РСХО с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам верхового осмотра, ВЛ 10кВ №06 ПС РСХО, дефекты устранить. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Не выполнено
29 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-12-31 11:25 | 2021-12-31 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгилово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгилово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (Понгилово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
30 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-31 11:19 | 2021-12-31 12:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1166 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1166 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1166 АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1166 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1166. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1166 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1166. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
31 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-31 10:30 | 2021-12-31 11:26 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружено дерево на проводе ВЛ в пролете опор №93/42-93/43, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за падения дерева на провод в пролете опор №93/42-93/43 ВЛ 10 кВ Ф10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
32 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-31 09:50 | 2021-12-31 11:29 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 №1 ТП 792 Троицкое произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 3-4 на ВЛ 0,4 №1 ТП 792 Троицкое, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Троицкое КТП 792 Ф1 VN004-94801621 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 №1 ТП 792 Троицкое, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 №1 ТП 792 Троицкое, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
33 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-31 08:45 | 2021-12-31 08:46 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское в пролетах опор№ 37-38 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №37-38 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское в результате падения снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обивка снега с проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское.
34 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-31 08:14 | 2021-12-31 18:45 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили обрыв проводов, падение деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытие и обрыв проводов , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.Б. Состояние: Не выполнено
35 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-31 07:25 | 2021-12-31 21:46 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №43 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ 10кВ №11 ПС Ладожское, ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №43 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ 10кВ №11 ПС Ладожское, ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №43 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ 10кВ №11 ПС Ладожское, ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №43 ПС Кр.Холм, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф № 01 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ 10кВ №11 ПС Ладожское, ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
36 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-31 05:30 | 2021-12-31 10:52 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи произошли по причине междуфазного КЗ в пролете опор №2/75-№2/76, возникшнго из-за перекрытия проводов кроной нависшего на провода дерева растущего за пределами охранной зоны, под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия от прижатия деревом проводов ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор № 2/75-№2/76 под тяжестью налипшего снега, растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Не выполнено
37 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Окулово в пролётах опор № 180-181 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 180-181. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Окулово, с целью выявления налипания снега на проводах. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Окулово налипания снега на проводах не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10кВ Окулово замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ, устранить. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Окулово налипания снега на проводах не выявлено.
38 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-31 05:18 | 2021-12-31 10:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №36 - 37 деревом, наклоненным на провода ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №36 - 37, ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110\35\10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110\35\10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Не выполнено
39 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-30 23:05 | 2021-12-30 23:33 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 38 ул.Железнодорожная в РУ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова в месте возникновения пожара жилого дома ул.Железнодорожная д.38. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
40 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-12-30 22:15 | 2021-12-31 00:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Елоховский ПС 35/10кВ Большое село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружен под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-№10 вследствие ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружен под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село . Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село . Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
41 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-12-30 21:40 | 2021-12-30 22:41 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №6 (13) от ЗТП-606 ПС 110кВ Калач-2 послужило повреждение подвижного контакта фазы "С" на Р-10кВ на КТП-1305. | 4.3.3, Повреждение подвижного контакта фазы "С" на Р-10кВ на КТП-1305 ВЛ 10кВ №6 (13) от ЗТП-606 ПС 110кВ Калач-2 произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 на КТП-1305 ВЛ 10кВ №6 (13) от ЗТП-606 ПС 110кВ Калач-2 VS010-0014959 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6(13) от ЗТП-606 ПС 110кВ Калач-2 с целью выявления дефектов и тепловизионный контроль ЛР по ВЛ-10кВ №6(13) от ЗТП-606 ПС 110кВ Калач-2. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля ЛР ВЛ-10кВ №6(13) от ЗТП-606 ПС 110кВ Калач-2 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Не выполнено
42 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-30 20:50 | 2021-12-30 21:35 | 3.4.12.1.2, При падении массы снега на провода спусков ВЛ к изоляторам ввода в дом от оп. №7, съехавшего с крыши дома №10, произошел схлест проводов, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-743. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При падении массы снега на провода спусков ВЛ к изоляторам ввода в дом от оп. №7, съехавшего с крыши дома №10, привело к схлестыванию проводов, однофазному КЗ и отключению - АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 743. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-743 ул. Петровская, при обходе обратить внимание на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-743 ул. Петровская (устранить выявленные замечания при их наличии). Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
43 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-12-30 19:45 | 2021-12-30 20:51 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки в пролёте опор №38-39. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки, в пролёте опор №38-39, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Истопки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки в пролете опор №38-39. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ в пролёте опор №38-39, замечаний нет.
44 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-30 18:02 | 2021-12-30 18:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №58-59 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №58-59, ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор дефектов не обнаружено
45 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-30 17:15 | 2021-12-30 19:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 48-49, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов в пролёте опор № 48-49 на ВЛ-10 кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая в результате механического воздействия при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10 кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая VS010-0007280 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
46 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Из-за сброса ГИО с проводов и усиление ветра ВЛ 35кВ Аксинино - Дроновская в пролете опор № 47-48 произошел схлест проводов фаз "В" и "С". | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ 35кВ Аксинино - Дроновская в пролете опор № 47-48 привёл к короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ (МТЗ) . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Аксинино - Дроновская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 35кВ Аксинино - Дроновская недостатки устранить. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
47 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-12-30 16:24 | 2021-12-30 17:01 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-11 Ф-1026 ПС Центральная в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-11 Ф-1026 ПС Центральная в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-11 Ф-1026 ПС Центральная в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
48 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-12-30 15:20 | 2021-12-30 16:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-248 Ф-1007 ПС Салтановская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-248 Ф-1007 ПС Салтановская в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-248 Ф-1007 ПС Салтановская в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Не выполнено
49 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-30 15:00 | 2021-12-31 10:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкойна ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №105-106 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №105-106 ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкойна ПС 35/10кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкойна ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр двухцепной ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенскре-1, 2 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при осмотре двухцепной ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенскре-1, 2 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено
50 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт по НО заявке ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная для замены дефектной (сколы, трещины) изоляции на опоре № 41 фаза "В" по причине несвоевременного выявления дефекта (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации). | 4.1.3, Появление сколов, трещин изоляторов на опоре № 41 фаза "В" ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная произошло по причине несвоевременного выявления дефекта - нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (37 лет). на ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые осмотр ИТР ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ИТР ВЛ 110кВ Залинейная - Водоочистная по всей длине. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра недостатков нет.
51 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-30 14:19 | 2021-12-30 16:43 | 3.4.12.1.1, Схлест провода в пролёте опор № 3-4 3-5 ВЛ 04кВ № 2 КТП 501, повлекшие КЗ ВЛ из-за провиса провода при ветровых нагрузках (ветер до 11м/с) и отключение АВ в РУ 0,4кВ. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, что привело к вытягиванию линейного провода. Вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 3-4 3-5 ВЛ 04кВ № 2 КТП 501. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр по всей длине ВЛ 04кВ № 2 КТП 501 с целью выявления провиса провода. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 04кВ №2 КТП 501 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
52 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-30 14:11 | 2021-12-30 15:38 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома по ул.Лесная в п.Соколовский в РУ 0,4 кВ ТП № 9а Соколовский отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП № 9а Соколовский в месте возникновения пожара дома по ул.Лесная. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП № 9а Соколовский в месте возникновения пожара дома по ул.Лесная. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП № 9а Соколовский устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
53 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-12-30 13:54 | 2021-12-30 15:00 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Каташин в пролёте опор №2/200-3/200. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Каташин, в пролёте опор №2/200-3/200, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Каташин в пролете опор №2/200-3/200. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
54 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-30 13:00 | 2021-12-30 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №20А ТП 874 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №20А в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №21 ТП 874 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №20А ТП 874 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №20А ТП 874 дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
55 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-12-30 12:40 | 2021-12-30 13:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Пальцо. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Пальцо, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Пальцо. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Пальцо в пролете опор №26-27, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
56 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-12-30 12:40 | 2021-12-30 14:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-155 Л2 Ф-107 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-155 Л2 Ф-107 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №19-20 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-155 Л2 Ф-107 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
57 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-12-30 11:25 | 2021-12-30 12:36 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №36-37. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная, в пролёте опор №36-37, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролете опор №36-37. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
58 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-30 10:10 | 2021-12-30 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 006 руб. 3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 006 руб. 3 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 006 руб. 3 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 6 руб. 3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 6 руб. 3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
59 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №168-№169 при их перекрытии в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) в пролете опор №168-№169 под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области, произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) дефекты.
60 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-12-30 09:35 | 2021-12-30 11:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №8 ТП 016 КЛ-6кВ №24 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 016 КЛ-6кВ №24 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №8 ТП 016 КЛ-6кВ №24 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №8 ТП 016 КЛ-6кВ №24 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №8 ТП 016 КЛ-6кВ №24 недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
61 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-30 01:46 | 2021-12-30 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП10/0,4 кВ № 1190 Кр.Новь Серово-2 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов на вводе в дом с опоры №11/1 в результате падения на провода ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ№ 1190 Кр.Новь Серово-2 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов на вводе в дом с опоры №11/1 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 1190 Кр.Новь Серово-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1190 Кр.Новь Серово-2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1190 Кр.Новь Серово-2 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1190 Кр.Новь Серово-2 Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1190 Кр.Новь Серово-2 дефектов не обнаружено
62 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110кВ "Аббакумцевская-2" произошло из-за короткого замыкания, возникшего при перекрытии провода фазы "В" и траверсы опоры №53 магнитной лентой, принесенным порывами ветра с территории садового товарищества. На проводе фазы "В" и траверсы следы воздействия электрической дуги. На траверсе опоры №53 обнаружена магнитная лента со следами воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.12, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы опоры №53 ВЛ 110кВ "Аббакумцевская-2" магнитной лентой, принесенной порывами ветра с территории садового товарищества. На проводе фазы "В" и траверсы следы воздействия электрической дуги. На траверсе опоры №53 обнаружена магнитная лента со следами воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в обслуживании филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Аббакумцевская-2" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Аббакумцевская-2" и угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра, при необходимости, разработать план мероприятий и определить срок устранения дефектов Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП УВС Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
63 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-12-29 22:25 | 2021-12-30 00:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 (Никольское село) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 (Никольское село). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 (Никольское село. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия.ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 (Никольское село) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 (Никольское село) VN004-00099056 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 (Никольское село) Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 (Никольское село) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисовк А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Денисовк А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
64 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-29 21:35 | 2021-12-29 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 591 ПС 35кВ Ендовище произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 591 ПС 35кВ Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 591 ПС 35кВ Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
65 | 480 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-29 20:44 | 2021-12-29 21:44 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
66 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-29 19:50 | 2021-12-29 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 334 ПС 35кВ Ст. Ведуга на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 334 ПС 35кВ Ст. Ведуга выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
67 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-29 19:30 | 2021-12-29 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 278 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 278 ПС 110кВ Н. Ведуга произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 278 ПС 110кВ Н. Ведуга на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 278 ПС 110кВ Н. Ведуга выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
68 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-29 17:27 | 2021-12-29 18:57 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "0" пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/К-6-40 Доробино, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "0" из за падения ветки дерева №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/К-6-40 Доробино произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
69 | 699 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-29 15:50 | 2021-12-29 20:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская произведена обрезку веток на выявленных деревьях.
70 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-29 15:45 | 2021-12-29 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 025 ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 025 ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 025 ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 025 ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
71 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-29 15:41 | 2021-12-29 18:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112-113 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №112-113 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Понизовье из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
72 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-12-29 15:07 | 2021-12-29 15:24 | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 КТП 085 ПС Рамонь-1 произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВПУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 085 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе потребителя ИП Симоненко Е.Ю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Симоненко Е.Ю. о необходимости приведения ВПУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 085 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
73 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-29 14:42 | 2021-12-29 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-1 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-1 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-1 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 14-1 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г.
74 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-29 14:35 | 2021-12-29 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-49 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-49 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-49 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-49 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г.
75 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.12 Теплицы явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.12 Теплицы с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Не выполнено
76 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.21 РП-7 ввод №1 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.21 РП-7 ввод №1 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Не выполнено
77 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-12-29 13:50 | 2021-12-29 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №796ПС 35/10кВ "Чижовка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(51-52), под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(51-52) ВЛ 10кВ №794ПС 35/10кВ "Чижовка" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №796 ПС 35/10кВ "Чижовка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: И.О. Гл.инженер ЩРЭС Соколов И.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №796 ПС 35/10кВ "Чижовка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: И.О. Гл.инженер ЩРЭС Соколов И.С. Состояние: Не выполнено
78 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-12-29 13:46 | 2021-12-29 14:02 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №6-8 ПС 35 кВ Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
79 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-29 13:36 | 2021-12-29 15:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №82-83 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КЛ-10кВ яч№11 ТП-591/2 пс 35/10 "№1" произвести осмотр участков КВЛ на наличие деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
80 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт по НО заявке ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка для замены дефектной (сколы, трещины) изоляции на опоре № 187 фаза "В" по причине несвоевременного выявления дефекта (нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации). | 4.1.3, Появление сколов, трещин изоляторов на опоре № 187 фаза "В" ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка произошло по причине несвоевременного выявления дефекта - нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации (47 лет). на ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка по всей длине. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановые осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Суземка-Белая Березка по всей длине. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении осмотра недостатков не выявлено
81 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-29 12:45 | 2021-12-29 14:49 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №106 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 106, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Никольское КТП №106 Ф.3 VN004-93201348 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 106, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №3 КТП №1-6, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г.
82 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-29 12:20 | 2021-12-29 13:59 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем грузового автомобиля "Мерседес-Бенс" гос. номер К 574 АР 716, произошел наезд на опору № 3, при столкновении опора была повреждена, произошел схлест проводов, вследствие чего на ТП-35 в РУ-0,4 кВ отключился АВ ф. №1. | 4.4.1, По причине наезда грузового автомобиля "Мерседес-Бенс" гос. номер К 574 АР 716 сторонним неустановленным лицом на опору № 3, произошло повреждение опоры. Вследствие схлеста проводов на ТП-35 в РУ-0,4 кВ отключился АВ ф. №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-35, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД для установления виновного лица. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-35 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
83 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-12-29 10:40 | 2021-12-29 14:44 | 3.4.7.3.1, 29.12.2021 в 10:40 ВЛ 10кВ № 19 от ПС 110 Касторное оперативно отключена при появлении"земли", возникшей на ВЛ из-за перетирания провода ф. «В» на изоляторе в следствии механического износа при длительной эксплуатации ВЛ и не своевременного технического обслуживания, при воздействии порывистого ветра. | 4.2.1, Технической причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 от ПС 110 Касторное явилось механическое повреждение провода ф. "В" на опоре № 104 при его перетирании об изолятор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ провода на ВЛ 10 кВ № 16 ПС Касторое VS010-0008452 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 19 от ПС 110 Касторное Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол занятий
84 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-29 10:25 | 2021-12-29 14:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №389-390 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №389-390 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Ковалево. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Ковалево устранены немедленно.
85 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-29 10:05 | 2021-12-29 10:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесничество" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "лесничество" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесничество" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесничество". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесничество". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Лесничество", нет.
86 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-12-29 09:26 | 2021-12-29 09:29 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Любаж явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее по причине перекрытия изоляции 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора на ТП 10/0,4кВ ТП 248 животным (куницей), при этом произошло перегорание высоковольтных предохранителей в РУ 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между изоляторами 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора ТП 10/0,4кВ №248 животным (куницей). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между изоляторами 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора на ВЛ-10кв №19 ПС Любаж ТП 248 ВЛ-10кв №19 ПС Любаж ТП 248 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП, присоединенных к ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Любаж Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ТП, присоединенных к ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Любаж, составить план-график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено
87 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-12-29 09:14 | 2021-12-29 11:10 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково обнаружен разрушенный изолятор фазы "А" на опоре №4, провод лег на траверсу, что и стало причиной появления замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате его срыва с крюка траверсы под тяжестью налипшего снега на провода. Последний плановый обход был проведен 29.01.2021 электромонтером Смирновым А.В., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Срыв и разрушение изолятора на опоре №4 под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено ослабление крепления изолятора на крюке траверсы. на ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-01 ПС Овсянниково с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-01 ПС Овсянниково и проведенного комплексного обследования опоры № 4, устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №4 ВЛ-10 кВ Ф.10-01 ПС Овсянниково, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
88 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ №32 до РП-4 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ №32 до РП-4 находящейся на балансе и обслуживании ООО «Армакс Групп». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Армакс Групп» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ №32 до РП-4 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
89 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-12-29 07:38 | 2021-12-29 07:40 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло перекрытие проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ-10кВ №18 ПС "Белая"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №10-11 ВЛ-10кВ №18 ПС "Белая", произошел схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС Белая Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено
90 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-29 03:27 | 2021-12-29 06:04 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 от ПС 110 кВ Комплекс произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-32 - 17-33 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №17-32 под воздействием порывов ветра до 20 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы «В» на опоре №17-32 ВЛ-10-1 от ПС 110 кВ Комплекс произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ-10-1 от ПС 110 кВ Комплекс по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ-10-1 от ПС 110 кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
91 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-29 03:15 | 2021-12-29 03:20 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское в пролетах опор№ 92-93 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №92-93 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское в результате падения снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обивка снега с проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское.
92 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-12-28 23:02 | 2021-12-28 23:48 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
93 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-28 23:00 | 2021-12-29 01:46 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП № 085 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Радуга произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А ",В", "С" ошиновки 10 кВ вследствие проникновения в РУ 10 кВ КТП № 085 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Радуга животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенное технологическое отверстие в РУ-10 на КТП № 085 ПС 110/10 Радуга TP010-0122768 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП № 085 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Радуга. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить увеличенное технологическое отверстие в РУ-10кВ КТП № 085 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Радуга. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г.
94 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-28 21:25 | 2021-12-28 22:18 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1982 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. было проведено 13.10.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
95 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-28 21:22 | 2021-12-28 22:08 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "0" пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 №3 КТП-8/Н-2-100 Кр.Слобода, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "0" из за падения ветки дерева № 7-8 ВЛ-0,4 №3 КТП-8/Н-2-100 Кр.Слобода произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №3 КТП-8/Н-2-100 Кр.Слобода. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №3 КТП-8/Н-2-100 Кр.Слобода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 КТП-8/Н-2-100 Кр.Слобода разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 КТП-8/Н-2-100 Кр.Слобода разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
96 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-28 21:10 | 2021-12-28 22:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №11 ПС 35кВ Орлов Лог послужило повреждение на оборудовании потребительской ТП 987 ПС 35кВ Орлов Лог, принадлежащей И.П. Абугаева Р.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю И.П. Абугаева Р.И. о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ ТП 987 по ВЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
97 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-12-28 21:10 | 2021-12-28 22:01 | 3.4.12.1.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение ветки с дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Ветка при падении легла на провода ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП №065 в пролете опор № 1-2, что привело к кратковременному схлёсту проводов, междуфазному КЗ и перегоранию вставки 0,4 кВ ф.2. Затем ветка от воздействия ветра упала под провода ВЛ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП№ 065 "Тодино новая" явился кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1-2 из-за падения ветки с дерева, в результате сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП №065 с целью выявления угрожающих деревьев в том числе и из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №146 устранить. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
98 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-28 20:55 | 2021-12-28 23:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-7 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-7 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-7 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-7 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г.
99 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-12-28 20:03 | 2021-12-28 22:05 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор №10-11, ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка . Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Причина обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №10-11 на ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка VS006-0002165 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч.№12 ПС " Таволжанка" по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе ЛЭП. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Мастеру Коровину А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ-6 кВ яч.№12 ПС "Таволжанка", выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
100 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-28 19:20 | 2021-12-28 22:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-14 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г.
101 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-28 19:11 | 2021-12-28 21:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-9 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Южн-18-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Южн-18-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Южн-18-9 по всей длине. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Южн-18-9 по всей длине.
102 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-28 18:57 | 2021-12-28 20:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "В" на раб. №1 в РУ-0,4кВ ТП 34Л потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "В" РБ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 34Л в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 34Л ТП 34Л | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 34Л. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 34Л в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 34Л. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено
103 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-12-28 17:04 | 2021-12-28 18:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток НН силового трансформатора ТМ-400/10 ТП № 307 процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток НН фаз "a", "b" силового трансформатора ТМ-160/10 КТП № 394. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 16 "Новочеркутино" со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 16 "Новочеркутино" со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
104 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-28 16:55 | 2021-12-28 18:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения обломившейся от дерева растущего вне охранной зоне ТП №1185 ветки, и падения её на проходные изоляторы произошло нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ 10кВ №17 ПС Маяк действиями защит. | 4.4.3, Из-за нарушения электрической изоляции через ветку обломившуюся от дерева растущего вне охранной зоне ТП 10/0,4кВ, произошло межфазное , устойчивое короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ 10кВ №17 ПС Маяк действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 17 от ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
105 | 311 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-28 15:20 | 2021-12-28 16:22 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО ВГЭС своевременно не выявлены ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-20---РП-28. | 4.12, Пробой между жилами силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-20---РП-28 произошел в результате длительной непрерывной эксплуатации.В следствии чего изоляция потеряла свои свойства, была разрушена и произошло К.З между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-20---РП-28 , провести высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-20---РП-28 , проведены высоковольтные испытания и измерения
106 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-28 15:19 | 2021-12-28 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проходных изоляторов КТП Шилково веткой дерева, принесённой ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, на проходные изоляторы КТП Шилково ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Барыково, принесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проходных изоляторов КТП Шилково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Барыково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Барыково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Барыково. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Барыково - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Не выполнено
107 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 3.4.8.1, Причиной отключения КЛ-10 кВ яч. 402 от ПС "Манежная" явилось межфазное замыкание кабеля, поврежденного ковшом экскаватора при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией в зоне прохождения кабеля. | 4.4.1, Повреждение силового кабеля КЛ-10 кВ яч. 402 от ПС "Манежная" произошло по причине механического воздействия сторонних лиц и организаций при производстве несанкционированных земляных работ в зоне прохождения кабеля | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить организациям, осуществляющих земляные работы в охранной зоне КЛ, памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
108 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-12-28 14:40 | 2021-12-28 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ТП 169 ВЛ-1019 ПС 110/35/10кВ Сычевка явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое изоляции обмоток ВН силового трансформатора. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на силовом трансформаторе ТП 169 ВЛ-1019 ПС 110/35/10кВ Сычевка явился электрический пробой изоляции обмоток ВН вследствие нарушения структуры материала в результате длительной (более 50 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции обмоток ВН вследствие нарушения структуры материала в результате длительной (более 50 лет) эксплуатации на ТП 169 ВЛ-1019 ПС 110/35/10кВ Сычевка TP010-0031183 | Мероприятие: Техническое Провести замер сопротивления изоляции трансформаторов старше 1960 года выпуска на ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Сычёвка. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: замер сопротивления изоляции трансформаторов старше 1960 года выпуска на ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Сычёвка
109 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-12-28 14:09 | 2021-12-28 14:17 | 3.4.12.2.3, 28.12.2021 в 14:09 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 2 от ТП 4111 2/315 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 2 – 3 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.4.3, Причиной схлесте проводов ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 4111 2/315 явилось, падении на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 4111 2/315 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 4111 2/315 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
110 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение 1 сек 110кВ на ПС 110кВ Выползово вызвано однофазным к.з при пробое ОПН 110кВ ТН 1 ф.С на 1 сек. шин 110кВ из-за старения изоляции ОПН. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 110/35/6кВ Выползово мастер СПС Малышев К.В. | 4.12, Повреждение ОПН 110кВ ТН 1 ф.С. на ПС 110кВ Выползово вызвано пробоем изоляции ОПН в связи с ослаблением диэлектрических свойств изоляции (1980 г.) Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 110/35/6кВ Выползово мастер СПС Малышев К.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ОПН 110кВ ТН 1 ф.С. на 1 с.ш. 110кВ ПC 110/35/6кВ Выползово PS110-000994-12-01 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ТВК оборудования 1 с.ш. 110кВ на ПC 110кВ Выползово. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов на основании внеочередной ТВК 1 с.ш. 110кВ ПC 110кВ Выползово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "контроль параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования" Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
111 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-12-28 13:04 | 2021-12-28 13:52 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная, находящемся на балансе и обслуживании ООО "ЮВмилк". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЮВмилк" о приведении оборудования за Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ЮВмилк" о приведении оборудования за Р 10 кВ ТП10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
112 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32-№33 (отп. ТП Гари) из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №32-№33 (отп. ТП Гари), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты.
113 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-12-28 11:25 | 2021-12-28 12:15 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Землянск произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 900 ВЛ-10-3 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО «Лебяжье». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО «Лебяжье» о приведении потребительской КТП 900 ВЛ-10-3 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
114 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-28 09:29 | 2021-12-28 21:34 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №274-275 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. 2. Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №274-275 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
115 | 695 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-28 09:20 | 2021-12-28 13:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 11 пер. Лесной п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме дом № 11 пер. Лесной п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Лист осмотра без замечаний.
116 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-28 09:15 | 2021-12-28 09:41 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 51 (на балансе ОАО Чаплыгинское АТП). |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Не выполнено
117 | 698 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-12-28 08:30 | 2021-12-28 13:07 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-15 Ф106 ПС Гордеевская в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 ТП15 Ф106 ПС Гордеевская в пролете опор №2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 ТП15 Ф106 ПС Гордеевская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра нарушений не выявлено.
118 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-28 08:07 | 2021-12-28 11:01 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 253 ПС 110 кВ Заводская (на балансе МПП ВКХ "Орелводоканал") произошло отключение ВЛ действием защит.
119 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-28 07:00 | 2021-12-28 08:02 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Н.Шанга в пролете опор № 73-74 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через ствол дерева, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Н.Шанга упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Н.Шанга с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Н.Шанга Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Н.Шанга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
120 | 310 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-28 04:37 | 2021-12-28 05:38 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО ВГЭС своевременно не выявлены ухудшения изоляционных характеристик кабеля. | 4.12, Пробой между жилами силового кабеля КЛ-6кВ Ф 37 ПС-16--РП-27 произошел в результате длительной эксплуатации силовой линии. Изоляция из-за длительной эксплуатации потеряла свои свойства и разрушилась. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф 37 ПС-16--РП-27 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт силового кабеля 6кВ Ф 37 ПС-16--РП-27 проведены высоковольтные испытания и измерения.
121 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-27 23:00 | 2021-12-27 23:53 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен рубильник ф.1 ВЛ-0,4 кВ ТП-489, для безопасного тушения пожара в д.Борщино, д.58. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-489 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-489 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
122 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-27 22:32 | 2021-12-28 04:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 292-293 веткой дерева, наклонившееся на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, из-за налипания большого количества мокрого снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии веткой дерева проводов ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания мокрого снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор № 292-293, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
123 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-12-27 22:23 | 2021-12-27 22:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-03 от ПС Григорцево в пролете опор №3-№4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВВ-10кВ на ПС Григорцево, АПВ неуспешно. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Григорцево, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф.10-03 на ПС Григорцево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-03 ПС Григорцево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Григорцево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
124 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-27 22:20 | 2021-12-27 23:42 | 3.4.9.3, В результате повреждения руб-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-37-10, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-37-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-37-10 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-37-10 по всей длине. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-37-10 по всей длине.
125 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-12-27 22:15 | 2021-12-27 23:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) VN004-00081106 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
126 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-27 22:07 | 2021-12-27 22:09 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово устранены немедленно.
127 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-27 21:36 | 2021-12-27 23:50 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 7-60 ПС 110 кВ Восточная послужило подгорание болтового соединения в месте крепления провода фазы "С" к шпильке 0,4кВ силового трансформатора находящегося в эксплуатации с 1975 года. | 4.13, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП 7-60 ПС 110 кВ Восточная, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения провода фазы "С" к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание болтового соединения в месте крепления провода фазы "С" к шпильке 0,4кВ на КТП 7-60 ПС 110 кВ Восточная TP010-0133356 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Восточная на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Восточная наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г.
128 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ "Васильковская-1" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "А" опоры №14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "А" опоры №14 имеются следы перекрытия. Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами. ПС 110/35/10кВ "Ростов": работа ТО правильно, АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие провода и траверсы фазы "А" опоры №14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводе и траверсе фазы "А" опоры №14 имеются следы перекрытия. Ветка дерева со следами перекрытия электрической дугой обнаружена под проводами. ПС 110/35/10кВ "Ростов": работа ТО правильно, АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Васильковская-1 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Васильковская-1, влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Серов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При необходимости, разработать план мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе осмотра ВЛ 110кВ Васильковская-1. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: начальник РоУСЛЭП Горохов А.Н. Состояние: Не выполнено
129 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-12-27 19:28 | 2021-12-27 20:37 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка отключена ДУ РС ДС ЦУС по Богучарскому РЭС, по заявке МЧС России.
130 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.9.1, Отключение АВ-0,4 кВ ф. уличное освещение при падении ветки на провода ВЛ пролете опор № 6 - № 7 в результате сильных порывов ветра до 18 м/с. Погашения потребителей Костромаэнерго не было. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева на провода уличного освещения в пролете опор №6№7, вследствие чего возникло кратковременное короткое замыкание. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в СМЗ по ЖКХ о необходимости опиливания веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ для предотвращения аналогичных отключений. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в СМЗ по ЖКХ о необходимости опиливания веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ для предотвращения аналогичных отключений.
131 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-12-27 16:20 | 2021-12-27 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС Некоуз
132 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-27 16:05 | 2021-12-27 16:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-20, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-20 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-20 по всей длине. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-20 по всей длине.
133 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-27 15:37 | 2021-12-27 17:15 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1028- ТП 1089 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | 4.12, Причиной появления "земли" на 1 секции шин 6 кВ ПС Смоленск 1 явилось однофазное короткое замыкание из-за повреждения изоляции КЛ 6 кВ ТП 1028 - ТП 1089 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо МУП "Смоленсктеплосеть" по возмещению ущерба. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо МУП "Смоленсктеплосеть" по возмещению ущерба.
134 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-12-27 15:20 | 2021-12-27 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 033 Грешнево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №2 ТП033 Грешнево ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 (Грешнево маст.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 Грешнево мастерские Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 Грешнево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев дерева из внеохранной зоны
135 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-27 15:07 | 2021-12-27 15:26 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Покровского РЭС .
136 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-27 14:36 | 2021-12-27 15:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-3 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Кул-1-3 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Кул-1-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Кул-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-3 по всей длине.
137 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-12-27 14:20 | 2021-12-27 16:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 72 Барсуки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №1-№2 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 72 Барсуки произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-№2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-72 Барсуки. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-72 Барсуки разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
138 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-12-27 14:15 | 2021-12-27 16:05 | 3.4.12.2.3, ВЛ 1005 ПС Ушаково отключена оперативно из-за однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №93 - №94 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра с последующим обрывом одного провода. | 4.4.3, Обрыв провода марки АС-35 на ВЛ 1005 ПС Ушаково произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки АС-35 на ВЛ-1005 ПС Ушаково VS010-0009834 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС Ушаково. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1005 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
139 | 694 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-27 14:10 | 2021-12-27 18:40 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП2 ф.1004 ПС Алтуховская от опоры к дому ул. Вокзальная д. 32., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП2 ф.1004 ПС Алтуховская от опоры к дому ул. Вокзальная д. 32., вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП2 ф.1004 ПС Алтуховская от опоры к дому ул. Вокзальная д. 32. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП2 ф.1004 ПС Алтуховская от опоры к дому ул. Вокзальная д. 32.
140 | 479 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-27 14:00 | 2021-12-27 14:44 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 0,4 кВ ТП 76 - УК Эталон. | 4.12, Нет | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 0,4 ТП 76 - УК Эталон с просьбой устранить неисправность, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
141 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Нарушение произошло на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В-6кВ №19 ПС-110кВ Тамбовская №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
142 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-27 12:52 | 2021-12-27 13:14 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №3 - №4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП № 216. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 3 ТП-216. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-216, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
143 | 689 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-27 12:31 | 2021-12-27 17:09 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 12 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 27 ф.113 ПС Мглин. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 27 ф.113 ПС Мглин с медным проводом потребителя на доме 12 ул. Урицкого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 27 ф.113 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 27 ф.113 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
144 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.4, Пропадание передачи части телеизмерений с ПС 110/35/6кВ "Восточная" в Ярославское РДУ и ДС ЦУС филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго" произошло в результате не обновления части телеизмерений из-за сбоя программного обеспечения КП ТМ МТК-30. | 4.20, Не обновление части телеизмерений с ПС 110/35/6кВ "Восточная" в Ярославское РДУ и ДС ЦУС филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго" в результате сбоя программного обеспечения КП ТМ МТК-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе програмного обеспечения КП ТМ МТК-30 на СДТУ ПС-110/35/6кВ Восточная СДТУ ПС-110/35/6кВ Восточная | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Рыбинского участка СЭ СДТУиИТ, обслуживающему оборудование СДТУ на ПС 110/35/6кВ "Восточная", о порядке выявления дефектов на оборудовании СДТУ при техническом обслуживании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Чешигин В.В. - начальник РУ СЭ СДТУиИТ Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования СДТУ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Чешигин В.В. - начальник РУ СЭ СДТУиИТ Состояние: Не выполнено
145 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Бежицкая – ГПП БМЗ II цепь произошло в результате перекрытия подвесного изолятора на опоре № 5 фаза "А" по туману. | 4.12, Из-за перекрытия подвесного изолятора на опоре № 5 фаза "А" по туману произошло отключение ВЛ 110кВ Бежицкая – ГПП БМЗ II цепь. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бежицкая - ГПП БМЗ II цепь на участке опоры № 3-7. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бежицкая - ГПП БМЗ II цепь на участке опоры № 3-7. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении осмотра ВЛ 110 кВ Бежицкая - ГПП БМЗ II цепь опоры № 3-7 устранить, при необходимости усилить изоляцию. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Бежицкая - ГПП БМЗ II цепь опоры № 3-7 замечаний не обнаружено
146 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-27 11:13 | 2021-12-27 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №6 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ КТП 604 - КТП 606 РП 10 кВ Комсомолец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ КТП 604 - КТП 606 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10 кВ КТП 604 - КТП 606 РП 10 кВ Комсомолец KS010-0005728 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 604 - КТП 606 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
147 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-27 11:00 | 2021-12-27 15:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 20 (Возрождение) ПС 110/35/10кВ Селижарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №126-127 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково (Клочки) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110-111 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №126-127, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 20 (Возрождение) ПС 110/35/10кВ Селижарово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №110-111, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС Максимково (Клочки)действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Возрождение), ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Максимково (Клочки). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Возрождение), ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Максимково (Клочки). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Возрождение), ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Максимково (Клочки) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 (Возрождение) ПС Селижарово, ВЛ-10кВ №19 (Клочки)ПС Максимково
148 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-12-27 10:35 | 2021-12-27 11:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 100-101 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 100-101 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка
149 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-12-27 10:00 | 2021-12-27 11:00 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось однофазное замыкание на землю при повреждении электроустановки потребителя электрической энергии владельца ТП 430П (ООО "Рустехно"). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес потребителя электрической энергии владельца ТП 430П (ООО "Рустехно"). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По факту оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо-претензия в адрес потребителя электрической энергии владельца ТП 430П (ООО "Рустехно").
150 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-12-27 09:58 | 2021-12-27 10:19 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 124 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи, выразившееся в отключении АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 124 ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 124 ПС Грайворон VN004-00019295 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 124 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 124 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
151 | 309 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-27 09:45 | 2021-12-27 10:50 |  | 4.12, Причиной отключения в КЛ-6кВ РП-36--ТП-918 стало К.З. в ТП-713. Причина К.З В ТП стало ухудшение изоляционных свойств концевой заделки. | Мероприятие: Техническое Произвести замену концевой заделки в ТП-713 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
152 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-27 09:25 | 2021-12-27 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №23 ТП 853 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №23 в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №23 ТП 853 в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 853 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №23 ТП 853 дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
153 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-27 09:22 | 2021-12-27 11:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское ОКЦ в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское ОКЦ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское ОКЦ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское ОКЦ пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Дмитриевское ОКЦ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
154 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-27 09:00 | 2021-12-27 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-315 (Н.Никольское ферма) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Василево деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-315 (Н.Никольское ферма) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Василево деревня) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-315 (Н.Никольское ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-315 (Н.Никольское ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-315 (Н.Никольское ферма), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-315 (Н.Никольское ферма) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: акт 383 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Василево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Василево деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Василево деревня) , остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Василево деревня)
155 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-12-27 07:10 | 2021-12-27 07:11 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №100-101 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №100-101 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
156 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-27 02:30 | 2021-12-28 01:01 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово (Сосновец), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения Л 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово (Сосновец), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово (Сосновец), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово (Сосновец), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
157 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-27 02:09 | 2021-12-27 02:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №207 Аксинькино произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №13-14 в результате падения на провода ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 Аксинькино под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №13-14 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 207 Аксинькино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 207 Аксинькино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 207 Аксинькино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 207 Аксинькино. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 207 Аксинькино дефектов не обнаружено
158 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-27 02:01 | 2021-12-27 09:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1/1-2/2 ветками дерева, прижатыми к проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании веток дерева на провода в пролете опор №1/1-2/2 из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
159 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово. При падении вершиной дерева были кратковременно схлеснуты провода трех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, с последующим успешным АПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово, при падении своей макушкой дерево перекрыло провода трех фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Александрово, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
160 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №9/15-9/16 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №77/42-77/43 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
161 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-27 00:33 | 2021-12-27 00:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №60-61, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №60-61 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшейся ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшейся ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка - устранить эти дефекты Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
162 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-27 00:30 | 2021-12-27 00:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 2 от МТЗ с успешным РПВ, явилось межфазное самоустанившееся КЗ возникшее при набросе ветки, сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 44-45, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения электрооборудования, в пролете опор 44-45. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2 от ЦРП10 кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 2 от ЦРП10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
163 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-26 23:47 | 2021-12-27 01:41 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 41 ф. 10-01 ПС Коркино, стал обрыв вязки провода на опоре № 41, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-16. Обрыв вязки произошёл по причине атмосферных явлений (перепадов температуры окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Повреждение провода ВЛ нет. Оборудование не повреждено. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино был проведен 10.08.2021 электромонтером РС Костромского РЭС Степановым Д.А. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино произошёл под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, в следствие произошло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода на опоре №41 ф." В" на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплексное обследование опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Коркино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №1 Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Коркино с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: верховой осмотр вл Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Коркино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: обследование ВЛ
164 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Окулово в пролётах опор № 96-97 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при осыпании снега с проводов произошел кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 96-97. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Окулово, с целью выявления налипания снега на проводах. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ Окулово налипания снега на проводах не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10кВ Окулово замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ, устранить. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10кВ Окулово замечаний, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено.
165 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-26 21:20 | 2021-12-26 23:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Воржа" произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия с последующим пробоем изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №52. Пробой изоляторов произошел из-за ухудшении изоляционных свойств подвесных изоляторов фаз "А" и "В" опоры №52 в результате длительной эксплуатации и старения. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, перекрытие с последующим пробоем изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №52. Пробой изоляторов произошел из-за ухудшении изоляционных свойств подвесных изоляторов фаз "А" и "В" опоры №52 в результате длительной эксплуатации и старения. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Воржа" VS010-0010290 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №03 ПС Воржа Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд 3 Воржа Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 "Воржа" о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
166 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-12-26 21:05 | 2021-12-26 22:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0.4кВ Л1 от КТП Крутые от Л-1004 РП-10кВ Вёшки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролете опор 1/6 - 1/7 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0.4кВ Л1 от КТП Крутые от Л-1004 РП-10кВ Вёшки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролете опор 1/6 - 1/7 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0.4кВ Л1 от КТП Крутые от Л-1004 РП-10кВ Вёшки направить письмо-претензию в адрес сельской администрации с требованием проведения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Крутые. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0.4кВ Л1 от КТП Крутые от Л-1004 РП-10кВ Вёшки направлено письмо-претензию в адрес сельской администрации с требованием проведения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Крутые.
167 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-12-26 20:49 | 2021-12-26 22:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС 35/10кВ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
168 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-26 20:24 | 2021-12-26 21:36 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5-6 ветками деревьев, прижатыми к проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №5-6 из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
169 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-12-26 20:10 | 2021-12-26 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 04кВ Л1 от КТП-3 Знаменка от Л-1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось К.З. фаза - нуль при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете 9 - 10 из-за пределов охранной зоны линии. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза - нуль на ВЛ 04кВ Л1 от КТП-3 Знаменка от Л-1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете 9 - 10 из-за пределов охранной зоны линии. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 04кВ Л1 от КТП-3 Знаменка от Л-1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо-претензию в адрес сельской администрации с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в с. Знаменка по ул. Совхозная. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 04кВ Л1 от КТП-3 Знаменка от Л-1010 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо-претензию в адрес сельской администрации с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в с. Знаменка по ул. Совхозная.
170 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-26 19:57 | 2021-12-26 21:07 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-152 в пролете опор №№ 1-2 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-152 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 1-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-152. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
171 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-26 19:57 | 2021-12-26 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ремонт
172 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 19:53 | 2021-12-27 03:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №9-15 - №9-16, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов пролете опор №9-15 - №9-16, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
173 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-26 19:51 | 2021-12-26 20:48 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 246 Новоникольское в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 246 Новоникольское в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 246 Новоникольское. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 246 Новоникольское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
174 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 19:48 | 2021-12-27 00:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-46 - №10-47 ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово в пролёте опор №10-46 - №10-47 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
175 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-26 19:45 | 2021-12-26 21:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. VS010-0011325 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №55 - №56 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №55 - №56 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
176 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-26 19:19 | 2021-12-26 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11- №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
177 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 18:36 | 2021-12-26 20:24 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №113 - №114 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Уланово в пролёте опор №113 - №114 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Уланово дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
178 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 18:35 | 2021-12-27 00:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №23-16 - №23-17 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль в пролёте опор №23-16 - №23-17 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
179 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 18:35 | 2021-12-26 19:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Вега произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5 макушкой дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Захаров П.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия макушки дерева ДКР растущего в охранной зоне на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №4 - №5 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, из-за перекрытия проводов в данном пролете опор, в следствие чего ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Вега отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Захаров П.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-10кВ №06 ПС Вега | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Вега. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Калязинского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ и выявлению дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
180 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 18:25 | 2021-12-27 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за схлеста проводов в пролете опор №30-46 - №30-47 ветвями деревом, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвями деревьев на провода ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин в пролёте опор №30-46 - №30-47 под воздействием сильного порывистого ветра произошел схлёст проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
181 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 18:04 | 2021-12-26 18:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №9-14 - №9-15 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на ветки деревьев и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и ветки деревьев и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №9-14 - №9-15, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Плутково дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
182 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-12-26 17:52 | 2021-12-26 18:02 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №5-4 и №5-5 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ, вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №92 и №93 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1)В результате механического воздействия при нависании деревьев в пролете между опорами №5-4 и №5-5 ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ №5, вследствие налипания на ветки деревьев большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ №5 действием МТЗ. 2)В результате механического воздействия при нависании деревьев в пролете между опорами №92 и №93 ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит, вследствие налипания на ветки деревьев большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №20 ПС 35/10 кВ Изоплит действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ №5, ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ №5, ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ №5, ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 10 ПС 35/6 кВ №5, ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит.
183 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-12-26 17:50 | 2021-12-26 18:17 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1208 ПС 35 кВ Кировская произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №68, запитанного от опоры №7/2. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1208 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
184 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-26 17:50 | 2021-12-26 19:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №15 - №16, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 256. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-256. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-256, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-256 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
185 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-26 17:47 | 2021-12-26 18:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Плутково произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №25 - №26 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра и налипания снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Плутково в пролёте опор №25-№26 под воздействием сильного порывистого ветра и тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Плутково. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Плутково дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
186 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-26 17:30 | 2021-12-27 06:30 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
187 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-26 17:30 | 2021-12-26 19:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня пролет опор №17-№18 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
188 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-26 17:01 | 2021-12-26 19:27 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
189 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-26 16:45 | 2021-12-26 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 695 (Акулинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Максимовское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Заречная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 695 (Акулинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 695 (Акулинское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Максимовское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 422 (Максимовское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Заречная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (Заречная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
190 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-26 16:00 | 2021-12-26 16:15 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС бригадой ОВБ на ТП-257 был отключен рубильник вывод "р-н ул. Силикатной", для безопасного тушения возгорания по адресу ул. Силикатная,19. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 "р-н ул. Силикатной" для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 "р-н ул. Силикатной" для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 "р-н ул. Силикатной" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-257 "р-н ул. Силикатной" замечаний не выявлено.
191 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-26 16:00 | 2021-12-26 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-026 в пролете опор №2 - №3 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-026 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 026. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Не выполнено
192 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-12-26 15:35 | 2021-12-26 16:15 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 ВЛ-1010 ПС Велиж в пролете опор №№ 5-6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 ВЛ-1010 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№5-6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3 ВЛ-1010 ПС Велиж в пролете опор №№5-6. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Состояние: Не выполнено
193 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы I цепь с отпайками произошло по причине межфазного КЗ из-за повреждения Т-1 и Т-2 на ПС Залесье (зона МОЭСК). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю МОЭСК, с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению КВЛ 110кВ Иваньковская ГРЭС - Темпы I цепь с отпайками, с разработанными мероприятиями по предотвращения подобных нарушений. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Не выполнено
194 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-26 15:15 | 2021-12-26 17:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-19 - 2-20 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №2-19 - 2-20, ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля
195 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-26 15:15 | 2021-12-26 17:10 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 40 - 44 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 40-44 на ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет.
196 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-26 14:59 | 2021-12-26 15:16 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Щорса 48 ввод 2 ТП 762 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
197 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-26 14:23 | 2021-12-26 22:14 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
198 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-12-26 14:10 | 2021-12-26 14:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-463 ВЛ-1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 2-3 веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП-463 ВЛ-1006 Велиж в пролете опор №№9-10. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено
199 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-12-26 13:58 | 2021-12-26 15:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП028 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №10-4 - №10-5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП028 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10-4 - №10-5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-028 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-028, мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-028 Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-028
200 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено произошло вследствие сброса снегообразования с проводов с возникновением кратковременного междуфазного КЗ провода в пролете № 18-35-№18-36 с опорами, имеющими крюковой профиль при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега порывистым ветром. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете № 18-35-№18-36 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено дефекты.
201 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-12-26 13:37 | 2021-12-26 13:38 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении ветки дерева под действием порывистого ветра , из-за границ охранной зоны в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 на ПС 110/10кВ Игоревская произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/10кВ Игоревская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
202 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-12-26 13:13 | 2021-12-26 13:14 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 1004 ПС Демидов в пролете опор №№28-29 явилось воздействие сильного порывистого ветра при метели. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 1004 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ 1004 ПС Демидов в пролете опор №№28-29 ветвью дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Демидов, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 1004 ПС Демидов в пролете опор №№28-29 при определенны условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1004 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
203 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-26 13:03 | 2021-12-26 17:02 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным проводом фазы "С" провода соседней фазы в пролете опор №25 -№26, обрыв провода фазы "С" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные внеочередным осмотром ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
204 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-12-26 13:02 | 2021-12-26 14:14 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в сетях потребителя дома №10 от опоры №1/1 х. Волохов. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
205 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-12-26 13:01 | 2021-12-26 14:36 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-147 ВЛ-1003 ПС Вачково явилось падение ветки дерева при порывах ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-147 ВЛ-1003 ПС Вачково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 2-13 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 147 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 147 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-147 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечани Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-147 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
206 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-26 12:55 | 2021-12-26 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Пень (Березки) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №244-245 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №15 110/35/10 кВ ПС Кувшиново (Светлый путь) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №177-178 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №244-245 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Пень (Березки) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №31-32, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Пень (Березки) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №177-178 ВЛ-10кВ №15 110/35/10 кВ ПС Кувшиново (Светлый путь) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №31-32, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 110/35/10 кВ ПС Кувшиново (Светлый путь) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Пень (Березки), ВЛ-10кВ №15 110/35/10 кВ ПС Кувшиново (Светлый путь). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Пень (Березки), ВЛ-10кВ №15 110/35/10 кВ ПС Кувшиново (Светлый путь) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
207 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-12-26 12:35 | 2021-12-26 14:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Победа послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролётах опор № 23-25 в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №24. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «А» и «С» и разрушение изоляторов фаз «А» и «С» в пролетах опор № 23-25 по ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Победа произошло в результате наезда на опору №24 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор № 23-25 подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Победа. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения проверки состояния опор № 23-25 по ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Победа. наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
208 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-26 12:02 | 2021-12-26 15:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкойна ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №96-97 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №96-97 ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкойна ПС 35/10кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское-1 с отпайкойна ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр двухцепной ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенскре-1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр проведен Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при осмотре двухцепной ВЛ-35 кВ Торопец-Воскресенскре-1 с отпайкой на ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр проведен
209 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-26 12:01 | 2021-12-26 17:30 | 3.4.9.1, Отключение В 35кВ ПС №2 на ПC 110/35/6кВ Выползово вызвано междуфазным коротким замыканием на ВЛ 35кВ Выползово - №2 (абонентская). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Новгородского филиала "Россети Северо-Запад" с предложением привести в исправное состояние ВЛ 35кВ Выползово - №2 (абонентская) для исключения отключений оборудования на оборудовании ПАО "Россети- Центр" - "Тверьэнерго". Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
210 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-26 11:43 | 2021-12-26 16:19 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №1 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Савватьево; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, Отключения ВЛ 10кВ №1 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Савватьево; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №1 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Савватьево; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №1 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Савватьево; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров: ВЛ 10кВ №1 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Савватьево; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров: ВЛ 10кВ №1 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Савватьево; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино - дефектов не обнаружено
211 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-26 11:25 | 2021-12-26 15:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №34-27-№34-28(отп.ТП Вселуки) из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово (Возрождение) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №60-61 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №34-27-№34-28(отп.ТП Вселуки), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 60-61, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово (Возрождение) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Возрождение). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Возрождение). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Возрождение) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово
212 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине падения ветки дерева на провода с возникновением кратковременного междуфазного КЗ провода в пролете № 212-№213, вследствие налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега порывистым ветром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете № 212-№213, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено дефекты.
213 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-12-26 11:10 | 2021-12-26 14:45 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №7 ПС Шпикуловская в пролете опор №07/113 – 114. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№7 на ПС Шпикуловская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№7 ПС Шпикуловская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Шпикуловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС Шпикуловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Шпикуловская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС Шпикуловская произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
214 | 687 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-26 11:00 | 2021-12-26 15:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 27 ул. Малиновского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 27 ул. Малиновского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
215 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-26 10:21 | 2021-12-26 12:01 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопотивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нару-шений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ремонт
216 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-26 08:59 | 2021-12-26 13:30 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2) происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание снега и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2) дефектов.
217 | 693 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-26 08:50 | 2021-12-26 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №33 ул. Дуси Рябых с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП11 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП11 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №33 ул. Дуси Рябых привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП54 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП54 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Лист осмотра без замечаний.
218 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-12-26 08:40 | 2021-12-26 09:41 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 416 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода в пролете опор №8-№9 при сильных порывах ветра из-за несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 416 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8- №19 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ВЛ упавшей веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 416 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 416 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 416 Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 416 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 416 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 416 разработаy план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
219 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-26 08:25 | 2021-12-27 00:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Рождество в пролете опор №35-36, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково в пролете опор №105-106, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово в пролете опор №3-34-3-35, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково в пролете опор №62-63,ВЛ 10 кВ №26 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка в пролете опор № 24-25, ВЛ-10кВ №17(Никулино) от ПС35/10 Козлово в пролете опор №21-22, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №2-32-2-33, ВЛ-10кВ №13 от ПС35/10 Городок в пролете опор №78-79 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС Рождество в пролете опор №35-36, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково в пролете опор №105-106, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово в пролете опор №3-34-3-35, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково в пролете опор №62-63,ВЛ 10 кВ №26 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка в пролете опор № 24-25, ВЛ-10кВ №17(Никулино) от ПС35/10 Козлово в пролете опор №21-22, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №2-32-2-33, ВЛ-10кВ №13 от ПС35/10 Городок в пролете опор №78-79 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Рождество, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково, ВЛ-10кВ №17(Никулино) от ПС35/10 Козлово, ВЛ 10 кВ №26 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №13 от ПС35/10 Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Рождество, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10 Калашниково, ВЛ-10кВ №17(Никулино) от ПС35/10 Козлово, ВЛ 10 кВ №26 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ-10кВ №13 от ПС35/10 Городок - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
220 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-26 07:15 | 2021-12-26 08:55 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 615 ПС 110 кВ Западная (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
221 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-26 06:48 | 2021-12-26 20:02 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Оленинского районов Тверской области произошли перекрытия электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Каденка, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево устранены немедленно.
222 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-26 05:55 | 2021-12-26 06:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №53-№54 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №53-№54 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
223 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-26 05:15 | 2021-12-26 05:19 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35 кВ Торопец-Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №№71-72 из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №№71-72 ВЛ 35 кВ Торопец-Бор, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Торопец-Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Торопец-Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Торопец-Бор. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр выполнен
224 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-26 04:55 | 2021-12-26 06:42 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "Земли" на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 76. При разрушении нижней части изолятора он слетел с крюка и провод приблизился на недопустимо близкое расстояние к траверсе, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство неблагоприятные погодные условия. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Последний плановый обход был проведен 10.02.2021 электромонтерами ОВБ Трушко И.Н. и Сугробов В.Г., на момент обхода дефект изолятора выявлен не был. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Разрушение изолятора на опоре № 76 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС Филино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора с длительным сроком эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС Филино. ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС Филино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры № 76 подвергшейся однофазному замыканию на землю, по результатам проведенного обследования выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры
225 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-26 04:03 | 2021-12-27 06:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково , произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключенияВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
226 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-12-26 01:51 | 2021-12-26 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №146 – 147 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №146 – 147 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, запланировано на 2022год.
227 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-25 22:39 | 2021-12-26 00:32 | 3.4.12.1.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское обнаружено дерево на проводах ВЛ в пролете опор № 71-72 выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево легло на провода, что привело к КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты. Падение дерева произошло под тяжестью налипшего снега на его ветви во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 71-72 из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега на его ветви. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с их воздействием на провода и деревья. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Георгиевское замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
228 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-12-25 21:52 | 2021-12-25 22:30 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в РУ 10кВ КТП №416 в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствии чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. | 4.13, Короткое замыкание в РУ 10кВ КТП №416 произошло в результате ослабления контактного соединения некалиброванной плавкой вставки (проволочка) фазы А с верхней губкой предохранителя 10кВ, вследствии чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, отгорание и замыкание на некалиброванную вставку фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некалиброванные плавкие вставки 10кВ на КТП №416 КТП №416 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП по ВЛ 10кВ №471 ПС 35кВ М.Крюки на предмет наличия некалиброванных плавких вставок 10кВ , 0,4кВ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КТП по ВЛ 10кВ №471 ПС 35кВ М.Крюки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
229 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-12-25 20:40 | 2021-12-25 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 376 (Покровские горки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 376 (Покровские горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 376 (Покровские горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 376 (Покровские горки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 376 (Покровские горки) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
230 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-25 20:38 | 2021-12-25 20:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №25-26, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово
231 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-12-25 20:25 | 2021-12-25 23:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 12-2, принадлежащей ИП Афанасьева П.И. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Афанасьева П.И. о проведении потребительского оборудования ПТП-12-2 по ВЛ 10-12 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
232 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-25 19:45 | 2021-12-25 20:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 21 - № 22, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ вывода "ул. Михалёвская" ТП-707. В дальнейшем, ветка слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ вывода "ул. Михалевская" ТП-707. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-707 "ул. Михалёвская", на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-707 "ул. Михалёвская", на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-707 "ул. Михалёвская устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-707 "ул. Михалёвская замечаний не выявлено.
233 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-25 19:28 | 2021-12-25 19:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено в пролете опор №15-16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено в пролете опор №15-16 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №15-16, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №7 РП-10 кВ Рождествено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотр ВЛ 10кВ №7 РП- 10кВ Рождествено для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановые осмотр ВЛ 10кВ №7 РП- 10кВ Рождествено для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 РП- 10кВ Рождествено Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 РП- 10кВ Рождествено дефектов не обнаружено
234 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-25 19:21 | 2021-12-25 21:00 | 3.4.12.1.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине налипания снега и сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №56-57, что привело к двухфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №56-57, что привело к двухфазному замыканию | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья, в результате налипания снега, в пролетах опор №54-56
235 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-25 18:35 | 2021-12-25 22:06 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 11 ул. Огаркова в РУ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова в месте возникновения пожара жилого дома ул .Огаркова д.11. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова в месте возникновения пожара жилого дома ул .Огаркова д.11. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
236 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-25 17:49 | 2021-12-25 17:58 | 3.4.9.3, В результате КЗ у потребителя жилого дома,с. Перикса был хлопок на вводе с опоры №3 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-131 ВЛ №16 ПС 35 кВ Степная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
237 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-25 17:40 | 2021-12-25 19:47 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате срыва вязки на опоре №5-2 и схлеста проводов ВЛ в пролете опор №5-2 - 5-3 из-за сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек) | 4.1.3, Из-за длительной эксплуатации и сильных порывов ветра произошло разрушение материала и срыв вязки на опоре №5-2, схлест проводов в пролете опор №5-2 - 5-3. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Крюковская сов/под., особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
238 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-25 17:35 | 2021-12-25 19:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 37-38 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №37-38 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 31Г с.Лёвино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
239 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-25 17:26 | 2021-12-25 17:52 | 3.4.8.5.2, В результате повреждений на эл.оборудовании потребителей произошло отключение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 34Г. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
240 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-12-25 17:16 | 2021-12-25 17:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода РП-10кВ ОП Подольское, в пролете опор № 48 - № 49, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ РП-10кВ ОП Подольское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов юго-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны РП-10кВ ОП Подольское на провода ВЛ в пролете опор № 48 - № 49, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ от РП-10кВ ОП Подольское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ от РП-10кВ ОП Подольское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ от РП-10кВ ОП Подольское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ от РП-10кВ ОП Подольское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.
241 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-12-25 17:10 | 2021-12-25 17:37 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 18 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении за прибором учета в гараже потребителя гаражного кооператива г. Строитель от опоры №1/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
242 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-25 17:10 | 2021-12-25 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 132 с.Сокольники, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Не выполнено
243 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-12-25 16:58 | 2021-12-25 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №68-№69 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №68-№69 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Некоуз
244 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-12-25 16:36 | 2021-12-25 17:27 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре более 20м/с произошёл схлёст провода ввода с опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-И-024, что при разрушенной изоляции провода (старение материала изоляции в процессе длительной эксплуатации) привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 на Р1 в РУ 0,4кВ. | 4.12, КЗ провода ввода с опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-И-024 при схлёсте провод из-за разрушенной изоляции провода ввода. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП И-024. Особое внимание обращать на провис провода вводов в здания. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП И-024 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП И-024: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж персоналу, ответственному за данный участок ВЛ на котором произошло аварийное отключение, о необходимости своевременного выявления и устранение нарушений, которые могут привести к прекращению подачи электроэнергии потребителю. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инструктаж персоналу, ответственному за данный участок ВЛ
245 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Трубчевская - Погар произошло в результате поверхностного перекрытия подвесного изолятора фазы "В" на опоре № 33 по птичьему помету. | 4.17.4, Поверхностное перекрытие подвесного изолятора фазы "В" на опоре № 33 ВЛ 110кВ Трубчевская - Погар произошло в результате загрязнения изоляции птичьим пометом. | Мероприятие: Техническое Установить ПЗУ фазы "В" на опоре № 33 ВЛ 110кВ Трубчевская - Погар. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Установка ПЗУ оп.33
246 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-25 16:33 | 2021-12-25 21:17 | 3.4.12.1.3, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега на деревьях под тяжестью которого деревьев ложились на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозаборв пролете опор № 29-30 перекрывая электрическую изоляции. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №29-№30, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотрВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотрВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор дефектов не обнаружено
247 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-12-25 16:30 | 2021-12-25 20:25 | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефектных проходных изоляторов в ячейке В ВЛ-10-12 и СВ-10 произошло следующее: - при повреждении проходных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке В ВЛ-10-12 произошло срабатывание токовой отсечки (уставка 480А), но выключатель не отключился из-за неисправности (разрегулировки) привода выключателя В ВЛ-10-12, через 2 секунды отключился В-10 Т-2 (уставка 1200А 2с), после отключения В-10 Т-2 произошло срабатывание АВР на включение СВ-10 (блокировка АВР от срабатывания МТЗ не предусмотрена проектом, включение СВ-10 осуществляется нормально замкнутым блок-контактом В-10 Т-2), через 1,5 секунды от действия МТЗ отключился СВ-10 (уставка 720А 1,5с). -причиной повреждения проходных изоляторов фаз "А" , "В" и "С" в ячейках В ВЛ-10-12 и СВ-10 явилось старение изоляции произошедшей в процессе длительной эксплуатации; -причиной не отключения В ВЛ-10-12 явилась разрегулировка привода выключателя В ВЛ-10-12 произошедшая в процессе длительной эксплуатации. -причиной повреждения выключателя (тип ВК-10) в ячейке СВ-10 явилось возникновение двухфазного короткого замыкания в данной ячейке из-за перекрытия проходных изоляторов фаз "А" , "В" и далее его переход в трехфазное короткое замыкание. | 4.2.2, Из-за механического износа привода выключателя В ВЛ-10-12, в следствие его разрегулировки не произошло его своевременного отключения и как следствие этого произошло аварийное отключение В-10 Т-2 , с последующим срабатыванием АВР и включением СВ-10 на короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ привода В ВЛ-10-12 в следствие его разрегулировки. на 2 с.ш. 10кВ ПС 110кВ Панино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку работоспособности приводов выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Панино. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Калиновский В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов (не требующих их немедленного устранения) при выполнении внеочередной проверки работоспособности приводов выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Панино, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ПС. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Калиновский В.В. Состояние: Не выполнено
248 | 686 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-25 16:30 | 2021-12-25 20:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.1 ТП-41 Ф-603 ПС Тембр в пролете опор №№7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.1 ТП-41 Ф-603 ПС Тембр в пролете опор №№7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 ТП-41 Ф-603 ПС Тембр в пролете опор №№7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 ТП-41 Ф-603 ПС Тембр в пролете опор №№7-8, угрожающих падением на провода.
249 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-12-25 16:30 | 2021-12-25 17:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №2 в КТП №1198 явилось однофазное замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов без изоляции фазы "А" и нулевого провода ответвления от опоры 2-00/28 к жилому дому при ветровой нагрузке. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от оп.2-00/28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1198, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю, запитанному от оп.2-00/28 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1198, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
250 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-25 16:25 | 2021-12-25 16:45 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре более 20м/с произошёл кратковременный схлёст провода в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-346, что привело к КЗ ВЛ и отключению АВ1 в РУ 0,4кВ. | 4.12, КЗ провода при кратковременном схлёсте при порывах ветра более 20м/с в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-346. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346. Особое внимание обращать на провис провода. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж персоналу, ответственному за данный участок ВЛ на котором произошло аварийное отключение, о необходимости своевременного выявления и устранение нарушений, которые могут привести к прекращению подачи электроэнергии потребителю. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
251 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-25 16:09 | 2021-12-25 18:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-6кВ ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной из-за ГИО, в пролете опор №166 - 167 с последующим падением ветви дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием снежно-наледевых отложений, в пролете опор №166 - 167, произошло перекрытие проводов ВЛ-6кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
252 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-12-25 16:05 | 2021-12-25 16:21 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС Коптевская в пролете опор № 23–24 из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло перекрытие и схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Коптевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обслуживающему персоналу проведён инструктаж.
253 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-12-25 16:00 | 2021-12-25 16:03 | 3.4.9.3, Отключение В-10кВ №06 ПС-110кВ Инжавинская с неуспешным АПВ из-за неисправности на КТП-И-062 принадлежащей частному потребителю ОАО "Поля Русские". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "Поля Русские", владельцу КТП-И-062 с требованием проведения качественного ТО электрооборудования с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ОАО "Поля Русские", владельцу КТП-И-062 с требованием проведения качественного ТО электрооборудования
254 | 692 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-25 15:45 | 2021-12-25 20:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Дружбы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Фокина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП14 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП14 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
255 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-12-25 15:32 | 2021-12-25 16:21 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №349 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №349 ПС 110кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 349 ПС Чернянка | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №349 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №349 ПС 110кВ Чернянка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №349 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №349 ПС 110кВ Чернянка.
256 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-12-25 15:14 | 2021-12-25 15:28 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 820 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, вследствие колебания при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №820 ПС 35 кВ Зозули произошел из-за механического воздействия при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 820 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: план работ
257 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-25 15:02 | 2021-12-25 16:38 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Васильевская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
258 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-25 14:49 | 2021-12-25 14:53 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №32-№33 ВЛ-10кВ №13 от ПС 35 кВ Александровская , в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №13 на ПС 35 кВ Александровская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №13 от ПС 35 кВ Александровская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №32-№33 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Александровская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Александровская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Александровская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
259 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-12-25 14:47 | 2021-12-25 16:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой, упавшей с дерева в пролете опор №9 - №10, находящегося в границах охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 в пролете опор № 9 - № 10. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 в пролете опор № 9 - № 10. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-61
260 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-25 14:44 | 2021-12-25 17:05 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1614 с. Борисовка. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1614 с. Борисовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1614 с. Борисовка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1614 с. Борисовка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1614 с. Борисовка. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1614 с. Борисовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено
261 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-25 14:40 | 2021-12-25 15:40 |  | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" РБ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1203 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 1203. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1203 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1203. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено
262 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-25 14:22 | 2021-12-25 17:01 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 62П находящейся на балансе собственника Рюмкина А.Г. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ТП 62П Рюмкин А.Г.
263 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-12-25 14:08 | 2021-12-25 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 238 (Слугинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 238 (Слугинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Состояние: Не выполнено
264 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-12-25 14:05 | 2021-12-25 16:00 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл обрыв провода в пролёте опор № 39-41 ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое, межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №39-41 ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое, произошёл обрыв провода , короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провод на ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №02 ЦРП Садовое
265 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-25 13:58 | 2021-12-25 16:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1714 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1714 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1714 АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 1714 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1714. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1714 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1714. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено
266 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-25 13:56 | 2021-12-25 14:05 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №127-№128 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская , в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №15 на ПС 35 кВ Александровская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Александровская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №127-№128 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Александровская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
267 | 308 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-25 13:49 | 2021-12-25 17:30 |  | 4.12, Причиной выхода из строя силового кабеля ПС 20 Ф.16---РП-65 стала ветхая изоляций. Пробой между фазами произошел в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля ПС 20 Ф.16---РП-65 с последующими высоковольтными испытаниями Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля ПС 20 Ф.16---РП-65 выполнены высоковольтные испытания.
268 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-25 13:36 | 2021-12-25 14:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 д. Первовка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 д. Первовка в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 д. Первовка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 д. Первовка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 д. Первовка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 д. Первовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
269 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-12-25 13:35 | 2021-12-25 16:39 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №-2-3 в результате обрыва вязки крепления провода фазы "В" на опоре №2 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №5-6, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №2 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №5-6 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №2 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №5-6 на ВЛ-10-5 ПС М Грибановка35/10 VS010-0004443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений.
270 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-25 13:30 | 2021-12-25 15:00 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 3-4, ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 245 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор №3-4, ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 245 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлестывания проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 245 VN004-00077085 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №245 по всей длине ВЛ для выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП №245, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
271 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-12-25 13:30 | 2021-12-25 14:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 7-1/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 329 в процессе длительного срока эксплуатации. В эксплуатации с 1967г. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 7-1/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 329 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 329 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 329 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 329. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 329 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
272 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-12-25 13:26 | 2021-12-25 16:00 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №20-22 в результате опускания на них ветвей деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ, при налипании на них мокрого снега и воздействии порывов ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролетах опор №20-22 ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка произошло по причине механического воздействия при падении на них ветвей деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ, при налипании мокрого снега и воздействии порывов ветра до 20 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №20-22 на ВЛ-10-3 ПС Васильевка VS010-0003950 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка, в пролете опор №20-22, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья, угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке или вырубке. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Васильевка в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья, угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий, намечены мероприятия по их обрезке или вырубке.
273 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-25 13:20 | 2021-12-25 14:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-29 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-29 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-29 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-29 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-29 по всей длине. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-29 по всей длине.
274 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-25 13:10 | 2021-12-25 13:21 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Сосновка в пролётах опор № 40-41 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 40-41. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Сосновка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Сосновка выполнен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Сосновка замечания устранить. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, влияющих на бесперебойное снабжение ЭЭ в результате осмотра не выявлено.
275 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-12-25 12:59 | 2021-12-25 14:16 | 3.4.9.3, В результате обрыва провода спуска от Р 10кВ к потребительской КТП 5018П произошло его касание металлического корпуса КТП, что привело к возникновению замыкания на землю в сети 10 кВ фазы "А" и вызвало срабатывание предупредительной сигнализации на ПС Уваровская. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, владельцу КТП 5018П ИП "Мешков", уведомление, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
276 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-25 12:50 | 2021-12-25 17:30 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 2 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
277 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-25 14:35 | 2021-12-25 14:41 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №75-№76 веткой дерева , упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего снега и под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №92- №93 веткой дерева , упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего снега и под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №75- №76 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Чертолино из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №92- №93 ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
278 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-25 12:35 | 2021-12-25 13:31 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №17-18. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№016. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 016 ВЛ №24 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 016 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
279 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-25 13:04 | 2021-12-25 13:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-7 -№2-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №345 Лыково-хутор, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №2-7-№2-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №345 Лыково-хутор, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №345 Лыково-хутор по всей длине. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №345 Лыково-хутор и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
280 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-25 12:30 | 2021-12-25 12:33 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №121 - №122 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и ветки деревьев и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и ветки деревьев и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №121 - №122, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 Нерль действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
281 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-12-25 12:28 | 2021-12-25 12:38 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС Саюкинская в пролете опор № 105-106 из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло перекрытие и схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Саюкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обслуживающему персоналу проведён инструктаж.
282 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-12-25 12:15 | 2021-12-25 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Егорий" ПС 35/10кВ "Белое", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Егорий ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Егорий ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №2 Егорий ПС Белое Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
283 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сосновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
284 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-25 12:02 | 2021-12-25 12:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 Южн-18-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ №1 Южн-18-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Кул-1-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 по всей длине Срок исполнения: 29.01.2022 г. Актуальный срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-18-2 по всей длине.
285 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-25 12:20 | 2021-12-25 14:47 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 13 от МТЗ с неуспешным РПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 76-77, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения оборудования, в пролете опор 76-77. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 13 от ЦРП10 кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 13 от ЦРП10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
286 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-12-25 11:36 | 2021-12-25 12:41 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 по ОВЛ 10-7-6, занесённой на провода от высокорослого дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 ОВЛ-10-7-6 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Калач-2, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 замечания и дефекты не выявлены.
287 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-25 11:34 | 2021-12-25 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 8 Н.Лядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 49-50, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
288 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-12-25 11:34 | 2021-12-25 14:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Дмитриевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 24-25 отпайка 1, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Дмитриевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Дмитриевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г.
289 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-25 11:32 | 2021-12-25 12:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кутуково, на провода в пролете опор № 29-30, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 29-30 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кутуково, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Кутуково. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Кутуково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
290 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-12-25 11:27 | 2021-12-25 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП16Г произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-2 - №2-3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП16Г произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-2 - №2-3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 16Гразработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 16Г, мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 16Г Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый ВЛ 0,4кВ №3 ТП 16Г
291 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-12-25 11:25 | 2021-12-25 12:27 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-3-4 Печерск на провода в пролете опор №10 - №11, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-3-4 Печерск произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 МТП-3-4 Печерск. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
292 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-12-25 11:23 | 2021-12-25 12:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-31 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Кратковременный хлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-31 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-31 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролёте опор №8-9. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
293 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-25 11:08 | 2021-12-25 11:20 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №56-№57 ВЛ-10кВ №07 от ПС 110 кВ Кузьминская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №07 на ПС 110 кВ Кузьминскаяс не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №07 от ПС 110 кВ Кузьминская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №56-№57 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Не выполнено
294 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-12-25 11:08 | 2021-12-25 11:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 110-111 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 110-111 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное замечаний нет.
295 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-12-25 10:50 | 2021-12-25 10:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 04 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 3-4 отпайка 3, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 04 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г.
296 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-25 10:50 | 2021-12-25 12:47 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 от ПС 35/10 КрЗнамя произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №101/8-101/9, в результате чего происходили падения веток деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода в пролете опор №101/8-101/9 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 от ПС 35/10 КрЗнамя под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №101/8-101/9, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 от ПС 35/10 КрЗнамя, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившейся ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 КрЗнамя для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключившейся ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 КрЗнамя - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
297 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-12-25 10:25 | 2021-12-25 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №12 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №12 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
298 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-12-25 10:25 | 2021-12-25 10:27 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №205-№206 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35кВ Никитинская , в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №14 на ПС 35кВ Никитинская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №14 от ПС 35кВ Никитинская при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №205-№206 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС-35кВ Никитинская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС-35кВ Никитинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС-35кВ Никитинская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: устранены выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС-35кВ Никитинская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведен более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра
299 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-12-25 10:18 | 2021-12-25 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №51-№52 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.4, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №51-№52 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
300 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-12-25 10:15 | 2021-12-25 11:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне в пролете опор №37-№38. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне в пролете опор №37-№38. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово VS010-0002974 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №4 Степанчиково ПС 35/10кВ Урусово, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
301 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-12-25 10:15 | 2021-12-25 10:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 45-46, растущего вне охранной зоны, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №16 "Дубовое". | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 45-46, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 16 "Дувовое", сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 16 "Дубовое". Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 16 "Дубовое", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
302 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-12-25 10:13 | 2021-12-25 13:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьченково явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-222 ПС Дьченково, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Полтавка". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Полтавка"" о приведении потребительской КТП-222 ПС 35 кВ Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Полтавка"" о приведении потребительской КТП-222 ПС 35 кВ Дьяченково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
303 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-12-25 10:12 | 2021-12-25 11:37 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-9-2 Петрополье на провода в пролете опор №4-1 - №4-2, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-9-4 Петрополье произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-1 - №4-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-9-2 Петрополье. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
304 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-12-25 10:08 | 2021-12-25 13:56 | 3.4.7.3.4, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ, в результате падения на провода трех фаз в пролете опор №34-35 ветки дерева из охранной зоны ЛЭП (ОКУ "Шебекинское лесничество") при порывах ветра. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролете опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода из охранной зоны ЛЭП (ОКУ "Шебекинское лесничество") при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №34-35 на ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Таволжанка VS010-0000988 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка в пролете опор №34-35. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка в пролете опор №34-35
305 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-25 10:05 | 2021-12-25 10:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 453 явилось несоответствие номинала АВ-0,4кВ №2 фактической нагрузке в период максимума нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 453 явилось превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие номинала АВ-0,4кВ №2 фактической нагрузке на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 453 VN004-00003132 | Мероприятие: Техническое Выполнить замер нагрузки на ТП 453 в вечерний максимум Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки на ТП 453 в вечерний максимум Мероприятие: Организационное По результатам измерения значений нагрузки произвести замену коммутационного аппарата на аппарат соответствующий току нагрузки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена коммутационного аппарата на аппарат соответствующий току нагрузки. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по расчету плавкой вставки. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонала по расчету плавкой вставки.
306 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-12-25 09:55 | 2021-12-25 11:40 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №5-2 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия. Доска со следами перекрытия обнаружена на проводах. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №5-2 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия. Доска со следами перекрытия обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №5-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 100 (Говитаново) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Рождествено о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администрацию с/п.
307 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, При прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра и обильным снегопадом, произошел сброс снежных муфт с проводов ВЛ 35 кВ Бобров - Липовка, в пролете опор № 74-75. В результате чего при их падении произошло раскачивание проводов и как следствие перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ фаз "В" и "С" в указанном пролете, при их приближении друг к другу. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ фаз "В" и "С" в пролете опор № 74-75 ВЛ 35 кВ Бобров - Липовка произошло в результате сброса снежных муфт с проводов ВЛ под действием на них резких порывов ветра и последующего приближения на недопустимое расстояние друг к другу из-за их раскачивания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Бобров-Липовка на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл ЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Бобров-Липовка на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов (не требующих их немедленного устранения) при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Бобров-Липовка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2022 год. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл ЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению дефектов ВЛ 35 кВ Бобров-Липовка .
308 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-25 09:25 | 2021-12-25 11:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении ПАО РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении ПАО РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
309 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-12-25 09:24 | 2021-12-25 11:03 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №3-4 - №3-5 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим падением её на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №3-4 - №3-5 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 направить в адрес сельской администрации письмо-претензию с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в с. Угра по улицам Ленина, Новая, Улитчева. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 направлено в адрес сельской администрации письмо-претензию с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в с. Угра по улицам Ленина, Новая, Улитчева.
310 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-25 09:21 | 2021-12-25 22:06 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ, в результате чего произошло перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
311 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-25 09:16 | 2021-12-25 10:46 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
312 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-25 09:14 | 2021-12-25 09:19 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское в пролётах опор № 28-29 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 28-29. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское замечания устранить. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
313 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-12-25 08:58 | 2021-12-25 09:41 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №7 ПС Бутурлиновка-1 явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-720, находящейся в собственности и на балансе ООО "Грань". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Грань" о приведении потребительской КТП-720 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Грань" о приведении потребительской КТП-720 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ
314 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-12-25 08:54 | 2021-12-25 08:56 | 3.4.12.1.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково в пролете опор № 58-59 обнаружено дерево под проводами упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего на ветви дерева снега. Дерево при падении легло на провода ВЛ, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С". В результате К.З. отключился МВ-10 Ф 10-23. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Овсянниково при прохождении атмосферного фронта, налипание снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС 35/10 Овсянниково на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС 35/10 Овсянниково устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные замечания устранены
315 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-25 08:45 | 2021-12-25 11:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №113/27-113/28, в результате чего происходили падения веток деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода в пролете опор №113/27-113/28 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №113/27-113/28, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившейся ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключившейся ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 Городок - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
316 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-12-25 08:44 | 2021-12-25 12:50 | 3.4.12.2.3, 25.12.2021 г в 08:44 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07 от ПС 110 Касторное действием МТЗ не успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 32-33 при перекрытии изоляции проводов макушкой высокорослого сухостойного дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывистым ветром. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 32-33 кроной дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Касторное Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения
317 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-25 08:40 | 2021-12-25 10:19 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ЦРП 10кВ №1 явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "А" на Р-10кВ ТП № 238.Обрыв провода произошел из-за несвоевременного выявления дефекта,а так же изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления контактных соединений при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.3.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило ослабление механической прочности контактных соединений, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода (шлейфа) фазы "А" на Р-10кВ ТП № 238. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Акт Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектов, проводов и его крепления. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замена провода
318 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-12-25 08:40 | 2021-12-25 10:45 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна произошло по причине повреждения на потребительской ТП №8-19 ПС 110кВ Анна находиться на балансе и обслуживании АМУП Водоканал . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№8-19 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№8-19 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
319 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-25 08:36 | 2021-12-25 10:40 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 9-10. Возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 фаза "В" на Р1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 9-10. Возникшее КЗ вызвало перегорание ПН-2 фаза "В" на Р-1. КТП-10/0,4 кВ № 250. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 250 ВЛ №3 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 250 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
320 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-12-25 08:35 | 2021-12-25 08:37 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №3/2-№3/3 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Восточная, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №15 на ПС 35кВ Восточная с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Восточная при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №3/2-№3/3 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обход осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Восточная, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж по качеству проводимого осмотра
321 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-25 08:33 | 2021-12-25 10:20 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица в пролётах опор № 68-69 обнаружен схлест проводов в результате налипания на них снега при прохождении атмосферного фронта. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов под тяжестью налипшего снега при его осыпании с проводов произошел их схлёст, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит МТЗ. АПВ, РПВ не успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 68-69 в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица, с целью выявления налипания снега на проводах. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ, устранить. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
322 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-12-25 08:10 | 2021-12-25 10:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Радченская явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-416, находящейся в собственности и на балансе МУП "Радченское. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП "Радченское" о приведении потребительской КТП-416 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МУП "Радченское" о приведении потребительской КТП-416 ПС 35 кВ Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
323 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-12-25 08:05 | 2021-12-25 14:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №455 ПС 35/10кВ "Рог-Колодец " действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №455 ПС 35/10кВ "Рог-Колодец" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №142-143,под действием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №455 ПС 35/10кВ "Рог-Колодец" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №455 ПС 110/35/10кВ "Рог-Колодец" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
324 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-25 08:00 | 2021-12-25 08:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 9 Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 113-114, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
325 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 30-8-30-9,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №30-8-30-9, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.
326 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-25 07:40 | 2021-12-25 09:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-7. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "В" на Р-2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 6-7. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ №113. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 113 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 113 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Недостатков не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
327 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-12-25 07:20 | 2021-12-25 08:01 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар явилось короткое замыкание возникшее при повреждении на оборудовании потребительской КТП-413, находящейся в собственности и на балансе ООО" Кантемировская ДРСУ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Кантемировская ДРСУ" о приведении потребительской КТП-413 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Кантемировская ДРСУ" о приведении потребительской КТП-413 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
328 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-12-25 07:09 | 2021-12-25 07:44 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Лосево, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 ОВЛ-10 на КТП 404 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 ОВЛ-10 на КТП 404, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Лосево замечаний и дефектов не выявлено.
329 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-12-25 07:09 | 2021-12-25 11:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №3 ПС 110кВ Павловск-2, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-95 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 94-95 ВЛ-10 №3 ПС 110кВ Павловск-2, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №3 ПС 110кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №3 ПС 110кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №3 ПС 110кВ Павловск-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 №3 ПС 110кВ Павловск-2, замечания и дефекты не выявлены
330 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-25 05:09 | 2021-12-25 05:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 03 Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 2-4 2-5, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
331 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-25 04:51 | 2021-12-25 05:16 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №1/3-№1/4 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная , в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №1/3-№1/4 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
332 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-25 04:39 | 2021-12-25 06:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское, в пролете опор № 24 - № 25, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское в пролете опор № 24 - № 25, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
333 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-12-25 04:36 | 2021-12-25 06:43 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон произошло по причине повреждения на потребительской ТП-206 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Жилсервис". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Жилсервис" о приведении потребительского оборудования ТП-206 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении потребительского оборудования ТП-206 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой
334 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-12-25 03:40 | 2021-12-25 08:17 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ-10 №6 ПС 35кВ Попасное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6, деревом нависшем над проводами под воздействием налипшего мокрого снега, растущего вне охранной зоне ВЛ и воздействия шквалистого ветра до 20м/с. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-10 №6 ПС 35кВ Попасное, произошло вследствие механического воздействия нависшего дерева над проводами под воздействием налипшего мокрого снега, дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и воздействия шквалистого ветра до 20м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Попасное с целью выявления деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Попасное с целью выявления деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Попасное наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Попасное намечена механизированная расчистка на апрель 2022 года. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток и крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Попасное. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток и крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Попасное.
335 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-12-25 03:09 | 2021-12-25 07:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Радченская явилось короткое замыкание произошедшее на оборудовании потребительского КТП-112, находящейся в собственности и на балансе потребителя "Татнефть АЗС-Запад" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Татнефть АЗС -Запад" о приведении потребительской КТП-112 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ. Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю "Татнефть АЗС -Запад" о приведении потребительской КТП-112 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ. Радченская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
336 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-25 01:59 | 2021-12-25 18:34 | 3.4.12.1.3, 1- Причиной отключения ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено спослужило падение ветки дерева на провода с возникновением междуфазного КЗ провода в пролете № 202-№203, вследствие налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега порывистым ветром. 2- Причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 (Коковскинский) ПС 35/10кВ Слаутино послужило падение дерева по касательной на провода с возникновением междуфазного КЗ провода в пролете № 211-№212, вследствие налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега порывистым ветром. 3-Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №48 - 49 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, 1- В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №202-№203 ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено из вне охранной зоны, под воздействием налипания мокрого снега налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло междуфазное"КЗ" проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. 2- В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №211-№212 ВЛ-10кВ № 09 (Коковскинский) ПС 35/10кВ Слаутино из вне охранной зоны, под воздействием налипания мокрого снега налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло междуфазное "КЗ" проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 (Коковскинский) ПС 35/10кВ Слаутино действием МТЗ. 3- В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Святое (Передовик) из вне охранной зоны, под воздействием налипания мокрого снега налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло междуфазное"КЗ" проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Святое (Передовик) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 09 (Коковскинский) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 09 (Коковскинский) ПС 35/10кВ Слаутино Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 09 (Коковскинский) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 09 (Коковскинский) ПС 35/10кВ Слаутино дефекты.
337 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-25 01:28 | 2021-12-26 12:13 | 3.4.12.1.2, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №13 ПС Плоскошь в пролете опор №25- №26, ВЛ 10 кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №51-№52, ВЛ 10 кВ №03 ПС Пожня в пролете опор №25-№26 произошло по причине обрыва фазного провода и падения его на землю. Обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10 кВ №07 ПС Воробьи произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения деревьев (веток) на провода ВЛ в результате воздействия тяжести от налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10 кВ №07 ПС Воробьи действием МТЗ. 4.4.4, Обрыв фазного провода на ВЛ 10 кВ №13 ПС Плоскошь в пролете опор №25- №26, ВЛ 10 кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №51-№52, ВЛ 10 кВ №03 ПС Пожня в пролете опор №25-№26 произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10 кВ №07 ПС Воробьи с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ 10 кВ №07 ПС Воробьи. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова Состояние: Не выполнено
338 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-25 01:20 | 2021-12-25 03:00 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №227 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12 в результате падения на провода ветки дерева под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №227 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №11-12 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 227. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №227 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №227 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №227. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №227 дефектов не обнаружено
339 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-25 01:15 | 2021-12-25 01:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками дерева в пролёте опор №72-73, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода ВЛ в пролете опор №72-73, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
340 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-25 00:44 | 2021-12-25 01:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 13 - № 14, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ вывода "р-н Речной пр-т" ТП-441. В дальнейшем, ветка слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ вывода "р-н Речной пр-т" ТП-441. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-441, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-441, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-441 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-441 замечаний не выявлено.
341 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-12-25 00:25 | 2021-12-25 02:20 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 123 ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Александрово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: обследование Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
342 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-24 22:56 | 2021-12-25 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждение разрядников РВО-10 фаз "А" и "С". Повреждение разрядников РВО-10 фаз "В" и "С" КТПк №751 (Зеленая Нива)произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2014 года. Ответственный за эксплуатацию Старший мастер Торжокского РЭС Смирнов А.А. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядников РВО-10 фаз "А" и "С" КТПк №751 (Зеленая Нива) ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево и их перекрытие, возникло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево , действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Старший мастер Торжокского РЭС Смирнов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования разрядников РВО-10 фаз "А" и "С" на КТПк №751 (Зеленая Нива), ВЛ-10кВ Раменье от РП 10кВ Б.Святцево. на КТПк №751 (Зеленая Нива) КТПк №751 (Зеленая Нива) | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ питающихся от ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ТП 10/0,4 кВ питающихся от ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастерам Торжокского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам несвоевременной замена изношенного оборудования . Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
343 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-24 22:07 | 2021-12-25 17:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №51-54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №51- №54, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: В результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово ,замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
344 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-12-24 21:50 | 2021-12-24 22:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №80-81 веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и заброшенной на провода порывами ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская явилось механическое воздействие при падении на них ветки дерева, обломленной с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
345 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-24 20:31 | 2021-12-24 22:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №7 - №8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 213. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-213. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-213, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
346 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-12-24 19:47 | 2021-12-24 19:52 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41-07 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41-07 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41-07 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00003161 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41-07 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41-07 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
347 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-24 19:25 | 2021-12-24 20:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
348 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-12-24 19:20 | 2021-12-24 20:34 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-270 Л2 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-270 Л2 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №16-17 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-270 Л2 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №16-17 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-270 Л2 Ф-602 ПС ВЫСОКОЕ в пролете опор №16-17 угрожающих падением на провода.
349 | 478 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-24 19:10 | 2021-12-24 20:30 | 3.4.7.3.5, Обесточение потребителей ВЛ 0,4 кВ ТП 1376 Сеть №1 произошло по причине перегорание предохранителей 0,4 кВ. | 4.13, Перегорание предохранителя 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ ТП 1376 Сеть №1 произошло по причине повышенного потребления электрической энергии в период низких температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сгорел предохранитель на ТП 1376 Сеть №1 ТП 1376 Сеть №1 | Мероприятие: Организационное Провести замену предохранителя 0,4 кВ в ТП 1376 Сеть №1 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Не выполнено
350 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-24 18:49 | 2021-12-24 21:31 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка в пролете опор № 163-164 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через ствол дерева, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор № 163-164 ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Пищевка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
351 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-24 17:57 | 2021-12-24 18:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 3 от ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №134-135 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 3 от ПС 35/10 кВ Красногорская, под тяжестью налипшего снега и воздействия сильного порывистого ветра без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 3 от ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете опор №134-135, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 3 от ПС 35/10 кВ Красногорская отключился действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 от ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления дефектов Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 от ПС 35/10 кВ Красногорская с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 3 от ПС 35/10 кВ Красногорская устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
352 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-12-24 17:55 | 2021-12-24 18:24 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП 129 Столовая послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 129 Столовая послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП 129 Столовая в пролете опор №3 - №4. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чумаков А.В. Состояние: Не выполнено
353 | 685 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-12-24 17:00 | 2021-12-24 21:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.6 ТП-75 Ф-106 ПС Путевая в пролете опор №№11-12. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.6 ТП-75 Ф-106 ПС Путевая в пролете опор №№11-12, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.6 ТП-75 Ф-106 ПС Путевая в пролете опор №№11-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.6 ТП-75 Ф-106 ПС Путевая в пролете опор №№11-12, угрожающих падением на провода.
354 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-12-24 17:00 | 2021-12-25 00:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах, с обрывом проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Дерево обнаружено на проводах, с обрывом проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка.
355 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-12-24 16:45 | 2021-12-25 00:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Куфтырево ферма), в результате КЗ, возникшего из-за обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-№4 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Куфтырево ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Куфтырево ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Куфтырево ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Куфтырево ферма)
356 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-12-24 15:45 | 2021-12-24 17:22 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 416 ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№9-10 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 416 ВЛ-1008 Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№9-10 веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 416 ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№9-10 Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 416 ВЛ-1008 Рябцево в пролете опор №№9-10
357 | 477 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-24 15:35 | 2021-12-24 17:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 27 - ТП 566. КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
358 | 476 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10кВ ПС 243 ф.23 - РП 31, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС № 243 ф.23 - РП 31 КЛ 10 кВ ПС № 243 ф.23 - РП 31 | Мероприятие: Организационное Повести испытание повышенным напряженикм КЛ 10 кВ ПС 243 ф.23 - РП 31. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
359 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №239-240 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №239-240 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
360 | 691 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-24 12:55 | 2021-12-24 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №5 ул. Дружбы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Дружбы привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП54 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП54 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
361 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-24 11:10 | 2021-12-24 12:58 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №63-62, что привело к двухфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №63-62, что привело к двухфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья, в полетах опор №66-69.
362 | 684 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-24 10:20 | 2021-12-24 14:52 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 124 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 124 ул. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
363 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отсутствия напряжения у потребителя явилось повреждение потребительского АВ-0,4 кВ в его РЩ-0,4 кВ. |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 796. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
364 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-24 09:46 | 2021-12-24 09:51 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор № 3-57--3-60 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 3-57--3-60 на ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Расловое под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода.Замечаний нет.
365 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-12-24 09:30 | 2021-12-24 10:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №12-№13, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
366 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-12-24 09:10 | 2021-12-24 12:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошли изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода марки А-35 фазы "В", что при резких порывах ветра привело к его обрыву и схлесту с проводом фазы "С" в пролете опор 21-00/86-87. Возникшее при этом двухфазное К.З. вызвало отключение действием МТЗ В 10кВ №21 на ПС Бурнакская с неуспешным АПВ. | 4.1.3, В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий произошли изменения структуры материала провода и как следствие ухудшение его механических свойств, что при воздействии сильных порывов ветра привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации провода на ВЛ 10кВ № 21 ПС Бурнакская ВЛ 10кВ № 21 ПС Бурнакская | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Бурнакская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Богачев А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС Бурнакская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Богачев А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектов провода, узлов крепления. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления дефектов провода, узлов крепления.
367 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-12-24 08:27 | 2021-12-24 10:23 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Починок обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №126, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №126 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Починок в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №126 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №126 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №126 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №126 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры
368 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-24 08:26 | 2021-12-24 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки с дерева на провода в пролете опор №280-№281, растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово в пролете опор №280-№281, растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово. Мероприятие: Техническое Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устраненены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 (Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово дефекты
369 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-24 08:20 | 2021-12-24 10:18 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произошло по причине обрыва провода фазы "В", в пролёте опор №64-66 с падением на землю, в результате потеря механической прочности провода из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.1.3, Причина обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №64-66 на ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на на ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка VS010-0010652 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: В результате осмотра ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей не выявлены. Мероприятие: Организационное Мастеру Кулиеву Ш.Ф. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Кулиеву Ш.Ф. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
370 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-24 08:03 | 2021-12-24 22:44 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-14 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в нулевом пролете к ТП №220 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №78- №79 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №12-14, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Любегощи действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в нулевом пролете к ТП №220, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3) действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №78- №79, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
371 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-24 07:45 | 2021-12-24 07:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№24-25, 38-39, 61-62 из-за схлеста проводов фаз "А", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№24-25, 38-39, 61-62, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово с целью выявления наличия дефектов проведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Иваново-Чамерово Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г.
372 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-12-24 07:37 | 2021-12-24 11:41 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино в пролете опор №213-214 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "А", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино в пролете опор №51-52 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Замыкание на "землю" фазы "А" через тело дерева в пролете опор №213-214 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Калинино. Замыкание на "землю" фазы "С" через тело дерева в пролете опор №51-52 ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Калинино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Калинино к с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Калинино Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Калинино Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Калинино Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Калинино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС Калинино
373 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-24 07:19 | 2021-12-25 19:14 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотраВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино),ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
374 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-24 06:38 | 2021-12-24 09:38 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками деревьев, прижатыми к проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании веток дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
375 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-24 05:12 | 2021-12-24 05:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 35кВ Дмитрова Гора-Фаянсовый завод c отпайкой на ПС Селихово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 деревом, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ 35кВ Дмитрова Гора-Фаянсовый завод c отпайкой на ПС Селихово в пролете опор №30-31, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дмитрова Гора-Фаянсовый завод c отпайкой на ПС Селихово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора- Фаянсовый завод с отпайкой Селихово на наличие угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора- Фаянсовый завод с отпайкой Селихово угрожающих падением на провода деревьев не обнаружено. Мероприятие: Техническое После внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора- Фаянсовый завод с отпайкой Селихово при наличии вырубить угрожающие падением на провода деревья. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Дмитрова Гора- Фаянсовый завод с отпайкой Селихово угрожающих падением на провода деревьев не обнаружено.
376 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-24 04:53 | 2021-12-24 09:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-56 - №10-57 ветвями деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимися под воздействием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившихся ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово в пролёте опор №10-56 - №10-57 под воздействием сильного порывистого ветра и тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
377 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-24 03:11 | 2021-12-24 04:50 | 3.4.12.1.1, При осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС Макарьев-1 в пролете опор №58-62 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение междуфазного расстояния проводов, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Схлест проводов в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Козёмов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
378 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-12-24 03:03 | 2021-12-24 05:43 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №31 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №33-34 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №31 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №31 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г.
379 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-12-24 02:44 | 2021-12-24 04:37 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино обнаружен обрыв вязки на опоре № 47. Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки на опоре № 47 под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №47 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №47, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино устранить. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
380 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-24 01:49 | 2021-12-24 01:55 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101- №102 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №101-- №102 ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
381 | 683 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-24 01:22 | 2021-12-24 09:46 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3169 к ТП3157 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП05 к ТП3232 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3169 к ТП3157 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф609 к ТП3232. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф609 к ТП3232. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3169 к ТП3157. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3169 к ТП3157 восстановлена.
382 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-12-24 00:52 | 2021-12-24 01:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС Тутаев. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС Тутаев. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев пролет опор 13-14 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13 - №14 ВЛ 10 кВ № 2 ПС Тутаев. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
383 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-12-23 23:56 | 2021-12-24 00:33 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 186 ВЛ-1002 ПС Одинцово в пролете от опоры №15 до ввода в дом явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 186 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете от опоры №15 до ввода в дом ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 186 ВЛ-1002 ПС Одинцово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 186 ВЛ-1002 ПС Одинцово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 186 ВЛ-1002 ПС Одинцово в полете от опоры №15 до ввода в дом Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 186 ВЛ-1002 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
384 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-12-23 22:22 | 2021-12-23 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино в пролете опор №13-2 - №13-3 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №13-2 - №13-3 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино в пролете опор №13-2 - №13-3 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ№2 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
385 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-23 22:10 | 2021-12-24 00:05 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5/3-5/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5/3-5/4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1865 с. Капитанщино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
386 | 475 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-23 21:50 | 2021-12-23 22:30 | 3.4.7.3.5, Обесточение потребителей ТП 543 - Т-2 произошло по причине отключения вводного автомата | 4.10, Отключение вводного автомата ТП 543 - Т-2 произошло по причине повышенного потребления электрической энергии в период низких температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение автомата на ТП 543 - Т-2 ТП 543 - Т-2 | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок на направлении ТП 543 - Т-2 При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
387 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-23 21:31 | 2021-12-23 21:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 453 явилось несоответствие номинала АВ-0,4кВ №2 фактической нагрузке в период максимума нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 453 явилось превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие номинала АВ-0,4кВ №2 фактической нагрузке на ТП 453 ТП 453 | Мероприятие: Техническое Выполнить замер нагрузки на ТП 453 в вечерний максимум. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки на ТП 453 в вечерний максимум Мероприятие: Организационное По результатам измерения значений нагрузки произвести замену коммутационного аппарата на аппарат соответствующий току нагрузки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена коммутационного аппарата на аппарат соответствующий току нагрузки. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по расчету плавкой вставки. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонала по расчету плавкой вставки.
388 | 474 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-23 21:30 | 2021-12-23 21:40 |  | 4.10, Отключение вводного автомата в ТП 543 - Т-2 0,4 кВ произошло по причине повышенного потребления электрической энергии в период низких температур. | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок на ТП 543 - Т-2. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Не выполнено
389 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-23 21:20 | 2021-12-23 22:07 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №133-134. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №133-134, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
390 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-23 20:50 | 2021-12-24 00:48 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП № 059 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А ",В", "С" ошиновки 10 кВ вследствие проникновения в РУ 10 кВ КТП № 059 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская животного (кошки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенное технологическое отверстие в РУ-10 на КТП 059 ПС Новоусманская TP010-0130359 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП № 059 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить увеличенное технологическое отверстие в РУ-10кВ КТП № 059 ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новоусманская Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г.
391 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-12-23 20:30 | 2021-12-23 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 (30 лет Победы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 (30 лет Победы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 303 (30 лет Победы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 303 (30 лет Победы)
392 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-23 20:18 | 2021-12-23 23:10 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 505 Петраково ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская телом животного. | 4.12, В результате механического воздействия животного на токоведущие части ПК 10 кВ в ТП 505 Петраково ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Принять меры, предотвращающие попадание животных в закрытые шкафы РУ-10/0,4 кВ ТП 505 Петраково ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
393 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-12-23 20:01 | 2021-12-23 23:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Лазурная, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за падения (излома) стойки ж/б опоры №8 с последующим схлестом проводов, произошедшего в следствии въезда неустановленного транспортного средства в опору, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Лазурная отключилась. | 4.4.1, В результате схлёста проводов произошедшего в следствии падения (излома) стойки опоры №8, в результате въезда неустановленного транспортного средства в опору, произошло междуфазное КЗ, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Лазурная. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью установления виновника и привлечения его к материальной ответственности. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию с целью установления виновника и привлечения его к материальной ответственности.
394 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-23 19:38 | 2021-12-23 19:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР №1 опора №51 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица с замыканием на соседней шлейф фазы "С", обрыва шлейфа фазы "В" произошел вследствие нарушения структуры материала шлейфа (старения) в процессе длительной эксплуатации (1977г). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Дубов С.А. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" в процессе длительной эксплуатации на ЛР №1 опора №51 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица произошел обрыв шлейфа фазы "В" и замыкание его на соседней шлейф фазы "С" ЛР №1 опора №51, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "В" на ЛР №1 опора №51 на ВЛ 10кВ №04 ПС Верхняя Троица | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр всех линейных разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр всех линейных разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при верховом осмотре ЛР-10кВ, установленных на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: При верховом осмотре ЛР-10кВ, установленных на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10 Верхняя Троица, дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД проведен
395 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-23 19:05 | 2021-12-23 21:45 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 743П, находящейся на балансе ПО "Доброе". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ПО «Доброе».
396 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-23 19:00 | 2021-12-23 21:07 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева в пролёте опор №55-56, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ в пролете опор №55-56, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
397 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-23 18:30 | 2021-12-23 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4-№3-5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-47-№3-5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа
398 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-12-23 18:13 | 2021-12-23 18:40 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №15 ЗТП 715н ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №15 ЗТП 715н ПС 110 кВ Пушкарная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №15 ЗТП 715н ПС 110 кВ Пушкарная VN004-93101181 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №15 ЗТП 715н ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №15 ЗТП 715н ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г.
399 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-23 17:37 | 2021-12-23 17:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35кВ Лизиновка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 19-20 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 14 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 19-20 от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35кВ Лизиновка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 14 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35кВ Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 ПС 35кВ Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
400 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-23 17:34 | 2021-12-23 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-17-2 ПС 110кВ Подгорное районная послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и нулевого провода в пролёте опор № 11-12 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4-1 ТП-17-2 ПС 110кВ Подгорное районная произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 17-2 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 17-2 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
401 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-12-23 17:10 | 2021-12-23 17:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1204 ПС 35кВ Кантемировская произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63А). | 4.13, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП-1204 ПС 35кВ Кантемировская произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ 0,4кВ №1 (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1204 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1204 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1204 ПС 35кВ Кантемировская, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1204 ПС 35кВ Кантемировская дефекты не выявлены. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
402 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-23 17:07 | 2021-12-23 17:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 ПС 35кВ Лизиновка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 5-6 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 14 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 5-6 от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 ПС 35кВ Лизиновка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 14 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 ПС 35кВ Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 207 ПС 35кВ Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
403 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-23 17:06 | 2021-12-23 17:46 | 3.4.12.1.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 49-50 обнаружено дерево наклонившееся под тяжестью налипшего снега на ветви из-за пределов охранной зоны ВЛ. При касании деревом проводов ВЛ были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н-Макарово ветвями наклонившего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием атмосферных явлений на провода и деревья. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
404 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-12-23 16:47 | 2021-12-23 18:10 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-9 ф.1006 ПС Морачёво привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-9 ф.1006 ПС Морачёво. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-9 ф.1006 ПС Морачёво животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-9 ф.1006 ПС Морачёво. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КТП. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено устранение выявленных дефектов.
405 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-23 16:44 | 2021-12-23 17:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 ПС 35кВ Шапошниковка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 25-26 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 14 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 25-26 от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 ПС 35кВ Шапошниковка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 14 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 ПС 35кВ Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 409 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
406 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-23 16:40 | 2021-12-23 16:52 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-6-4 ПС 35кВ Сагуны послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор №9-10 отпайки №1 ветками дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 10 м/с. | 4.12, Схлёстывание проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор № 9-10 отпайки №1 по ВЛ-0,4-2 ТП-6-4 ПС 35кВ Сагуны ветками дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4-2 ТП-6-4 ПС 35кВ Сагуны в пролёте опор № 9-10 отпайки №1. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6-4 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор №9-10 отп.1. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6-4 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6-4 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
407 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-12-23 16:25 | 2021-12-23 16:42 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-01 ПС Кантемировка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-01 ПС Кантемировка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-01 ПС Кантемировка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-01 ПС Кантемировка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-01 ПС Кантемировка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-01 ПС Кантемировка дефекты не выявлены.
408 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-23 16:23 | 2021-12-23 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №6 - 7 ВЛ 0,4кВ КТП 122 Ф2 д. Михалево на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевой провод в пролете опор №6 - 7 ВЛ 0,4кВ КТП 122 Ф2 д. Михалево при ветровой нагрузки, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 122 Ф2 д. Михалево и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 122 Ф2 д. Михалево по всей длине. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 122 Ф2 д. Михалево по всей длине.
409 | 682 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 20:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.1 ТП-10 Ф-601 ПС Юбилейная в пролете опор №№9А1-9А2. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.1 ТП-10 Ф-601 ПС Юбилейная в пролете опор №№9А1-9А2, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 ТП-10 Ф-601 ПС Юбилейная в пролете опор №№9А1-9А2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 ТП-10 Ф-601 ПС Юбилейная в пролете опор №№9А1-9А2, угрожающих падением на провода.
410 | 307 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-23 16:00 | 2021-12-23 17:40 |  | 4.12, Причина отключения силовых кабелей явился пробой между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1451--ТП-1823; ТП-254--ТП-249 в следствии длительной эксплуатации и перегрева жил. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силовых кабелей КЛ-6кВ ТП-1451--ТП-1823; ТП-254--ТП-249 с последующими высоковольтными испытниями и измерениями. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силовых кабелей КЛ-6кВ ТП-1451--ТП-1823; ТП-254--ТП-249 произведены высоковольтные испытния и измерения.
411 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-12-23 15:52 | 2021-12-23 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №133 – 134 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №133 – 134 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа, запланировано на 2022г.
412 | 305 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-23 15:50 | 2021-12-23 17:25 |  | 4.2.1, Пробой между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-106--ТП-1329 произошел в результе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-106--ТП-1329 с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-106--ТП-1329 произведены высоковольтные испытания и измерения.
413 | 306 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-23 15:50 | 2021-12-23 16:40 |  | 4.12, Причиной отключения силового кабеля КЛ-6кВ РП-49 Ф.75---ПС-45 явилось К.З. между жилами кабеля А и В, в следствии пробоя из -за потери изоляционных свойств. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт вповрежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-49 Ф.75---ПС-45 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-49 Ф.75---ПС-45 произведены высоковольтные испытания и измерения.
414 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-23 15:32 | 2021-12-23 15:59 | 3.4.12.2.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 1-1 – 1-2, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 20 м/с). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Спил деревьев
415 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-23 15:27 | 2021-12-23 15:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 40-41, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега, с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. В цикле неуспешного АПВ произошел частичный сход снега с проводов, что в последующем обеспечило успешное РПВ ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 40-41 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Молдино-Овсище с отпайкой на ПС 35/10кВ Кузнецово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
416 | 688 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-23 15:17 | 2021-12-23 19:54 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №1 ул. Колхозная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП61 ф.1004 ПС Комаричская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП61 ф.1004 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Колхозная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП61 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП61 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
417 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-23 15:08 | 2021-12-23 21:43 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в нулевом пролете к ТП №246 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключения ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревьями, прижатыми к проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в нулевом пролете к ТП №246, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7). В результате механического воздействия при падении деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7), ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма (ф.7), ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
418 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-12-23 14:35 | 2021-12-23 15:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 287 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №4-5, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП287, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на пр № 4-5ВЛ-0,4кВ №1 от КТП287 пр № 4-5ВЛ-0,4кВ №1 от КТП287 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 287 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
419 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-23 14:12 | 2021-12-23 15:12 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "0" пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТП 10/0,4 кВ 12/П-20-63 д.Погудаевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "0" из за падения ветки дерева №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№2 КТП 10/0,4 кВ 12/П-20-63 д.Погудаевка произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 12/П-20-63 д.Погудаевка. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 12/П-20-63 д.Погудаевка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 12/П-20-63 д.Погудаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 12/П-20-63 д.Погудаевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
420 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-23 14:10 | 2021-12-23 21:41 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №72-73, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №41-42, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины в пролете опор №27-28 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №72-73, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №41-42, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины в пролете опор №27-28 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Княщины - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
421 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-23 13:55 | 2021-12-23 15:17 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1420 с. Филатовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
422 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-23 13:17 | 2021-12-23 16:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения дерева в пролете опор №57-№58 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №57-№58 из за пределов охранной зоны под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье дефектов не обнаружено
423 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-23 12:40 | 2021-12-23 12:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-6кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного из-за ГИО, в пролете опор №141 - 142 с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №141 - 142 ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного под воздействием снежно-наледевых отложений, в пролете опор №141 - 142, произошло перекрытие проводов ВЛ-6кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-6кВ №21 от ПС 35/6кВ В.Октябрь - устранить эти дефекты Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
424 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-12-23 11:40 | 2021-12-23 12:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №210, находящемся на балансе и обслуживании «АЗС-320». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «АЗС-320» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №210 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю «АЗС-320» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №210 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
425 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-23 11:38 | 2021-12-23 11:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 ПС 35кВ Шапошниковка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 31-32 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 14 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 31-32 от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 ПС 35кВ Шапошниковка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 14 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 ПС 35кВ Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
426 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-23 11:32 | 2021-12-23 12:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №319-№320 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №319-№320 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево пролете опор №319-№320 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №319 - №320 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастеру Павлову А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №319 - №320 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
427 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-12-23 11:30 | 2021-12-23 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 607 "Верзино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 607 "Верзино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 607 "Верзино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 607 "Верзино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
428 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-23 11:25 | 2021-12-23 14:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №59-60 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №59-60, ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор.
429 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-23 11:20 | 2021-12-24 07:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино (Слаутино), произошло по причине появления "земли" 1 сек.шин ПС 35/10 кВ Слаутино из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ пролете опор №306-№307 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино (Слаутино) в пролете опор №306-№307 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино (Слаутино), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) дефекты.
430 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-23 11:15 | 2021-12-23 13:49 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору № 220 и провода. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, опора № 220. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №04 ПС 35кВ Зелёная | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
431 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-12-23 11:13 | 2021-12-23 11:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1008(15) ПС Кантемировка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1008(15) ПС Кантемировка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1008(15) ПС Кантемировка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1008(15) ПС Кантемировка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1008(15) ПС Кантемировка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1008(15) ПС Кантемировка дефекты не выявлены.
432 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-23 10:30 | 2021-12-23 10:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-11-4 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 5-6 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 5-6 по ВЛ-0,4-3 ТП-11-4 ПС 35кВ Белогорье произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11-4 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11-4 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
433 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-12-23 10:00 | 2021-12-23 10:14 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 301(28) ПС 110кВ Кантемировка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 301(28) ПС 110кВ Кантемировка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 301(28) ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 301(28) ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 301(28) ПС 110кВ Кантемировка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 301(28) ПС 110кВ Кантемировка дефекты не выявлены.
434 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-23 09:45 | 2021-12-23 10:01 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-6-2 ПС 35кВ Сагуны послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор № 11-12 ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор № 11-12 по ВЛ-0,4-1 ТП-6-2 ПС 35кВ Сагуны ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4-1 ТП-6-2 ПС 35кВ Сагуны в пролёте опор № 11-12. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6-2 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор №11-12. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6-2 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6-2 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
435 | 690 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-23 09:38 | 2021-12-23 14:09 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Фокина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП23 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП23 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
436 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-23 09:34 | 2021-12-23 11:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 48-49, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов в пролёте опор № 48-49 на ВЛ-10кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки в результате механического воздействия при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки VS010-0007221 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
437 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-23 09:25 | 2021-12-24 08:40 | 3.4.9.3, Отключение абонентской ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.8), (принадлежит ОАО "РЖД") вызвано междуфазным к.з. из-за повреждении на оборудовании абонента (ОАО "РЖД"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.8) в адрес владельца линии ОАО "РЖД". Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Не выполнено
438 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-110-12 явилось перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фазы "А" и корпусом крупногабаритной строительной техники проезжающей под проводами ВЛ в пролете опор № 12-13, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на землю. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фазы "А" и корпусом крупногабаритной строительной техники проезжающей под проводами ВЛ в пролете опор № 12-13 явилось причиной возникновения однофазного короткого замыкания на землю которое вызвало аварийное отключение ВЛ-110-12. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110-12 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110-12 по всей длине на предмет выявления дефектов. Дефектов влияющих на эксплуатацию ВЛ не обнаружено. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ-110-12, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания ВУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередного осмотра ВЛ-110-12 по всей длине. Дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ не обнаружено, дополнительное включение в планы ТОиР ВУ СЛЭП не требуется. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей г. Воронежа требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009 раздел III "Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл ЛЭП УВС Новиков А.Д. Состояние: Не выполнено
439 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-23 09:15 | 2021-12-23 10:08 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Прб-16-41 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения лисы на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП Прб-16-41 при проникновении лисы на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП-10кВ Прб-16-41 в результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам. на КТП-10кВ Прб-16-41 КТП-10кВ Прб-16-41 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Прб-16-41, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная и включены в план работ Орловского РЭС.
440 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-12-23 08:50 | 2021-12-23 13:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 от ПС Калиновка ст. произошло в результате КЗ вследствие перекрытия проводов фазы "А", "В" в пролете оп.№1-1-1-2 из-за срыва изолятора под воздействием порыва ветра на оп.№1-1 в результате рассыхания колпачка в процессе длительной эксплуатации с 1983г. | 4.1.2, Срыв изолятора на опоре №1-1 ВЛ-10кВ № 13 от ПС Калиновка ст. произошел в результате рассыхания колпачка в процессе длительной эксплуатации с 1983г. под воздействием порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рассыхание колпачка изолятора. на ВЛ-10кВ № 13 от ПС Калиновка ст. (447) VS010-0014849 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Калиновка ст. с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Калиновка ст назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, распредсетей по выявлению дефектов способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
441 | 473 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-23 08:47 | 2021-12-23 09:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 401 - ТП 746, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 49 ф.4 - ТП 746. КЛ 6 кВ ТП 401 - ТП 746 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 401 - ТП 746. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 49 ф.4 - ТП 746. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
442 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-23 08:47 | 2021-12-23 10:48 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ Химсклады ПС 35/10 Московка произошло по причине обрыва провода фазы "В", в пролёте опор №47-48 с падением на землю, в результате потеря механической прочности провода из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причина обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №47-48 на ВЛ 10кВ Химсклады ПС 35/10 Московка произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ Химсклады ПС 35/10 Московка VS010-0006490 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Химсклады ПС 35/10 Московка по всей длине ВЛ для выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ 10 кВ Химсклады ПС 35/10 Московка, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г.
443 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-23 08:27 | 2021-12-23 09:37 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6-86 ПС Сапрыкино VN004-00011290 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется
444 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская(находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №04 на ПС Жердевская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами.
445 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4- №1-5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 588 Федоровское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №8 - №9 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 588 Федоровское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в пролете опор №8 - №9 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 588 Федоровское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 588 Федоровское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
446 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-23 07:10 | 2021-12-23 07:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
447 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-23 06:35 | 2021-12-23 07:15 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Пригородный-1 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 101-Р 803 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 101-Р 803 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ КТП 101-Р 803 ПС 110 кВ Дубовое KS010-0005671 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 101-Р 803 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
448 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-23 05:54 | 2021-12-23 06:24 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33-15 - №33-16 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и ветки деревьев и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и ветки деревьев и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №33-15 - №33-16, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
449 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-23 04:40 | 2021-12-23 18:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-50 - №3-51 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта. Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №159-№160 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №3-50 - №3-51, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №159-№160 , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково . Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
450 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-12-23 03:18 | 2021-12-23 06:46 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №04 ПС 110кВ Кантемировка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Кантемировскому РЭС, по заявке МЧС России.
451 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-12-23 02:00 | 2021-12-23 07:25 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка произошло в результате двухфазного короткого замыкания из-за обрыва и схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Обрыв и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №22-23 на ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка VS010-9360071 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с целью выявления дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка дефекты не выявлены.
452 | 681 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-23 01:05 | 2021-12-23 09:21 | 3.4.12.5.1, КЛ 6 кВ ТП3206 к ТП3086 | 4.12, КЛ 6 кВ ТП3206 к ТП3086 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф612 к ТП3172. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф612 к ТП3172. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3206 к ТП3086. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3206 к ТП3086 восстановлена.
453 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-23 00:59 | 2021-12-23 01:12 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 участка КЛ 6 кВ от ТП 5А до ТП 7А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля АСБ-6 3х70 участка КЛ 6 кВ от ТП 5А до ТП 7А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от ТП 5А до ТП 7А КЛ 6 кВ от ТП 5А до ТП 7А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 5А до ТП 7А. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 5А до ТП 7А устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 04.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
454 | 304 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-23 00:22 | 2021-12-23 02:31 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО "ВГЭС" своевременно не были выявлены ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля. | 4.12, Пробой между жилами силового кабеля КЛ - 6 кВ ТП-496---ТП-1070 произошел в результате длительного эксплуатационного срока.Перегрев жил привел к разрушению изоляционного слоя , что в следствии привело к К.З. между жилами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ - 6 кВ ТП-496---ТП-1070 с последуюзими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6 кВ ТП-496---ТП-107 проведены высоковольтные испытания
455 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-12-22 23:19 | 2021-12-23 00:09 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП №027 на ул. Островского, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 9 к дому № 36, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП №027. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При усилении ветра до 18 м/с произошло падение снега с крыши жилого дома, вследствие кратковременный схлест проводов перекидки от опоры № 9 к дому № 36, короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-027. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-027, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-027, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-027 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-027, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 36 ул. Островского о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома № 36 ул. Островского о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
456 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 71.4 КГКЭС от ПС 110/10кВ Городская явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 71.4 КГКЭС ПС 110/10кВ Городская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Не выполнено
457 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-22 22:20 | 2021-12-22 22:43 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома (ответвление от опоры № 7/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 63 между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
458 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-22 22:00 | 2021-12-22 22:41 | 3.4.12.2.3, Кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №3- №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 855 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ№2 ТП 855 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№ 4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 855. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 855.
459 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-22 21:57 | 2021-12-22 23:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
460 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-22 21:45 | 2021-12-22 21:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 30 - № 31, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы С на ТП № 69 вывод район Карьерной. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, при этом произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы С в РУ-0,4 кВ ТП-69 вывод район Карьерной. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Карьерной от ТП-69 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ район Карьерной от ТП-69 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
461 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-22 21:30 | 2021-12-22 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородоное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №100-101 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородоное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородоное. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
462 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-22 21:22 | 2021-12-23 00:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №96 - 97 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Кесовогорского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №96 - 97, ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща для выявления возможных дефектов выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща дефектов не выявлено
463 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-22 20:50 | 2021-12-23 00:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ Насосная-3 ПС 35/6 Водозабор произошло по причине межфазного КЗ, в результате повреждения силового трансформатора КТП-6кВ №971, в следствии изменения свойств изоляционного материала обмоточного провода в связи с длительным сроком в эксплуатации (более 45 лет) Капитальный ремонт в 2007 г. Последние испытания 2019 г. | 4.12, Повреждение силового трансформатора КТП-6кВ №971 ВЛ-6 кВ Насосная-3 ПС 35/6 Водозабор вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмоток фаз "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "В", "С". на КТП-6кВ №971 ВЛ-6кВ Насосная 3 TP006-0012416 | Мероприятие: Техническое По ВЛ-6кВ Насосная-3 ПС 35/6 Водозабор провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР) Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
464 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-12-22 20:41 | 2021-12-22 21:14 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1322 ВЛ 609 Печерск в пролете от опоры №22 до ввода в дом явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1322 ВЛ 609 Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете от опоры №22 до ввода в дом ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1322 ВЛ 609 Печерск с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1322 ВЛ 609 Печерск с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1322 ВЛ 609 Печерск в пролете от опоры №22 до ввода в дом Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1322 ВЛ 609 Печерск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП-1322 ВЛ 609 Печерск разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
465 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Рышково произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов деревьями, расположенными в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №12-14. | 4.12, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №11 ПС Рышково произошло деревьями расположенными в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№12-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №11 ПС Рышково на ВЛ 10кВ №11 ПС Рышково VS010-0008075 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих перекрытием проводов в пролетах опор №12-14 ВЛ 10кВ №11 ПС Рышково Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР и деревьев, угрожающих перекрытием проводов в пролетах опор №12-14 ВЛ 10кВ №11 ПС Рышково Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям.
466 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-12-22 17:53 | 2021-12-22 18:32 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №304 ПС 110 кВ Готня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №10, запитанного от опоры №1/2. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 304 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
467 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-12-22 16:57 | 2021-12-22 18:02 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №8-3/1 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка произошёл из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: анализ
468 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-12-22 16:54 | 2021-12-22 18:46 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-5 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №№5/2-УО/7 - №5/2-УО/8 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-5 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №№5/2-УО/7 - №5/2-УО/8 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-5 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо-претензию в адрес сельской администрации с требованием выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Флерова в с. Знаменка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-5 Знаменка Л-1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо-претензию в адрес сельской администрации с требованием выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Флерова в с. Знаменка.
469 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-12-22 16:10 | 2021-12-22 17:00 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 Радуга произошло по причине междуфазного КЗ при хищении кабеля 10кВ, который во время падения КВЛ 10кВ №24. | 4.4.1, В результате механического воздействия кабеля на КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 Радуга при его падении во время хищения произошло закорачивание КВЛ 10кВ, что привело к отключению КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию на предмет установления лиц виновных в хищении кабеля 10кВ КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 Радуга к заброшенной ЗТП №83. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в полицию на предмет установления лиц виновных в хищении кабеля 10кВ КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 Радуга к заброшенной ЗТП №83.
470 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-22 15:42 | 2021-12-22 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 9 - № 10, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-896. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф .№1 в РУ-0,4 кВ ТП-896. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-896 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-896 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
471 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-22 15:18 | 2021-12-22 18:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС 35/10 кВ Малышево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-105 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, из-за налипания большого количества мокрого снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии ветками дерева проводов ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС 35/10 кВ Малышево из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания мокрого снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №104-105, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС 35/10 кВ Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
472 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-12-22 15:15 | 2021-12-22 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-2 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 110 кВ Александровка произошёл из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: анализ
473 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-22 15:00 | 2021-12-22 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 220 руб. 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 220 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 220 руб. 4 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 220 руб. 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 220 руб. 4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
474 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-22 14:32 | 2021-12-22 16:26 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-73 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №72-73, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
475 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-12-22 13:15 | 2021-12-22 13:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП №8 «Республиканская» ВЛ-10кВ №9 «Город» ПС 110/27,5/10кВ Любим в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, находящегося вне охранной зоны | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №8 «Республиканская» ВЛ-10кВ №9 «Город» ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №8 «Республиканская» ВЛ-10кВ №9 «Город» ПС 110/27,5/10кВ Любим. Дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, обнаруженные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №8 «Республиканская» ВЛ-10кВ №9 «Город» ПС 110/27,5/10кВ Любим тяговая Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №8 «Республиканская» ВЛ-10кВ №9 «Город» ПС 110/27,5/10кВ Любим дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ, не обнаружено
476 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-22 13:09 | 2021-12-22 16:46 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 10 кВ № 09 ПС 110 кВ Коммаш (на балансе АО "Орелоблэнерго") произведено отключение КЛ оперативным персоналом.
477 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-12-22 12:59 | 2021-12-22 14:37 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №А40 - №А41 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем упала на землю под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №А40 - №А41 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №А40 - №А41 ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие деревья в пролёте опор №А40 - №А41 ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10кВ Мытишино с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
478 | 697 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-12-22 12:52 | 2021-12-22 17:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП136 ф.Город-1 ПС Клинцовская ТЭЦ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП136 ф.Город-1 ПС Клинцовская ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Полевая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП136 ф.1.1 ПС Клинцовская ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП136 ф.1.1 ПС Клинцовская ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра нарушений не выявлено.
479 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-22 12:50 | 2021-12-22 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в пролете опор №09-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе ЯЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино в пролете опор №09-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе ЯЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 01 ПС Филино дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
480 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-22 10:20 | 2021-12-22 15:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №44-45 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №44-45, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
481 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-22 09:00 | 2021-12-22 13:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог послужило перекрытие воздушного промежутка между фаз "В" и "С" при возникновении электрической дуги во время пережога перемычки между изоляторами фазы «С» на опоре №211 вследствие ослабления контакта в вязке провода и увеличении тока потребления по ВЛ в связи с низкими температурами окружающего воздуха. Скол изолятора фазы "С" произошел от термического воздействия электрической дуги при разрыве перемычки между двух изоляторов, расположенных на одном метизе анкерной опоры. | 4.3.3, Повреждение перемычки между изоляторами фазы «С» на опоре №211 ВЛ-6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог, произошло вследствие ослабления контакта в вязке провода в результате длительной эксплуатации и увеличении тока потребления по ВЛ в связи с низкими температурами окружающего воздуха. Скол изолятора фазы "С" произошел от термического воздействия электрической дуги при пережоге перемычки между двух изоляторов, расположенных на одном метизе анкерной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта в вязке провода перемычки фазы "С" на опоре №211 на ВЛ-6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог VS006-0001509 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №11 ПС Орлов Лог с целью выявления дефектов и тепловизионный контроль контактных соединений по ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля контактных соединений по ВЛ 6кВ №11 ПС Орлов Лог, наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
482 | 680 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-22 08:54 | 2021-12-22 13:27 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Лесная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-12 ф.1032 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-12 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Лесная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №4 ул. Лесная, п. Навля. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №4 ул. Лесная, п. Навля.
483 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-22 08:23 | 2021-12-22 09:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №7-3-7-4 что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки в пролете опор №7-3-7-4 произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Звягинки по всей длине.
484 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-12-22 07:23 | 2021-12-22 11:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4214 ПС 110/35/10кВ "Расховец"действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(40-41), под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4214 ПС 110/35/10кВ Расховец действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(40-41), под действием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4214 ПС 110/35/10кВ "Расховец" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4214 ПС 110/35/10кВ "Расховец" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 27.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
485 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-22 07:10 | 2021-12-22 08:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 207 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №21 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
486 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-12-22 06:36 | 2021-12-22 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 МТП 9-13 ПС 35 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №3 МТП 9-13 ПС 35 кВ Серебрянка произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 9-13 ПС 35 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г.
487 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.2, Вывод в ремонт по аварийной заявке СМВ-110 ПС 110 кВ Авторемзавод произошел из-за отказа во включении СМВ-110 ПС 110 кВ Авторемзавод, вследствие не замыкания цепи включающего электромагнита, по причине разрегулировки коммутирующих контактов типа КСА внешних вспомогательных цепей привода ШПЭ-33. | 4.13, Отказ во включении СМВ-110 ПС 110 кВ Авторемзавод произошел вследствие не замыкания цепи включающего электромагнита, из-за ослабления затяжки гаек соединительной тяги коммутирующих контактов типа КСА внешних вспомогательных цепей привода ШПЭ-33 в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр оборудования ПС 110кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработали и утвердили перспективный (пятилетний) план-график ремонтов.
488 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-22 02:09 | 2021-12-22 02:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10-54 - №10-55 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и ветки деревьев и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и ветки деревьев и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №10-54 - №10-55, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
489 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-22 01:51 | 2021-12-22 03:44 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №141-142. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №141-142 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
490 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-12-22 01:19 | 2021-12-22 02:38 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ Ввод 2Т КТП 2 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия верхних контактов и корпуса АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №13, вследствие ослабления болтового соединения контактов и загрязнения корпуса АВ 0,4 кВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №13 КТП 2 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за ослабления болтового соединения верхних контактов и загрязнения корпуса АВ 0,4 кВ, вследствие несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта соединения верхних контактов АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №13 №13 2 сш 0,4 кВ на КТП-2 ПС Крапивенская КТП-2 ПС Крапивенская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 2 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП-2 ПС Крапивенская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
491 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-12-22 01:00 | 2021-12-22 01:27 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 412.01 ПС 110/10 «ПТФ» явилось необходимость устранения обрыва проводов в пр. оп. № 5-6 - №5-8, по причине падения дерева извне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пр. оп. № 5-6 - №5-8 по ВЛ-10кВ № 412.01 ПС 110/10 «ПТФ» явилось падения дерева извне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ № 412.01 ПС 110/10 «ПТФ» ВЛ-10кВ № 412.01 ПС 110/10 «ПТФ» | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 412.01 ПС 110/10 «ПТФ» Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ 412.01 ПС 110/10 «ПТФ Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ 412.01 ПС 110/10 «ПТФ » от ДКР в охранной зоне пр. оп. №5-6 - №5-8 Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Не выполнено
492 | 472 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-22 00:57 | 2021-12-22 01:37 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к.10 а - ТП 179, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к.10 а - ТП 179 КЛ 6 кВ ПС 17 к.10 а - ТП 179 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.10-а - ТП 179. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.10-а - ТП 179.
493 | 671 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-22 00:50 | 2021-12-22 09:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП1182 к ТП1190 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф632 РП28 к ТП1223 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1182 к ТП1190 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф632 к ТП1223. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф632 к ТП1223 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1182 к ТП1190. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1182 к ТП1190 восстановлена.
494 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-12-22 00:42 | 2021-12-22 03:24 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 110 кВ Горшечное явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее по причине перекрытия изоляции 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора Т1 на ТП 10/0,4кВ ТП 365 животным (кошкой), при этом произошло перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между изоляторами 10 кВ и 0,4 кВ силового трансформатора Т1 ТП 10/0,4кВ №365 животным (кошкой). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП, присоединенных к ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Горшечное. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ТП, присоединенных к ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Горшечное, составить план-график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
495 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-22 00:30 | 2021-12-22 01:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №10 - №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-16. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-16, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-16 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
496 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-21 23:29 | 2021-12-21 23:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 267.09 от ПС 35/10 кВ Китаевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 115-116 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 115-116 по ВЛ 10кВ №267.09 от ПС 35/10 кВ Китаевка явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 267.09 от ПС 35/10 кВ Китаевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 267.09 от ПС 35/10 кВ Китаевка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Не выполнено
497 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 7 от ПС 110/10кВ Городская явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ яч.7 (АО КЭС) ПС 110/10кВ Городская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г.
498 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-21 21:03 | 2021-12-21 21:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ул.Новая от КТП 10/0,4кВ ул.Новая вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №4 - №5 ветки, сломанной сильным порывом ветра от дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной сильным порывом ветра с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ-0,4кВ ул.Новая от КТП-10/0,4кВ ул.Новая в пролете опор №4 - №5, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ул.Новая от КТП-10/0,4кВ ул.Новая. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Новая от КТП 10/0,4 ул.Новая для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Новая от КТП 10/0,4 ул.Новая Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ул.Новая от КТП 10/0,4 ул.Новая - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Новая от КТП 10/0,4 ул.Новая
499 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-21 21:02 | 2021-12-21 22:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 353П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО СП «Сельхозпром» |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
500 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-21 20:52 | 2021-12-21 21:41 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 076 с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 076 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 076 Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 076 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
501 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-21 20:10 | 2021-12-21 23:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Степановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 за ЛР-1-2 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Степановка в пролёте опор №33-34 за ЛР-1-2 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка, наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
502 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-21 17:51 | 2021-12-21 18:09 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-6-1 ПС 35кВ Сагуны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 2-3 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 2-3 по ВЛ-0,4-1 ТП-6-1 ПС 35кВ Сагуны произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне по ВЛ-0,4-1 ТП-6-1 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор № 15-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6-1 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор №2-3. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6-1 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6-1 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
503 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-12-21 17:40 | 2021-12-21 17:50 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ-0,4 №1 ЗТП №1113 РП-10 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ КЛ-0,4 №1 ЗТП №1113 РП-10 ПС 110кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на КЛ-0,4кВ №1 ЗТП №1113 РП-10 ПС Чернянка KN004-00001121 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ-0,4 №1 ЗТП №1113 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ-0,4 №1 ЗТП №1113 РП-10 ПС 110кВ Чернянка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ-0,4 №1 ЗТП №1113 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ-0,4 №1 ЗТП №1113 РП-10 ПС 110кВ Чернянка.
504 | 303 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-21 17:22 | 2021-12-21 18:40 | 3.4.7.3.1, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлено ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ РП17--ТП750 | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ КЛ-6кВ РП17--ТП750 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт концевой заделки в ТП-1903 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт концевой муфты в ТП-1903 проведены высоковольтные испытания и измерения.
505 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-21 17:09 | 2021-12-21 17:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-10-5 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 15-16 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (на территории частного домовладения), занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 15-16 по ВЛ-0,4-3 ТП-10-5 ПС 35кВ Белогорье произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (на территории частного домовладения), занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10-5 ПС 35кВ Белогорье в пролете опор №15-16. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10-5 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10-5 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
506 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-21 17:00 | 2021-12-21 17:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 2-3 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 2-3 от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 ПС 110кВ Россошь веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 739 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
507 | 696 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-12-21 16:47 | 2021-12-21 21:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №60 ул. Займищенская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП61 ф.118 ПС Залинейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП61 ф.118 ПС Залинейная с медным проводом потребителя на доме №60 ул. Займищенская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП61 ф.118 ПС Залинейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП61 ф.118 ПС Залинейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра нарушений не выявлено.
508 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-21 16:28 | 2021-12-21 17:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 144 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 144 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская в пролёте опор №9-10 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 144 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 144 ВЛ 10кВ №16 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г.
509 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-21 16:12 | 2021-12-21 19:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №297-298 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу при похождении атмосферного фронта. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №297-298, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
510 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-21 16:07 | 2021-12-21 16:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-7-1 ПС 35кВ Степановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7-8 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4-3 ТП-7-1 ПС 35кВ Степановка произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-1 ПС 35кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-1 ПС 35кВ Степановка наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
511 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-21 16:01 | 2021-12-21 16:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 6-7 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 6-7 от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4кВ №3 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
512 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-12-21 15:42 | 2021-12-21 17:27 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №221-222 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №221-222 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Черноусовский" ПС 35/10 кВ Рождествено
513 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-12-21 15:33 | 2021-12-21 16:09 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №4 КТП 501 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
514 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-21 15:15 | 2021-12-21 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 3-4 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4-2 ТП-2-6 ПС 35кВ Саприно произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-6 ПС 35кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-6 ПС 35кВ Саприно наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Состояние: Не выполнено
515 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-21 15:02 | 2021-12-21 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 ПС 35кВ Сотницкая послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 3-4 от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 ПС 35кВ Сотницкая веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 ПС 35кВ Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 ПС 35кВ Сотницкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
516 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-21 14:32 | 2021-12-21 16:24 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ, ВВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №26-27 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №26-27 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
517 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2021-12-21 14:25 | 2021-12-21 16:02 | 3.4.7.3.4, Межфазное КЗ в пролете опор №2-1 - 2-2, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №2-1 - №2-2 упавшей на провода веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 168 VN004-00055985 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 168 Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: составлен листок осмотра на ВЛ-04 кВ ТП168 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: составлены мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ
518 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Сатурн". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Сатурн" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Сатурн" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №71 ПС 35 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
519 | 302 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-21 14:15 | 2021-12-21 15:26 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО ВГЭС своевременно не выявлено странение изоляционного слоя. | 4.2.1, Причиной ТН на КЛ - 6 кВ РП-102---Ф.71 ПС 45/РП-8 явилось междуфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и корозии защиного слоя и изоляционных слоев кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс,КЛ - 6 кВ РП-102---Ф.71 ПС 45/РП-8, с последущими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс,КЛ - 6 кВ РП-102---Ф.71 ПС 45/РП-8, с проведением высоковольтных испытаний и измерений.
520 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-21 14:00 | 2021-12-21 14:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 4-5 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 ПС 110кВ Россошь веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
521 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-12-21 14:00 | 2021-12-21 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 331 Таргобино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 331 Таргобино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 331 Таргобино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 331 Таргобино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
522 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2021-12-21 13:51 | 2021-12-21 15:03 | 3.4.9.3, Неисправность на оборудовании потребителя.
523 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-21 13:51 | 2021-12-21 15:29 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание на опоре №74 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны | Мероприятие: Техническое На КЛ 10 яч. 27 от ЦРП-75 произвести осмотр участков КВЛ на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
524 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-12-21 13:20 | 2021-12-21 14:22 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-254 Л1 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-254 Л1 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-254 Л1 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г.
525 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-21 12:44 | 2021-12-21 14:53 | 3.4.7.3.3, В результате К.З.произошло отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (76 – 77).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 19м/с) | 4.4.3, После небольших осадков в виде мокрого снега и дождя и порыва ветра до 15-19 м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Спил деревьев
526 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-21 11:54 | 2021-12-21 14:25 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №45-46 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №808 в результате тяжести снежных отложений на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино . | 4.4.4, В результате механического воздействия под тяжестью снежных отложений на провода в пролете опор №45-46 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №808 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино , под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода с падением на соседнюю фазу создав междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Головино дефектов не обнаружено
527 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-12-21 10:29 | 2021-12-21 11:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 089 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13 - 14, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим обрывом провода марки А-16. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,23кВ №1 ТП 089 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №13-14, из-за границ охранной зоны ВЛ. С обрывом провода марки А-16. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 089 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино в адрес сельской администрации письмо-претензию с требованием организовать обрезку крон или вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в д. Заднее. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ТП 089 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино в адрес сельской администрации письмо-претензию с требованием организовать обрезку крон или вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в д. Заднее.
528 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-21 09:54 | 2021-12-21 12:44 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ № 17 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине однофазного замыкания на землю при обрыве провода в пролете опор №89-№90 под тяжестью снежных отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия тяжести снежных отложений на провода ВЛ-10кВ № 17 ПС Юрьево-Девичье произошел обрыв провода в пролёте опор №89-90, в результате чего возникло однофазное замыкание на землю, вследствие чего ВЛ-10кВ № 17 ПС Юрьево-Девичье была отключена в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефекты. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.17 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефектов не обнаружено
529 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-21 09:47 | 2021-12-21 11:04 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х185 фазы "А" от РП 45 до ТП 388 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Однофазное КЗ, пробой изоляции жилы силового кабеля ААШв-6 3х185 фаз "А" от РП 45 до ТП 388 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции жилы силового кабеля на КЛ 6 яч.31 РП-45 Левая от ПС Южная РП 45 до ТП 388 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 яч.31 РП-45 Левая от ПС Южная со сроком эксплуатации более 20 лет Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
530 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-21 09:30 | 2021-12-21 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково)
531 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-21 08:51 | 2021-12-21 21:15 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница . Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
532 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-21 08:15 | 2021-12-21 08:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1601 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №21 по ул.Мира, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо потребителю
533 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-21 08:01 | 2021-12-21 08:06 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №772 Аксинькино-2 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №13-14 в результате падения на провода ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №13-14 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 772 Аксинькино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 772 Аксинькино-2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 772 Аксинькино-2 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 772 Аксинькино-2 Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 772 Аксинькино-2 дефектов не обнаружено
534 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-12-21 07:54 | 2021-12-21 09:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 298 произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" пролёте опор №23-№24 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, схлест проводов фаз "А" и "0" н пролёте опор №23-№24 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 298 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 298 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-№24 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 298 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №4 ТП 298 провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №4 ТП 298
535 | 679 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-21 07:52 | 2021-12-21 12:27 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 ул.1-го Мая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-15 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-15 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №24 ул.1-го Мая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвеlty осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №24 ул.1-го Мая, п. Навля. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №24 ул.1-го Мая, п. Навля.
536 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-21 06:34 | 2021-12-21 08:46 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №66-67, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу , при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №66-67, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
537 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-21 04:50 | 2021-12-21 08:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 318-319 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 318-319 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
538 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-21 04:05 | 2021-12-21 05:47 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово в пролетах опор № 6-56-№ 6-73 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 6-56-№ 6-73 на ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и перегорание вставок 10кВ на секционирующей группе вставок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет.
539 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-20 22:12 | 2021-12-20 23:51 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гудково в пролете опор №148/51 - 148/52 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело дерева, далее дерево отцепилось от провода фазы "С" и под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №148/51 - 148/52 ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гудково упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гудково с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гудково Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Гудково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
540 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии повреждения на участке КЛ-6 кВ, находящееся на балансе у потребителя произошло аварийное отключение КЛ 6 кВ ЦРП-2 Первомайская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г.
541 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-20 21:05 | 2021-12-20 22:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №226/17/1 - №226/17/2 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №226/17/1 - №226/17/2, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Кн.Горы. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
542 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-12-20 18:08 | 2021-12-20 19:55 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС Антропово. Провод упал на землю, что и явилось причиной появления "земли" на фазе "В". Причиной обрыва провода стало его ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 15м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС Антропово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС Антропово на предмет налипания гололёдно-изморозевых отложений. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС Антропово устранить. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Удаление гололёдно-изморозевых отложений с проводов ВЛ.
543 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-20 18:08 | 2021-12-20 18:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №123-124 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №123-124 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшейся ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшейся ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
544 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-20 17:31 | 2021-12-20 17:52 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ШУР 1 ул. Мичурина 83 ТП 1300 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
545 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-12-20 16:50 | 2021-12-20 18:01 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор № 7 - 4-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 Е-365 п. Ключ Жизни. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны на провода в пролете опор № 7 - 4-1 ВЛ-0,4 кВ № 3 Е-365 п. Ключ Жизни. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-0,4 кВ № 3 Е-365 п. Ключ Жизни ВЛ-0,4 кВ № 3 Е-365 п. Ключ Жизни | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 3 Е-365 п. Ключ Жизни. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 3 Е-365 п. Ключ Жизни устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
546 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-12-20 15:54 | 2021-12-20 17:45 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 0,4 кВ обнаружена ветка дерева висящая на проводах ВЛ 0,4 кВ , сломленная порывами ветра с дерева. От возникшего КЗ на ТП №630 отключился АВ 0,4 кВ. Повреждений провода нет. | 4.4.3, К.З. на ВЛ 0,4 кВ, вызванное падением ветка дерева на провода ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Приют ТП №630, с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Приют ТП №630, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода
547 | 677 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-20 15:48 | 2021-12-20 22:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №23 ул. Березинка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-52 ф.1005 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-52 ф.1005 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Березинка. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №23 ул. Березинка. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлиснкий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №23 ул. Березинка.
548 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор № 52-56 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролетах опор № 52-56. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: устранено
549 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-20 15:09 | 2021-12-20 17:02 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ 10 яч. №27 РП9 ПС 110кВ ГПП-1 на участке от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В, "С" КЛ-6 кВ от ТП-510 яч.1 до ТП-511 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ 10 яч. №27 РП9 ПС 110кВ ГПП-1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 10 яч. №27 РП9 ПС 110кВ ГПП-1 от ТП-510 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10 яч. №27 РП9 ПС 110кВ ГПП-1 от ТП-510 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
550 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-20 15:09 | 2021-12-20 15:50 | 3.4.12.1.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Головино произошло по причине поочередного возникновения КЗ на отходящих фидерах 10 кВ 1 секции шин при поиске замыкания на землю в сети 10 кВ. В результате чего создались условия для отключения В-10 кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Головино действием МТЗ с неуспешным АПВ (суммарное время срабатывания защиты фид.№07 и фид.№09 составляет значительно большее время срабатывания В 10 кВ Т1) После отключения В 10 кВ №07 от КЗ сразу запустился механизм РТ 85 на отключение В 10 кВ №09, при достижении величины времени отключения В 10 кВ Т1 в соответствии с уставкой (см.карту уставок) отключился В 10 кВ Т1 при наличии малых токов КЗ (удаленных от центра питания). | 4.12, В результате прохождение атмосферного фронта с ветром и налипанием мокрого снега на проводах ВЛ и деревьях по территории Калининского района Тверской области, произошли нарушения электрической изоляции на линейных присоединениях №07 и №09 отходящих от 1 секции шин 10 кВ ПС 35/10кВ Головино , что привело к поочередному возникновению КЗ на данных ВЛ 10 кВ в сочетании последовательных наложений КЗ с увеличением времени срабатывании, повлекшие отключение В-10 кВ Т-1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидеров №07 и №09 ПС 35/10кВ Головино с целью выявления последствий прохождения атмосферного фронта с ветром и налипанием мокрого снега на проводах ВЛ и деревьях. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ фидеров №07 и №09 ПС 35/10кВ Головино. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
551 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 14 ЗТП 713 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №11 по ул.Ленина, запитанного от опоры №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо потребителю
552 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 16:40 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кологрив обнаружен обрыв провода в пролете опор № 7-9 - 7-10 фаза "В". Обрыв провода произошел под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 15м/с, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защит МТЗ в результате схлеста проводов. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 7-9 - 7-10 под тяжестью налипшего на него снега и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-03 ПС Кологрив устранить. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
553 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-12-20 14:47 | 2021-12-20 16:34 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 из-за наезда на опору №2 постороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошел в момент наезда автотранспортного средства на опору №2. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №1, №3 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №1, №3 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 110 кВ Верхний Карачан. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стоек опор №1, №3 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №1, №3 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 110 кВ Верхний Карачан. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №1, №3 и верхового осмотра опор №1, №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 110 кВ Верхний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных дефекты. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №1, №3 и верхового осмотра опор №1, №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 110 кВ Верхний Карачан наметили мероприятия по устранению выявленных дефекты.
554 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-12-20 14:38 | 2021-12-20 14:46 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 028 явилось короткое замыкание в сети 0,4кВ, из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6, вследствие механического воздействия ДКР. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 028 явилось механического воздействия ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 028 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 028 | Мероприятие: Техническое Провести расчистку трассы от ДКР ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 105 в пролетах опор № 5-6. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка Мероприятие: Организационное Провести обучение персона по выявлению дефектов ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Обучение
555 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-20 14:32 | 2021-12-20 14:46 | 3.4.9.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате возникновения повреждения на КЛ 10 кВ ТП 1019-ТП 1281 ПС 110 кВ Западная (находится на балансе потребителя ООО УК "Сириус"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
556 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-20 13:44 | 2021-12-20 14:24 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 6 кВ Ф604 ПС 35/6 кВ Центральная в пролете опор №20/19 - 20/20 на земле, под проводами ВЛ, была обнаружена ветка дерева сломленная и принесенная из за приделов охранной зоны ВЛ действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. Веткой дерева были перехлестнуты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала под провода ВЛ, где и была обнаружена бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №20/19 - 20/20 ВЛ 6 кВ Ф604 ПС 35/6 кВ Центральная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф604 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
557 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-20 13:41 | 2021-12-20 15:21 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль в пролете опор № 15-18- № 15-19 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 15-18- № 15-19 на ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль замечания устранить. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Замечаний нет.
558 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-12-20 13:26 | 2021-12-20 16:37 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Пыщуг установлено, в пролетах опор №37-38 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить включение ВЛ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг, замечаний, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования не выявлено.
559 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-12-20 11:45 | 2021-12-20 12:23 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения Л 10кВ №12 РП 01 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - ТП 027П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения Л 10кВ №12 РП 01 письмо - претензию в адрес потребителя электрической энергии - владельца ТП 027П. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. Инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения Л 10кВ №12 РП 01 направлено письмо - претензия в адрес потребителя электрической энергии - владельца ТП 027П
560 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-20 11:40 | 2021-12-20 13:16 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №154-№155 веткой дерева, упавшей на провода при порывах ветра из-охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №154-№155 веткой дерева, упавшей на провода при порывах ветра из-охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово VS010-0011377 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №154 - №155 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №319 - №320 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Берендеево. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
561 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-20 11:34 | 2021-12-20 11:36 | 3.4.8.4, Отключение действием МТЗ ЛЭП 6кВ №16 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за двухфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №5-6 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №5-6 ЛЭП 6кВ №16 ПС 35 кВ Восточная произошел из-за механического воздействия вследствие наброса на провода металлической проволоки неустановленным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №16 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Статьи в СМИ
562 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-12-20 11:31 | 2021-12-20 11:34 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №41-42, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов ЛЭП 6-10 кВ 2019-2024.
563 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-20 11:27 | 2021-12-20 12:22 | 3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-41 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ л.1 от КТП-41 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ л.1 от КТП-41г. на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ л.1 от КТП-41 произвести перетяжку провода в кротчайший срок Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
564 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, 1.Отключение 20.12.2021 в 11:01 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка вызвано однофазным к.з. из-за разрыва гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №75/25, вследствие разрушения цементной армировки в цинковой втулке верхнего изолятора фазы «В», в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1978 года 2.Отключение 20.12.2021 в 11:01 ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано попаданием «+» оперативного тока в цепь электромагнита отключения в следствии нарушения изоляции кабеля телеуправления выключателя В-110 кВ Яблоновка в результате снижения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, 1.Повреждение стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №75/25 20.12.2021 в 11:01 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110кВ Алешинка вызвано разрушением цементной армировки в цинковой втулке верхнего изолятора фазы «В» на опоре №75/25, что привело к отключению ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110кВ Алешинка действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Жидков И.Г. 2.Отключение 20.12.2021 в 11:01 ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано нарушением изоляции во вторичных цепях телеуправления В-110 Яблоновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение гирлянды изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110кВ Алешинка на участке опор №73/23-77/27 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110кВ Алешинка на участке опор №73/23-77/27 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости выполнения осмотров ВЛ-110 кВ с применением тепловизора. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
565 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-12-20 11:01 | 2021-12-20 12:47 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 324 5/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 324 5/100 произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 324 5/100 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 324 5/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
566 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-20 10:40 | 2021-12-20 12:37 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1970г. (более 50 лет). Капитальный ремонт в 2008г. Последние испытания 04.08.2019г. | 4.12, Причиной нарушения эл. снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф "А","В","С" силового трансформатора ТМ-63 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ №302 ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка TP010-0052066 | Мероприятие: Техническое По ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
567 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-12-20 10:20 | 2021-12-20 12:08 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье" VS010-0008584 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №42-№43 ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №42-№43 ВЛ 10кВ №4 "Раменье" ПС 35/10кВ "Раменье". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
568 | 654 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-20 10:17 | 2021-12-20 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 29 ул. Дорожная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 29 ул. Дорожная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
569 | 653 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-12-20 10:15 | 2021-12-20 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 69 ул. Островского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 КТП 95 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 КТП 95 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 69 ул. Островского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 КТП 95 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 КТП 95 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
570 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-20 09:55 | 2021-12-20 10:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-27 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-27 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-27 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-27 по всей длине. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-27 по всей длине.
571 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-12-20 09:20 | 2021-12-20 11:25 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. при схлест проводов согнутыми при налипании снега и под действием сильных порывов ветра ветками дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ без обрыва проводов в пролете опор №№5 - 6. | 4.4.3, Причиной возникновении междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. при внешнем механическом воздействии согнутых при налипании снега и под действием сильных порывов ветра веток дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №№5 - 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка веток деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Мишино. VN004-96700 | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Мишино в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон (вырубку) угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в д. Ивановская. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Л 1012 ПС 110/35/10кВ Мишино в адрес сельской администрации направлено письмо с предложением организовать обрезку крон (вырубку) угрожающих падением на провода ВЛ деревьев в д. Ивановская.
572 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-20 08:40 | 2021-12-20 10:25 | 3.4.8.5.2, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №14-№15 в результате повреждения опоры №15 по причине наезда транспортного средства на опору в результате ДТП. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.1, Повреждение опоры №15 ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров по причине наезда транспортного средства на опору в результате ДТП. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
573 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-20 08:40 | 2021-12-20 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шапошницы по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шапошницы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шапошницы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
574 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-12-20 08:35 | 2021-12-20 08:40 | 3.4.9.3, Земля в сети 10кВ возникла в результате повреждения проходного изолятора на потребительском ТП-336/400 по ВЛ 10кВ №06 ПС Михайловка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 336/400 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
575 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-12-20 08:28 | 2021-12-20 13:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №101-102 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ№05 ПС 35кВ "Ср.Ольшанка" в пролете опор № 101-102 явилась ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено
576 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-20 08:15 | 2021-12-20 09:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП № 190. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 РУ-0,4 кВ ТП-190. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-190 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-190 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
577 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-20 08:11 | 2021-12-20 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 Давыдово ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12- №13 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 Давыдово ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 Давыдово ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 Давыдово ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 297 Баканово ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
578 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-20 07:50 | 2021-12-20 08:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ЛР №9 (НТР) опора №4-10 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор с замыканием на соседней шлейф фазы "А", обрыв шлейфа фазы "В" произошел вследствие нарушения структуры материала шлейфа (старения) в процессе длительной эксплуатации (1989г). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Дубов С.А. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" в процессе длительной эксплуатации на ЛР №9 (НТР) опора №4-10 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор произошел обрыв шлейфа фазы "В" и замыкание его на соседней шлейф фазы "А" ЛР №9 (НТР) опора №4-10, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "В" на ЛР №9 (НТР) опора №4-10 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор. на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр всех линейных разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр всех линейных разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при верховом осмотре ЛР-10кВ, установленных на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: При верховом осмотре ЛР-10кВ, установленных на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10 Простор дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД.
579 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-20 07:35 | 2021-12-20 09:07 | 3.4.12.1.3, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП Кузнецово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кузнецово ветки дерева из вне охранной зоны, под воздействием налипания снега и сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кузнецово из вне охранной зоны, под воздействием налипания снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кузнецово действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кузнецово. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кузнецово. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
580 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-20 06:56 | 2021-12-20 08:40 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Молодой Туд действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ №31 ПС Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд устранены немедленно.
581 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-20 06:23 | 2021-12-20 22:59 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего происходили перекрытие и обрывы проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия и обрывы проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
582 | 301 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-20 04:54 | 2021-12-20 05:55 |  | 4.12, Пробой между жилами силового кабеля произошел в результате длительной эксплуатации силового кабеля и высыхания изоляции. К.З. между жилами А и В произошло в результате потери изоляционных свойств кабеля. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП48--ТП652 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП48--ТП652 проведены высоковольтные испытания.
583 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-20 04:40 | 2021-12-20 21:50 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
584 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-12-20 03:20 | 2021-12-20 07:00 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Н.Меловатка произошло по причине возникновения трёхфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №331-332 ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Н.Меловатка, деревом упавшим из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра до 18м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №331-332 ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Н.Меловатка произошло по причине механического воздействия на провода деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете №331-332 на ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Н.Меловатка VS010-0007261 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка с целью выявления деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка с целью выявления деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку в пролёте опор №331-332 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка от деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка в пролёте опор №331-332 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка от деревьев и веток, угрожающих падением на провода.
585 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-20 02:02 | 2021-12-20 02:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 251.02 от ПС 35/10 кВ Гахово произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 33-34 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 33-34 по ВЛ 10кВ №251.02 от ПС 35/10 кВ Гахово явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 251.02 от ПС 35/10 кВ Гахово, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 251.02 от ПС 35/10 кВ Гахово с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Не выполнено
586 | 300 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-20 01:17 | 2021-12-20 03:15 |  | 4.12, Нарушение изоляции силовых кабелей КЛ-6кВ РП24--ТП1026(ф7) и ТП1347--ТП1955(ф7) произошло в результате длительной эксплуатации кабелей. В результате изоляция жил силовых кабелей под воздействием высокой температуры пришла в негодность, была разрушена и произошло К.З между жилами силовых кабелей В и С и А и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных свойств кабельной линии в следствии длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденных участков силовых кабелей КЛ-6кВ РП24--ТП1026(ф7) и ТП1347--ТП1955(ф7) с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденных участков силовых кабелей КЛ-6кВ РП24--ТП1026(ф7) и ТП1347--ТП1955(ф7) с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями.
587 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-20 01:15 | 2021-12-20 01:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева в пролёте опор №30-31, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ в пролете опор №30-31, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное (1). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г.
588 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-20 00:50 | 2021-12-20 00:55 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино в пролётах опор № 51-52, № 52-53 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Филино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Филино замечания устранить. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
589 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-20 00:10 | 2021-12-20 23:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №163-164 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-40 - №9-41 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №163-164 ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9-40-№9-41 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
590 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-19 23:17 | 2021-12-19 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 81-82 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 81-82 по ВЛ 10кВ №269.04 от ПС 110/10 кВ Паники явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ
591 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-12-19 23:14 | 2021-12-20 00:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Казинка послужило повреждение на отпайке за ЛР-10-2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Казинка, находящаяся на балансе потребителя АУ ВО "Санаторий Жемчужина Дона". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АУ ВО "Санаторий Жемчужина Дона" о приведении потребительской отпайки за ЛР-10-2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Казинка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АУ ВО "Санаторий Жемчужина Дона" о приведении потребительской отпайки за ЛР-10-2-3 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Казинка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
592 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-12-19 22:40 | 2021-12-19 23:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ср.Ольшанка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №39-40 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ№05 ПС 35кВ "Ср.Ольшанка" в пролете опор № 39-40 явилась ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Средняя Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено
593 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-19 22:25 | 2021-12-19 23:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1041, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 11-12, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 11-12, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1041, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1041, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
594 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-19 21:52 | 2021-12-19 22:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ ф №20 от ПС 35/10 кВ №17 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения ветки с дерева в пролете опор №85-86 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль, под тяжестью налипшего снега, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ ф №20 от ПС 35/10 кВ №17 в пролете опор №85-86 из за пределов пределов охранной зоны под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф №20 от ПС 35/10 кВ №17 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф №20 от ПС 35/10 кВ №17 с целью выявления дефектов Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов на ВЛ-10кВ ф №20 от ПС 35/10 кВ №17 Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
595 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-19 21:50 | 2021-12-19 22:44 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 18 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Калитва порывами ветра (до 18 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
596 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-12-19 21:44 | 2021-12-19 21:53 | 3.4.12.2.3, 19.12.2021 г в 21:44 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 224 от ПС 110 Лачиново действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 167-168 при перекрытии изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 167-168 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 224 ПС Лачиново, Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: График мероприятий
597 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-19 21:20 | 2021-12-20 00:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Карамзино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №121-№122 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №121-№122 ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Карамзино под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Карамзино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01(1) ПС 35/10 кВ Карамзино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01(1) ПС 35/10 кВ Карамзино Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
598 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-19 20:55 | 2021-12-19 22:17 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №1 Петрищево ПС Кириллово произошло по причине электрического пробоя изоляции подвесного изолятора на опоре №26, в результате изменения свойств материалов (старение изоляции), при длительной эксплуатации. Срок службы ВЛ составляет 47 лет | 4.12, Нарушение электрической изоляции, подвесного стеклянного изолятора на опоре №26, на ВЛ-10 кВ №1 Петрищевов следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой электрической изоляции подвесного изолятора в результате Не своевременная замена изношенного оборудования на ВЛ-10кВ№1Петрищево ПС Кириллово | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1 Петрищево ПС Кириллово, на предмет выявления дефектов подвесных и натяжных изоляторов типа ПС-70, ПФ-70 со сроком эксплуатации более 35 лет. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ-10 кВ №1 Петрищево ПС Кириллово по наряду-допуску №8. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ-10 кВ №1 Петрищево ПС Кириллово, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №26 на ВЛ-10кВ№1Петрищево ПС Кириллово (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли; - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кулиев Ш.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №26 на ВЛ-10кВ №1 Петрищево ПС Кириллово. Составлен Акт №1 обследования опор, имеющих дефекты, влияющие на надежность и безопасность эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Петрищево ПС Кириллово. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№26 на ВЛ-10 кВ №1 Петрищево ПС Кириллово и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Комиссией Становлянского РЭС по обследованию в акте сделана запись - подъем на опору разрешён при помощи ПСС. Мероприятие: Организационное Мастеру Кулиеву Ш.Ф. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Кулиеву Ш.Ф. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
599 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-12-19 20:30 | 2021-12-19 23:30 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неплановой заявке ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 515 ПС 35 кВ Ливенка произошел по причине излома у основания и наклоне на изолированных проводах стойки ж/б опоры №1/6 при наезде стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Излом стойки ж/б опоры №1/6 ВЛИ №3 КТП 515 ПС 35 кВ Ливенка произошел при наезде стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 515 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратится с заявлением в Красногвардейский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго». Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г.
600 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-12-19 20:25 | 2021-12-19 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Горе-грязь ПС 110/35/10кВ Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №382-№383 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №382-№383 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Горе-грязь ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Горе-грязь ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
601 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-19 20:12 | 2021-12-19 21:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №414 Подбелевец КЗС, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №414 Подбелевец КЗС, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №414 Подбелевец КЗС по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №414 Подбелевец КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
602 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-19 20:12 | 2021-12-19 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 239.07 от ПС 35/10 кВ Спасcкое произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 62-63 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 62-63 по ВЛ 10кВ №239.07 от ПС 35/10 кВ Спасcкое явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 239.07 от ПС 35/10 кВ Спасское назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 239.07 от ПС 35/10 кВ Спасское с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
603 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-12-19 20:08 | 2021-12-19 21:10 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ-10 №2 ПС 110кВ Калач-2 послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54, деревом нависшем над проводами под воздействием налипшего мокрого снега, растущего вне охранной зоне ВЛ и воздействия шквалистого ветра до 18м/с. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №53-54 ВЛ-10 №2 ПС 110кВ Калач-2, произошло вследствие механического воздействия нависшего дерева над проводами под воздействием налипшего мокрого снега, дерева растущего вне охранной зоны ВЛ и воздействия шквалистого ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток и крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных дефектов с включением данных мероприятий в планы ТОиР. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 выполнить расчистку трассы от поросли в пр.53-54 в 2022г.
604 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-19 20:01 | 2021-12-19 22:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-12 -№2-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №345 Лыково-хутор, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №2-12-№2-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №345 Лыково-хутор, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №345 Лыково-хутор по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №345 Лыково-хутор и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
605 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-19 20:01 | 2021-12-19 20:12 | 3.4.12.2.3, Падение на провода опоры № 35 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Пруды, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на провода опоры № 35 ВЛ 10 кВ Пруды. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Пруды. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Пруды, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
606 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-19 20:00 | 2021-12-20 11:35 | 3.4.12.1.1, Первое отключения ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега на провода в результате чего произошло провисание проводов ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская в пролете опор №81-№82 и перекрытие электрической изоляции проводов данном пролете вследствие тяжести мокрого снега. В последствии снег сошел,провод освободился от тяжести снега, что способствовало успешному РПВ. Второе отключения ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания фазы "В" на фазу "С" из-за выпадения крюка фазы "В" на опоре №81 и провисания провода верхней фазы под тяжестью обледенелого провода и снежных отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №81-82 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская действием МТЗ. В последствии под тяжестью снежно-наледевых отложений произошло выпадение крюка фазы "В" из опоры №81 ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская и падения провода на провод фазы "С", в связи с чем данная ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская отключалась действием МТЗ повторно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Красногорская дефектов не обнаружено
607 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 19:58 | 2021-12-19 20:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 Бак-5-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 Бак-5-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 по всей длине Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 по всей длине
608 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор №158-159, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролёте опор №158-159 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки от 20.12.2021г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
609 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-19 19:50 | 2021-12-19 23:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сергеевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 отпайки на ТП-2-4 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сергеевка в пролёте опор №10-11 отпайки на ТП-2-4 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Сергеевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Сергеевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
610 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-12-19 19:50 | 2021-12-19 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Гришино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Гришино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Гришино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Гришино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Гришино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
611 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-19 19:35 | 2021-12-19 19:46 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 416П, находящейся на балансе "Управления дорог и транспорта ЛО". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб Управление дорог и транспорта.
612 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-12-19 19:24 | 2021-12-19 19:29 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 VN004-00025602 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
613 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-12-19 19:24 | 2021-12-19 19:29 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 VN004-00025603 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-15 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
614 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-19 18:28 | 2021-12-19 19:44 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 17 ПС 35 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого №15 по ул. Чернышевского от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
615 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-19 18:13 | 2021-12-19 20:12 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-08 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого №14 по ул. Центральная от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
616 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-19 18:10 | 2021-12-19 18:14 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №123 - №124 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №123 - №124, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
617 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-19 18:01 | 2021-12-19 19:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 -№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №397 Лужки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 -№1-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №397 Лужки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №397 Лужки по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №397 Лужки и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
618 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-19 17:35 | 2021-12-19 19:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 114-115 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 114-115 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №20ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
619 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8/37-8/38 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№8/37-8/38 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
620 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-19 17:12 | 2021-12-19 23:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №94-95 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №94-95 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшейся ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшейся ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
621 | 471 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-19 16:25 | 2021-12-19 17:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «К») ВЛ 0,4 кВ ТП 604 Сеть1 | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ТП 604 Сеть 1 ВЛ 0,4 кВ ТП 604 Сеть 1 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 604 Сеть 1 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 604 Сеть 1
622 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-19 16:18 | 2021-12-20 05:16 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №64-65 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №64- №65, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Синьково-Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
623 | 650 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-19 20:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 3 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 37 ф.605 ПС Найтоповичи. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 37 ф.605 ПС Найтоповичи с медным проводом потребителя на доме 3 ул. Луговая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ТП 37 ф.605 ПС Найтоповичи в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ТП 37 ф.605 ПС Найтоповичи в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
624 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-12-19 15:45 | 2021-12-19 17:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Титаревка дефекты не выявлены
625 | 675 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-19 15:40 | 2021-12-19 21:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ КТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролетах опор № 3-5. | 4.4.3, Падение деревьев, растущих вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ Ф-4 от КТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролетах опор № 3-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ Ф-4 от КТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролетах опор № 3-5. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы и вырубка деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ Ф-4 от КТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролетах опор № 3-5.
626 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и грозотросом в пролете опор № 539-540, в результате сброса с них снежных муфт, при резких порывах ветра и возникшей при этом пляске проводов. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и грозотросом в пролете опор № 539-540, произошло в результате возникшей пляски проводов, от воздействия резких порывов ветра и сброса с них снежных муфт. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая в пролётах опор № 538-540 и №570-572 на предмет выявления возможных дефектов после сброса с проводов и тросов гололедо-изморозевых отложений. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая в пролётах опор № 538-540 и №570-572 на предмет выявления возможных дефектов после сброса с проводов и тросов гололедо-изморозевых отложений. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка тяговая, в случае выявления дефектов не требующих немедленного их устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению включины в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка тяговая.
627 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-19 15:10 | 2021-12-19 19:20 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное произошло по причине обрыва проводов в пролете опор №19/16-19/17, из-за налипания мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипания мокрого снега, образования наледи на проводах ВЛ в пролете опор №19/16-19/17, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел обрыв проводов, в связи с чем ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Лесное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
628 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-19 14:40 | 2021-12-19 17:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 176-177 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 176-177 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр по Р-1762 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр намечены мероприятия по обрезке крон деревьев
629 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-12-19 14:40 | 2021-12-19 15:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №520, находящемся на балансе и обслуживании ПАО «МТС». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО «МТС» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №520 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ПАО «МТС» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №520 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхний Карачан в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
630 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-19 14:35 | 2021-12-19 17:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 102-103 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 102-103 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
631 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-19 14:33 | 2021-12-19 16:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 620 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 620, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Байгора КТП №620 Ф.1 VN004-93200892 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 620, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №1 ТП 620, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
632 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-19 14:25 | 2021-12-19 14:45 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №29-30 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №29-30 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ЦРП Чапли Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ЦРП Чапли Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №06 ЦРП Чапли составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №06 ЦРП Чапли составлен график устранения выявленных замечаний
633 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 14:20 | 2021-12-19 14:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-5 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-61-5 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Вол-61-5 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Вол-61-5 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Вол-61-5 по всей длине. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Вол-61-5 по всей длине.
634 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-19 14:15 | 2021-12-19 17:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф-25 ПС 110/35/10 кВ Лихославль, произощло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-25 ПС 110/35/10 кВ Лихославль, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-25 ПС Лихославль. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-25 ПС Лихославль дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
635 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 14:08 | 2021-12-19 16:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №427-28 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-4-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-1 и включить их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-1 по всей длине.
636 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-12-19 14:36 | 2021-12-19 15:24 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения прокалывающего зажима нулевого провода на опоре № 17 ВЛИ-0, 4кВ № 2 КТП № 413. | 4.13, Нарушение электрического контакта в результате дефекта контактного соединения прокалывающего зажима нулевого провода на опоре № 17 ВЛИ-0,4 кВ № 2 КТП № 413. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения. на ВЛИ-0,4 кВ № 2 КТП № 413 ВЛИ-0,4 кВ № 2 КТП № 413 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 413. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 413 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Не выполнено
637 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-19 13:54 | 2021-12-19 14:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1572 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1572 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1572 АВ № 3 РУ-0,4 кВ ТП 1572 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 3 ТП 1572. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1572 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 3 ТП 1572. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
638 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 13:44 | 2021-12-19 15:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтКол-3-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-1 по всей длине.
639 | 299 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-19 13:40 | 2021-12-19 14:05 | 3.4.7.3.1, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшение изоляционных характеристик. | 4.2.1, Пробой между жилами силового кабеля произошел в результате длительной безперебойной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-104--ТП-1992 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля 6кВ РП-104--ТП-1992 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
640 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-19 13:18 | 2021-12-19 15:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Починок Болотово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №15-№16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №15-№16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Починок Болотово) VN004-00048580 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021 (Починок Болотово). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 021 (Починок Болотово) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
641 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-19 13:03 | 2021-12-19 16:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 94-95 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 94-95 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
642 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-19 12:49 | 2021-12-19 13:08 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Н-15-250 Чашино , произошел схлёст провода в пролете опор №3-4, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "В" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Н-15-250 Чашино , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Н-15-250 Чашино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Н-15-250 Чашино и включить в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Н-15-250 Чашино по всей длине. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-3/Н-15-250 Чашино по всей длине.
643 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-12-19 12:41 | 2021-12-19 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(13-11)-№(13-12) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(13-11)-№(13-12) ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
644 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-19 12:35 | 2021-12-19 12:44 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП-50К, произошло отключение В 10кВ №05 на ПС 35кВ Кулеватовская с неуспешным АПВ. РПВ(1) успешное. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
645 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-12-19 12:24 | 2021-12-19 13:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева контактной группы главного рубильника РБ 0,4кВ, приведшее к его повышенному нагреву с последующим разрушением. | 4.12, Нарушение контактного соединения Гл. РБ 0,4 кВ в следствии изменения свойств материалов в процессе эксплуатации вызвало его повышенный нагрев с последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ТП 017 ТП 017 | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание ТП 017 с проверкой состояния контактных соединений Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено техническое обслуживание ТП 017 с проверкой состояния контактных соединений Мероприятие: Организационное Произвести обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотров. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотров.
646 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-19 12:21 | 2021-12-19 14:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, на траверсу опоры №64 и провод фазы "А" ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, на траверсу опоры №64 и провод фазы "А" ВЛ 10кВ № 18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
647 | 298 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-19 12:20 | 2021-12-19 13:10 |  | 4.6, Пробой между жилами силового кабеля произошел в результате корозийного износа. Агрессивная почва разьела оболочку силового кабеля и произошло К.З. между жилами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ ПС-21 Ф.444--РП-53 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
648 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-12-19 12:00 | 2021-12-19 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ ЛЭП 10 кВ №42 РП-4 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №44-45 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №44-45 ЛЭП 10 кВ №42 РП-4 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №42 РП-4 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г.
649 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №36-37, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №36-37 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная произошло по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
650 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-19 11:31 | 2021-12-19 13:15 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №01 РП Порой (Школа) в пролете опор № 15-16 ответвление на ТП № 1599. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 15-16 ответвление на ТП № 1599 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 01 РП Порой (Школа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 01 РП Порой (Школа) ВЛ 10 кВ № 01 РП Порой (Школа) | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 01 РП Порой (Школа). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №01 РП Порой (Школа). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Не выполнено
651 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-19 11:25 | 2021-12-19 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/3-1/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
652 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-19 11:20 | 2021-12-19 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 243.18 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 29-30 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 29-30 по ВЛ 10кВ №243.18 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 243.18 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.18 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
653 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-12-19 11:15 | 2021-12-19 14:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС В. Архангельская явилось повреждение на потребительской КТП-604, находящейся в собственности и на балансе потребителя, ООО "Хлебороб". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Хлебороб" о приведении потребительской КТП-604 ПС В.Архангельская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Хлебороб" о приведении потребительской КТП-604 ПС В.Архангельская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ
654 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-19 11:10 | 2021-12-19 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 243.17 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 11-12 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 11-12 по ВЛ 10кВ № 243.17 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 243.17 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.17 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
655 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-12-19 11:07 | 2021-12-19 13:08 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ, в результате срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №88, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №88-89, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №88, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №88-89 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
656 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-12-19 11:03 | 2021-12-19 11:43 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №16-17 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Искра ленина в пр.оп. №1-25 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
657 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-19 11:00 | 2021-12-19 13:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-10 ПС 35кВ Сагуны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 55-56 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 55-56 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10-10 ПС 35кВ Сагуны порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне в пролете опор № 55-56. на ВЛ-10-10 ПС 35кВ Сагуны VS010-9360234 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор №55-56. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
658 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-12-19 10:51 | 2021-12-19 14:50 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №5 ПС 35кВ А.Донская, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 №5 ПС 35кВ А.Донская, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №5 ПС 35кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №5 ПС 35кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №5 ПС 35кВ А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10 №5 ПС 35кВ А.Донская замечаний и дефектов не выявлено.
659 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Байгора ПС Пашково яч. №1 с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 14-15, росшего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролёте опор №14-15 вызванное упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Байгора, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Байгора ПС Пашково яч.№ 1 по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Байгора ПС Пашково яч.№ 1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
660 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-12-19 10:43 | 2021-12-19 13:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.12.14 ПС 35/10кВ Б.Змеинец действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(61-62), под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(61-62) ВЛ 10кВ №7.12.14 ПС 35/10кВ Б.Змеинец произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №71214 ПС 35/10кВ "Б.Змеинец" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №71214 ПС 35/10кВ "Б.Змеинец" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 21.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
661 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-19 10:40 | 2021-12-19 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 12 от МТЗ с неуспешным РПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 111-112, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.4, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошел схлест проводов в пролете опор 111-112. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 12 от ПС 35/10 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 12 от ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Сроки устранения назначены
662 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-12-19 10:35 | 2021-12-19 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 (Малечкино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 (Малечкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 174 (Малечкино)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
663 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-12-19 10:35 | 2021-12-19 12:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, упавшего на провода при порывах сильного ветра. Бригада допущена для удаления веток дерева. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №90-№91 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, упавшего на провода при порывах сильного ветра. Бригада допущена для удаления веток дерева. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньотсть (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" VS010-0009129 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №90-№91 ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №90-№91 ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
664 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-19 10:35 | 2021-12-19 19:30 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Петровское обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9/10, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Оборудование РЗА работало правильно. На ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №118, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 15м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9/10 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Петровское в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №118 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №118 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №118 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №9/10 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №9/10 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №9/10 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работы не проводились. Замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №118 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечания не выявлены.
665 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ОРЭС которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 10 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
666 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-12-19 10:12 | 2021-12-19 12:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного повреждением проходного изолятора на ведомственном ТП 319 ( свинокомплекс МИРАТОРГ) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мираторг о приведении ТП 319 к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено
667 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-19 10:10 | 2021-12-19 12:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении ПАО РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении ПАО РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино пролет опор №15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ 10 кВ №7 Родина ПС 110/10 кВ Уткино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
668 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-19 10:01 | 2021-12-19 16:47 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «С» при его падении на траверсу, в следствии срыва и разрушения изолятора фазы «С» на опоре № 6 из-за ослабления крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 20 м/с) с последующим падением провода на траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы «С» с последующим падением провода на траверсу на опоре № 6 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская из-за ослабления крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления изолятора провода фазы "С" на опоре № 6 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская, в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-5 ПС Райновская VS010-9360025 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
669 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2021-12-19 10:00 | 2021-12-19 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС В.Щигор произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №№ 52 - 53 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 52 - 53 по ВЛ 10кВ № 01 ПС В.Щигор явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС В.Щигор. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на восстановление ТС по ПС 35/10кВ "В. Щигор". Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
670 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-19 09:08 | 2021-12-19 10:36 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №113-114, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода в пролете опор №113-114 из вне охранной зоны ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов в пролете опор №113-114, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково, для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
671 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-12-19 08:59 | 2021-12-19 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
672 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-19 08:58 | 2021-12-19 10:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №31-32, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №31-32, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
673 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-12-19 08:52 | 2021-12-19 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ Быканово произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №234-235 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ№4514 ПС 35кВ "Быканово" в пролете опор № 234-235 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4514 ПС 35кВ Быканово Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4514 ПС 35кВ Быканово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
674 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 08:50 | 2021-12-19 10:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтК-4-14 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтК-4-14 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтК-4-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтК-4-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтК-4-14 по всей длине. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтК-4-14 по всей длине.
675 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-12-19 08:48 | 2021-12-19 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Кузнецово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Кузнецово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Масленики) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Кузнецово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 (Кузнецово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
676 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-19 08:41 | 2021-12-19 08:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-4 -№1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №1-4 -№1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
677 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-19 08:20 | 2021-12-19 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10кВ Левобережная, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Отключение ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №201-№202 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10кВ Левобережная вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №201-№202 ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10кВ Левобережная. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10кВ Левобережная. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
678 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-12-19 08:05 | 2021-12-19 08:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка произошло по причине междуфазного к.з. из-за перекрытия по верхним опорным изоляторам в высоковольтном отсеке ТП-420/100 фаз «А» и «В», по причине проникновении воды под проходные изоляторы. | 4.1.3, Перекрытие по верхним опорным изоляторам в высоковольтном отсеке ТП-420/100 фаз «А» и «В», произошло в результате проникновении воды под проходные изоляторы по причине высыхания уплотнений в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение уплотнений под проходными изоляторами на ТП 420/100 на ТП 420/100 ТП 420/100 | Мероприятие: Техническое Произвести герметизацию уплотнений проходных изоляторов высоковольтного отсека ТП-420/100. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: герметизация уплотнений проходных изоляторов высоковольтного отсека ТП-420/100 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ТП. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
679 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-19 07:59 | 2021-12-19 08:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 365.14 от МТЗ с успешным РПВ, явилось межфазное самоустанившееся КЗ возникшее при набросе ветки, сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 44-45, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения электрооборудования, в пролете опор 44-45. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.14 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 365.14 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
680 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 08:41 | 2021-12-19 09:33 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на в/в ввода фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Вол-63-16, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Вол-63-16 из-за проникновения птицы на ввода фаз "А" и "В" КТП, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10 кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10 кВ Володарская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10 кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №63 ПС 110/10 кВ Володарская в части их технического состояния.
681 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-19 07:50 | 2021-12-19 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7- №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 Еремеевское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11- №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3- №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "В и "С" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 Еремеевское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 Еремеевское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 511 Еремеевское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
682 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-19 07:40 | 2021-12-19 10:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ яч.№647.16 от ЦРП 10кВ Поныри, явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ-10кВ 647.16 ЦРП Поныри (потребительская АО "КЭС"), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
683 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 07:25 | 2021-12-19 07:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4-3-5, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №3-4-3-5, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
684 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-19 06:51 | 2021-12-19 07:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №8-1-1 что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки в пролете опор №8-1-1, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки по всей длине.
685 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-12-19 06:38 | 2021-12-19 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №448 ПС 35/10кВ "Н.Гурово"действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(56-57), под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №448 ПС 35/10кВ Н.Гурово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(56-57), под действием порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №448 ПС 35/10кВ "Н.Гурово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №448 ПС 35/10кВ "Н.Гурово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 21.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
686 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-19 04:50 | 2021-12-19 11:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №19-20 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №19-20 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшейся ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшейся ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Княщины - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
687 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-12-19 04:27 | 2021-12-19 06:24 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10кВ Березовец установлено, что причиной появления земли на фазе "С" стал обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №21. Обрыв вязки провода произошёл по причине воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега). Вязка сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за обрыва вязки провода фазы "С"опоры №21 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10кВ Березовец и касания провода траверсы в следствии налипания снега на провода и раскачивания провода порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10кВ Березовец с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №21 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10кВ Березовец в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате обследования опоры №21 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10кВ Березовец. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: акт
688 | 297 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-19 04:10 | 2021-12-19 05:27 | 3.4.7.3.1, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлены ухудшение изоляционных характеристик кабеля. | 4.12, Пробой между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1113--ТП-1055 произошел в результате длительной безперебойной эксплуатации и воздействия температуры. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1113--ТП-1055 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
689 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-19 03:47 | 2021-12-19 18:31 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №158-159 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, из-за налипания большого количества мокрого снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии ветками дерева проводов ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания мокрого снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №158-159, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
690 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-19 02:45 | 2021-12-19 21:31 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер(М.Горский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка), ВЛ-10кВ № 15 (Слаутино) ПС 35/10кВ Слаутино,ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ-10кВ № 12( 1) (Свердлово) ПС 35/10кВ Ельцы происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключенияВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер(М.Горский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка), ВЛ-10кВ № 15 (Слаутино) ПС 35/10кВ Слаутино,ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ-10кВ № 12( 1) (Свердлово) ПС 35/10кВ Ельцы под действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер(М.Горский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка), ВЛ-10кВ № 15 (Слаутино) ПС 35/10кВ Слаутино,ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ-10кВ № 12( 1) (Свердлово) ПС 35/10кВ Ельцы . Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер(М.Горский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка), ВЛ-10кВ № 15 (Слаутино) ПС 35/10кВ Слаутино,ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ-10кВ № 12( 1) (Свердлово) ПС 35/10кВ Ельцы . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер(М.Горский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка), ВЛ-10кВ № 15 (Слаутино) ПС 35/10кВ Слаутино,ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ-10кВ № 12( 1) (Свердлово) ПС 35/10кВ Ельцы дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 15 (Слаутино) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово дефекты.
691 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-12-19 01:49 | 2021-12-20 00:55 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок в пролете опор №73/93-73/94 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "А", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево в пролете опор №35-36 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "А", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Замыкание на "землю" фазы "А" через тело дерева в пролете опор №73/93-73/94 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Починок. Замыкание на "землю" фазы "А" через тело дерева в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Горбачево. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Горбачево к с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Горбачево Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Горбачево. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Горбачево
692 | 657 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-19 01:40 | 2021-12-19 10:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3011 к ТП3035 произошло в результате подвижки грунта. | 4.12, Отключение МВ Ф603 в РП14 к ТП3109 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3011 к ТП3035 в следствии подвижки грунта при промерзании земли. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф603 к ТП3109. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф603 к ТП3109. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3011 к ТП3035. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3011 к ТП3035 восстановлена.
693 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-19 00:33 | 2021-12-19 21:38 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово (265), ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново (273), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово (265), ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново (273), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово (265), ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново (273), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271). Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ Ф №15 ПС Ст.Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово (265), ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново (273), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
694 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-19 00:21 | 2021-12-20 04:10 | 3.4.12.1.1, 1) Первое и второе отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №119 -№120 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Первое и второе отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №201 -№202 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №59 -№60 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 4) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №39 -№40 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 5) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10 кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32 -№33 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 6) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №26 -№26 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 7) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №49 -№50 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 8) Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным фазным проводом провода соседней фазы в пролете опор №73 -№74, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. 9) Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным проводом фазы "С" провода соседней фазы в пролете опор №27 -№28, обрыв провода фазы "С" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. 10) Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным проводом фазы "А" провода соседней фазы в пролете опор №73 -№74, обрыв провода фазы "А" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. 11) Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным фазным проводом провода соседней фазы в пролете опор №1/20 -№1/21, обрыв фазного провода произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №119- №120, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково действием МТЗ. 2) Обрыв фазного провода в пролете опор №73-№74 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Бологово произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №201- №202, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. 4) Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №27-№28 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Озерец произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5) Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №73-№74 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Бологово произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 6)В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №59- №60, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №39- №40, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Воскресенское действием МТЗ. 8) Обрыв фазного провода в пролете опор №1/20-№1/21 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Синьково произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 9)В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №32- №33, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10 кВ Воскресенское действием МТЗ. 10) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №26- №27, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 кВ Воскресенское действием МТЗ. 11) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №49- №50, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС Бологово (Наговье-2), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС Бологово (Наговье-2), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 10 ПС Воскресенское (Борок), ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
695 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-18 23:05 | 2021-12-19 11:54 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 253 ПС 110 кВ Заводская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
696 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-18 22:27 | 2021-12-19 11:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№210-211, 256-257, 36-37 отп. на КТП Закрючье деревьями, упавшими под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №№210-211, 256-257, 36-37 отп. на КТП Закрючье ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
697 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-18 21:30 | 2021-12-18 23:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Курчатов, явилось повреждение оборудования потребительской ТП. |  | Мероприятие: Организационное Выполнить совместно с представителем потребителя АО КСК "Новый Курс" осмотр ЗТП -Атомград, подключенной к ВЛ 10 кВ №08 ПС Курчатов и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено совместно с представителем потребителя АО КСК "Новый Курс" осмотр ЗТП -Атомград, подключенной к ВЛ 10 кВ №08 ПС Курчатов и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо руководству АО КСК "Новый Курс" об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра направлено письмо руководству АО КСК "Новый Курс" об устранении выявленных замечаний.
698 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-18 21:28 | 2021-12-18 22:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 7/1 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 716 Перехваль к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 7/1 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 716 Перехваль к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП716 Перехваль. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП716 Перехваль устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
699 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-18 21:10 | 2021-12-18 22:06 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено
700 | 470 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-18 21:00 | 2021-12-18 22:13 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 100 - ул. Фрунзе, 29, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 100 - ул. Фрунзе, 29, КЛ 0,4 кВ ТП 100 - ул. Фрунзе, 29, | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 100 - ул.Фучика, 29. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 100 - ул.Фучика, 29.
701 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-18 19:40 | 2021-12-18 22:45 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 164-165 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 164-165 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
702 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-18 18:03 | 2021-12-18 19:25 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 46-47 обнаружено дерево сломанное и поваленное сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении деревом были оборваны провода фаз "А","В","С" что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор № 46-47 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
703 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-18 17:52 | 2021-12-18 18:20 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля гос. номер н 190 мм 37, произошел наезд на опору № 3, при столкновении опора покачнулась, произошел кратковременный схлест проводов, в результате которого перегорели предохранители АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-756. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля гос. номер н 190 мм 37 сторонним неустановленным лицом на опору № 3, произошло покачивание опоры, вследствие схлест проводов и перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-756. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-756, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
704 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-18 17:05 | 2021-12-18 19:12 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Марки послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 460-461 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 460-461 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Марки порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
705 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-12-18 16:45 | 2021-12-18 17:09 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 716 ПС 35кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 716 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 716 ПС Яблоново VN004-00080665 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 716 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 716 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 716 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 716 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 716 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
706 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-12-18 15:55 | 2021-12-18 18:02 | 3.4.7.3.5, В результате старения и изменения свойств материала крепления датчика освещенности, произошло падение загрязненного датчика освещенности дуговой защиты на шины 1 с.ш. 10кВ КРУН 10кВ с возникновением дугового замыкания в отсеке СВ 10 КРУН 10 кВ ПС 35кВ Красноармейская произошло срабатывание устройства дуговой защиты 1 с.ш. 10кВ КРУН 10кВ ФВИП, расположенное в ячейке СВ 10 с действием на отключение Т1 (включился КЗ-35 Т1, отключился ОД-35 Т1). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении загрязненного датчика освещенности дуговой защиты на шины 1 с.ш. 10кВ КРУН 10кВ при возникновении дугового замыкания в отсеке СВ 10 КРУН 10 кВ ПС 35кВ Красноармейская произошло срабатывание устройства дуговой защиты 1 с.ш. 10кВ КРУН 10кВ ФВИП, расположенное в ячейке СВ 10 с действием на отключение Т1 (включился КЗ-35 Т1, отключился ОД-35 Т1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала крепления датчика освещенности дуговой защиты типа ФВИП на ПС 35/10 кВ Красноармейская ПС 35/10 кВ Красноармейская | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж начальникам участков СРЗАИиМ, о необходимости присутствия персонала службы при выводе в ремонт секции шин 6-10 кВ с целью осмотра оптоволоконных датчиков устройств ЗДЗ типа ФВИП, и состояния закрепляющих их устройств, при реализации заявок службами СПС УВС по производству чистки секции шин. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж начальникам участков СРЗАИиМ, о необходимости присутствия персонала службы при выводе в ремонт секции шин 6-10 кВ с целью осмотра оптоволоконных датчиков устройств ЗДЗ типа ФВИП, и состояния закрепляющих их устройств, при реализации заявок службами СПС УВС по производству чистки секции шин.
707 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-18 15:41 | 2021-12-18 17:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Дорожная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Дорожная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
708 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-12-18 15:15 | 2021-12-18 15:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-072 явилось однофазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №3-3/ 3-4, вследствие падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №3-3/ 3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП-072 явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП- 072 на наличие деревьев, стоящих вблизи охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на ВЛ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Булгаков В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП- 072 разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Булгаков В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
709 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-12-18 14:52 | 2021-12-18 15:33 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Спасское Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось К.З. фаза - нуль при схлёсте проводов перекидки механическим воздействием (сход снега с кровли дома на ответвление в дом от опоры №А2-1). | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза - нуль на ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Спасское Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с кровли дома на ответвление от опоры №А2-1. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Спасское Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Спасское Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию домовладельцу запитанному от опоры №А2-1 ВЛ 23,4кВ №1 ОТП Спасское Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино о необходимости установки снегозадержателей на крышу жилого дома. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: направлено письмо
710 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 14:50 | 2021-12-18 15:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-5-15 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7-8 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7-8 по ВЛ-0,4-3 ТП-5-15 ПС 35кВ Белогорье произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5-15 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 5-15 ПС 35кВ Белогорье наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
711 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 14:41 | 2021-12-18 15:02 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 ПС 35кВ Сагуны послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №7-8 участка №2 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор №7-8 участка №2 по ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 ПС 35кВ Сагуны произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор № 7-8 участка №2. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 12-4 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор №7-8 уч.2 Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 12-4 ПС 35кВ Сагуны в пролетах опор №1-14 уч.2 Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 12-4 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 12-4 ПС 35кВ Сагуны по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 12-4 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ по всей длине.
712 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-18 14:32 | 2021-12-18 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ, ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
713 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 14:15 | 2021-12-18 14:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 ПС 35кВ Шапошниковка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 4-5 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 4-5 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «В» и «С» ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 ПС 35кВ Шапошниковка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 ПС 35кВ Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
714 | 674 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-18 14:10 | 2021-12-18 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №168 ул. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4521 ф.603 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4521 ф.603 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №168 ул. Луначарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №168 ул. Луначарского, г. Карачев. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №168 ул. Луначарского, г. Карачев.
715 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 14:09 | 2021-12-18 14:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 715 ТП 408 ПС 110кВ Райновская послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 13-14 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 13-14 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «А» и «С» ВЛ 0,4кВ №2 ТП 715 ТП 408 ПС 110кВ Райновская порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 715 ТП 408 ПС 110кВ Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 715 ТП 408 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
716 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 14:00 | 2021-12-18 15:51 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 98-99 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 98-99 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
717 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 13:43 | 2021-12-18 14:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 ВЛ 10-3 ПС 110кВ ПТФ послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 4-5 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «А» и «В» ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 ВЛ 10-3 ПС 110кВ ПТФ порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 ВЛ 10-3 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 ВЛ 10-3 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
718 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 13:31 | 2021-12-18 13:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 715 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 25-26 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 25-26 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «В» и «С» ВЛ 0,4кВ №1 ТП 715 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 715 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 715 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
719 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.3.3, Совместная комиссия расследующая данное нарушение выявила следующее: -В момент аварийного отключения В ВЛ-110 Т1 на ПС 110 кВ № 37 Отрожка, в релейном зале находился персонал субподрядной организации ООО "АНТ" выполняющий согласно договора № АНТ 20/09-21 от 20.09.2021 г. работы по модернизации оборудования ТМ (ССПИ) для нужд ПАО "Россети Центр"-"Воронежэнерго". Во время протяжки контрольного кабеля вблизи панели управления выключателем ВЛ-110 Т1, членом бригады, выполняющей работы по распоряжению, при неосторожном движении руки с зажатым в ней контрольным кабелем, произошло механическое воздействие на ключ управления выключателем, в результате чего произошло его аварийное отключение. | 4.4.5, В момент протяжки контрольного кабеля вблизи панели управления выключателем ВЛ-110 Т1, персоналом субподрядной организации (членом бригады выполняющей работы по распоряжению), при неосторожном движении руки с кабелем, произошло механическое воздействие на ключ управления выключателем, с последующим его отключением. | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству ООО "АНТ" с предупреждением о том, что приступать к выполнению работ по договору субподряда № АНТ 20/09-21 от 20.09.2021 по установке оборудования ТМ (ССПИ)в релейном зале ПС 110 кВ №37 Отрожка, только в присутствии и под непосредственным надзором (контролирующего лица) со стороны филиала ПАО " Россети Центр"-"Воронежэнерго". Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по эксплуатации Измайлов В.В. Состояние: Не выполнено
720 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 13:16 | 2021-12-18 15:45 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Сотницкая послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 88-89 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 88-89 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Сотницкая порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Сотницкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
721 | 649 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-18 11:58 | 2021-12-18 16:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-51 Ф-608 ПС Сураж в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.3 ТП-51 Ф-608 ПС Сураж в пролете опор №14-15, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.3 ТП-51 Ф-608 ПС Сураж в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок обхода без замечаний.
722 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-12-18 11:45 | 2021-12-18 15:15 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №175-176 ветвями дерева растущего в охранной зоне ВЛ, опустившимися на провода в результате налипания на них мокрого снега и воздействии порывов ветра до 10 м/сек. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №175-176 ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка произошло вследствие механического воздействия ветвей от дерева растущего в охранной зоне ВЛ опустившихся на провода ВЛ, в результате налипания на них мокрого снега и воздействии порывов ветра до 10 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №175-176 на ВЛ-10-2 ПС Козловка VS010-0003954 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев и вырубку деревьев в пролете опор №175-176 ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка, угрожающих падением на провода, при воздействии на них неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев и вырубка деревьев в пролете опор №175-176 ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии на них неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, либо сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии на них неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке или вырубке. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка намечены мероприятия по их обрезке веток деревьев
723 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения на ПС 110 кВ Компрессорная силового трансформатора Т1 и ВЛ 110 кВ Курская - Прогресс №2 с отпайкой на ПС Компрессорная явилась работа УРЗА вследствие ошибочных действий персонала подрядной организации ООО «Газпром трансгаз Москва» Курское УМГ при проверке защит В 10 кВ Т1 на ПС Компрессорная. |  | Мероприятие: Организационное Направить повторное письмо в адрес филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Курское ЛПУМГ» о принятых мерах в связи с фактом данной аварии. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
724 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-12-18 11:35 | 2021-12-18 13:29 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26, ветвями высокорослого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ и опустившимися на провода ВЛ вышеуказанных фаз, из-за налипания на них мокрого снега и при воздействии порывов ветра до 10 м/сек. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2, произошло вследствие механического воздействия ветвей дерева опустившихся на провода ВЛ, от дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под воздействием налипшего мокрого снега и порывов ветра до 10 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев ветви которых угрожают падением на провода, в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №25-26, на ВЛ-10-3 ПС Бутурлиновка 2 VS010-0003824 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток и крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №3 ПС Бутурлиновка-2. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка веток и крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №3 ПС Бутурлиновка-2. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2 намечены мероприятия
725 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-12-18 11:31 | 2021-12-18 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижний Карачан послужил обнаруженный лежавший на траверсе провод фазы «С» на опоре №6 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №424 в результате обрыва вязки провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №6 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №424 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «С» на опоре №6 отпайка на КТП 424 на ВЛ-10-4 ПС Н Карачан 35/10 VS010-0006529 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижний Карачан с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижний Карачан с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений.
726 | 469 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-18 11:05 | 2021-12-18 13:00 | 3.4.7.3.5, В процессе проведения земляных работ произошло механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 123 и КЛ 6 кВ ТП 36 - ТП 693, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 36. КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 123;КЛ 6 кВ ТП 36 - ТП 693 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 35 - ТП 123 и ТП 36 - ТП 693. Составить Акт расследования Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
727 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 10:37 | 2021-12-18 12:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения спослужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №150-151 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-11 ПС 35кВ Белогорье в пролёте опор №150-151 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Белогорье наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
728 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 10:35 | 2021-12-18 16:57 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" в пролетах опор № 200-250 деревьями, растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" по ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная в пролетах опор № 200-250 деревьями, растущими в охранной зоне ВЛ произошло в результате налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне по ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная в пролетах опор №200-250. на ВЛ-10-17 ПС Подгорное | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная в пролетах опор №200-250. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
729 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-12-18 10:02 | 2021-12-18 11:19 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10-1 ПС Казинка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
730 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 09:37 | 2021-12-18 16:46 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" в пролетах опор № 324-326 ветками деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор № 324-326 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье произошло ветками деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье в пролетах опор № 324-326. на ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье в пролете опор №324-326. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ (результаты осмотра).
731 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-12-18 09:30 | 2021-12-18 10:50 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Н.Меловатка послужило повреждение шлейфа фазы «В» на ЛР-3-12. | 4.3.3, Повреждение шлейфа на подвижном изоляторе фазы «В» ЛР-3-12 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Н.Меловатка произошло вследствие ослабления контакта болтового соединения на аппаратном зажиме разъединителя типа РЛНД-10, а также воздействия сильного ветра и налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта болтового соединения на аппаратном зажиме линейного разъединителя типа РЛНД-10 на ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Н.Меловатка VS010-0007247 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка с целью выявления дефектов и тепловизионный контроль ЛР по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка с целью выявления дефектов и тепловизионный контроль ЛР по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля ЛР ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля ЛР ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка мероприятия не требуются.
732 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 09:24 | 2021-12-18 17:16 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 175-176 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 175-176 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
733 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 09:08 | 2021-12-18 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-10 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 88-89 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-10 ПС 35кВ Белогорье в пролёте опор №88-89 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Белогорье наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
734 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-12-18 09:06 | 2021-12-18 12:12 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари явилось двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №103-104 сломанной под тяжестью налипшего снега большой веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари в пролете опор №103-104 произошло вследствие излома при налипании мокрого снега и в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: 20.01.2022 г. персоналом ОВБ выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено
735 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-12-18 09:00 | 2021-12-18 10:28 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-5-18 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Полевой". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Полевой" о приведении потребительской КТП-5-18 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
736 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 08:58 | 2021-12-18 10:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 202-203 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 202-203 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная порывами ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне в пролете опор № 202-203. на ВЛ-10-15 ПС Подгорное VS010-9360220 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная в пролетах опор №202-203. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
737 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 08:52 | 2021-12-18 16:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 246-247 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно в пролёте опор №246-247 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Саприно, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Саприно наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
738 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-12-18 08:49 | 2021-12-18 09:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Солонцы послужило повреждении на отпайке за ЛР-10-4-4 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Солонцы, находящейся в собственности ОАО "Трансаммиак". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Трансаммиак" о приведении потребительской отпайки за ЛР-10-4-4 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Солонцы в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Трансаммиак" о приведении потребительской отпайки за ЛР-10-4-4 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Солонцы в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
739 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 08:49 | 2021-12-18 17:28 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 175-176 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 175-176 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
740 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 08:43 | 2021-12-18 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 47-48 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 47-48 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС110кВ Никоноровка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС110кВ Никоноровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
741 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 08:35 | 2021-12-18 11:41 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 82-83 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 82-83 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Никоноровка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
742 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 08:25 | 2021-12-18 13:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 95-96 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 95-96 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
743 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 08:21 | 2021-12-18 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 475-476 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 475-476 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
744 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-18 07:48 | 2021-12-19 00:03 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ фид №15 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-№8 отп д. Левково, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №38-39, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу , при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №6-№8 отп д. Левково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ фид №15 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу , при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №38-39, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
745 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ТП-5-25 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании ООО "РАФК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РАФК" о приведении потребительской ТП-5-25 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35кВ Л. Росссошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
746 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 06:19 | 2021-12-18 10:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 54-55 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 54-55 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
747 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-12-18 06:07 | 2021-12-18 06:34 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №93-94 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №93-94 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
748 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-12-18 04:50 | 2021-12-18 17:13 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 315-316 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 315-316 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 6кВ №19 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппов А.Н. Состояние: Не выполнено
749 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 04:48 | 2021-12-18 10:57 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" в пролётах опор № 10-60 отпайки на ТП-6-23 ветками деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор № 10-60 отпайки на ТП-6-23 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны произошло ветками деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны в пролетах опор № 10-60 отпайки на ТП-6-23. на ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Сагуны | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны в пролете опор №2-63 отп.на ТП 6-23. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ оп.№2-65 отп. на ТП 6-23 по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
750 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 03:45 | 2021-12-18 04:34 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сергеевка послужило двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №22-23 ветками дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ из-за его падения под тяжестью налипшего снега и порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» по ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сергеевка произошло ветками дерева,растущего за пределами охранной зоны ВЛ в результате его падения под тяжестью налипшего снега и порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Сергеевка, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Сергеевка по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Сергеевка, наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ, замечаний нет.
751 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-12-18 03:37 | 2021-12-18 06:24 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №216-217 веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 216-217 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гаврильск, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гаврильск выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гаврильск замечаний и дефектов не выявлено.
752 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-12-18 03:26 | 2021-12-18 05:04 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №173 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №113 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №113 на ВЛ-10-1 ПС М Грибановка35/10 VS010-0004441 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №110-115 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №110-115 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №110-115, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №110-115, разработалимероприятия по устранению выявленных дефектов.
753 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-18 02:35 | 2021-12-18 02:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33 - №34 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №33 - №34, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35/10 кВ Бахмутово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
754 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон явилось однофазное короткое замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 169, из-за таяния налипшего мокрого снега на гирлянде изоляторов и затем из-за резких перепадов температуры окружающего воздуха произошло образование тонкой ледяной корки на поверхности изоляторов и как следствие этого произошло перекрытие изоляции по ледяной поверхности изоляторов. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 169 ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон произошло по ледяной поверхности изоляторов в гирлянде, которая образовалась из-за резких перепадов температуры окружающего воздуха, так как ранее на указанную гирлянду изоляторов произошло налипание мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон, на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник КУ сл ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Калач-1-Верхний Мамон не выявлено.
755 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-12-18 02:10 | 2021-12-18 11:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" в пролетах опор № 73-80 деревьями (поросль), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка в пролетах опор № 73-80 деревьями (поросль), растущими в охранной зоне ВЛ произошло в результате налипания мокрого снега и порывов ветра до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка в пролетах опор №73-80. на ВЛ-10-7 ПС Степановка | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка в пролетах опор №73-80. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка в пролетах опор №73-80. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ.
756 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-18 02:07 | 2021-12-18 02:54 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-10кВ №46 от ПС 110/35/10 кВ Северная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва фаз жил КЛ-10кВ строительной техникой при разработке грунта в охранной зоне КЛ-10кВ №46 от ПС 110/35/10 кВ Северная. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ-10кВ №46 от ПС 110/35/10 кВ Северная во время производства землеройных работ, произошло нарушение электрической изоляции, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ-10кВ №46от ПС 110/35/10 кВ Северная действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Взыскать со строительной компании ООО "Новый Город" сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №46 ПС 110/35/10кВ Северная. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено
757 | 656 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-18 01:54 | 2021-12-18 10:17 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф624РП03 к ТП0320 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф624 к ТП0320. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф624 к ТП0320. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0153 к ТП0030 восстановлена.
758 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-12-18 00:20 | 2021-12-18 02:15 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10, веткой от дерева расположенного в охранной зоны ВЛ, обломившейся в результате налипания на неё мокрого снега и при воздействии порывов ветра до 10 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь произошло в результате механического воздействия ветки от дерева расположенного в охранной зоне ВЛ, обломившейся в результате налипания на неё мокрого снега и воздействии порывов ветра до 10 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне, в пролете опор №9-10 на ВЛ-10-1 ПС В.Октябрь VS010-0003896 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: После проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь намечены мероприятия. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь угрожающих падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №1 ПС В. Октябрь угрожающих падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий
759 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-12-17 22:50 | 2021-12-18 01:33 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "С",обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №121, с последующим падением провода на тело опоры, при налипании мокрого снега и сильных порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.4, Срыв и разрушение изолятора фазы "С", обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №121 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое , с последующим падением провода на тело опоры произошёл вследствие налипания мокрого снега и сильных порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления проводов и креплений изоляторов. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Лозовое с помощью бинокля на предмет крепления проводов и изоляторов.Дефектов не обнаружено
760 | 468 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф. 41 - РП 7, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.41 - РП 20 КЛ 10 кВ ПС 145 ф.41 - РП 7 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.41 - РП 7. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.41 - РП 20. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
761 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-17 21:47 | 2021-12-17 22:19 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролете опор № 215-216 обнаружено дерево упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 215-216 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Тимошино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
762 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-17 20:36 | 2021-12-17 20:41 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское в пролетах опор№ 45-46 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №45-46 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Федоровское в результате падения снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обивка снега с проводов ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское.
763 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-17 20:21 | 2021-12-18 00:54 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 26-27 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 26-27 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Приведен ИТР осмотр ВЛ
764 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-12-17 20:16 | 2021-12-17 21:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 14-30 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 14-30 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №10-11 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 14-30 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 14-30 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г.
765 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-17 20:05 | 2021-12-17 21:11 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №513 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №5-6 в результате падения на провода ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4 кВ растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №513 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №5-6 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 513. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №513 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №513 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №513. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №513 дефектов не обнаружено
766 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-12-17 20:04 | 2021-12-17 22:36 | 3.4.12.2.3, Причиной ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 361-362 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 361-362 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
767 | 467 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-17 17:20 | 2021-12-17 18:15 | 3.4.13.3, отключено для устранения дефекта вводного автомата | 4.2.4, В процессе эксплуатации обнаружен дефект вводного автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоотключение на ТП 994 РУ 0,4 кВ 2СШ ТП 994 РУ 0,4 кВ 2СШ | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автомата ТП 944 РУ 0,4 кВ. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена вводного автомата ТП 944 РУ 0,4 кВ.
768 | 647 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-17 16:58 | 2021-12-17 21:33 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 28 ул. Симонова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 28 ул. Симонова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ТП 28 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
769 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-17 15:58 | 2021-12-17 17:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136 - №138 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №136 - №138 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая VS010-0006074 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в пролетах опор №136 - №138 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Аксеновский ПС 110/10кВ Луговая в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
770 | 646 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-12-17 15:36 | 2021-12-17 20:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 16 ул. Новая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 30 ф.106 ПС Путевая | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 30 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме 16 ул. Новая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ТП 30 ф.106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ТП 30 ф.106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
771 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-12-17 15:20 | 2021-12-17 15:50 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 222 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ, в результате повреждения у потребителя СОШ с. Вознесеновка по ул. Административная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ
772 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-12-17 14:27 | 2021-12-17 18:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 345 ПС Березовка действием защит произошло из-за однофазного короткого замыкания, возникшего при обрыве провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор № 3-6 - 3-7 в момент излома укоса опоры № 3-7, в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Излом укоса А-образной опоры №3-7 и обрыв провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №3-6 - 3-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 345 ПС Березовка произошло в результате наезда стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор № 3-6 и № 3-8 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 345 ПС Берёзовка подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено. Мероприятия не разработывались Мероприятие: Техническое Произвести диагностику опор № 3-6 и № 3-8 на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 345 ПС Берёзовка подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении вследствие наезда транспортным средством на опору № 3-7, с откапыванием на 0,6 м, а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена диагностика Мероприятие: Организационное Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлены письма
773 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-17 13:52 | 2021-12-17 15:55 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10 яч. №49 ПС 110кВ ГПП-9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-584 яч.1 до ТП-521 яч.2, в результате повреждения сторонней организацией ООО РСК Регион. | 4.4.1, Причина пробоя силового кабеля КЛ 10 яч. №49 ПС 110кВ ГПП-9 на участке от ТП-584 яч.1 до ТП-521 яч.2, в результате механического воздействия сторонней организацией ООО РСК Регион. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение силового кабеля на КЛ 10 яч. №49 ПС 110 кВ ГПП-9 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по г. Липецк, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
774 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-17 12:41 | 2021-12-17 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жел-543-11 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жел-543-11 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жел-543-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жел-543-11 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жел-543-11 по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жел-543-11 по всей длине.
775 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, При резком перепаде температур окружающего воздуха от -3°С до +2°С и сопутствующих обстоятельствах в виде тумана из-за повышенной влажности произошло перекрытия изоляции фазы "В" по поверхности изоляторов с повреждением изолятора №1 с последующим возникновением эл.дуги между токоведущими частями фазы "В" и проводом фазы "А". | 4.12, Перекрытие изоляции фазы "В" по поверхности с возникновением межфазного КЗ между фазами "А" и "В". | Мероприятие: Техническое Произвести замену повреждённого и дефектных изоляторов на опоре №4/4 ВЛ-35кВ Кирсановская-Ирская Срок исполнения: 28.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр провода фазы "А" в месте прохождения токов КЗ и провода фаз "А", "В", "С"в поддерживающих зажимах на опоре №4/4 ВЛ-35кВ Кирсановская-Ирская. Срок исполнения: 28.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №4/4 ВЛ-35кВ Кирсановская-Ирская Срок исполнения: 28.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерение сопротивления ЗУ, осмотр провода фазы "А" в месте прохождения токов КЗ и провода фаз "А", "В", "С" в поддерживающих зажимах на опоре №4/4 ВЛ-35кВ Кирсановская-Ирская выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Актуальный срок исполнения: 28.10.2022 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Корнев Ю.В. Состояние: Не выполнено
776 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-17 12:18 | 2021-12-17 14:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №70-№71 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №70-№71 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Ананьинский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
777 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-12-17 12:15 | 2021-12-17 13:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) ВЛ 10кВ №3 "Машаково" ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) ВЛ 10кВ №3 "Машаково" ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) ВЛ 10кВ №3 "Машаково" ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) ВЛ 10кВ №3 "Машаково" ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
778 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-12-17 12:10 | 2021-12-17 12:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 393 Ульково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-3-№4-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-3-№4-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 393 Ульково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 393 Ульково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 393 Ульково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка ветвей деревьев в пролет №4-2-№4-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 393 Ульково
779 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-12-17 11:57 | 2021-12-17 13:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-619 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 в пролете опор №№1-2 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-619 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№1-2 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-619 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 в пролете опор №№1-2. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-619 ВЛ-1002 ПС Катынь-2 в пролете опор №№1-2.
780 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-17 11:40 | 2021-12-17 13:38 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №26 провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 26 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №26 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №26 Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнение верхового осмотра Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №26, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Нежитино устранить. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
781 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-12-17 11:23 | 2021-12-17 13:20 | 3.4.12.1.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 11/35/10 кВ Вохма в пролете опор № 126 - 127 обнаружен обрыв проводов фаз "В" и "С" упавшим деревом. Дерево выпало из-за приделов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, при падении деревом были перекрыты провода всех фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало на землю оборвав провода фаз "В" и "С". Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 126 - 127 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 11/35/10 кВ Вохма деревом упавшим под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Павлов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Павлов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
782 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-17 11:20 | 2021-12-17 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Красново)
783 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-17 11:15 | 2021-12-17 12:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №31-№32 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №31-№32 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ и упавшим на провода. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров пролет опор №31-№32 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор№31-№32. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
784 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-17 10:54 | 2021-12-17 12:38 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10 кВ яч.49 ПС 110 ГПП-9 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-156аП, которое находится не на балансе Липецкого городского РЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
785 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-17 10:50 | 2021-12-17 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8- №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево"в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный Волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 555 Поповское ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
786 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-12-17 10:17 | 2021-12-17 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Лапино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС Лапино, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, при определенных условиях, в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ 1002 ПС Лапино. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1002 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
787 | 670 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-17 10:10 | 2021-12-17 14:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская.
788 | 660 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-17 09:30 | 2021-12-17 16:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание повреждение ВА в ПУ ул. Урицкого дом 25, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене поврежденного ВА в ПУ ул. Урицкого дом 25, г. Севск. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене поврежденного ВА в ПУ ул. Урицкого дом 25, г. Севск.
789 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-17 08:10 | 2021-12-17 14:47 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №144-145 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Ладожское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №71-№72 веткой с дерева деревьями, прижатыми к проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №144-145, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №71-№72 из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Ладожское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №17 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
790 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-17 07:53 | 2021-12-17 12:08 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-52 - №10-53 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, упавшим под воздействием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия упавшего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово в пролёте опор №10-52 - №10-53 под воздействием сильного порывистого ветра и тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
791 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-17 07:52 | 2021-12-17 10:16 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10 - №11 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово в пролёте опор №10 -№11 под воздействием сильного порывистого ветра и тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
792 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-12-17 07:03 | 2021-12-17 08:02 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 4 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 81 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЗТП 81 - ЗТП 93 ПС 110 кВ Лизины в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЗТП 81 - ЗТП 93 ПС 110 кВ Лизины произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6кВ ЗТП-81 - ЗТП-93 ПС Лизины КЛ 6кВ ЗТП-81 - ЗТП-93 ПС Лизины | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход (осмотр) КЛ 6 кВ ЗТП 81 - ЗТП 93 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен послеаварийный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
793 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-17 06:45 | 2021-12-17 07:50 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-10 кВ ф.10-01 РП 10 кВ Поназырево в пролете опор №11/26-11/27 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Дерево при падении зацепилось за провода ВЛ перехлестнув провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11/26-11/27, ВЛ 10 кВ ф.10-01 РП 10 кВ Поназырево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП Поназырево с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП Поназырево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
794 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-17 06:04 | 2021-12-17 11:21 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 15 ПС 110 кВ Химмаш (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
795 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-17 04:08 | 2021-12-17 08:34 | 3.4.12.1.3, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №126- №127 ветками дерева, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веткок дерева на провода в пролете опор №126-- №127 ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключений ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
796 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2021-12-17 00:53 | 2021-12-17 13:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Черемисиново произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп. №№ 173 - 174 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор №№ 173 - 174 по ВЛ 10кВ № 08 ПС Черемисиново явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Черемисиново Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
797 | 652 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-17 00:23 | 2021-12-17 08:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП 0195 к ТП0228 произошло в результате подвижки грунта. | 4.12, Отключение МВ Ф633 в РП01 к ТП0167 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП 0195 к ТП0228 в следствии подвижки грунта. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф633 к ТП0167. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный ижинер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф633 к ТП0167. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ КЛ 6кВ ТП 0195 к ТП0228. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный ижинер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП 0195 к ТП0228 восстановлена
798 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-12-16 23:45 | 2021-12-17 00:29 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х185 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС Агрегатная яч. 22 до РП-12 яч. 11 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х185 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от ПС Агрегатная яч. 22 до РП-12 яч. 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ от ПС Агрегатная яч. 22 до РП-12 яч. 11 КЛ-6 кВ от ПС Агрегатная яч. 22 до РП-12 яч. 11 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
799 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-16 23:10 | 2021-12-16 23:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники. произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 21-22 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 21-22 по ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10кВ Паники. явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ Паники с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
800 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-16 22:40 | 2021-12-16 23:08 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №177-178. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №177-178 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
801 | 466 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-16 22:05 | 2021-12-17 00:05 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской ВЛ 10 кВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
802 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.13.3, Причиной вывода в ремонт В 110 Курская АЭС на ПС 110 кВ Льгов явилась необходимость устранения неисправности реле РС-237 в комплекте защит ВЛ 110 кВ Курская АЭС – Льгов с отпайками (ТО, ТЗНП, ДЗ) (ЭПЗ-1636) | 4.13, Причиной возникновения неисправности в комплекте защит ВЛ 110 кВ Курская АЭС – Льгов с отпайками явился отказ встроенного блока питания реле РС-237М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ встроенного блока питания реле РС-237М на В 110 Курская АЭС В 110 Курская АЭС | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр УРЗА на ПС 110 кВ Западного участка с установленными реле РС-237М. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ РЗиПА Солдатов Ю.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ РЗиПА Солдатов Ю.Е. Состояние: Не выполнено
803 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-12-16 21:38 | 2021-12-16 22:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Стоянцы вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии вводов 10кВ трансформатора на КТП №112 Пекарево птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ трансформатора на КТП №112 Пекарево, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ трансформатора на КТП №112 Пекарево, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Стоянцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Стоянцы для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Стоянцы для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Стоянцы - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Стоянцы замечаний нет.
804 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля I цепь с отпайкой на ПС Манихино произошло из-за несвоевременного выявления повреждения шлейфа в месте сварного соединения провода в результате чего при воздействии ветровых и температурных нагрузок произошло его расцепление и касание траверсы опоры № 233-0/233-0. 3.4.7.3.1, На ПС 110 кВ Брусово отключилась ВЛ 110 кВ Удомля – Брусово правильным действием 2 ступени ТЗНП защиты 1 комплект ВЛ 110 кВ Удомля – Брусово («Сириус-3-ЛВ-02») из-за отказа в срабатывании 1 ступени ТЗНП защит ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля I цепь с отпайкой на ПС Манихино (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Удомля по причине несвоевременного выявления обрыва цепи напряжения разомкнутого треугольника ТН 2 сек. 110 кВ и отказа в срабатывании реле направления мощности 1РМ (РБМ 177) | 4.18, Скрытые дефекты сварки (непровары и раковины) в сварном стыке шлейфа фазы «В» на опоре № 233-0/233-0 ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля I цепь с отпайкой на ПС Манихино привело к расцеплению шлейфа и касание его траверсы, что привело к отключению линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект сварного шва в шлейфе фазы "В" на опоре №233 на ВЛ 110кВ Бологое-Удомля1 с отпайкой на ПС 110/10кВ Манихино, ПС 110/10 Сухарево VL110-002018 4.13, Обрыв цепей напряжения разомкнутого треугольника (В600д) ТН 2 сек. 110 кВ, по причине излома жилы кабеля (АВВГ 7х2,5) в месте крепления к клеммному зажиму в шкафу ТН 2 сек. 110 кВ на ОРУ 110 кВ привело к отказу срабатывания реле направления мощности 1РМ (типа РБМ 177) и направленной 1 ступени ТЗНП защит ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля I цепь с отпайкой на ПС Манихино (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Удомля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепей напряжения разомкнутого треугольника (В600д) ТН 2 сек. 110 кВ, | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор №233-0/233-0 - 233/233/5 на ВЛ 110 кВ Бологое – Удомля I с отпайкой на ПС Манихино. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое Устранить (при наличии) дефекты выявленные по результатам ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор №233-0/233-0 - 233/233/5 на ВЛ 110 кВ Бологое - Удомля I цепь с отпайкой на ПС Манихино Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП о требованиях НТД к контролю сварных соединений Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу ВУС РЗАИ и М по проверке цепей напряжения ТН 110кВ Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу ВУРЗАИ и М по проверке цепей напряжения ТН 110кВ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и проверку изоляции цепей напряжения ТН 110 кВ 1 сек.ш ПС 110 кВ Удомля. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Нач. УСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр и измерение изоляции цепей напряжения ТН 110кВ 1сек. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные неисправности в результате внеочередного осмотра ТН 1 сек.110 кВ ПС 110 кВ Удомля. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Нач. УСРЗАИ иМ Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена осмотр и поверка изоляции цепей напряжения ТН 110кВ 1 сек. Замечаний не выявлено
805 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-12-16 20:52 | 2021-12-16 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-10 - №5-11 веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, упавшей под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-10 - №5-11 ВЛ 10 кВ №12 ПС Разветье явилась упавшая под воздействие порыва ветра на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
806 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-12-16 20:51 | 2021-12-16 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №65-66 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №65-66 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
807 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-17 08:00 | 2021-12-17 09:08 | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново с успешным АПВ произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за краковременного перекрытия грозотроса и провода фазы "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега с последующим обледенением и изменения габарита грозотроса с приближением проводу фазы "В" в пролетах опор №№158-160. Второе отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново с неуспешным АПВ произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия грозотроса и провода фазы "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега с последующим обледенением и изменения габарита грозотроса с приближением проводу фазы "В" в пролетах опор №№158-160. Третье отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново с неуспешным АПВ произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия грозотроса и провода фазы "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега с последующим обледенением и изменения габарита грозотроса с приближением проводу фазы "В" в пролетах опор №№158-160. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега с последующим обледенением на грозотрос и изменения его габарита с приближением к соседнему проводу фазы "В" в пролетах опор №№158-160 при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие грозотроса и провода фазы "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, что послужило причиной первого в 20:48 16.12.2021 года, второго в 08:00 17.12.2021 года и третьего в 08:29 17.12.2021 года отключений ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта выполнен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
808 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-16 19:28 | 2021-12-16 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино стало однофазное замыкание при падении провода на землю в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №77/101 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (48 лет), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино был проведен 26.03.2021 электромонтером Буйского РЭС Дубовым А.В., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №77/101, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Поповым А.А. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=2,5 кВ) на фидере 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №77/101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ Ф10-09 ПС Сусанино 110/35/10 кВ Опора № 77/101 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №77/101 ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №77/101 ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №77/101 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
809 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-16 19:25 | 2021-12-16 19:37 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №41-42 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
810 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-12-16 18:30 | 2021-12-16 19:57 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение изолятора фазы "А" на опоре №10-1 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №10-1 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая при повреждении изолятора фазы "А" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ №12 ПС Хотынецкая ВЛ 10 кВ №12 ПС Хотынецкая | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая по всей длине. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
811 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-12-16 18:02 | 2021-12-16 19:40 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец обнаружено дерево, на проводах в пролете опор №43-44, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действия сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода
812 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-16 17:21 | 2021-12-16 19:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 Калинки действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 6-41 - № 6-42 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ, РПВ - неуспешно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 19 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ, вследствие перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6-41 - № 6-42 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Угрожающих деревьев не выявлено.
813 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-16 17:10 | 2021-12-16 18:59 | 3.4.7.3.5, При проведении обхода КВЛ-6 кВ обнаружено повреждение контактного соединения жилы КВЛ-6кВ на опоре №14 ф.6107, в процессе длительной эксплуатации и при воздействии атмосферных явлений (снег, дождь, гололед, ветер) произошло ослабление контактного соединения жилы КВЛ-6кВ на опоре № 14 и как следствие увеличение нагрева контактного соединения жилы КВЛ с последующим его повреждением. Оборудование с 1983 года. Информация о метеоусловиях прикреплена к акту. Плановый обход проведен 17.08.2021 года электромонтером Костромского РЭС Блинковым И. А., замечаний не выявлено. | 4.13, Произошло ослабление контактного соединения жилы КВЛ-6кВ на опоре №14 ф.6107 ПС Строммашина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения КВЛ-6кВ на опоре №14 ф.6107 ПС Строммашина | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-6 кВ ф.6107 ПС Строммашина с целью выявления дефектов с помощью тепловизора, возникших после прохождения природных явлений, связанных с ветровыми нагрузками на провода. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение №33 Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра КВЛ-6 кВ ф.6107 ПС Строммашина замечания устранить. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
814 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-12-16 17:10 | 2021-12-16 19:30 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 19 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №304 ф 10-04 ПС Игодово в пролете опор №16-2 - №16-3. В результате обрыв провода, короткое замыкание и как следствие отключение рубильника 0.4кВ №1 в РУ-0,4кВ. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, По причине падения дерева при усилении ветра до 19 м/с на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №304 ф 10-04 ПС Игодово в пролете опор №16-2 - №16-3 произошел обыв фазного провода, который привел к КЗ и отключению рубильника 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП- № 304, с целью выявления недостатков особое внимание обратить на угрожающие деревья как в охранной зоне ВЛ так и за ее пределами. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП- № 304 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
815 | 295 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-16 16:10 | 2021-12-16 16:40 | 3.4.9.3, отключение КЛ-6кВ Ф.23 ПС-23--ТП-934 действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ТП-1497 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1497 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1497 о приведении потребительского оборудования в соответствие с требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования".
816 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов ветвями деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №3 - №5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло из-за перекрытия проводов ветвями деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №3 - №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР и деревья в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково VS010-0008091 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих падением и перекрытием проводов в пролетах опор №3 - №5, устрание дефектов, выявленных при осмотре ВЛ после аварийного отключения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по внесению дефектов в листы обходов при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
817 | 296 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-16 15:30 | 2021-12-16 15:36 | 3.4.7.3.1, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлено ухудшение изоляционных характеристик кабеля КЛ-6кВ РП-75---Ф.26 ПС-Эл.Прибор | 4.1.2, Нарушение структуры силового кабеля произошло в результате длительной эксплуатации и нахождения силового кабеля рядом с теплотрассой. В результате воздействия температуры произошло высыхание изоляции и пробой между жилами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-75---Ф.26 ПС-Эл.Прибор с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля 6кВ РП-75---Ф.26 ПС-Эл.Прибор выполнены высоковольтные испытания и измерения.
818 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ "Переславская-1" в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №173. На гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены увлажненые при таянии снега продукты жизнедеятельности птиц и следы перекрытия. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/6кВ "Трубеж" УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. На ПС 110/10кВ "Балакирево" УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. На ПС 220/110/35/6кВ "Александров" УРЗА в ведении филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго". | 4.17.4, Перекрытие по увлажненной и загрязненной продуктами жизнедеятельности птиц гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №173 ВЛ 110кВ "Переславская-1". На гирлянде изоляторов фазы "С" и траверсе обнаружены увлажненые при таянии снега продукты жизнедеятельности птиц и следы перекрытия. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/6кВ "Трубеж" УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. На ПС 110/10кВ "Балакирево" УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. На ПС 220/110/35/6кВ "Александров" УРЗА в ведении филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Переславская-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Павлов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести читку изоляции и установку устройств для отпугивания птиц на опоре №56 ВЛ 110кВ "Переславская-1". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Павлво А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Переславская-1", выявленные при внеочередном осмотре. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Павлов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать и включить в планы работ мероприятия по отпугиванию птиц на опорах ВЛ 110кВ "Переславская-1". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СЛЭП Горохов А.Н. Состояние: Не выполнено
819 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке В 110 кВ Барановка на ПС 110кВ Лихославль произошел по причине отказа в отключении выключателя из за повреждения (пробоя) изоляции катушки отключения привода В 110 кВ Барановка, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Виноградов Е.А. | 4.12, Отказ в отключении В 110 кВ Барановка на ПС 110кВ Лихославль произошел в результате повреждения катушки отключения привода выключателя, из-за пробоя с межвитковым замыканием в катушке отключения выключателя В 110 кВ Барановка , вызванным снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации ( с 1971, 50 лет). Ответственный за эксплуатацию мастер Виноградов Е.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание обмотки катушки отключения привода выключателя В 110 кВ Барановка на ПС 110кВ Лихославль PS110-001236-12-02-003-10 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку приводов марки ЗПМ 70000 на выключателях ММО 110кВ, установленных на ПС 110кВ Лихославль, с опробованием. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам опробования приводов марки ЗПМ 70000 на выключателях ММО 110кВ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
820 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-16 14:55 | 2021-12-16 21:06 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №10-46 - №10-47 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, упавшим под воздействием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия упавшего дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово в пролёте опор №10-46 - №10-47 под воздействием сильного порывистого ветра и тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Уланово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Не выполнено
821 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-16 14:40 | 2021-12-16 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №11 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №29-30 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 ЛЭП 6 кВ №11 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №11 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
822 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-16 14:17 | 2021-12-16 15:23 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №3 "Минино" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" в пролете опор №23-№24 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая ратительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Минино пролёт опор №23-№24 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 "Минино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в пролетах опор №23-№24. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
823 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-16 13:17 | 2021-12-16 14:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 405 Аверьяновка к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 405 Аверьяновка к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 405 Аверьяновка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 405 Аверьяновка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 405 Аверьяновка. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 405 Аверьяновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
824 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-16 13:01 | 2021-12-16 13:48 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным верхним проводом фазы "А" провода фазы "В" в пролете опор №109-№110, обрыв провода обрыв провод фазы "А" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. | 4.4.4, Обрыв верхнего провода фазы "А" в пролете опор №109 -№110 ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о.начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о.начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
825 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-16 13:00 | 2021-12-16 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревняс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
826 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-12-16 12:30 | 2021-12-16 16:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Ильинское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №182-183 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №182-183, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Ильинское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Ильинское для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Ильинское для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Ильинское. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результату внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 Ильинское замечаний нет.
827 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-16 11:55 | 2021-12-16 22:30 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ильенки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Молодой Туд действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ильенки действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Молодой Туд, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Молодой Туд, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Молодой Туд, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
828 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-16 11:50 | 2021-12-16 12:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны В 10 кВ № 8 ПС Алешня на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор № 35-36 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. Ин. Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. Ин. Паршин А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине
829 | 641 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-16 11:40 | 2021-12-16 16:15 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф.612 ПС Тембр , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф.612 ПС Тембр Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф.612 ПС Тембр
830 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-16 11:25 | 2021-12-16 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 570 (Троицкое) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 570 (Троицкое) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 570 (Троицкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 570 (Троицкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
831 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-12-16 10:50 | 2021-12-16 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулат.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулат.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулатория) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Лацкое амбулатория)
832 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-12-16 10:46 | 2021-12-16 12:11 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 274 Журавлики-110 VN004-00072928 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛИ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
833 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-16 10:45 | 2021-12-16 12:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.6 - №3.7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3.6 - №3.7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино VS010-0003392 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №3.6 - №3.7 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
834 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-12-16 10:36 | 2021-12-16 10:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ опор № 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-9 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ опор № 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-9 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-9 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-9 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
835 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-12-16 10:35 | 2021-12-16 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 373 Яковлевское 3 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 373 (Яковлевское-3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 373 (Яковлевское-3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 373 (Яковлевское-3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
836 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-12-16 10:25 | 2021-12-16 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №64-№65 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия, схлёст проводов. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №64-№65 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Схлёст проводов.Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Фёдоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Юдино ПС Аниково Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Фёдоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
837 | 673 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-16 10:10 | 2021-12-16 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №37 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП33 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП33 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №37 ул. Октябрьская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП33 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП33 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
838 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-16 10:00 | 2021-12-16 12:00 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ "Моделово-2" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ "Моделово-2". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ "Моделово-2" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 833 Скородумово ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ "Моделово-2" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 Скородумово ВЛ 10кВ №8 Юрьево ПС 35/10кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
839 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-16 09:40 | 2021-12-16 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение веток дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-16 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-16 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-16 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-16 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-16 по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-16 по всей длине.
840 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-12-16 09:34 | 2021-12-16 13:28 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калининов пролете опор №171-172 обнаружено дерево лежащее на проводах ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок в пролете опор №131/31-131/32 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №171-172 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино упавшими ветвями дерева. Замыкание на "землю" фазы "С" через тело дерева в пролете опор №131/31-131/32 ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Починок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10кВ Ф10-05 ПС Починок с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Починок Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Починок. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Починок
841 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-16 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП409 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-11 - №1-12 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП409 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-11 - №1-12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-409 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-409, мероприятия запланированы Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-409 Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-409
842 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-16 08:55 | 2021-12-16 10:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Щелканка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Щелканка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Щелканка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Щелканка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
843 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-12-16 08:43 | 2021-12-16 09:43 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское, на участке UR-15 - ТП194, обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №17, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское был проведен электромонтером по эксплуатации РС Нерехтского РЭС Мелегой А.Г. 11.02.2021. По результатам осмотра дефектов выявлено не было. | 4.12, Из-за сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №17 ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское, на фазе "А", в результате этого произошло падение провода на траверсу и, как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №17 ф.10-04 от ПС Татарское, что привело к отключению ВЛ-10кВ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Татарское VS010-0005794 | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №17 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 от ПС Татарское (участок UR-15 - ТП194) на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Татарское (при их наличии). Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
844 | 659 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-16 08:30 | 2021-12-16 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Розы Люксембург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Розы Люксембург. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №25 ул. Розы Люксембург, г. Севск. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №25 ул. Розы Люксембург, г. Севск.
845 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-12-16 08:20 | 2021-12-16 09:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Сверчково явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 535П, принадлежащем ООО "Петрол Сервис". |  | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Сверчково направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственного ТП 535П ООО "Петрол Сервис". Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Сверчково направлено письмо-претензия в адрес владельца ведомственного ТП 535П ООО "Петрол Сервис".
846 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-16 08:15 | 2021-12-16 11:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-04 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 235 - № 236 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ, РПВ - неуспешно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ, произошло перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 235 - № 236 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
847 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-12-16 08:05 | 2021-12-16 09:24 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10 кВ Палкино в пролётах опор № 66-67 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ (налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада). При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 66-67, что привело к схлету проводов и отключению ВЛ действием защит. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 66-67 в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Палкино замечания устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Удаление гололёдно-изморозевых отложений с проводов ВЛ.
848 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково вызвано межфазным к.з. из-за перекрытия проводов фаз "В,С" в пролете опор № 103/103-104/104, при падении на провода дерева, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны, на провода фаз "В,С" в пролете опор №103/103-104/104 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково произошло перекрытие проводов фаз "В,С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково-устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
849 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-16 07:30 | 2021-12-16 10:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24) произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №27-28, под воздействием большого количества снега, вследствие прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №27-28, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24) Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10 кВ Алексейково (24) Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
850 | 668 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-16 07:20 | 2021-12-16 11:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул.Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-19 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-19 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №4 ул.Горького. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №4 ул.Горького, п. Комаричи. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №4 ул.Горького, п. Комаричи.
851 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-16 07:02 | 2021-12-16 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
852 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-16 07:00 | 2021-12-16 13:35 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №100 - 101 веткой дерева, наклоненной на ВЛ и прижатой большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Кесовогорского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева, на провода в пролете опор №100 - 101, ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 Роща - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
853 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-16 06:50 | 2021-12-16 14:50 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине междуфазного КЗ из-за нависания дерева в пролете опор №32-33 на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки , под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании дерева проводов ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево в пролете опор №32-33 нависшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , происходили междуфазные КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево отключилась действием МТЗ два раза в течении дня. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр с целью выявления дефектов на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Диево. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
854 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-16 06:36 | 2021-12-16 22:52 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №134- №135 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №95 - №96 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №247 - №248 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 4) Повторное отключение ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №95 - №96 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 5) Отключение ВЛ 10кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №47 - №48 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №49- №50 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №19 - №20 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. 3) Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №63 -№64 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №49 -№50 ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19 -№20 ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63 -№64 ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №134- №135, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №95 -№96, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ 16.12.2021 года в 11:02 (первое отключение) и 16.12.2021 года в 22:42 (второе отключение). 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №247- №248, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №47- №48, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище, ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Погорелое Городище, ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы, ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
855 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-16 06:30 | 2021-12-16 16:55 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль, произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия (схлёста) проводов в пролете опор №121- №122 деревьями, растущими вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимися под тяжестью налипшего мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившихся деревьев, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль в пролёте опор №121 - №122 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие и схлёст проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
856 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-12-16 06:15 | 2021-12-16 08:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Ильинское явилось междуфазное К.З. при попадании животного в РУ-10кВ абонентской ЗТП 561. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Ильинское в адрес владельца ЗТП 561. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направили письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Ильинское в адрес владельца ЗТП 561.
857 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-16 06:04 | 2021-12-16 10:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №31 - №32 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, наклонившимся под воздействием налипания мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия наклонившегося дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово в пролёте опор № 31 -№32 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
858 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-16 06:04 | 2021-12-16 06:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №29 - №30 ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово в пролёте опор №29 - №30 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. При дуговом перекрытии произошло частичное сваливание снега с ветки дерева, ветка дерева приподнялась, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
859 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-16 06:04 | 2021-12-16 20:35 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор № 112 - №113 ветвями изогнувшихся под тяжестью налипшего снега деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ, на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово в пролёте опор №112 - №113 под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Уланово дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о гл.инженера Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
860 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2021-12-16 05:58 | 2021-12-16 06:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Стаканово произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №№ 3 - 4 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Стаканово Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
861 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-16 05:31 | 2021-12-16 16:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Лихославль", ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино, ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь), ВЛ-10кВ Ф-25 ПС Лихославль, ВЛ-10кВ №07 РП Хвошня (Калинина), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ №13 ПС Пень (Сидорково), произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Лихославль", ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино, ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь), ВЛ-10кВ Ф-25 ПС Лихославль, ВЛ-10кВ №07 РП Хвошня (Калинина), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ №13 ПС Пень (Сидорково), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Лихославль", ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино, ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь), ВЛ-10кВ Ф-25 ПС Лихославль, ВЛ-10кВ №07 РП Хвошня (Калинина), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ №13 ПС Пень (Сидорково). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-21 ПС "Лихославль", ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино, ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ Ф-03 (7) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь), ВЛ-10кВ Ф-25 ПС Лихославль, ВЛ-10кВ №07 РП Хвошня (Калинина), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ Ф-11 (3) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ №13 ПС Пень (Сидорково) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
862 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-16 04:15 | 2021-12-16 12:30 | 3.4.12.1.3, Первое отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №277-278 в результате наклона дерева на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки , под тяжестью снежных отложений на провода с последующим падением снега на землю и восстановлением изоляции, что способствовало успешному АПВ. Второе отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №277-278 на провода ВЛ-10кВ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки , под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании дерева на провода ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №277-278 из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошло перекрытие проводов в пролете опор №277-278, создав междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки отключилась действием МТЗ, с последующим падения снега на землю и распрямление дерева, что способствовало успешному АПВ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №277-278 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр с целью выявления дефектов на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранено
863 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-16 04:10 | 2021-12-16 23:20 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Романово; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино; ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное; ВЛ 10кВ №7 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №13 от ПС 110/10 Кулицкая;ВЛ 10кВ №01 РП-10 Борки; ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №10 РП-10 Митенево; ВЛ 6кВ №09(5) от ПС 35/6 Каликино происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, обрывов проводов и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия электрической изоляции, обрывы проводов, замыкания на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Романово; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино; ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное; ВЛ 10кВ №7 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №13 от ПС 110/10 Кулицкая;ВЛ 10кВ №01 РП-10 Борки; ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №10 РП-10 Митенево; ВЛ 6кВ №09(5) от ПС 35/6 Каликино действием защит и отключением в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Романово; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино; ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное; ВЛ 10кВ №7 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №13 от ПС 110/10 Кулицкая;ВЛ 10кВ №01 РП-10 Борки; ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №10 РП-10 Митенево; ВЛ 6кВ №09(5) от ПС 35/6 Каликино с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Романово; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино; ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное; ВЛ 10кВ №7 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №13 от ПС 110/10 Кулицкая;ВЛ 10кВ №01 РП-10 Борки; ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №10 РП-10 Митенево; ВЛ 6кВ №09(5) от ПС 35/6 Каликино с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров: ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Романово; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино; ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное; ВЛ 10кВ №7 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №13 от ПС 110/10 Кулицкая;ВЛ 10кВ №01 РП-10 Борки; ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №10 РП-10 Митенево; ВЛ 6кВ №09(5) от ПС 35/6 Каликино- устранить эти дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров: ВЛ 10кВ №17 от ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Романово; ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Головино; ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/10 Кулицкая; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Медное; ВЛ 10кВ №7 РП-10 Тутань; ВЛ 10кВ №13 от ПС 110/10 Кулицкая;ВЛ 10кВ №01 РП-10 Борки; ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 №16; ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Красногорская; ВЛ 10кВ №10 РП-10 Митенево; ВЛ 6кВ №09(5) от ПС 35/6 Каликино дефектов не обнаружено
864 | 651 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-16 04:01 | 2021-12-16 12:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1204 к ТП1203 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф611 в РП43 к ТП1187 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1204 к ТП1203 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1204 к ТП1203. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1204 к ТП1203 восстановлена.
865 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-16 03:29 | 2021-12-16 15:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48-49 из-за схлеста проводов фаз "В" и "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №48-49. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №48-49, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г.
866 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-16 03:27 | 2021-12-16 21:00 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид.03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид.03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид.03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Медведиха, ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево, ВЛ-10кВ фид.03 ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
867 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-16 03:10 | 2021-12-16 22:43 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха, произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие и обрывы проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия и обрывы проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
868 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-16 01:40 | 2021-12-16 22:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Ельцы (Киселёво), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Максимково (Трудовик), ВЛ 10кВ №07 ф.Татариново РП Киселёво, ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 01(Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 05(Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик), произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Ельцы (Киселёво), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Максимково (Трудовик), ВЛ 10кВ №07 ф.Татариново РП Киселёво, ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 01(Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 05(Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Ельцы (Киселёво), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Максимково (Трудовик), ВЛ 10кВ №07 ф.Татариново РП Киселёво, ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 01(Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 05(Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 01(Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 05(Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Ельцы (Киселёво), ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Максимково (Трудовик), ВЛ 10кВ №07 ф.Татариново РП Киселёво, ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 01(Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 05(Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово, ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Крапивня (Сиговка-2, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 19 (Кр.городок) ПС 110/10кВ Пено, ВЛ-10кВ № 01(Мосты) ПС 35/10кВ Слаутино, ВЛ-10кВ № 05(Нелегино) ПС 35/10кВ Ворошилово дефекты.
869 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-16 01:20 | 2021-12-17 02:29 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное (6), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково (21), ВЛ 10кВ № 01 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное (6), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково (21), ВЛ 10кВ № 01 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное (6), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково (21), ВЛ 10кВ № 01 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное (6), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 05 ПС Алексейково (21), ВЛ 10кВ № 01 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское (34), ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г.
870 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-16 00:46 | 2021-12-17 01:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №12-13, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №78-79, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №105-106, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №3-34-3-35, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво в пролете опор №39-40, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №2-10-2-11, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №31-32, ВЛ 10кВ №03 П 35/10кВ Жилотково в пролете опор №106-107, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №11-12, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №107-108, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Выдропужск в пролете опор №110-111, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №14-15, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №68-69, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №1-81-1-82, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №55-56, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №39-40, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №109-110, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №30-31, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично в пролете опор №106-107 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №12-13, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №78-79, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №105-106, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №3-34-3-35, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво в пролете опор №39-40, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №2-10-2-11, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №31-32, ВЛ 10кВ №03 П 35/10кВ Жилотково в пролете опор №106-107, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №11-12, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №107-108, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Выдропужск в пролете опор №110-111, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №14-15, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №68-69, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №1-81-1-82, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №55-56, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №39-40, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №109-110, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №30-31, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично в пролете опор №106-107 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №03 П 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №03 П 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
871 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-16 00:36 | 2021-12-16 21:30 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 11 ПС Бологово (Паново), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 11 ПС Бологово (Паново), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 11 ПС Бологово (Паново), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 11 ПС Бологово (Паново), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
872 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-16 00:18 | 2021-12-16 19:50 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №123 - 124 от образовавшейся снежной наледи на проводах, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-17 - 8-18 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №132 - ТП ДЭП-75 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-7 - 3-8 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 5. Отключение ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №25 - 26 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 6. Отключение ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №116 - 117 деревом, сломанным от большого количества налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ и упавшим на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 7. Отключение ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №40-41 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №123 - 124, ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №8-17 - 8-18, ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №132 - ТП ДЭП-75, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролёте опор №3-7 - 3-8, ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №25 - 26, ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино действием МТЗ; 6. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролёте опор №116 - 117, ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №40 - 41, ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внеплановых осмотров: ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/6 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №11 Манихино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 10кВ №16 Молдино-2 от ПС 35/10 Молдино; ВЛ 10кВ №07 от РП 10 Кемцы; ВЛ 10кВ №01 Веницианово от ПС 35/10 Попово
873 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-16 00:18 | 2021-12-16 03:20 | 3.4.8.2, 1. Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло из-за возникновения междуфазного КЗ в результате обрыва проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №5 - №6 неустановленным транспортным средством с крупногабаритным грузом в месте пересечения с автодорогой. 2. Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло из-за возникновения междуфазного КЗ в результате обрыва проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №5 - №6 с изломом опор №5 и №6 неустановленным транспортным средством с крупногабаритным грузом в месте пересечения с автодорогой. | 4.4.1, 1. В результате механического воздействия транспортного средства с крупногабаритным грузом в месте пересечения с автодорогой на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская, произошёл обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия транспортного средства с крупногабаритным грузом в месте пересечения с автодорогой на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская, произошёл обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" с изломом опор №5 и №6, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию о взыскании ущерба с виновного в повреждении проводов на ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская в пролете опор №5- №6 и повреждении проводов и опор на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская в пролете опор №5- №6. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в полицию о взыскании ущерба с виновного в повреждении проводов на ВЛ10кВ №07 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская в пролете опор №5- №6 и повреждении проводов и опор на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская в пролете опор №5- №6.
874 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-16 00:10 | 2021-12-16 23:59 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №23, 9 ПС Кесьма, ВЛ-10кВ №01, 05, 13, 15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ 10 кВ №09, 13 ПС Молоково, ВЛ-10кВ №01, 11 ПС Иваново, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №01, 03,13 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф№03, 11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №15, 17 ПС Ст.Сандово произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №23, 9 ПС Кесьма, ВЛ-10кВ №01, 05, 13, 15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ 10 кВ №09, 13 ПС Молоково, ВЛ-10кВ №01, 11 ПС Иваново, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №01, 03,13 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф№03, 11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №15, 17 ПС Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №23, 9 ПС Кесьма, ВЛ-10кВ №01, 05, 13, 15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ 10 кВ №09, 13 ПС Молоково, ВЛ-10кВ №01, 11 ПС Иваново, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №01, 03,13 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф№03, 11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №15, 17 ПС Ст.Сандово. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №23, 9 ПС Кесьма, ВЛ-10кВ №01, 05, 13, 15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ 10 кВ №09, 13 ПС Молоково, ВЛ-10кВ №01, 11 ПС Иваново, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №01, 03,13 ПС Чамерово (261), ВЛ-10кВ Ф№03, 11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №15, 17 ПС Ст.Сандово. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
875 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-15 23:02 | 2021-12-15 23:29 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весьегонск действием МТЗ произошло в результате неправильной, излишней работы МТЗ В10 кВ Т2 при КЗ в сети 10 кВ, вследствие неисправности реле времени РВМ 12 в цепях защиты В 10 кВ Т2 из-за обрыва возвратной пружины РВ по причине механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию: начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. | 4.2.1, Обрыв возвратной пружины реле времени РВМ 12 в цепях защиты В 10 кВ Т2 произошел по причине механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, данная неисправность привела к неправильной, излишней работе МТЗ В10 кВ Т2 при КЗ в сети 10 кВ и отключению В 10 кВ Т2 действием МТЗ с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Весьегонск. Ответственный за эксплуатацию: начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность РВМ 12в цепях МТЗ 10 кВ В 10 кВ Т2 на 2 сек. 10кВ ПС 110кВ Весьегонск 2 сек. 10кВ ПС 110кВ Весьегонск | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку цепей РЗА В10 кВ Т1 на ПС 110 кВ Весьегонск. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке цепей РЗА В 10 кВ Т1 на ПС 110 кВ Весьегонск. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу БУ СРЗАИиМ о необходимости проведения ТО РЗА в соответствии с требованиями Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник БУ СРЗАИиМ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
876 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-15 22:40 | 2021-12-16 00:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ ул. Преображенская 46 ввод 1 ТП 181 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул. Преображенская 46 ввод 1 ТП 181 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул. Преображенская 46 ввод 1 ТП 181 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ ул. Преображенская 46 ввод 1 ТП 181 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Преображенская 46 ввод 1 ТП 181 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Преображенская 46 ввод 1 ТП 181 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
877 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-15 22:09 | 2021-12-15 23:00 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2 на фазах "В" и "С" в РУ 0,4кВ на ЗТП №134 произошло по причине короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8, вызванного падением сломанной ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в результате обледенения и налипания снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №7-8 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием обледенения и налипания снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 поселок ЗТП №134 ВЛ 10кВ №45 ПС Кр. Холм действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 поселок ЗТП №134 ВЛ 10кВ №45 ПС Кр. Холм, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 поселок ЗТП №134 ВЛ 10кВ №45 ПС Кр. Холм. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 поселок ЗТП №134 ВЛ 10кВ №45 ПС Кр. Холм. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен неплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 поселок ЗТП №134 ВЛ 10кВ №45 ПС Кр. Холм. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено.
878 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-15 19:16 | 2021-12-15 23:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №11-37-№11-38 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №390 на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное в в пролёте опор №11-37-№11-38 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №390, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено
879 | 465 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-15 17:35 | 2021-12-15 23:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в п6ериод ветровых нагрузок произошло падение деревянной опоры ВЛ 0,4 кВ ТП 836 Сеть №1. что привело к обесточению ВЛ 0,4 кВ по причине межфазного короткого замыкания. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ произошло по причине падения опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное КЗ на ВЛ 04 кВ ТП 836 Сеть 1 ВЛ 04 кВ ТП 836 Сеть 1 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 836 Сеть1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Не выполнено
880 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-15 17:15 | 2021-12-15 19:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 14 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709 дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №4160 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 709. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Талон в полицию
881 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-15 16:40 | 2021-12-15 16:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 35кВ ОЭЗ-ТКУ произошло по причине межфазного к.з. из-за повреждения на абонентской тяговой ПС 35/6кВ ТКУ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству администрации Вышневолоцкого городского округа(владелец абонентской ПС-35/6кВ ТКУ) с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
882 | 678 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-12-15 16:38 | 2021-12-15 21:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №2 пер. 2-й Вьюнковский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП95 ф.606 ПС Водоочистная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП95 ф.606 ПС Водоочистная с медным проводом потребителя на доме №2 пер. 2-й Вьюнковский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП95 ф.606 ПС Водоочистная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП95 ф.606 ПС Водоочистная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра без замечаний.
883 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-12-15 16:11 | 2021-12-15 17:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 480 (Зеркаево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
884 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-15 15:34 | 2021-12-15 15:54 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
885 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-12-15 15:20 | 2021-12-15 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 "Титово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 "Титово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 "Титово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 "Титово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
886 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-12-15 15:20 | 2021-12-15 17:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) VN004-00078347 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисовы А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 144 (Хомерово) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
887 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-15 14:10 | 2021-12-15 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи ВЛ 6кВ Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5- №1-6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи ВЛ 6кВ Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные ткачи" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи ВЛ 6кВ Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1026 Школа ткачи ВЛ 6кВ Селифонтово ПС 35/10кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
888 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-15 14:00 | 2021-12-15 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (Боровицы)
889 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-15 13:50 | 2021-12-15 14:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Усмань отыскание "Земли", произошло по причине однофазного замыкания провода в пролёте опор №56-57, в результате несвоевременной вырубки дерева, росшей в охранной зоне, при налипании мокрого снега. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №56-57 на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань произошло по причине однофазного замыкания на землю через ветку дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ ф.№10 ПС Усмань VS010-0014714 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Усмань яч.№1 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению и нависанию на провода или опоры. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ №10 ПС Усмань яч.№1 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено. Мероприятие: Организационное Мастеру Сонину А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
890 | 672 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-15 13:45 | 2021-12-15 18:15 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. Халтурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4523 ф.607 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4523 ф.607 РП41с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Халтуринапривело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП4523 ф.607 РП41в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП4523 ф.607 РП41в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Лист осмотра без замечаний.
891 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-15 12:53 | 2021-12-15 14:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 641 ПС 110 кВ Западная (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
892 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-12-15 12:50 | 2021-12-15 14:09 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-126 Л1 Ф-604 ПС Высокое ввода в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №14-15 ВЛ-0,4 КТП-126 Л1 Ф-604 ПС Высокое, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-126 Л1 Ф-604 ПС Высокое в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-126 Л1 Ф-604 ПС Высокое в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода.
893 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-15 12:03 | 2021-12-15 13:50 | 3.4.9.3, Диспетчером Буйской дистанции электроснабжения доложено, что при осмотре (В) ВЛ 6 кВ Ф604 от ПС Шарья (Р) в пролетах опор №6-12 обнаружен схлест проводов соседних фаз по причине уменьшения стрелы провеса из-за чрезмерное налипание снега на провода, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное сообщение собственнику ведомственной (В) ВЛ-6кВ ф 604 ПС- Шарья (Р) на необходимость соблюдения требований правил установления охранных зон и поддержание объектов электросетевого хозяйства в соответствие с НТД. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: письменное сообщение собственнику ведомственной (В) ВЛ-6кВ ф 604 ПС- Шарья (Р)
894 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-4 на ПС 110 кВ Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
895 | 637 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-15 11:10 | 2021-12-15 15:40 | 3.4.7.3.3, Перекрытие проводов ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-2203 ф.1001 ПС Свень веткой дерева при порывистом ветре в пролете опор № 7-9. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-2203 ф.1001 ПС Свень произошло в результате перекрытия проводов через ветки дерева, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 7-9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-2203 ф.1001ПС Свень с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-2203 ф.1001ПС Свень с выявлением растущих в охранной зоне деревьев и ДКР. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-2003 ф.1001 ПС Свень произвести вырубку деревьев и ДКР Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-2003 ф.1001 ПС Свень произведена вырубка деревьев и ДКР.
896 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-15 10:48 | 2021-12-15 11:23 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП-10/0,4 кВ 14/П-10-160 Мастерские , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП-10/0,4 кВ 14/П-10-160 Мастерские произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-10-160 Мастерские. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-10-160 Мастерские. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-10-160 Мастерские разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-10-160 Мастерские разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
897 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-15 10:30 | 2021-12-15 10:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 4 КТП 807 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 4 КТП 807 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4кВ № 4 КТП 807 ПС Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 4 КТП 807 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 4 КТП 807 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
898 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-15 10:00 | 2021-12-15 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (Дарцово)
899 | 294 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-15 09:36 | 2021-12-15 11:00 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО ВГЭС своевременно не произведена дефектовка силовых кабелей, находящихся в аварийном состоянии | 4.13, Пробой силового кабеля произошел в результате длительной эксплуатации и перегрева участка силового кабеля, в следствии чего произошло К.З между жилами А и В силового кабеля ПС 39 Ф.36---РП-3 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля ПС 39 Ф.36---РП-3 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля ПС 39 Ф.36---РП-3 проведены высоковольтные испытания и измерения
900 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №36 ПС 35 кВ №39 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №36 ПС 35 кВ №39 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Торнадо-М". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Торнадо-М" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №36 ПС 35 кВ №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Торнадо-М" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №36 ПС 35 кВ №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
901 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-15 09:17 | 2021-12-15 10:10 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №19 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения кабеля на участке КЛ 10 кВ №19 яч.2.2-КТП 1804 ПС 110 кВ Северная вследствие производства сторонним лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение кабеля на участке КЛ 10 кВ №19 яч.2.2-КТП 1804 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при производстве сторонним лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ №19 яч.2.2-КТП 1804 С 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо в ОМВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Информировано население (организации) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
902 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-15 08:34 | 2021-12-16 01:20 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипании снега на провода на ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
903 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-15 08:29 | 2021-12-15 15:19 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 31 ПС 110/35/10 Красный Холм. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
904 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-15 08:21 | 2021-12-15 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за повреждения фарфорового разрядника (тип ОПН-10) фаз "В" на КТП Требески-3 быт КВЛ №22 ПС Мостовая из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Нелидовского РЭС Иванов В.E. | 4.12, Повреждение (пробой) фарфорового разрядника (тип ОПН-10) фазы "В" на КТП Требески-3 быт КВЛ №22 ПС Мостовая запитанной от КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Мостовая произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1966г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Нелидовского РЭС Иванов В.E. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования фарфорового разрядника (тип ОПН-10) ф. "В"на КТП Требески-3 быт КВЛ №22 ПС Мостовая. на КТП Требески-3 быт КТП Требески-3 быт | Мероприятие: Техническое Провести ревизию КТП Требески-3 быт КВЛ №22 ПС Мостовая с проведением необходимых измерений (замер сопротивления контура заземления, замер сопротивленияпетли "фаза-нуль"). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: замер сопротивления контура заземления, замер сопротивления петли "фаза-нуль" Мероприятие: Техническое По результатам измерений устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ТП. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
905 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-12-15 08:07 | 2021-12-15 09:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - ТП 204П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Акатово письмо-претензию в адрес владельца ТП 204П ИП Тодоровой С.В. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г.
906 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-15 08:04 | 2021-12-15 10:43 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №31/27-31/28, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково в пролете опор №55-56, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №105-106, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №74-75 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №31/27-31/28, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково в пролете опор №55-56, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №105-106, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №74-75 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
907 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-15 08:00 | 2021-12-15 10:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лыкошино контора по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки, упавшей с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Лыкошино контора пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР и опиловку веток в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
908 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-15 07:50 | 2021-12-16 00:02 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №86-№87 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16-№17 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №11 -№12 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №86-№87 ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35/10 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Степурино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
909 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-12-15 07:45 | 2021-12-15 08:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 34 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ №6 КТП 34 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ №6 КТП 34 ПС 330 кВ Валуйки КЛ 0,4 кВ №6 КТП 34 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 34 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 34 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
910 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-12-15 07:20 | 2021-12-15 08:33 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка установлено, что под воздействием порывов ветра, скоростью до 15 м/с произошло падение дерева из-за приделов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 72-73. Дерево при падении легло на провода, что привело к схлестыванию проводов и отключению ВЛ действием МТЗ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода в пролете опор № 72-73 ВЛ-10кВ Ф 10-21 ПС Словинка под воздействием порывов ветра скоростью до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка замечания устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: При обходе ВЛ-10 кВ замечаний не выявлено.
911 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-15 06:36 | 2021-12-15 06:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Шепино в пролете опор №№8-9 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №1 ПС Шепино в пролете опор №№8-9, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Шепино и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Шепино по всей длине. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Шепино по всей длине.
912 | 648 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-15 01:23 | 2021-12-15 09:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1234 к ТП1230 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф601 РП52 к ТП1234 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1234 к ТП1230 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф601 к ТП1234. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф601 к ТП1234. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1234 к ТП1230. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1234 к ТП1230 восстановлена.
913 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-12-14 23:12 | 2021-12-15 01:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №7-8 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», в результате вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №7-8 при сильных порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №7-8 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-1 ТП -2-12 Грибан. VN004-00038959 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №212 ПС 110 кВ Грибановка наметили мероприятия по устранению выявленных замечаний.
914 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №76-77 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зонВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2) в пролете опор №76-77 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н.Рожок (Сокол-2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Н.Рожок (Сокол-2) дефектов.
915 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-12-14 20:32 | 2021-12-14 21:19 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1420н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1420н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1420н ПС 110 кВ Центральная VN004-00003408 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1420н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 1420н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
916 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-12-14 19:42 | 2021-12-14 22:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №20 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия провода фазы В на провод фазы А, возникшего по причине рассыхания колпачка с последующим срывом изолятора на опоре №15 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора на опоре №15 ВЛ 10 кВ №20 ПС Разветье произошло в результате рассыхания колпачка развившегося дефекта в процессе длительной эксплуатации ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рассыхание колпачка изолятора на ВЛ 10кВ № 20 ПС Разветье VS010-0007343 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №20 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №20 ПС Разветье с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-10 кВ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-10 кВ Мероприятие: Организационное По результатам инженерного ВЛ 10 кВ №20 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного ВЛ 10 кВ №20 ПС Разветье назначение сроков устранения выявленных замечаний.
917 | 464 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-14 17:20 | 2021-12-14 18:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 610, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КВЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 610. КЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 610. | Мероприятие: Организационное Провести аиспытание повышенным напряжениемкабельной выкидки от ТП 609 до опоры №15 КВЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 610. Восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 610. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы кабельной выкидки от ТП 609 до опоры №15 КВЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 610. Восстановлено электроснабжение КВЛ 6 кВ ТП 609 - ТП 610.
918 | 462 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-14 17:15 | 2021-12-14 19:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275 | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 1275. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650. Провести испытание повышенным напряжением КЛ10 кВ ТП 417 - ТП 1275. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
919 | 463 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83 КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
920 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-12-14 17:03 | 2021-12-14 18:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ ф. Речица от РП Речица в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. Речица от РП Речица в пролете опор №7-8 привело к обрыву провода фазы "В", замыканию ВЛ на землю и отключению оперативным персоналом В-10 кВ ф. Речица от РП Речица для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Речица от РП Речица с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка выявленных деревьев.
921 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-12-14 15:30 | 2021-12-14 15:45 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-13 ПС 35 кВ Верный произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 35 кВ Верный вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-13 ПС 35 кВ Верный по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-13 ПС 35 кВ Верный по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-13 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-13 ПС 35 кВ Верный разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
922 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-12-14 15:15 | 2021-12-14 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-20 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-20 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-20 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-20 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 по наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
923 | 461 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-14 14:53 | 2021-12-14 16:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф.8 - ТП 629, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 КВЛ 6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением 6 кВ ПС 24 ф.8 - ТП 629. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
924 | 676 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-12-14 14:50 | 2021-12-14 19:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф12 ТП20 ф607 ПС Западная в пролете опор №4с5-4с4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф12 ТП20 ф607 ПС Западная в пролете опор №4с5-4с4 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф12 ТП20 ф607 ПС Западная в пролете опор №4с5-4с4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист обхода без замечаний.
925 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-14 14:49 | 2021-12-14 15:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №30 - №31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в пролете опор №30 - №31 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" Пролет опор №30 - №31 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
926 | 635 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-14 14:30 | 2021-12-14 19:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-50 ф.101 ПС Мглин , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-50 ф.101 ПС Луговая Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-50 ф.101 ПС Луговая
927 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-12-14 14:25 | 2021-12-14 14:38 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Староникольское было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
928 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-14 14:20 | 2021-12-14 15:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
929 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-14 13:59 | 2021-12-14 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 7 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
930 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-14 13:48 | 2021-12-14 17:24 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №123-№124 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при дерева на провода в пролете опор №123- №124 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1 КТП Лохово-1 №22 ПС Торопец
931 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-14 13:40 | 2021-12-14 15:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №25-26, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №25-26 на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 VS010-0007222 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кулешовка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохин И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
932 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.2, Причиной вывода в аварийный резерв по неотложной заявке выключателя В-110 кВ Заднее Поле на ПС 110кВ Лебедево, явилось снижение давления элегаза по показаниям сигнализатора плотности элегаза типа "WIKA" элегазового выключателя В-110 кВ Заднее Поле (ВГП-110 зав.№344). Предполагаемой причиной снижения давления элегаза в выключателе ВГП-110 зав.№344 явилась не герметичность одного из полюсов в результате заводского брака. | 4.7, В результате снижения давления элегаза на выключателе ВГП-110 зав.№344 В-110 кВ Заднее Поле на ПС 110кВ Лебедево до значений Ризб.=0,36 МПа по показаниям сигнализатора плотности элегаза типа "WIKA", данный выключатель был выведен в аварийный резерв с целью докачки элегаза до значений Рабс.=0,40 МПа. Предполагаемой причиной снижения давления элегаза в выключателе ВГП-110 зав.№344 явилась не герметичность одного из полюсов в результате заводского брака. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности выявлении дефектов. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести учащённый контроль выключателей серии ВГП-110 при проведении планового осмотра на ПС 110кВ Лебедево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на АО ВО "Электроаппарат" о качестве поставляемой продукции. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Кудрявцев Д.А. Состояние: Не выполнено
933 | 460 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-14 12:39 | 2021-12-14 14:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 24 - ПС 41 к.24Б, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.24А - РП 24 КЛ 6 кВ РП 24 - ПС 41 к. 24Б | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 24 - ПС 41 к. 24Б. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 41 ф.24 А+Б - РП 24. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
934 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-12-14 12:12 | 2021-12-14 13:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Ура школа) в ручную для устранения дефекта (обрезке веток касающихся проводов) в пролете опор №4-№5. | 4.12, Кратковременные перекрытия проводов в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Ура школа) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Ура школа) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Ура школа). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Ура школа). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Ура школа) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 (Ура школа) в соответствии с НТД.
935 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-12-14 11:49 | 2021-12-14 13:29 | 3.4.9.3, Отключение линии 623 ПС Электромашины произошло вследствие междуфазного короткого замыкания на ведомственной ТП-117П. | 4.12, Отключение ВЛ-623 ПС электромашины произошло в результате нарушения электрической изоляции на ведомственной ТП-117П. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-623 ПС Электромашины. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-623 ПС Электромашины Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-623 ПС Электромашины разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-623 ПС Электромашины
936 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-14 11:35 | 2021-12-14 12:32 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 446 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
937 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-14 11:35 | 2021-12-14 12:12 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ 6 кВ № 446 ПС 110 кВ Советская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КЛ действием защит.
938 | 459 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-14 11:25 | 2021-12-14 14:56 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 143н - Токарева, 80, п.4, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 143н - Токарева, 80, п.4 | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 143н - ул.Токарева, д.80, п.4. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 143н - ул.Токарева, д.80, п.4.
939 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-12-14 11:02 | 2021-12-14 13:30 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1011 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве и последующим схлестом проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №2-3, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №3. | 4.4.1, Излом стойки ж/б приставки опоры №3, срыв изоляторов фаз "А", "В", "С", "N" на опоре №3, обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1011 ПС 110 кВ Красногвардейское произошел при наезде стороннего автотранспортного средства на опору №3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1011 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составление плана работ на неделю Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г.
940 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-12-14 10:40 | 2021-12-14 10:41 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №15-16 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ
941 | 293 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-14 10:30 | 2021-12-14 12:50 | 3.4.7.3.2, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлено старение изоляционного слоя силового кабеля КЛ-6кВ Ф 54 ПС-45--РП-49 | 4.6, Повреждение в соединительной муфте КЛ-6кВ Ф 54 ПС-45--РП-49 явилось междуфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и корозии защиного слоя и изоляционных слоев кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс КЛ-6кВ Ф 54 ПС-45--РП-49 с последущими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс КЛ-6кВ Ф 54 ПС-45--РП-49 произведены высоковольтные испытания и измерения.
942 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-14 10:27 | 2021-12-14 10:42 | 3.4.9.3, Однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №387 ВЛ-10-1 ПС 35кВ М. Покровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода потребительского ответвления к зданию от опоры №8 вследствие воздействия на провода веток деревьев частного домовладения при сильных порывах ветра. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №387 ВЛ-10-1 ПС 35кВ М. Покровка, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №387 ВЛ-10-1 ПС 35кВ М. Покровка, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Направить письмо-уведомление и рекомендовать потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №387 ВЛ-10-1 ПС 35кВ М. Покровка, заменить неизолированные провода ввода в здание на СИП. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: письмо направлено
943 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-12-14 10:19 | 2021-12-14 12:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 7115 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 25-26, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 7115 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 25-26, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7115 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7115 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №7115 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
944 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-12-14 10:14 | 2021-12-14 16:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №439 ПС 35 кВ Ефросимовка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ф. "В" , "С" в пролете опор № 157-158, вследствие падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов ф. "В", "С" в пролете опор № 157-158 по ВЛ-10 кВ №439 ПС 35 кВ Ефросимовка, явилось падение ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №439 от ПС 35кВ Ефросимовка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №439 от ПС 35кВ Ефросимовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено
945 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-12-14 09:50 | 2021-12-14 13:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 7111 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 27-28, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 7111 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 27-28, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7111 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7111 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7111 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
946 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-14 09:37 | 2021-12-14 13:50 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №63 -№64 из-за перекрытия проводов макушкой дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №284 -№285 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия на провода наклонившегося из-за пределов охранной зоны дерева в пролете опор №763-№64 ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №284-№285 КВЛ-10кВ №13 (2) ПС 110/35/10 кВ Старица из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино, КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
947 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-12-14 09:20 | 2021-12-14 09:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №6-7 при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», в результате вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №6-7 при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №6-7 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-7 ПС Хохол-2 VN004-00077198 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
948 | 669 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-14 08:50 | 2021-12-14 13:27 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ТП-4510 ф. 617ПС Карачевская в пролетах опор № 3-5. | 4.4.3, Падение сука дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВф-3 от ТП-4510 ф. 617 ПС Карачевская в пролетах опор № 3-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ ф-3 от ТП-4510 ф. 617 ПС Карачевская в пролетах опор № 3-5. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка трассы и вырубка деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ ф-3 от ТП-4510 ф. 617 ПС Карачевская в пролетах опор № 3-5.
949 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-14 08:48 | 2021-12-14 11:15 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-78-1-79 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-78-1-79 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Земцы. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Земцы устранены немедленно.
950 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №29 от ПС 110/35/10 кВ Южная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №17 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №17 ВЛ-10кВ №29от ПС 110/35/10 кВ Южная крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №17, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №29 от ПС 110/35/10 кВ Южная действием МТЗ, с падением птицы на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29 от ПС 110/35/10 кВ Южная на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29 от ПС 110/35/10 кВ Южная на предмет гнездования птиц. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29 от ПС 110/35/10 кВ Южная. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29 от ПС 110/35/10 кВ Южная дефектов не обнаружено
951 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-14 08:20 | 2021-12-14 16:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32-33 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №32-33, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
952 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-14 07:50 | 2021-12-14 09:51 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ Горсеть-2 ПС Бугор произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 806 до ТП 28. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ Горсеть-2 ПС Бугор на участке от ТП 806 до ТП 28 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ Горсеть-2 ПС Бугор | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовые кабеля КЛ-6 кВ Горсеть-2 ПС Бугор, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
953 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-14 06:57 | 2021-12-14 13:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов из-за падения дерева в пролете опор №149-150, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №149-150, при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел обрыв проводов, в связи с чем ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное (7). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное (7) дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
954 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-14 06:30 | 2021-12-14 13:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №16-1- №16-2 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) в пролете опор №16-1- №16-2 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты.
955 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-12-14 05:36 | 2021-12-14 06:42 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте КЛ 10 кВ на участке от РТП 1319 до ЗТП 1319 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ на участке от РТП 1319 до ЗТП 1319 ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ на участке от РТП 1319 до ЗТП 1319 ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка VS010-0000137-304 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка.
956 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-12-14 04:40 | 2021-12-14 05:10 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Кривячка в пролетах опор № 23-24 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить включение ВЛ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете № 23-24 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Кривячка замечаний, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования не выявлено.
957 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-14 03:16 | 2021-12-14 03:47 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №103 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №8-9 в результате падения на провода ветки с дерева , растущего за пределами охранной зоны при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения на провода ветки с дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №103 под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №8-9 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 103. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №103 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №103 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №103. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №103 дефектов не обнаружено
958 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-14 01:57 | 2021-12-14 11:30 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
959 | 645 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-14 01:55 | 2021-12-14 10:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф621 РП43 к ТП1191 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 РП43 к ТП1191 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф621 РП43 к ТП1191 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф621 к ТП1191. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф621 к ТП1191. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф621 РП43 к ТП1191 Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ Ф621 РП43 к ТП1191 восстановлена.
960 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-14 01:21 | 2021-12-14 11:45 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 6кВ №19 от ПС 3110/35/6кВ Б-4 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8 - 9 от образовавшейся снежной наледи на проводах, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1-5 - 1-6 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-5 - 2-6 от образовавшейся снежной наледи на проводах, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35\10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22 - 23 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №8 - 9, ВЛ 6кВ №19 от ПС 110\35\6 Б-4 под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №19 от ПС 110\35\6 Б-4 действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №1-5 - 1-6, ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №2-5 - 2-6, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110\35\6 Выползово под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110\35\6 Выползово действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролёте опор №22 - 23, ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10 Г.Озёра действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр: ВЛ 6кВ №19 от ПС 110/35/6 Б-4; ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10кВ Г.Озёра для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр: ВЛ 6кВ №19 от ПС 110/35/6 Б-4; ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10кВ Г.Озёра Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров: ВЛ 6кВ №19 от ПС 110/35/6 Б-4; ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10кВ Г.Озёра - устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры: ВЛ 6кВ №19 от ПС 110/35/6 Б-4; ВЛ 10кВ №17 Снапугино от ПС 35/10 Копачево; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10кВ Г.Озёра
961 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-12-14 01:00 | 2021-12-14 11:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево в пролете опор № 149 - № 150, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф. 10-15 на ПС Исаево действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево в пролете опор № 156 - № 157, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф. 10-15 на ПС Исаево действием МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывистого ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево, в результате этого возникло междуфазное КЗ и отключение МВ ф. 10-15 на ПС Исаево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф. 10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ф. 10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф. 10-15 ПС Исаево при их наличии. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ф. 10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
962 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-12-13 23:19 | 2021-12-14 01:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26–27 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной ветром 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотраВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
963 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-13 23:06 | 2021-12-14 01:23 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №15-16 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут, под тяжестью снежных отложений на провода в пролете опор №15-16. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут в пролете опор №15-16 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошел обрыв проводов в пролетах опор №15-16, создав междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут дефектов не обнаружено
964 | 458 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-13 21:25 | 2021-12-13 22:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1064 - ТП ТП 743, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 709 КЛ 6 кВ ТП 1064 - ТП 743 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1064 - ТП 743.Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 709. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
965 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-12-13 20:30 | 2021-12-13 22:24 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 336. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 5-7 5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 336 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 336 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 336 от растительности веток деревьев в пролете опор № 5-7 5-8. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г.
966 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-13 20:06 | 2021-12-13 21:39 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлест проводов в пролете опор №49-50 из за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №49 под тяжестью налипшего мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия (тяжести налипшего снега) на провода ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №49-50 произошел обрыв вязки провода на опоре №49 фазы "В" и схлест проводов в пролете №49-№50, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено
967 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-12-13 19:48 | 2021-12-13 22:37 | 3.4.8.5.2, При наезде автотранспортом на опоры №2-1, №3-1,произошел излом опор, обрыв проводов, повреждение траверс и изоляторов , возникшее КЗ привело к перегоранию ПН 0,4 кВ №1. | 4.4.5, В результате падения опор от наезда автотранспорта произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №1-1, 4-1подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр
968 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-12-13 19:45 | 2021-12-13 21:44 | 3.4.8.5.2, Причина аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-275 ВЛ-1001 ПС Соловьево наезд транспортного средства на опору № 11 последующим ее изломом и кратковременным схлестом проводов в пролете опор № 10-11. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению АВ-0,4кВ ВЛ- №1 ТП-275 ВЛ-1001 ПС Соловьево явилось однофазное кратковременное короткое замыкание, вследствие нарушения изоляции в пролете опор №10-№11 в результате механического воздействия на опору № 11 с ее последующим повреждением. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию для розыска и привлечения к ответственности лиц виновных в повреждении объекта электросетевого хозяйства с последующим возмещением ущерба. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию для розыска и привлечения к ответственности лиц виновных в повреждении объекта электросетевого хозяйства с последующим возмещением ущерба.
969 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-13 19:15 | 2021-12-13 21:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 39 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6кВ ТП 1048 - ТП 1087 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ ТП 1048 - ТП 1087 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1048 - ТП 1087 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1048 - ТП 1087 дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 1048 - ТП 1087 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю
970 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-13 19:10 | 2021-12-13 22:06 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №105 - №106 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием налипшего снега, при прохождении циклона по территории Кесовогорского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №105 - №106 КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Роща из-за пределов охранной зоны под воздействием налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Роща для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам, внепланового осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Роща - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
971 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-12-13 19:01 | 2021-12-13 19:40 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №56 под тяжестью снежно-изморозевых отложений и с касанием провода ф. "А" траверсы опоры №56. | 4.4.4, В результате тяжести мокрого снега налипшего на провода ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №56 с падением на траверсу опоры №56 с замыканием провода ф. "А" через стойку опоры на землю, в результате чего ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Изоплит отключена в ручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит.
972 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, При изменении температуры окружающего воздуха в ночное время минусовых, а в дневное время плюсовых значений(на протяжении нескольких дней)привело к возникновению повреждений в материале изоляторов и при их увлажнении (из-за высокой влажности воздуха), привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №14 между проводом и заземленной траверсой, что вызвало разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А". При плановом осмотре ВЛ от 15.12.21г. дефекты изоляторов отсутствовали. | 4.12, В следствии изменения температуры окружающего воздуха, при высокой влажности воздуха произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на заземленные элементы опоры, и вызвало отключение ВЛ 35кВ Верхоценская-Протасовская. | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключения и разработать мероприятия препятствующие возникновению подобных нарушений. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская в пролетах опор №10-15 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести замену дефектной изоляции на опоре №14 ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №14 ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений, на ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская, выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено
973 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-12-13 19:00 | 2021-12-13 19:50 | 3.4.12.1.2, Под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ произошло тяжение провода, что привело к излому крюка крепления изолятора к уголку траверсы на опоре № 106 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Яковлево. Провод ВЛ касался конструкции траверсы, что и стало причиной появления замыкания на "землю" через тело опоры. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Излом крепления изолятора к уголку траверсы произошел по причине снижения эксплуатационных свойств материала в процессе эксплуатации (41 год). Информация по метеоусловиям прикреплена в документах. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.1.3, Слом крюка крепления изолятора к уголку траверсы при налипании снега и тяжелении на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр траверс ВЛ-10 кВ Ф.10-05 ПС Яковлево с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе выборочного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Яковлево устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 106 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Яковлево в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. По результатам проведенного обследования выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
974 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-13 18:40 | 2021-12-13 20:01 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения дерева в пролете опор №118-119 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 в пролете опор №118-119 из за пределов пределов охранной зоны под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 дефектов не обнаружено
975 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-13 18:01 | 2021-12-13 18:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор № 62-63 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 62-63. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №62-63, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №62-63, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино действием ОТС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
976 | 634 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-12-13 17:25 | 2021-12-13 21:55 | 3.4.12.1, Обрыв нулевого провода прокалывающего зажима на вводе в дом г. Стародуб ул. Лермонтова д.1 на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП 101 ф.108 ПС Стародуб | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Стародуб ул. Лермонтова произошло в результате обрыва нулевого провода прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Лермонтова д.1, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП 101 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП 101 ф.108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Лермонтова д.1 Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Лермонтова д.1
977 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-13 17:23 | 2021-12-13 18:17 | 3.4.7.3.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-005 д. Загатино установлено, что причиной аварийного отключения явился схлёст проводов перекидки с опоры № 10 к дому. Схлёст произошёл в результате увеличения стрелы провиса из-за наклона опоры №10 и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 18м/с. Наклон опоры произошел в результате промерзания грунта, что привело к его пучению в месте установки опоры (опора установлена в сыром месте). Последний плановый обход был проведен 19.04.2021 электромонтерами Рябковым А.Н. и Кульчиковым А.А., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. | 4.12, Схлёст проводов перекидки с опоры № 10 к дому в результате увеличения стрелы провиса из-за наклона опоры №10 и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление наклона опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-005 д. Загатино ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-005 д. Загатино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-005 д. Загатино ф.1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-005 д. Загатино ф.1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
978 | 638 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-12-13 17:00 | 2021-12-13 21:30 | 3.4.12.1, Обрыв нулевого провода прокалывающего зажима на вводе в дом г. Почеп ул. Мглинская д.46 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-46 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Прекращение подачи электрической энергии потребителю по адресу г. Почеп ул. Мглинская д.46 произошло в результате обрыва нулевого провода прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Мглинская д.46, вследствие воздействия атмосферных явлений, гололедно-изморозевые отложения и схода наледи с кровли дома. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-46 ф.1003 ПС Почепская Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-46 ф.1003 ПС Почепская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Почеп ул. Мглинская д.46 Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г.
979 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-12-13 16:10 | 2021-12-13 16:17 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара в с.Пыщуг по ул.Свердлова на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ ф 10-01. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
980 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-13 16:04 | 2021-12-13 16:28 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 823 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №7 по ул.Новая, запитанного от опоры №3/10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
981 | 666 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-13 15:52 | 2021-12-13 20:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 ул. Транспортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1011 ПС Неруса. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1011 ПС Неруса с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Транспортная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП12 ф.1011 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ КТП12 ф.1011 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
982 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-12-13 15:23 | 2021-12-13 16:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов, упавшей ветвью с высокорослого дерева находящегося в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра проводов в пролете оп.№ 3-4. | 4.4.3, Ветвь с высокорослого дерева в пролете оп.№ 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 упала под воздействием ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
983 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-12-13 15:19 | 2021-12-13 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ Афанасьевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
984 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-13 14:39 | 2021-12-14 10:12 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Железн. Ф531 потр , находящейся на балансе потребителя: МУП "ПАТП -1", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
985 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-13 13:52 | 2021-12-13 16:11 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ Ф-3 ВЛ-0,4 кВ ТП-91 с. Ильинское, для ликвидации пожара по адресу с. Ильинское, ул. Почтовая, д. 4. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-91 с Ильинское для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-91 с. Ильинское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
986 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-12-13 13:30 | 2021-12-13 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 (Копань ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
987 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-12-13 13:15 | 2021-12-13 14:32 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-2 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З. при повреждении в щите учета потребителя на опоре, здания, подключенного от опоры №18. |  | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-2 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово направить письмо - претензию в адрес потребителя, подключенного от опоры №18. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-2 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово направлено письмо - претензия в адрес потребителя, подключенного от опоры №18.
988 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-12-13 13:12 | 2021-12-13 14:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Г-28 - №Г-29. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Г-28 - №Г-29 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Г-28 - №Г-29 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
989 | 457 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-13 13:10 | 2021-12-13 15:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 31, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 23 - ПС 41 к.1-а КЛ 6 кВ тп 395 - ТП 31 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 395 - ТП 31. Составить Акт расследования Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
990 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-18 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 17-18 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь-устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
991 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-12-13 10:50 | 2021-12-13 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4 №1 СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская в пролете опор №№13-14 явилось воздействие порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 №1 СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№13-14 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4 №1 СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4 №1 СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 №1 СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 №1 СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 №1 СТП-970 Боровая ВЛ-1001 ПС Заводская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
992 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-13 10:45 | 2021-12-13 12:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ №07 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП661-ТП1652 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке ТП661-ТП1652 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10кВ ТП661-ТП1652 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10кВ ТП661-ТП1652 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №4192 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10кВ ТП661-ТП1652. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Талон в полицию
993 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-13 10:30 | 2021-12-13 13:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТПП "Николо-Гора деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №7-№9. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 КТПП "Николо-Гора деревня" в пролетах опор №7-№9. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-160 Ник-Гора деревня VN004-00088552 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТПП "Николо-Гора деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТПП "Николо-Гора деревня". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
994 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-13 10:20 | 2021-12-13 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 153 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 153 руб. 2 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ ТП 153 руб. 2 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 153 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
995 | 456 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-13 10:07 | 2021-12-13 14:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел обрыв провода (фаза «А») у ТП 732 | 4.13, Однофазное короткое замыкание на "Землю" из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВ ПС 24 ф. 27 - ТП 7874 с отпайкой ВЛ 6 кВ ПС 24 ф. 27 - ТП 7874 с отпайкой | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 6 кВ ПС 24 ф. 27 - ТП 784 с отпайкой. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ликвидирован обрыв ВЛ у ТП 732, восстановлено электроснабжение ВЛ 6 кВ ПС 24 ф. 27 - ТП 784 с отпайкой.
996 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-13 09:58 | 2021-12-13 10:09 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул. Чайкина 18 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
997 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-13 09:42 | 2021-12-13 12:34 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №12-95 - №12-96 под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия (тяжести налипшего)снега на провода ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №№12-95 - №12-96, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты
998 | 292 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-13 09:30 | 2021-12-13 10:31 |  | 4.12, Пробой между жилами кабеля РП-82 ВН ТП-228 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ - 6 кВ ТП-228---ТП-1573 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ - 6 кВ ТП-228---ТП-1573, выполнены высоковольтные испытания и измерения.
999 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-13 09:12 | 2021-12-13 15:50 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №09 РП Хвошня (Маяк коммунизма) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №178-179. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №178-179 ВЛ-10кВ №09 РП Хвошня (Маяк коммунизма) и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №178-179. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №175-176. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №175-176 ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь) и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №175-176. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №85-86 из-за обрыва вязки верхнего провода опоры №85. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №85-86. Отключение ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №181-182. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №181-182 ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка) и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №181-182. | 4.4.4, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ №09 РП Хвошня (Маяк коммунизма) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №178-179 ВЛ-10кВ №09 РП Хвошня (Маяк коммунизма) и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 РП Хвошня (Маяк коммунизма) действием МТЗ. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №175-176 ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь) и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь) действием МТЗ. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв вязки верхнего провода (фазы "В") на опоре №85 ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева) и перекрытие им соседнего фазного провода в пролете опор №85-86, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева) действием МТЗ. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №181-182 ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка) и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 РП Хвошня (Маяк коммунизма), ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 РП Хвошня (Маяк коммунизма), ВЛ-10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
1000 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-13 08:30 | 2021-12-13 10:08 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1207 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1207 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1207 с. Ратчино пролёт опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1207 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1207 с. Ратчино. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1207. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1207 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1207.
1001 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-12-13 08:26 | 2021-12-13 09:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВВ-6 ВЛ-625 ПС Сафоново послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное разрушением опорного изолятора ф.С на ТП-43 в связи с нарушением диэлектрической изоляции изолятора в результате длительной эксплуатации. | 4.4.3, Повреждение проходного изолятора марки ИО-6-3,75 II У3 ф."С" на ТП-43 произошло в результате нарушения электрической изоляции и нарушения структуры материала изолятора в ходе длительной с последующим попаданием внутрь влаги и возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора марки ИО-6-3,75 II У3 на ВЛ-625 ПС Сафоново VS006-0001803 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-625 ПС Сафоново, ТП-43, ТП-27 с целью выявления требующих замены изоляторов и прочих замечаний Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-625 ПС Сафоново, ТП-43, ТП-27 с целью выявления требующих замены изоляторов и прочих замечаний Мероприятие: Техническое Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-43 ВЛ-625 ПС Сафоново Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: комплекс диагностики ТП-43 ВЛ-625 ПС Сафоново Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-625, ТП-43, ТП-27 и по результатам внепланового комплекса диагностики ТП-43 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. внепланового осмотра ВЛ-625, ТП-43, ТП-27
1002 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-13 08:25 | 2021-12-13 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивкино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1003 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения В 110кВ Т2, В 35кВ Т2, В 10кВ Т2 действием ДЗТ на ПС 110кВ Торжок стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на изоляции шинного моста 10 кВ Т2 в помещении реактора между фазами "А", "В" и "С" произошло из-за обильного выпадения конденсата вследствие перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание на поверхности опорной изоляции шинного моста 10 кВ Т2 в помещении реактора Т2 фаз "А", "В" и "С" на ПС 110кВ Торжок произошло из-за выпадения конденсата в условиях повышенной влажности, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные. | Мероприятие: Техническое Произвести профиспытание шинного моста 10 кВ Т2 в помещении реактора ПC 110кВ Торжок. Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского УСПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при профиспытании шинного моста 10 кВ Т2 в помещении реактора ПC 110кВ Торжок. Срок исполнения: 21.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торжокского УСПС Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено
1004 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-13 08:17 | 2021-12-13 09:00 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262 (Кабель в эксплуатации с 1975 года). Последнее испытание КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262 было проведено 09.03.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262 на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение 1014 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение 1014 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262 и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-404 - ТП-262 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
1005 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-13 07:40 | 2021-12-13 12:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате налипания снега. С обрывом провода фазы "А". На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №98-№99 деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате налипания снега. На проводах и дереве видны следы перекрытия. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Отключение ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате налипания снега. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате налипания снега. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №98-№99 ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате налипания снега. На проводах и дереве видны следы перекрытия. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" деревом, наклонившимся из-за пределов охранной зоны ВЛ в результате налипания снега. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
1006 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-12-13 07:20 | 2021-12-13 09:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-50-№2-51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-50-№2-51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев деревьев в пролете №2-40-№2-51ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1
1007 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-13 06:50 | 2021-12-13 16:57 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское (41), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 12 ПС Лесное (9), ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное, ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское (41), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 12 ПС Лесное (9), ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное, ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское (41), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 12 ПС Лесное (9), ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное, ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24). Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское (41), ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники, ВЛ 10кВ № 12 ПС Лесное (9), ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное, ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24). Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г.
1008 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-13 04:37 | 2021-12-13 21:01 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.13 (187) ПС Теблеши, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна, произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие и обрывы проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия и обрывы проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.13 (187) ПС Теблеши, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.13 (187) ПС Теблеши, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 09 (533) ПС Малышево, ВЛ-10кВ ф-07 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ Ф. 15 (2 )ПС Моркины Горы, ВЛ-10кВ Ф.13 (187) ПС Теблеши, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС Трестна. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1009 | 291 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-13 04:10 | 2021-12-13 05:00 | 3.4.7.3.1, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлено ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-1598--ТП-1216 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф.10-ПС-Студенческая--ТП-1598 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф.10-ПС-Студенческая--ТП-1598 , выполнены высоковольтные испытания и измерения
1010 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ №13 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ №13 находящейся на балансе и обслуживании ООО "СЭКС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СЭКС" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ №13 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "СЭКС" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ №13 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1011 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-13 03:52 | 2021-12-13 11:27 | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 на ПС 110 кВ Монино действием ДЗТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке ввода 10 кВ Т1 в результате перекрытия проходных изоляторов фаз "В" "С" из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации (1969 года). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Нелидовской ПБ Барыгин К.С. Отключение ВЛ-110кВ Монино – Нелидово действием ТЗНП с неуспешным АПВ произошло из-за работы ОД/КЗ на ПС 110кВ Монино: при отключении Т1 действием ДЗТ, КЗ 110кВ Т1 включился, а ОД 110 кВ Т1 не отключился из-за подмерзания контактов разъединителя в период перепада температуры окружающего воздуха. После устранения нарушения ОД 110 кВ Т1 был отключен вручную, что позволило произвести РПВ -успешное В 110 кВ Монино на ПС 220 кВ Нелидово. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции) из-за старения в процессе длительной эксплуатации (1969 года), произошло повреждение проходных изоляторов фаз "В" и "С" в ячейке ввода 10 кВ Т1 на ПС 110кВ Монино, что привело к отключению Т1 действием ДЗТ. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Нелидовской ПБ Барыгин К.С. При запуске ДЗТ на отключение Т1 на ПС 110 кВ Монино включился КЗ 110кВ Т1, что привело к отключению ВЛ-110кВ Монино – Нелидово действием ТЗНП. ОД 110 Т 1 не отключился из-за подмерзания контактов разъединителя в период перепада температуры окружающего воздуха, что явилось причиной неуспешного АПВ и неуспешного РПВ В 110 кВ Монино на ПС 220 кВ Нелидово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение проходной изоляции фаз "В" и "С" в ячейке В 10кВ Т1 на Силовой трансформатор №1 Монино Т1 ПС 110кВ Монино Силовой трансформатор №1 Монино Т1 ПС 110кВ Монино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Монино. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Монино. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Монино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10кВ Монино устранены выявленные дефекты. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования.
1012 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-13 03:41 | 2021-12-13 04:49 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино вызвано межфазным к.з. при обрыве провода фазы "В" в пролете опор 2-3 под тяжестью налипшего снега, с последующим касанием этого провода с целым проводом фазы "А". | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании большого количества снега на провод фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино, произошел обрыв провода фазы "В" в данном пролете опор и касание им целого провода фазы "А", это послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино действием токовой отсечки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1013 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-13 03:28 | 2021-12-13 12:25 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине замыкания на З из-за обрыва проволочной вязки на опоре №193 с замыканием провода на траверсу, вследствие налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега порывистым ветром. 2) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №181 - №182 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. 3) Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 120-121 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. 4) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 56-57 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, 1) Вследствие налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега порывистым ветром на провода ВЛ 10кВ № 17 (Пеновский) ПС Пено произошел обрыв проволочной вязки на опоре №193, произошло однофазное замыкание провода на траверсу, что послужило причиной ручного отключения ВЛ 10кВ № 17 (Пеновский) на ПС 110/10кВ Пено. 2) В результате механического воздействия при падении деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №181 - №182 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №181 - №182 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский) действием МТЗ. 3).В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) в пролете опор № 120-121 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский) действием МТЗ. 4).В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) в пролете опор № 56-57 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский), ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский), ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский), ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский), ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский), ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский), ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский), ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Селигер (Бородинский), ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы (Ананкинский), ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) дефекты. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено (Пеновский) дефекты.
1014 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-13 03:20 | 2021-12-13 14:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 378/9А-378/10А из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 76-77 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. Отключение ВЛ-10кВ Ф-09 (5) ПС Новый Стан, произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 4-7 - 4-8 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. Отключение ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино , произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №4-7 - 4-8 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево) в пролете опор № 378/9А-378/10А под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни) в пролете опор № 76-77 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ Ф-09 (5) ПС Новый Стан в пролете опор №4-7 - 4-8 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-09 (5) ПС Новый Стан действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино в пролете опор №4-7 - 4-8 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни), ВЛ-10кВ Ф-09 (5) ПС Новый Стан, ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни), ВЛ-10кВ Ф-09 (5) ПС Новый Стан, ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Первитино дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
1015 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-13 03:05 | 2021-12-13 17:15 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-73. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №72-73 ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-73. Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Селихово (Арпачево) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №129-130. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №129-130 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 кВ Селихово (Арпачево) и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №129-130. ОтключениеВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия (Кр.Торф) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №126-127. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №126-127 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10 кВ Стройиндустрия (Кр.Торф) и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №126-127. Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Клоково) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №190-191. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №190-191 ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Клоково) и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №190-191. | 4.4.4, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №72-73 ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд действием МТЗ. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №129-130 ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево) и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево) действием МТЗ. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ №27 ПС Стройиндустрия (Кр.Торф) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №126-127 ВЛ-10кВ №27 ПС Стройиндустрия (Кр.Торф) и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС Стройиндустрия (Кр.Торф) действием МТЗ. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "С") в пролете опор №190-191 ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево), ВЛ-10кВ №27 ПС Стройиндустрия (Кр.Торф), ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево), ВЛ-10кВ №27 ПС Стройиндустрия (Кр.Торф), ВЛ-10кВ №18 ПС Бубеньево (Клоково) дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г.
1016 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-13 03:02 | 2021-12-13 05:48 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №216 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №16-17 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №201 Кривцово произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №13-14 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №16-17 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 216. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №13-14 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 201 Кривцово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №216, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №216, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №216, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №216, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 дефектов не обнаружено
1017 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-13 02:35 | 2021-12-14 01:03 | 3.4.12.1.1, Отключения КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10 кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ильенки, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево, ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, обрывов проводов и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия электрической изоляции, обрывы проводов, замыкания на землю, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10 кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Монино, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ильенки, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ковалево, ВЛ-10 кВ №35 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №17 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №15 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №35 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ 11 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №03 35/10кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №17 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №15 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №35 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ 11 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №03 35/10кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №17 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №15 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №35 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ 11 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №03 35/10кВ Земцы. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Мостовая, КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая, ВЛ-10кВ №17 110/10кВ Монино, ВЛ-10кВ №13 35/10кВ Ковалево, ВЛ-10кВ №15 35/10кВ М.Туд, ВЛ-10кВ №35 35/10/6кВ Половцово, ВЛ-10кВ 11 35/10кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №03 35/10кВ Земцы устранены немедленно.
1018 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №245-№246 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго), в пролете опор № 245-246 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) дефекты.
1019 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 45-46 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) в пролете опор № 45-46 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты.
1020 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-13 00:55 | 2021-12-14 03:00 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272), ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ 10 кВ №09 ПС Деледино, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №09 (фид.№253 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма (ф.5), ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272), ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ 10 кВ №09 ПС Деледино, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №09 (фид.№253 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма (ф.5), ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272), ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ 10 кВ №09 ПС Деледино, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №09 (фид.№253 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма (ф.5), ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272), ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново (274), ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф№11 ПС Ладожское, ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово, ВЛ 10 кВ №09 ПС Деледино, ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №09 (фид.№253 ПС Григорово), ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма (ф.5), ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки, ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма (ф.3), ВЛ 10кВ №12 ПС Березье, ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
1021 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-13 00:55 | 2021-12-13 23:35 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошли перекрытия электрической изоляции, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №03 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ №05 ПС Озерец. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1022 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-13 00:43 | 2021-12-13 02:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №171 - №172, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра и налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на деревья в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на деревьях произошло падении дерева на провода в пролете опор №171 - №172 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №171 -№172, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) дефекты. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) дефектов.
1023 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-13 00:23 | 2021-12-13 19:20 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №211 - №212 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №196 - №197 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №111/15 - №111/16 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 4) Отключение ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №89 - №90 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №211-№212, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №196 - №197, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №111/15 - №111/16, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №89 - №90, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1024 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-13 00:18 | 2021-12-14 01:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №21-22, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №4-5-4-6, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Красное Знамя в пролете опор №75-76, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №27/51-27/52, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно в пролете опор №27-28, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №100-101, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №28-29, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво в пролете опор №38-39, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №33-34, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №78-79, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №66-67, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №57-58, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №38-39, ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №22-23, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №105-106, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №2-31-2-32, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №6-21-6-22, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №137-138, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №109-110, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково в пролете опор №43-44, ВЛ 10кВ Климово РП 10кВ Обудово в пролете опор №84-85, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий в пролете опор №54-55, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №16-17, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно в пролете опор №27-28, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №70-71, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Овсище в пролете опор №25-26, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №40-41, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок в пролете опор №26-27, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №41-42, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №104-105, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №101-102, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №135-136, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №1-79-1-80, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво в пролете опор №64-65 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №21-22, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №4-5-4-6, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Красное Знамя в пролете опор №75-76, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №27/51-27/52, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно в пролете опор №27-28, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №100-101, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №28-29, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво в пролете опор №38-39, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №33-34, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №78-79, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №66-67, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №57-58, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №38-39, ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №22-23, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №105-106, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №2-31-2-32, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №6-21-6-22, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №137-138, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №109-110, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково в пролете опор №43-44, ВЛ 10кВ Климово РП 10кВ Обудово в пролете опор №84-85, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий в пролете опор №54-55, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Есеновичи в пролете опор №16-17, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно в пролете опор №27-28, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лужниково в пролете опор №70-71, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Овсище в пролете опор №25-26, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №40-41, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок в пролете опор №26-27, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №41-42, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №104-105, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №101-102, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №135-136, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №1-79-1-80, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво в пролете опор №64-65 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Красное Знамя, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ Климово РП 10кВ Обудово, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Овсище, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Красное Знамя, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ Нива ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Калашниково ПС110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ Климово РП 10кВ Обудово, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Овсище, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1025 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-13 00:13 | 2021-12-13 12:32 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10кВ Заозёрная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №19 - 20 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №70-71 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №25-26 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №63 - 64 от образовавшейся снежной наледи на проводах, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 5. Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №73 - 74 от образовавшейся снежной наледи на проводах, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 6. Отключение ВЛ 10кВ №6 Рютино оп ПС 110/10 Алёшинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №9-38 - 9-39 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 7. Отключение ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-18 - 10-19 от образовавшейся снежной наледи на проводах, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 8. Отключение ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №138 - 139, обрыв одного провода от образовавшейся снежной наледи в данном пролете, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области; 9. Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №263-264 от образовавшейся снежной наледи на проводах, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 10. Отключение ВЛ 10кВ №04 Шишелово от ПС 35/10 Попово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №45-46 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. 11. Отключение ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №125-126 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. 12. Отключение ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №15-16, обрыв одного провода от образовавшейся снежной наледи в данном пролете, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области; 13. Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №217-218 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №19 - 20, ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10кВ Заозёрная из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10кВ Заозёрная действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №70 - 71, ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №25-26, ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №63 - 64, ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд действием МТЗ; 5. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №73 - 74, ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ; 6. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролёте опор №9-38 - 9-39, ВЛ 10кВ №6 Рютино оп ПС 110/10 Алёшинка из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино оп ПС 110/10 Алёшинка действием МТЗ; 7. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №10-18 - 10-19, ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля, под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ; 8. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №138 - 139, ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошел обрыв одного провода и перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ; 9. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №263 - 264, ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово, под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ; 10. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №45 - 46, ВЛ 10кВ №04 Шишелово от ПС 35/10 Попово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 Шишелово от ПС 35/10 Попово действием МТЗ; 11. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №125 - 126, ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино действием МТЗ; 12. В результате механического воздействия, от образовавшейся снежной наледи на проводах в пролете опор №15 - 16, ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошел обрыв одного провода и перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ; 13. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №217 - 218, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ; | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10кВ Заозёрная; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №6 Рютино оп ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №04 Шишелово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино;. ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10кВ Заозёрная; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №6 Рютино оп ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №04 Шишелово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино;. ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров: ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10кВ Заозёрная; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №6 Рютино оп ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №04 Шишелово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино; ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры: ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10кВ Заозёрная; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №3 Дубровка от ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №15 Мушино от ПС 35\10 Ряд; ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №6 Рютино оп ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 Мишнево от ПС 110/35/10 Удомля; ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №04 Шишелово от ПС 35/10 Попово; ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино; ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская
1026 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-13 00:01 | 2021-12-13 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5- №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
1027 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-12 23:58 | 2021-12-13 06:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово, произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ пролете опор №4-46-№4-47 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово в пролете опор №4-46-№4-47 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 (Заборье) ПС 35/10кВ Ворошилово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово (Заборье) дефекты.
1028 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-12 23:28 | 2021-12-12 23:59 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС Связи "ТЭЦ-1" ф.1ПЛ - РП-17 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1974 года). Последнее плановое испытание КЛ 6 кВ ПС Связи "ТЭЦ-1" ф.1ПЛ - РП-17 1сек.ш. было проведено 14.05.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.1ПЛ - РП-17 1сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.1ПЛ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение 1012 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.1ПЛ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение 1012 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.1ПЛ и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 - РП-17 ф.1ПЛ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр
1029 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-12 22:46 | 2021-12-12 23:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-5 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-5 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Вол-61-5 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Вол-61-5 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Вол-61-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Вол-61-5 по всей длине.
1030 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-12 22:42 | 2021-12-12 23:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город-2, на провода в пролете опор № 4/15-№ 4/16, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 4/15-№ 4/16 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Город-2, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-2. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Город-2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
1031 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-12 22:39 | 2021-12-13 00:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.3-№8.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.3-№8.4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
1032 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-12 22:28 | 2021-12-12 23:58 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково произошли по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошли схлесты проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково дефекты. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1033 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-12-12 21:21 | 2021-12-12 21:51 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 41 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1034 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-12 19:55 | 2021-12-12 20:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 5 - № 6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН2-100 в РУ-0,4 кВ ф.2 на ТП-359. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя в РУ-0,4 кВ кВ ф.2 ТП-359. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-359 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-359 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1035 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.13.3, В результате заводского дефекта развившегося в процессе эксплуатации ОПН 110 кВ Т2 фазы "В" (2012 г.в.) в процессе эксплуатации и как следствие изменения тангенса угла диэлектрических потерь и нагрева ОПН произошел лавинообразный процесс разогрева ОПН с последующим его разрушением, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | 4.14, В результате разрушения ОПН 110 кВ Т2 фазы "В" (2012 г.в.) на ПС 110 кВ Болхов, произошло возникновение двухфазного короткого замыкания на землю, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение корпуса ОПН 110 кВ на ПС 110 кВ Болхов ПС 110 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Произвести замену ОПН 110 кВ Т2 фазы "В" на ПС 110 кВ Болхов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Борисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ОПН 110кВ Т2 фаза "А" "В" "С" Мероприятие: Организационное Замечания, выявленные при проверке ОПН 110 кВ Т1 и Т2 на ПС 110 кВ Болхов методом инфракрасной дефектоскопии внести в планы работ Северного участка СПС УВС. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Борисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить проверку ОПН 110 кВ Т1 и Т2 на ПС 110 кВ Болхов методом инфракрасной дефектоскопии. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Борисов А.А. Состояние: Не выполнено
1036 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-12 19:27 | 2021-12-12 21:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 №1 ТП 559 Копцевы Хутора произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №210 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо
1037 | 455 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-12 19:00 | 2021-12-12 19:52 | 3.4.13.3, В процессе длительной эксплуатации выявился дефект на опоре из-за нарушения структуры материала. | 4.13, неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 585 Сеть 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение структуры материала на опоре на ВЛ 0,4 кВ ТП 585 Сеть 1 ВЛ 0,4 кВ ТП 585 Сеть 1 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 585 Сеть 1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 585 Сеть 1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ.
1038 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-12 18:47 | 2021-12-12 19:55 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 450 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 450 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1039 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-12 18:25 | 2021-12-13 00:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения дерева в пролете опор №138-139 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 в пролете опор №138-139 из за пределов пределов охранной зоны под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС35/10 №16 дефектов не обнаружено
1040 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-12 18:21 | 2021-12-12 23:47 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм, ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272), ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ№11 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
1041 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-12-12 17:03 | 2021-12-12 18:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 (ОПХ поселок) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 (ОПХ поселок). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 (ОПХ поселок). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительной (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 (ОПХ поселок) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 431 (ОПХ поселок) Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
1042 | 454 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-12 16:20 | 2021-12-12 17:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала предохранителя ПК-40 в ТП 834 на ТП 1129. | 4.13, Выгорание предохранителя ПК-40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание на ВЛ 6 кВ ТП 834 - ТП 1129 ТП 834 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр оборудования в ТП 834. При необходимости произвести его замену. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр оборудования в ТП 834.
1043 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-12 14:10 | 2021-12-13 00:50 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10кВ Алёшинка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №16-12 - 16-13 деревом, сломанным большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС-35\10кВ Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №83-84 ветками дерева, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Нлвокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №42 - 43 ветками деревьев, наклоненными на ВЛ и прижатыми большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №20 - 21 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №16-12 - 16-13, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС 110/10 кВ Алёшинка из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС 110/10 кВ Алёшинка действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне веток деревьев, на провода в пролете опор №83 - 84, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Куженкино действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, при наклоне веток деревьев, на провода в пролете опор №42-43, ВЛ-10кВ №16 Мишуги ПС 35/10 кВ Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 Мишуги ПС 35/10 кВ Новокузьминская действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при наклоне веток деревьев, на провода в пролете опор №20 - 21, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Куженкино из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Куженкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Куженкино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Куженкино Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Куженкино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка; ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; ВЛ 10кВ №16 Мишуги от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Куженкино
1044 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной приведшей к пробою гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №154 ВЛ 110кВ Михайловская - Велиж (ВЛ-191) явилось нарушение изоляции вследствие многократных переходов температуры окружающего воздуха через ноль от +2 до -6. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Михайловская - Велиж (ВЛ-191) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие пробоя изолятора фазы "В" на опоре №154. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №153,154,155 ВЛ 110кВ Михайловская - Велиж (ВЛ-191) с целью выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: ЖУНиР Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опоры №153,154,155 ВЛ 110кВ Михайловская - Велиж (ВЛ-191) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Щеглов Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты устранены при верховом осмотре ВЛ.
1045 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-12-12 13:21 | 2021-12-12 13:49 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 110 кВ Волоконовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1046 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-12-12 12:49 | 2021-12-12 14:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижних контактов привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" и "С" КТП-71 ф.107 ПС Гордеевка Зел.Клини частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" и "С" в КТП-71 ф.107 ПС Гордеевка Зел.Клин явилось несвоевременное выявление окисления нижних контактов предохранителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-71 ф.107 ПС Гордеевка Зел.Клин КТП-71 ф.107 ПС Гордеевка Зел.Клин | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.107 ПС Гордеевка Зел.Клин . Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1047 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-12 12:45 | 2021-12-13 04:08 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение КВЛ 10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №92- №93 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6-7 на участке линии, выполнено подвесом проводов на опорах из-за краковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение КВЛ 10кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №223- №224 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №92 - №93, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №6- №7 на участке линии, выполненном, подвесом проводов на опорах, что послужило причиной отключения КЛ 10кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №223- №224, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, участков КЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах, КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, участков КЛ 10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах, КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1048 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-12 11:56 | 2021-12-12 15:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения дерева в пролете опор №85-86 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль, под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в пролете опор №85-86 из за пределов пределов охранной зоны под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранено
1049 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-12 11:31 | 2021-12-12 16:14 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС 35/10 кВ Малышево произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №12-13, №20/1-20/2. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №12-13, №20/1-20/2, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС 35/10 кВ Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1050 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-12 11:30 | 2021-12-12 14:24 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №123- №124 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №123 - №124, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1051 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-12-12 10:34 | 2021-12-12 12:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гордеевка в пролете опор №94-95 . | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гордеевка в пролете опор №94-95 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон, валку деревьев ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гордеевка в пролете опор №94-95 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены
1052 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-12 09:22 | 2021-12-12 10:12 | 3.4.12.1.3, Падение ветки на провода в пролете опор № 22-23 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Телепнево в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении на провода в пролете опор № 22-23 ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Телепнево. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Телепнево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
1053 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №27 ПС 110 №29 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №27 ПС 110 №29 находящейся на балансе и обслуживании АО "СовТехДом". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "СовТехДом" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №27 ПС 110 №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "СовТехДом" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №27 ПС 110 №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1054 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-12-12 08:59 | 2021-12-12 10:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №9-№10. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево) через ДКР в охранной зоне в пролете опор №9-№10. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево) VN004-00065283 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мстер Усков Е.Р. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1055 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-12 08:01 | 2021-12-13 02:58 | 3.4.12.1.3, Первое отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №23-25 в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, под тяжестью снежных отложений на провода в пролете опор №23-24. Второе отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор 11/26-11/27 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Мед. склады на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №23-24 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошел обрыв проводов в пролетах опор №23-25, создав междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №11/26-11/27 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Мед. склады упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений , произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено
1056 | 453 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-12 07:24 | 2021-12-12 12:30 | 3.4.12.2.3, Повреждение ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 произошло по причине падения дерева на опору №1 в пролете опор №1-2 | 4.13, Перекрытие проводов элементами ДКР в пролете опор №№1-2 ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 произошло по причинепадения дерева за пределами охранной зоны ЛЭП при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604 в районе опоры №1., в случае необходимости провести удаление ДКР. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.24 - ТП 604. Проведен осмотр ВЛ в районе опоры №1.
1057 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-12 06:50 | 2021-12-12 08:05 |  | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошел пробой между жилами кабеля и к.з между жилами между А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-810---ТП-1827 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-810---ТП-1827 проведены высоковольтные испытания.
1058 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-12 03:47 | 2021-12-12 05:00 | 3.4.7.3.1, Персоналом ВГЭС своевременно не проведена дефектовка | 4.12, Пробой между жилами кабеля РП-28---ТП-632 произошел в результате длительной эксплуатции, вследствии чего изоляция силового кабеля потеряла свои свойства, была разрушена , произошло КЗ между жилой и оболочкой силового кабеля | Мероприятие: Организационное Произвести разъяснительную беседу с руководителями аварийно-ремонтных бригад о своевременной дефектовки на износ силовых кабелей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести ремонт РП-28---ТП-632 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт РП-28---ТП-632 выполнены высоковольтные испытания.
1059 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-12 03:47 |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлено ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ РП-65 ВВ ТП-740. | 4.12, Пробой между жилами силового кабеля РП-65 ВВ ТП-740 произошел в результате ухудшения изоляционных свойств оболочки силового кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силовых кабелей КЛ - 6 кВ ТП-40---ТП-741; ТП-213---ТП-1789 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силовых кабелей КЛ - 6 кВ ТП-40---ТП-741; ТП-213---ТП-1789 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1060 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-12-11 20:19 | 2021-12-11 21:07 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 313. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 313 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 313 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 313 от растительности веток деревьев в пролете опор № 23-24. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г.
1061 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №21-22 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ №12 ПС Тербуны произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1062 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-12-11 20:05 | 2021-12-11 20:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-072 явилось однофазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №3-1/ 3-2, вследствие падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №3-1/ 3-2 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП-072 явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП- 072 Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Булгаков В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП- 072 разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Булгаков В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1063 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-11 20:05 | 2021-12-11 20:32 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.В. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок (в эксплуатации с 1989 г.) Последний плановый осмотр ТП-32 был проведен мастером Костромского РЭС Владимировым А.Ю. 07.06.2021. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ вывода "район Мельничный переулок". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на выводе "район Мельничный переулок ТП-32. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили измерения токов нагрузки на выводе "район Мельничный переулок ТП-32. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ТП-32. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: недостатков не обнаружено
1064 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-11 18:32 | 2021-12-11 20:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1756 с. Каликино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1756 с. Каликино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1756 с. Каликино. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1756. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1756 с. Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1756.
1065 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-11 17:05 | 2021-12-11 20:55 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля Лада гос. номер о 592 ма 44, произошел наезд на опору № 13, при этом произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-513. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля Лада гос. номер о 592 ма 44 сторонним неустановленным лицом на опору № 13, произошло повреждение опоры, вследствие чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-513. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-513, особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение 1013 Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
1066 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-11 15:58 | 2021-12-11 20:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-21 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипании снега на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец, под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец дефекты. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1067 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-11 15:40 | 2021-12-11 18:38 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ, из-за обрыва проводов в пролете опор №68-69, которое произошло по причине налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ, произошел обрыв проводов в пролете опор №68-69, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1068 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения ветки с дерева в пролете опор №27-28 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №27-28 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10кВ Тургиново дефектов не обнаружено
1069 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-11 15:15 | 2021-12-11 17:10 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №31-32, прилетевшая с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причина короткого замыкания проводов фаз "С", "В" в пролёте опор №31-32 на ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка VS006-0001411 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Яковлевка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, на ВЛ-6кВ Яковлевка ПС 35/6 Вешаловка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
1070 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-11 14:50 | 2021-12-11 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 484 (Осокино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 484 (Осокино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 484 (Осокино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 484 (Осокино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 484 (Осокино)
1071 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-11 14:25 | 2021-12-11 16:19 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51, прилетевшая с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51 на ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская VS010-0007353 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Переулок Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, на ВЛ-10 кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
1072 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-11 14:02 | 2021-12-13 01:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №105-106, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Боровно в пролете опор №73-74, ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №9-10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №105-106, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Боровно в пролете опор №73-74, ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №9-10 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся 10кВ №09 ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №08 ПС Сороки - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1073 | 633 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-11 14:00 | 2021-12-11 18:30 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-31 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-31 ф. 609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-31 ф. 609 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
1074 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-12-11 13:47 | 2021-12-11 15:22 | 3.4.8.2, Причиной приведшей к схлесту проводов неизолированного вводного устройства от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП -100 ВЛ-1010 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось воздействие посторонних лиц при проезде крупногабаритной техники. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-100 ВЛ-1010 ПС Кардымово явилось однофазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов неизолированного вводного устройства от опоры №№ 8 ВЛ-0,4 кВ №3 в результате механического воздействия при проезде крупногабаритной технике. | Мероприятие: Организационное Направить письмо Главе Каменского с/поселения о проведении разъяснительной работы с населением по охранным зонам ВЛ Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо Главе Каменского с/поселения о проведении разъяснительной работы с населением по охранным зонам ВЛ
1075 | 661 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-11 13:30 | 2021-12-11 18:01 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 пер. Ключевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №10 пер. Ключевой привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Лист осмотра без замечаний.
1076 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-11 13:08 | 2021-12-11 18:07 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение КВЛ 10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №135- №136 из-за краковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16- №17 из-за краковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №135 - №136, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №16 - №17, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ 10 кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1077 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-12-11 12:40 | 2021-12-11 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9-3 Обидовка послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №21 - №22. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9-3 Обидовка послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №21 - №22 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-9-3 Обидовка в пролете опор №21 - №22. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
1078 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-12-11 11:57 | 2021-12-11 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (Тарусино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №1-№2, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №1-№2, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (Тарусино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 020 (Тарусино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1079 | 290 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-11 11:33 | 2021-12-11 12:18 |  | 4.7, Негерметичное соединение в концевой муфте привело к К.З, вследствии чего сработала Т.О. и был отключен кабель. | Мероприятие: Организационное Произвести разъяснительную беседу с составом мастеров о мере защиты соединений силовых кабелей. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной технический осмотр в ЭУ соединений концевых муфт Срок исполнения: 31.03.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной технический осмотр в ЭУ соединений концевых муф
1080 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-12-11 11:04 | 2021-12-11 12:57 | 3.4.12.1.1, Причиной приведшей к схлесту двух проводов вводного устройства от опоры № 20/1 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-178 ВЛ-1002 ПС Каменка явилось воздействие ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ № 1 КТП-178 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка явилось кратковременное однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов вводного устройства от опоры № 20/1 ВЛ-0,4 кВ №1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 178 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 178 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-178 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-178 ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Каменка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
1081 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-12-11 10:51 | 2021-12-11 12:17 | 3.4.8.5.3, На ТП №048 "В.Октябрьская" фидер №1 отключен для тушения пожара в киоске по адресу: г.Солигалич ул.Серогодского 17а. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №048 "В.Октябрьская" ф.1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №048 "В.Октябрьская" ф.1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП №048 "В.Октябрьская" ф.1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №048 "В.Октябрьская" ф.1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре
1082 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-11 10:11 | 2021-12-11 10:19 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП № 763. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-763. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-763 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-763 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: обход
1083 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-12-11 09:52 | 2021-12-11 11:10 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-131 Л3 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролёте опор №8-9 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-131 Л3 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролёте опор №8-9, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-131 Л3 Ф-106 ПС КРУТОЯР ВЛ-0,4 ТП-131 Л3 Ф-106 ПС КРУТОЯР | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-131 Л3 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролёте опор №8-9. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-131 Л3 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролёте опор №8-9.
1084 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-11 09:26 | 2021-12-11 11:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Участок РЭС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Участок РЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
1085 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ № 20 ПС Разветье произошло в результате междуфазного КЗ, произошедшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №10 - №11 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №10 - №11 ВЛ 10кВ № 20 ПС Разветье явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1086 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-11 09:17 | 2021-12-11 09:30 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "0" пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛИ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 11/П-17-160 Мехток, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "0" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛИ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 11/П-17-160 Мехток произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛИ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-17-160 Мехток. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛИ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-17-160 Мехток. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛИ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-17-160 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛИ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/П-17-160 Мехток разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.
1087 | 642 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-12-11 08:01 | 2021-12-11 16:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-23 к ТП-75 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-451 в ТП-47 Ф-625 ПС Дятьковская произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-23 к ТП-75 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-47. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-47. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-23 - ТП-75. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Восстановлена КЛ-6кВ ТП-23 - ТП-75.
1088 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-12-11 06:23 | 2021-12-11 09:36 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ 10кВ № 417 ПС 110кВ "Обоянь" 11.12.2021. в 06-23 явился обрыв провода фазы "В" в результате короткого замыкания с проводом фазы "С" в результате схлеста под воздействием ветровой нагрузки на разрегулированные провода в пролетах опор №25-26. Отключение ВЛ 10кВ № 417 ПС 110кВ "Обоянь" 12.12.2021. в 00-54 с успешным АПВ явилось короткое замыкание в результате схлеста разрегулированного провода в пролетах опор №21-22 под воздействием ветра. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №25-26 ВЛ 10кВ №417 ПС 110кВ "Обоянь" произошел в результате короткого замыкания с проводом фазы "С" из-за схлеста под воздействием ветровой нагрузки на разрегулированные провода в пролетах опор №25-26. Короткое замыкание проводов в пролетах опор №21-22 ВЛ 10кВ №417 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате схлеста разрегулированных проводов под действием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированная стрела провеса провода в пролетах опор №25-26 на ВЛ 10кВ №417 Пс 110кВ "Обоянь" ВЛ 10кВ №417 Пс 110кВ "Обоянь" | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кв №417 ПС 110кВ Обоянь на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кв №417 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать практическое обучение персонал по качественному осмотру ВЛ 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1089 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-11 06:21 | 2021-12-11 13:10 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262), ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов, обрывы проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия, обрывы проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262), ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262), ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Чамерово (262), ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Сандово, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1090 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-12-11 04:10 | 2021-12-11 05:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Невдольская в пролете опор №72-73. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Невдольская в пролете опор №72-73 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Невдольская в пролете опор №72-73, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев.
1091 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-12-11 02:44 | 2021-12-11 02:54 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения хоз. постройки на частной пилораме по ул. Промкомбинатовская в г.Нея отключен МВ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, по ул. Промкомбинатовская. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр места пожара Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, по ул.Промкомбинатовская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр в месте пожара
1092 | 644 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-11 00:25 | 2021-12-11 09:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4050 к ТП4115 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 РП44 к ТП4058 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ КЛ 6кВ ТП4050 к ТП4115 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф6609 к ТП4058. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф609 к ТП4058. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4050 к ТП4115. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП4050 к ТП4115 восстановлена.
1093 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-11 00:02 | 2021-12-11 00:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №47-48, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №47-48, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1094 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-10 22:00 | 2021-12-10 23:50 | 3.4.7.3.5, Межфазное КЗ, возникшее из-за недопустимого снижения изоляции жил в концевой кабельной муфте вследствие изменения свойств материала (старение изоляции) в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции с межфазным замыканием концевой кабельной муфты вследствие снижения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое снижение изоляции жил в концевой кабельной муфте (старение изоляции) на ЗТП-10кВ 864-15/2х250 (очист.сан.Курск) TP010-0142053 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр внутренних силовых кабельных линий 10 кВ, расположенных в ТП 10/0,4 кВ Курчатовского РЭС с применением ТВК. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Не выполнено
1095 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-10 21:20 | 2021-12-10 21:39 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.В. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок (в эксплуатации с 1989 г.) Последний плановый осмотр ТП-35 был проведен мастером Костромского РЭС Владимировым А.Ю. 11.08.2021. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ вывода "начало ул.Шагова". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на выводе "р-н начала ул.Шагова" ТП-35. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередную проверку измерения токов нагрузки на выводе "р-н начала ул.Шагова" ТП-35.(распоряжение 1011) Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: недостатков не обнаружено
1096 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-12-10 20:57 | 2021-12-10 22:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-254 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-254 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-254 Ф-1008 ПС Севская в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
1097 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-10 20:10 | 2021-12-10 21:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 320 Бревенное в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 320 Бревенное в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 320 Бревенное ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 320 Бревенное | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 320 Бревенное. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 320 Бревенное устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Не выполнено
1098 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-10 19:53 | 2021-12-10 21:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 А-21-3 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 А-21-3 по всей длине. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 А-21-3 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 А-21-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 А-21-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС.
1099 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-10 19:50 | 2021-12-10 21:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань пролет опор №67-№68 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №67 - №68 ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №67 - №68 ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: страший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1100 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Оленино-Молодой Туд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №107-№108 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №107-№108, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Оленино - Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Оленино-Молодой Туд. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1101 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-12-10 17:50 | 2021-12-10 18:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 097 Соболево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-1 - №3-2. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 097 Соболево послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-1 - №3-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП 097 Соболево в пролете опор №3-1 - №3-2. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
1102 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-10 17:25 | 2021-12-10 18:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 10 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП866-ТП1643 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП866-ТП1643 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1966г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 10 РП 8 КЛ 6кВ № 10 РП 8 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10кВ РП8-ТП863 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10кВ РП8-ТП863 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №4160 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6-10кВ РП8-ТП863 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал инструктажей Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6-10кВ РП8-ТП863 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Фото КЛ 6 кВ РП 8 - ТП 863 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол разборки КЛ 6 кВ РП 8 - ТП 863
1103 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-12-10 15:50 | 2021-12-10 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП 6/0,4кВ Бытовая фетровой фабрики, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №9 - №10 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП Бытовая фетровой фабрики отключилась. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП 6/0,4кВ Бытовая фетровой фабрики в пролете опор №9-№10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №6 ЗТП 6/0,4кВ Бытовая фетровой фабрики. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП Бытовая фетровой фабрики. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП Бытовая фетровой фабрики. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП Бытовая фетровой фабрики устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ЗТП Бытовая фетровой фабрики.
1104 | 452 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-10 15:12 | 2021-12-10 15:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357 КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357.
1105 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-12-10 14:53 | 2021-12-10 16:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №723 ПС Щигры произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№35-36 упавшей веткой, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 35-36 по ВЛ 10кВ №723 ПС Щигры явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 723 ПС Щигры с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №723 ПС Щигры назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
1106 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-10 14:40 | 2021-12-10 16:33 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения дерева в пролете опор №57-№58 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №57-№58 из за пределов охранной зоны под тяжестью снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 14 (15) ПС Юрьево-Девичье с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье дефектов не обнаружено
1107 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-10 14:40 | 2021-12-10 15:55 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1240 Красный бор-8 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1240 Красный бор-8 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1240 Красный бор-8 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 1240 Красный бор-8 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1240 Красный бор-8 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1240 Красный бор-8 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1108 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-12-10 14:34 | 2021-12-10 14:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/24-4/25 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/24-4/25 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: анализ
1109 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-10 14:32 | 2021-12-10 16:31 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 Льнозавод от ПС 35/10кВ Порожки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6 - 7 деревьями, наклоненными на ВЛ и прижатые большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев, на провода в пролете опор №6 - 7, ВЛ-10кВ №09 Льнозавод ПС 35/10 кВ Порожки из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 Льнозавод ПС 35/10 кВ Порожки действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 Льнозавод от ПС 35\10 Порожки для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 Льнозавод от ПС 35\10 Порожки Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 Льнозавод от ПС 35\10 Порожки - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 Льнозавод от ПС 35\10 Порожки
1110 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-12-10 13:50 | 2021-12-10 15:15 | 3.4.10.1, Попадание животного в РУ-10 кВ ТП 140 | 4.12, КЗ в РУ-10 кВ ТП 140 в результате попадания животного (кот) | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ТП 1140 на наличие защитного кожуха трансформатора Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении отсутствия защитного кожуха трансформатора устранить замечания. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1111 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-10 13:10 | 2021-12-10 14:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-20-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/6-1/7 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Южн-20-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Южн-20-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Южн-20-1 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Южн-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Южн-20-1 по всей длине.
1112 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-10 13:00 | 2021-12-10 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 455 (Шишково)
1113 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-10 12:36 | 2021-12-10 14:30 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным проводом фазы "С" провода соседней фазы в пролете опор №25 -№26, обрыв провода фазы "С" произошел под воздействием механической нагрузки на провод в результате налипания большого количества мокрого снега. В дальнейшем произошло падение провода на землю. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №25-№26 произошел из-за налипания большого количества мокрого снега на провода с последующим обледенением, при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные внеочередным осмотром ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1114 | 665 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-10 11:45 | 2021-12-10 16:15 | 3.4.12.2, Воздействие порывистого ветра привело к падению сучьев деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф. 1016 ПС Комаричская в пролетах опор № 3-5. | 4.4.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф. 1016 ПС Комаричская в пролетах опор № 3-5. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП-14 ф. 1016 ПС Комаричская в пролетах опор № 3-5. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка трассы и вырубка деревьев, угрожающих своим падением на ВЛ 0,4кВ ф-1 от ТП-14 ф. 1016 ПС Комаричская в пролетах опор № 3-5.
1115 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №171-172 при их перекрытии в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветоки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) в пролете опор №171-№172 под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Пено (Поселок-1) дефекты.
1116 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-10 11:20 | 2021-12-11 00:30 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого и Андреапольского районов Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1117 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-10 11:01 | 2021-12-10 12:20 | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло произошло отключение ВЛ 6кВ № 47 ПС Моршанская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
1118 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-10 10:55 | 2021-12-10 11:20 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения кабеля на участке КЛ 10 кВ яч.1.3- Р 101 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная вследствие производства сторонним лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение кабеля на участке КЛ 10 кВ яч.1.3- Р 101 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при производстве сторонним лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ яч.1.3- Р 101 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо в ОМВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Информировано население (организации) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1119 | 632 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-12-10 10:55 | 2021-12-10 16:10 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 КТ-102 ф.107 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Вишневая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 КТ-102 ф. 107 ПС Путевая Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 КТ-102 ф. 107 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
1120 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-10 10:36 | 2021-12-10 12:19 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения кабеля на участке КЛ 10кВ яч.1.10 - КТП-1101 вследствие производства сторонним лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | 4.4.1, Повреждение кабеля на участке КЛ 10кВ яч.1.10 - КТП-1101 ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при производстве сторонним лицом земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ яч.1.10 - КТП-1101 ЛЭП 10кВ №11 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо в ОМВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Информировано население (организации) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
1121 | 631 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-10 10:35 | 2021-12-10 15:40 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-30 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-30 ф. 609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-30 ф. 609 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
1122 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-12-10 10:20 | 2021-12-10 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 355 (Кременево школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 355 (Кременево школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 355 (Кременево школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 355 (Кременево школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1123 | 658 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-10 10:05 | 2021-12-10 15:05 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская.
1124 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №48 - №49. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48 - №49 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №48 - №49 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
1125 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-12-10 09:25 | 2021-12-10 10:05 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №14-15 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВФ.№1отКТП 160 Т15 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1126 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-10 09:19 | 2021-12-10 10:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1536 потребляемой мощности потребителей. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1536 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1536 АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1536 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1536. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1536 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1536. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено
1127 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-12-10 08:13 | 2021-12-10 10:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №3.1.19 от ПС 110кВ "Фатеж" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного обрывом провода в пролёте опор №№ 117-118, из-за разрушения изолятора на опоре №117 ВЛ-10кВ 3.1.19 ПС 110кВ Фатеж ( в эксплуатации с 1966г. ),. | 4.12, Обрыв провода в пролёте опор №№ 117-118, из-за разрушения изолятора на опоре №117 ВЛ-10кВ 3.1.19 ПС 110кВ Фатеж ( в эксплуатации с 1966г. ),. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода , из-за разрушения изолятора на опора №117 ВЛ-10кВ 3.1.19 ПС 110кВ Фатеж опора №117 ВЛ-10кВ 3.1.19 ПС 110кВ Фатеж | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.1.19 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.19, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол ПРОВЕДЕНИЯ обучения
1128 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-12-10 08:05 | 2021-12-10 08:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ №-РП-06 - 51-2 на РП-60 Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З., возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=300м) КЛ 10кВ №51 -1 06 КЛ-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля (срок службы более 30 лет). | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №-РП-06 - 51-2 Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=300м) КЛ 10кВ №51 - 106 КЛ-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле, вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля в результате длительной (более 30 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ на Участок 4 КЛ (ТП51-ТП106) Л-1023 Вязьма-2 KS010-9670139-004 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений КЛ-10кВ №51-106 Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений КЛ-10кВ №51-106 Л-1023 ПС 110/10кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1129 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-10 07:50 | 2021-12-10 10:41 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №98-99 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №98-99 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1130 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-12-10 07:47 | 2021-12-10 11:50 | 3.4.9.3, ВЛ-10кВ 646.1 ПС 35/10 Ольховатка отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 1200 собственник «БИЛАЙН». |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 646.1 ПС 35/10 Ольховатка Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1200 (Билайн) предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 646.1 ПС 35/10 Ольховатка, в случае выявления замечаний,подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: График подготовлен
1131 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-12-10 07:12 | 2021-12-10 07:17 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В" в пролёте опор №44-45 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и"В" в пролёте опор №44-45 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: план работ
1132 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-10 06:53 | 2021-12-10 09:02 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода и ветровой нагрузки, произошло падение в дерева из охранной зоны КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, в пролете опор №11-16 - №11-17, что привело к обрыву проводов с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №11-16 - №11-17 КВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская, произошел обрыв проводов с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №11-16 - №11-17 на ВЛ-10кВ №7 Кромская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская в пролете опор №11-16 - №11-17 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
1133 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-12-10 06:30 | 2021-12-10 08:05 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г.
1134 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия на опоре №176 заземленной траверсы и провода из-за наброса постороннего предмета (потроха неизвестного животного) птицей. | 4.12, Отключение ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883) произошло вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №176 с последующим возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести установку репеллентной защиты от птиц на опорах №175, 176, 177 ВЛ 110кВ Всходы – Ивано-Гудино (ВЛ-883). Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
1135 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-10 03:43 | 2021-12-10 03:57 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №248- №249 из-за краковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №248- №249, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1136 | 643 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-10 02:45 | 2021-12-10 10:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3171 к ТП3220 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф610 к ТП3115 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП3171 к ТП3220 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф610 к ТП3115. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф610 к ТП3115. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3171 к ТП3220 Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжинер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3171 к ТП3220 восстановлена.
1137 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №18/8 – №18/9 отпайка на ТП 10/0,4 кВ Раменье веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №18/8 – №18/9 отпайка на ТП 10/0,4 кВ Раменье , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1138 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-09 21:22 | 2021-12-09 21:48 | 3.4.12.1.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №542 Шалайково произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов на вводе в дом №5 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов на вводе в дом №5 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ №542 Шалайково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №542 Шалайково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №542 Шалайково с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №542 Шалайково. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №542 Шалайково дефектов не обнаружено
1139 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-12-09 18:32 | 2021-12-09 20:02 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 1006 ПС Лапино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №42 - №44 из-за несвоевременной его вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв провода марки АС-35 на ВЛ 1006 ПС Лапино произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №42 - №44 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки АС-35 на ВЛ 1006 ПС Лапино VS010-0005193 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Лапино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ в пролете опор №42-№44 ВЛ 1006 ПС Лапино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
1140 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-09 17:36 | 2021-12-09 18:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП № 763. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-763. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-763 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-763 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1141 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-12-09 17:22 | 2021-12-09 18:40 | 3.4.7.3.5, межфазное К.З. концевой кабельной муфты 10 кВ от ТП-13Л до опоры №111, в результате старения изоляции связи с длительным сроком эксплуатации более 40 лет. | 4.12, Межфазный пробой кабельной муфты 10 кВ от ТП-13Л до опоры №111 произошёл по причине нарушения электрической изоляции, в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой кабельной муфты на ВЛ 10кВ Горсеть ПС Астапово ТП-13Л до опоры №111 | Мероприятие: Техническое Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ Горсеть со сроком службы более 10 лет. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ ВЛ 10 кВ Горсеть устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1142 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-09 17:20 | 2021-12-09 18:32 | 3.4.12.2.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4кВ "р-н Задорина и Подгорной" ТП-290 установлено, что в следствие раскачивания проводов при сильных порывах ветра скоростью до 18 м/с произошло ослабление и размыкание контакта фазы "В" на опоре №2, в результате чего у абонентов ф.В пропало электроснабжение. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.13, Ослабление и размыкание контакта ф.В на оп.№2 ВЛ-0,4кВ "р-н Задорина и Подгорной" ТП-290 в результате сильной ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ "р-н Задорина и Подгорной" ТП-290 с применением тепловизора. Особое внимание уделять состоянию контактных соединений на ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр ВЛ-0,4кВ "р-н Задорина и Подгорной" ТП-290 с применением тепловизора Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ "р-н Задорина и Подгорной" ТП-290 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1143 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-09 17:10 | 2021-12-09 18:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-060 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №15/1 - №15/2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-060 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №15/1 - №15/2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №15/1-№15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 060. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №15/1-№15/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 060.
1144 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-09 16:39 | 2021-12-09 16:45 | 3.4.10.2, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ Речане-4 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции двух фаз на опоре №2 птицей. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №2 ВЛ-0,4кВ Речане-4 Ф.27 Торопец ф.2 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Речане-4 Ф.27 Торопец ф.2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Речане-4 Ф.27 Торопец ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Речане-4 Ф.27 Торопец ф.2. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1145 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-12-09 16:25 | 2021-12-09 17:25 |  |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-26 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-26 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
1146 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-09 16:24 | 2021-12-09 17:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 950-ТП 951 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 950-ТП 951 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 950-ТП 951 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 950-ТП 951 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 950-ТП 951 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 950-ТП 951 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1147 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-09 16:01 | 2021-12-09 16:21 | 3.4.12.1.3, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП Лохово-1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №2-2-2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ветки дерева из вне охранной зоны, под воздействием налипания снега и сильных порывов ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-2-2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП Лохово-1 №22 ПС Торопец из вне охранной зоны, под воздействием налипания снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП Лохово-1 №22 ПС Торопец действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Лохово-1 №22 ПС Торопец. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Лохово-1 №22 ПС Торопец. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1 КТП Лохово-1 №22 ПС Торопец
1148 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-12-09 16:00 | 2021-12-09 16:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 9 - 6-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Воргольская ТП 145 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 9 - 6-1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Воргольская ТП-145 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Воргольская ТП-145 ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Воргольская ТП-145 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Воргольская ТП-145. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ № 1 ул. Воргольская ТП-145. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ул. Воргольская ТП-145 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ № 1 ул. Воргольская ТП-145 устранены выявленные замечания.
1149 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-09 15:38 | 2021-12-09 17:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-557 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 15-16 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-557 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №15 - №16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №2ТП 557. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №2ТП 557.
1150 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-09 15:19 | 2021-12-09 15:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Поселок, на провода в пролете опор № 18-19, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 18-19 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Поселок, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Поселок. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Поселок, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1151 | 655 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-09 14:35 | 2021-12-09 19:08 | 3.4.13.4, В результате ослабления контакта прокалывающего зажима на фасаде ввода в дом ул. Тургенева 14 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Севск ул. Тургенева 14 произошло в результате ославбления контакта прокалывающего зажима на фасаде ввода в дом ул. Тургенева 14 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения прокалывающего зажима на фасаде ввода в дом ул. Тургенева 14. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить подтяжку контактного соединения прокалывающего зажима на фасаде ввода в дом ул. Тургенева 14.
1152 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-09 14:30 | 2021-12-09 14:35 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №44-45 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в пролёте опор №44-45, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1153 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-09 14:00 | 2021-12-09 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №47-№48 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №47-№48 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1154 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-12-09 13:54 | 2021-12-09 17:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 1.6.10 ПС Элеватор произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-8 - №1-9 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-8 - №1-9 ВЛ 10 кВ 1.6.10 ПС Элеватор явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.6.10 ПС Элеватор с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.6.10 ПС Элеватор с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.6.10 ПС Элеватор назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.6.10 ПС Элеватор назначен срок устранения выявленных замечаний.
1155 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-09 13:38 | 2021-12-09 15:37 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № (5-6)-(5-7) обнаружено дерево упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № (5-6)-(5-7) ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Н-Макарово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
1156 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-12-09 13:20 | 2021-12-09 15:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Переслегино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Переслегино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 112 (Переслегино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Переслегино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 112 (Переслегино)
1157 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на КВЛ-10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Болхов (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение КВЛ, устраненное действием защит.
1158 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-12-09 12:07 | 2021-12-09 14:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Ольховка произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ 10 кВ №01 ПС Ольховка явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Ольховка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Ольховка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Ольховка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1159 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-09 11:42 | 2021-12-09 13:18 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС Селище (Волжанский), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 350-351 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ 10 кВ №09 ПС Селище (Волжанский) в пролете опор № 350-351 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС Селище (Волжанский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Селище (Волжанский). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Селижарово Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Селище (Волжанский) дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г.
1160 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-09 11:40 | 2021-12-09 14:40 |  | 4.12, Пробой между жилами силового кабеля произошел в результате длительной эксплуатации, произошло замыкание между фазами Аи В силового кабеля КЛ-10кВ ТП-799--ТП-798 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-10кВ ТП-799--ТП-798 Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-10кВ ТП-799--ТП-798 произведены высоковольтные испытания и измерения.
1161 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода в пролете опор №42-43 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.
1162 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-09 11:10 | 2021-12-09 11:59 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения явилось снижение изоляционных свойств изоляционного материала жил кабелей, в процессе длительной эксплуатации | 4.12, снижение изоляционных свойств изоляционного материала жил кабелей, в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания кабельных линий РП-54--ВВ Ф-12 Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выявлена причина отключения: длительная эксплуатация кабельной линии и потеря изоляционных свойств силового кабеля
1163 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-09 10:30 | 2021-12-09 10:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 204 РП Альпика произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №16 по ул.Зеленая, запитанного от опоры №3. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо потребителю
1164 | 664 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-09 10:10 | 2021-12-09 14:44 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-28 ф.1005 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-28 ф.1005 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Полевая. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №8 ул. Полевая.
1165 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-12-09 10:00 | 2021-12-09 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 "Дядьково" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 "Дядьково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 "Дядьково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 135 "Дядьково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1166 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-09 09:29 | 2021-12-09 11:22 | 3.4.12.2.1, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС 35/10 Макарьев-2 установлено, что причиной появления земли на фазе "С" явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №29. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №29 ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС 35/10 Макарьев-2 при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №29 ВЛ 10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 Макарьев-2 в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведено обследование опоры Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 Макарьев-2 с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен выборочный верховой осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №29, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-00 ПС 35/10 Макарьев-2 устранить. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
1167 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-09 08:55 | 2021-12-09 11:25 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №190-191 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов, в дальнейшем произошло падение ветви на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово устранены немедленно.
1168 | 667 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-09 08:38 | 2021-12-09 16:43 | 3.4.12.5, Повреждение ПКТ-10 ТП39 ф. 1010 ПС Комаричская в результате КЗ на ВЛ 10кВ вследствие воздействия атмосферных явлений. | 4.13, Перегорание ПКТ-10 ТП39 ф. 1010 ПС Комаричская произошло в результате КЗ на ВЛ-10кВ в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТ-10 ТП39 ф. 1010 ПС Комаричская. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПКТ-10 ТП39 ф. 1010 ПС Комаричская.
1169 | 627 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-09 08:10 | 2021-12-09 12:45 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-47 ф.124 ПС Луговая , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-47 ф.124 ПС Луговая Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-47 ф.124 ПС Луговая
1170 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-09 08:08 | 2021-12-09 11:30 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №35-36 под тяжестью снежно-наледевых отложений. | 4.4.4, В результате тяжести снежно-наледевых отложений налипших на провода ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №35-36 с падением и однофазным замыканием на землю, в результате чего ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая отключена в ручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая дефектов не обнаружено
1171 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-09 08:01 | 2021-12-09 10:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 141-10-1 ВЛ-10кВ №3 ПС110/35/10кВ "Шатилово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№141-10-1 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Шатилово по всей длине.
1172 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-09 08:01 | 2021-12-09 10:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 6-7-6-8 ВЛ-10кВ №6 ПС110/35/10кВ "Шатилово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№6-7-6-8 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Шатилово по всей длине.
1173 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-12-09 06:10 | 2021-12-09 06:15 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменская в пролете опор №94-95 произошло касание ДКР фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося короткого замыкания в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская ветвями деревьев в пролете опор № 94-95 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №94-95 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская на ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменское нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменская выявленные дефекты занесены в журнал дефектов для включения план работ Болховского РЭС в 3 квартале 2022г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор № 94-95. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская в пролете опор № 94-95.
1174 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-09 06:07 | 2021-12-09 06:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 68-69 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №21ПС 110/35/10кВ Залегощь на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 68-69 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Залегощь по всей длине.
1175 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-09 03:50 | 2021-12-09 05:27 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51, прилетевшая с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51 на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово VS010-0007224 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Комплекс Сенцовский Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, на ВЛ-10 кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
1176 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-09 03:30 | 2021-12-09 04:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-6кВ Новониколаевка ПС Новониколаевка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №22-23, прилетевшая с дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №22-23 на ВЛ-6кВ Новониколаевка ПС Новониколаевка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-6кВ Новониколаевка ПС Новониколаевка VS006-0001400 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Новониколаевка ПС Новониколаевка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Новониколаевка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, на ВЛ-6кВ Новониколаевка ПС Новониколаевка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
1177 | 640 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-09 01:30 | 2021-12-09 09:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0264 - ТП0035 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф625 в РП03 к ТП0232 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0264 - ТП0035 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф625 к ТП0232. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф625 к ТП0232. Мероприятие: Техническое Восстановить КЛ 6 кВ ТП0264 к ТП0035 Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный иженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0264 к ТП0035 восстановлена.
1178 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-09 01:03 | 2021-12-09 02:05 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская обнаружен сход снега с крыши дома №9 пер. Советский на провода перекидки ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 153 Советская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская ввода в дом №9 пер. Советский съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с требованием переноса перекидки ввода в дом в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: письменное обращение к потребителю с требованием переноса перекидки ввода в дом в безопасное от падения снега место. Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская ф-Сельская с целью выявления собственников жилых домов приемные траверсы которых размещены с скатной стороны крыши и необходимости принятия мер к их переносу. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 153 Советская ф-Сельская
1179 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-09 00:06 | 2021-12-09 01:14 | 3.4.12.1.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №1022 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №8-9 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №297 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №3-4 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №8-9 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 1022. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №3-4 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 297. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1022, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №297 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1022, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №297 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1022, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №297. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1022, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №297 дефектов не онаружено
1180 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-08 23:35 | 2021-12-08 23:58 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №2-№3 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №2-№3 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №560.11 ПС Старково Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №560.11 ПС Старково Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №560.11 ПС Старковоо составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №560.11 ПС Старково составлен график устранения выявленных замечаний
1181 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-08 23:14 | 2021-12-08 23:39 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье , произошел с хлёст провода перекидки к жилому дому, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "В" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода перекидки к жилому дому ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 14/П-21-63 Гремячье по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ.
1182 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-08 22:35 | 2021-12-08 22:41 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС отключена ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское для безопасного тушения пожара жилого дома №34 д.Марутино |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №160 в месте возникновения пожара жилого дома №34 д. Марутино. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №160 в месте возникновения пожара жилого дома №34 д. Марутино. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП №160 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1183 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-08 22:08 | 2021-12-08 22:42 | 3.4.12.1.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №191 Никулино КНС произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №14-15 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №14-15 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 191 Никулино КНС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №191 Никулино КНС с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №191 Никулино КНС с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №191 Никулино КНС Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №191 Никулино КНС дефектов не обнаружено
1184 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-08 20:58 | 2021-12-08 21:57 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 37/П-17-250 д. Федоровка, произошел с хлёст провода в пролете опор №11-12, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "В", с возникновением межфазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 37/П-17-250 д. Федоровка, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 37/П-17-250 д. Федоровка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 37/П-17-250 д. Федоровка по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ.
1185 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-12-08 20:25 | 2021-12-08 21:52 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ №473 ПС Советская, находящейся на балансе потребителя: ООО "Орелэнерготранс", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
1186 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 14 от ПС 110/10кВ Высокая явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ яч.14 (АО КЭС) ПС 110/10кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г.
1187 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-08 19:50 | 2021-12-08 20:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 10 - № 11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП № 106. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 РУ-0,4 кВ ТП-106. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-106 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-106 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-106 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1188 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-12-08 19:47 | 2021-12-08 19:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3-2-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ № 5 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3-2-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1189 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-12-08 19:41 | 2021-12-08 21:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
1190 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-08 19:16 | 2021-12-09 12:26 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ №467 ПС Советская, находящейся на балансе потребителя: ООО "Орелэнерготранс", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
1191 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-12-08 18:36 | 2021-12-08 19:36 | 3.4.9.3, 08.12.2021 г в 18:36 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 01 от ПС 110 Касторное действием МТЗ с не успешным АПВ явилось повреждение на потребительском ТП № 372. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП 372 письмо о приведении ими ТП к требуемому техническому состоянию. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо собственнику
1192 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-08 17:50 | 2021-12-08 22:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 346 ПС 35 СОМ произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 160-161 веткой с дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 160-161 ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ с целью выявления дефектов Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер РС Астахов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 346 ПС 35кВ СОМ, разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
1193 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-08 17:30 | 2021-12-08 19:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ Ленина ПС 110/10кВ Алунд произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролёте опор №88-89 в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ 10кВ Ленина ПС 110/10кВ Алунд в пролете опор №88-89 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Ленина ПС 110/10кВ Алунд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ленина от ПС Алунд. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ленина от ПС Алунд. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ленина от ПС Алунд дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1194 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-08 17:15 | 2021-12-08 17:33 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик, произошел с хлёст провода в пролете опор №7-8, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ.
1195 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-08 16:32 | 2021-12-08 18:21 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками деревьев из-за налипания снега в пролете опор №55-60, вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №55-60 из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г.
1196 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-08 15:57 | 2021-12-08 16:18 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 и погашение 2 сек. 10 кВ на ПC 35/10кВ Княщины вызвано пропуском междуфазного к.з В ВЛ 10кВ №6 по причине ослабление пружины ударного механизма отключения привода В ВЛ 10кВ №6 в результате её механического износа в процессе длительного срока эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Куцый М.Г. | 4.2.1, Ослабление пружины ударного механизма отключения привода В ВЛ 10кВ №6 произошло в следствии её механического износа/старения в процессе длительной эксплуатации (1981 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Куцый М.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ пружины ударного механизма на ПС 35/10 Княщины. PS035-001406-14-02 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПС 35/10 кВ Княщины. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПС 35/10 кВ Княщины устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "своевременное выявление дефектов приводов ВМПП-10 и их устранение". Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1197 | 639 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-12-08 15:48 | 2021-12-08 20:29 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом, а именно соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП21 ф.606 ПС Кожаны . | 4.13, Окисление контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП21 ф.606 ПС Кожаны с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Пушкина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.02.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1198 | 630 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-08 15:33 | 2021-12-08 20:04 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-14 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-14 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Октябрьская, п. Навля. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Октябрьская, п. Навля.
1199 | 629 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-12-08 15:18 | 2021-12-08 23:37 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ10кВ на опоре №95/1 к КТП95 ф.107 ПС Стародуб в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, ПС Стародуб 2 с.ш. сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №95/1 к КТП95 КВЛ 10 кВ ф.107 ПС Стародуб. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 15 ф.107 ПС Стародуб. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 15 ф.107 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №95/1 КВЛ10кВ к КТП95 ф.107 ПС Стародуб, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №95/1 КВЛ10кВ к КТП95 ф.107 ПС Стародуб Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №95/1 КВЛ10кВ к КТП95 ф.107 ПС Стародуб, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №95/1 КВЛ10кВ к КТП95 ф.107 ПС Стародуб
1200 | 628 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-12-08 14:48 | 2021-12-08 19:57 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Кремка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП50 ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП50 ф.Город-1 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Кремка. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1201 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-08 14:05 | 2021-12-08 16:26 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №141-142 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, в результате чего произошел срыв изолятора на опоре №142, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Нелидовского РЭС Ковалев А.С. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №141-142 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Белый, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, со срывом изолятора на опоре №142, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Белый действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Нелидовского РЭС Ковалев А.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №141-142 на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Белый | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.№11 ПС 110/35/10 кВ Белый в пролёте опор №141-142. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.№11 ПС 110/35/10 кВ Белый в пролёте опор №141-142. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1202 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-08 13:40 | 2021-12-08 14:43 | 3.4.9.3, силовой кабель , идущий в РП-3 от ТП-390 не состоит на балансе АО "ВГЭС". Организация не несет ответственность за отключение |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю запитанного от КЛ 6 кВ РП-3-ТП-390 о приведении потребительской КЛ 6 кВ РП-3-ТП-390 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю запитанного от КЛ 6 кВ РП-3-ТП-390 о приведении потребительской КЛ 6 кВ РП-3-ТП-390 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1203 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-08 13:36 | 2021-12-08 15:51 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево), произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего произошло падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега в пролете опор №135-136 с обрывом провода ф."В". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево) в пролете опор №135-136 с обрывом провода ф. "В", под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Селихово (Арпачево) дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1204 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-08 12:41 | 2021-12-08 12:53 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мирный, на провода в пролете опор № 6-7, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Мирный, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мирный. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Мирный, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1205 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2021-12-08 12:20 | 2021-12-08 12:52 | 3.4.9.3, В следствии повреждения, произошедшем на потребительском ТП П421,произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС Арженская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу электроустановки.
1206 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-08 12:08 | 2021-12-08 14:28 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за нарушения электрической изоляции на участке КЛ-10 кВ, подключенной к ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус в результате производства не санкционированных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус(кабельный участок). | 4.12, В результате механического воздействия при производстве земельных работ в охранной зоне участка КЛ-10 кВ ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус (отпайка к КТП 10/0,4 кВ №286) сторонними лицами произошло повреждение изоляции жил кабеля, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус отключилась действием ТО. | Мероприятие: Техническое Подключение участка участка КЛ-10 кВ от опоры №17 до КТП 10/0,4 кВ №286 к ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус произвести после ремонта и высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ с применением ЭТЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено подключение участка КЛ-10 кВ от опоры №17 до КТП 10/0,4 кВ №286 к ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус произвести после ремонта и высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ с применением ЭТЛ. Мероприятие: Организационное Обратиться к руководству подрядной организации, производившей строительные работы в охранной зоне участка КЛ-10 кВ от опоры №17 до КТП 10/0,4 кВ №286 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус о возмещении убытков по восстановлению поврежденного оборудования. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо к руководству подрядной организации, производившей строительные работы в охранной зоне участка КЛ-10 кВ от опоры №17 до КТП 10/0,4 кВ №286 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус о возмещении убытков по восстановлению поврежденного
1207 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-12-08 11:15 | 2021-12-08 11:25 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 13 м/с произошло падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС Егоровская, в пролёте опор №21-№22. При падении дерево перемкнула провод ВЛ, возникшего КЗ вызвало срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №7 ПС Егоровская с неуспешным АПВ. В дальнейшим дерево упала с провода, что позволило произвести успешное РПВ-1. | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с в пролёте опор №21-22 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1208 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-08 11:05 | 2021-12-08 11:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию в ТП-630 предохранителя ПН-2 0,4 кВ вывода "р-н пер. Малый". В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 0,4 кВ вывода "р-н пер. Малый" ТП-630. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ вывода "район пер. Малый" от ТП-630, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ вывода "район пер. Малый" от ТП-630, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-630 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-630 замечаний не выявлено.
1209 | 625 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-08 11:03 | 2021-12-08 15:36 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24а ул. Р.Люксембург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4523 ф.607 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4523 ф.607 РП-41 с медным проводом потребителя на доме№24а ул. Р.Люксембург. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский Рэс Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №24а ул. Р.Люксембург. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №24а ул. Р.Люксембург.
1210 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-12-08 11:00 | 2021-12-08 12:50 | 3.4.12.2.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Екатеринкино 35/10 кВ установлено, что причиной появления «земли» явился, обрыв вязки бокового провода фазы «А» на опоре №41/32, провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю, через тело опоры. Провод не поврежден. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 19м/с. Оборудования РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре №41/32 при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Екатеринкино, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении обхода ВЛ-10 Ф10-01 ПС Екатеринкино на участке от ЛР-3 до ЛР-4/0, дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено. Проведено обследование опоры №41/32 после протекания тока замыкания на землю, опора к эксплуатации пригодна. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Екатеринкино замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10кВ Екатеринкино замечаний, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 41/32 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Екатеринкино в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 41/32 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Екатеринкино в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры, опора пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследование опоры №41/32 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Екатеринкино устранить. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №41/32 Ф10-01 ПС Екатеринкино после протекания тока замыкания на землю через тело опоры, опора пригодна к эксплуатации.
1211 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-08 10:55 | 2021-12-08 12:30 | 3.4.10.2, Перекрытие токоведущих частей ВЛ 10 кВ № 07 от ПС110кВ Кузьминская и заземленных частей опоры №1/4 птицей, что и стало причиной появления земли на Ф "С" и ручного отключения В -10кВ № 07 от ПС-110кВ Кузьминская | 4.12, Птица, находясь на проводе ВЛ при взмахе крыльев приблизилась на недопустимое расстояние к металлическим частям опоры №1/4, в следствии чего возникла электродуга между телом птицы находящейся на проводе ВЛ и траверсой, тело поражённой птицы осталось лежать между изолятором, косаясь провода ВЛ и траверсы, что и стало причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС110кВ Кузьминская и ручного отключения В-10кВ № 07 от ПС110кВ Кузьминская . | Мероприятие: Организационное Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора, вязок провода. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр на опоре №1/4 ВЛ 10кВ № 07 ПС Кузьминская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр
1212 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-08 10:35 | 2021-12-08 23:29 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов по причине обрыва вязки на изоляторе фазы «В» на опоре №268, в связи с налипанием на провода большого количества снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области; 2. Отключение ВЛ 6кВ №14 от ПС-35\6кВ Афанасово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-3 - 2-4 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, с обрывом одного провода; 3. Отключение ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6 - 7 ветками дерева, наклоненными на ВЛ и прижатыми большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №76 - 77 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, большого количества налипшего мокрого снега на провода, произошло перекрытие проводов на оп №268, в следствии обрыва вязки провода на изоляторе ф."В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 Заселище ПС 35/10 кВ Новокузьминская действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №2-3 - 2-4, ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Афанасово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов и обрыв одного провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6 кВ Афанасово действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, при наклоне веток дерева, на провода в пролете опор №6 - 7, ВЛ-10кВ №13 Удино ПС 35/10 кВ Г.Озёра из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 Удино ПС 35/10 кВ Г.Озёра действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №76 - 77, ВЛ-10кВ №14 Еремково ПС 35/10 кВ Брусово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 Еремково ПС 35/10 кВ Брусово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35\10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35\10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеочередных осмотров ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35\10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово; ВЛ 10кВ №13 Удино от ПС 35\10 Г.Озёра; ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 35/10 Брусово
1213 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-08 09:50 | 2021-12-08 10:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое (Сорога-2) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №82 - №83, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на деревья в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на деревьях произошло падение дерева на провода в пролете опор №82 - №83 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое (Сорога-2) из вне охранной зоны, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №82 - №83, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое (Сорога-2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2) дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Святое (Сорога-2) дефектов.
1214 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-12-08 09:49 | 2021-12-08 11:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-144 ВЛ-1003 ПС Дубровка явился обрыв провода в пролете опор №№ 14-15 в результате падения ветки дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-144 ВЛ-1003 ПС Дубровка явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов при обрыве провода в пролете опор №№ 14-15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами (на границе, в охранной зоне) охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-144 ВЛ-1003 ПС Дубровка Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1215 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-12-08 09:40 | 2021-12-08 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Толстоухово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Толстоухово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Фёдоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Толстоухово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 30 Толстоухово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Фёдоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1216 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-08 09:35 | 2021-12-08 10:33 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 09 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 218 - РП КПП - ТП 128 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 218 - РП КПП - ТП 128 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 218 - РП КПП - ТП 128 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 218 - РП КПП - ТП 128 нарушения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд № 4153 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
1217 | 662 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-08 09:28 | 2021-12-08 17:53 | 3.4.12.5, Повреждение ПТ 1.1 ТП12 ф. 1004 ПС Комаричская в результате КЗ на ВЛ 10кВ вследствие воздействия атмосферных явлений. | 4.13, Перегорание ПТ 1.1 ТП12 ф. 1004 ПС Комаричская произошло в результате КЗ на ВЛ-10кВ в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПТ 1.1 ТП12 ф. 1004 ПС Комаричская. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПТ 1.1 ТП12 ф. 1004 ПС Комаричская.
1218 | 451 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-08 09:05 | 2021-12-08 12:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 77 - ТП 301, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 73 - ТП 548 КЛ 6 кВ ТП 77 - ТП 301 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 77 - ТП 301, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 73 - ТП 548. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1219 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-08 09:02 | 2021-12-08 10:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 14-15 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-15 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 с.Белянка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и срок устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1220 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-12-08 09:01 | 2021-12-08 10:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-116 РП Ширковка ПС Харитон в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-116 РП Ширковка ПС Харитон в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-116 РП Ширковка ПС Харитон в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-116 РП Ширковка ПС Харитон в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода.
1221 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы II цепь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №74- №75 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №74- №75, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Борисово-Ельцы 2 цепь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы II цепь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы II цепь с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы II цепь. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы II цепь. дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
1222 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-08 08:40 | 2021-12-08 08:50 | 3.4.9.3, В следствии повреждения, произошедшем на потребительском ТП–П179 , находящимся на балансе АЗС", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
1223 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-12-08 08:37 | 2021-12-08 10:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 771 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 57-58, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 771 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 57-58, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №771 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №771 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №771 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
1224 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-08 08:24 | 2021-12-08 18:23 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №27/48-27/49, ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя в пролете опор №73-74, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №107-108, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №41-42, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №133-134, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново в пролете опор №174-175, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №4-3-4-4, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №111-112, ВЛ 10 кВ Нива от ПС 35/10 кВ Зеленогорская в пролете опор №1-64-1-65, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №42-43, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №23-24, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово в пролете опор №55-56, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №99-100, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново в пролете опор №128-129, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №135-136, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины в пролете опор №1-77-1-78 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №27/48-27/49, ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя в пролете опор №73-74, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №107-108, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №41-42, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №133-134, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново в пролете опор №174-175, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №4-3-4-4, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №111-112, ВЛ 10 кВ Нива от ПС 35/10 кВ Зеленогорская в пролете опор №1-64-1-65, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №42-43, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №23-24, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово в пролете опор №55-56, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №99-100, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново в пролете опор №128-129, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №135-136, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины в пролете опор №1-77-1-78 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10 кВ Нива от ПС 35/10 кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10 кВ Нива от ПС 35/10 кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1225 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-08 08:10 | 2021-12-08 12:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролёте опор №59-60 в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) в пролете опор №59-60 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ№09 ПС Оковцы (Др.Горка) Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 кВ Оковцы (Др.Горка). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 Др Горка.
1226 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-08 07:44 | 2021-12-08 08:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Бак-5-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-5-5 по всей длине.
1227 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-08 07:35 | 2021-12-08 09:21 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 199 Николаевка произошло по причине межфазного КЗ при попадании влаги во время дождя, в следствии несвоевременного выявления дефектов нарушения герметичности двери РУ-0,4 кВ | 4.7, Нарушение герметичности закрытой двери РУ-0,4 кВ ТП 199, при которой произошло попадание влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 199 Николаевка VN004-00029687 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ТП 199 на предмет герметичности дверей, во избежание попадании влаги на оборудование. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР ТП 199 на предмет герметичности дверей, во избежание попадании влаги на оборудование. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов дверей на ТП 199, произвести их устранение в кротчайший срок Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов дверей на ТП 1199 при осмотре ИТР не выявлено. Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможный Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Вельможному Р.А. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1228 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-12-08 06:43 | 2021-12-08 08:40 | 3.4.7.3.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Кадый выявлено в пролете опор № 154-155 под тяжестью налипшего снега на провода произошел провис провода и одно из деревьев так же под тяжестью снега наклонилось и легло на провода ВЛ, что вызвало КЗ и на РП-Паньково в яч.№2 отключился МВ-10 кВ действием защиты. Сам провод не поврежден. На данном участке ширина просеки ВЛ не соответствут ПУЭ. Данный дефект зафиксирован в плановом листе осмотра от 14.02.2021 г. эл. монтером Порохнавцом А.С гр. по ЭБ IV. и включен в план капитального ремонта 2022 года. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате налипания снега на провода и ветки деревьев произошел провис провода и наклон дерева на провода в пролете опор № 154-155 что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ширина трассы не соответствует НТД. на ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый VS010-9440116 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Кадый, с целью выявления налипания снега на проводах и угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый налипания снега на проводах и угрожающих падению на провода деревьев от налинания снега не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10кВ Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ, устранить. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый, замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ, связанной с налипанием снега на провода и деревья не выявлено.
1229 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-08 06:30 | 2021-12-08 08:29 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1 (Кабель в эксплуатации с 1963 года). Последнее испытание КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1 было проведено 09.03.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1 на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-71-ТП-1 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1230 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-08 06:30 | 2021-12-08 08:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172 (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее испытание КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172 было проведено 03.08.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172 на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 2 с.ш. - ТП-172 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1231 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-08 06:19 | 2021-12-08 13:06 | 3.4.12.1.3, Первое отключения ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега на дерево в результате чего произошло нависание дерева на провода ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская в пролете опор №129-№130 и перекрытие электрической изоляции проводов деревом вследствие тяжести мокрого снега. В последствии снег сошел,дерево распрямилось, что способствовало успешному РПВ. Отключения ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская в ручную произошло по причине однофазного замыкания на землю фазы "В" из-за наклона дерева под тяжестью мокрого снега в пролете опор №129-№130 и касания провода фазы "В". | 4.4.3, В результате механического воздействия при нависании деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская под тяжестью снежных отложений в пролете опор №129-№130 происходило перекрытие проводов в пролете опор №129-№130 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская в связи с чем данная ВЛ-10 кВ отключалась действием защит и в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская дефектов не обнаружено
1232 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-12-08 05:49 | 2021-12-08 07:27 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-44 Ф-1009 ПС Марицкая в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-44 Ф-1009 ПС Марицкая в пролете опор №9-10, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-44 Ф-1009 ПС Марицкая в пролете опор №9-10 , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
1233 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-08 05:42 | 2021-12-08 23:33 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф. №05 ПС 35/10 кВ Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1234 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,С", в пролете опор 68-69, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипанияи с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А,С" в пролете опор №68-69, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дятлово-Голубые Озера-устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1235 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-08 04:50 | 2021-12-08 11:14 | 3.4.12.1.3, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате нависания дерева в пролете опор №21-22 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань, под тяжестью снежных отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева на провода ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №21-22 из за пределов пределов охранной зоны под тяжестью налипшего мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань дефектов не обнаружено
1236 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-12-08 03:50 | 2021-12-08 05:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-69 Л2 Ф-101 ПС ВЛАЗОВИЧИ ввода в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №9-10 ВЛ-0,4 ТП-69 Л2 Ф-101 ПС ВЛАЗОВИЧИ, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-69 Л2 Ф-101 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
1237 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-12-08 03:25 | 2021-12-08 05:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-097 Ф-608 ПС Новозыбков2 ввода в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №8-9 ВЛ-0,4 Л1 ТП-097 Ф-608 ПС Новозыбков2, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-097 Ф-608 ПС Новозыбков2 в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Нидодин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы
1238 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-12-08 03:25 | 2021-12-08 07:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного КЗ по причине неисправности на потребительском ТП 285. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП 285 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП 285 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
1239 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-08 03:10 | 2021-12-08 11:01 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №107-№108 из-за схлеста проводов двух фаз, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. При первом отключении ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово 08.12.2021 года в 03:10 108 в результате колебаний, под воздействием сильных порывов ветра произошло падение снежных отложений в пролете опор №107- №108 на землю, что позволило произвести успешное РПВ. При повторном отключении ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово 08.12.2021 года в 08:52 произошел схлест проводов двух фаз в пролете опор №107 -№108. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №107-№108, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные после проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1240 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной вывода в ремонт на ПС 110 кВ Волокно выключателя В 110 Курская ТЭЦ-1 I цепь по неотложной заявке № 2559 явилась необходимость отыскания и устранения причины потери постоянного оперативного тока в цепях управления выключателя, возникшей из-за несоответствия положения блок-контактов выключателя вследствие отсутствие контакта в цепи положения выключателя блок-контактов готовности к отключению из-за попадания между контактами продуктов жизнедеятельности насекомых. | 4.13, Потеря постоянного оперативного тока в цепях управления выключателя В 110 Курская ТЭЦ-1 I цепь на ПС 110 кВ Волокно из-за несоответствия положения блок-контактов выключателя вследствие отсутствие контакта в цепи положения выключателя блок-контактов готовности к отключению из-за попадания между контактами продуктов жизнедеятельности насекомых. | Мероприятие: Организационное Составить график внеплановой проверки контактной части блок-контактов выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: График внеплановой проверки контактной части блок-контактов выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС, будет включен в программу опробования АПВ Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые проверки контактной части блок-контактов выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ ЦУ СПС в соответствии с составленным графиком. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СПС Грибанов Е.О. Состояние: Не выполнено
1241 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-08 03:05 | 2021-12-08 21:15 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма (ф.1), ВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск, ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово (263), ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново (271), ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново (272). Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г.
1242 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-08 02:59 | 2021-12-08 04:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора предохранителя ПН-2 фазы "А" в РУ-0,4кВ ТП 1781 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" на рубильнике № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1781 в результате превышение потребителями расчетного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на ТП 1781 РУ-0,4 кВ ТП 1781 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 1781. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1781. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1781 в целях расчёта и калибровки плавких вставок предохранителей. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1781. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку предохранителей по ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 1781. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1781.
1243 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, 1.Отключение 08.12.2021 в 02:26 ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрия вызвано однофазным к.з. при обрыве грозотроса, и падение его на провод фазы "А" в пролете опор 95/16-96/17. Обрыв грозотроса в пролете опор № 95/16-96/17 ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрия произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. 2. Вывод в ремонт по неотложной заявке 08.12.2021 в 17:22 ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрия вызван необходимостью обеспечения условий безопасного производства работ по демонтажу оборванного грозотроса в пролете опор 95/16-96/17. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ВВ Глебов И.А. | 4.6, В результате коррозионного износа грозотроса (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1957 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и падению грозотроса на провод фазы "А" в пролете опор №95/16-96/17 ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрия , что привело к отключению ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрия действием защит. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ВВ Глебов И.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса из-за коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110/10кВ Индустрия | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния грозотроса на ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрию для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра состояния грозотроса на ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрию-устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1244 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-12-08 01:55 | 2021-12-08 03:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-90 Ф-1009 ПС Салтановская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-90 Ф-1009 ПС Салтановская в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-90 Ф-1009 ПС Салтановская в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г.
1245 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-08 01:48 | 2021-12-08 02:51 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1535 с. Крутое. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 3 - 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1535 с. Крутое. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1535 с. Крутое. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1535. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1535 с. Крутое устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1535.
1246 | 450 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-08 01:43 | 2021-12-08 02:36 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 641, к.1, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 641 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 641, к.2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 641, к.2.
1247 | 636 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-08 01:35 | 2021-12-08 10:18 | 3.4.12.5.1, Повреждение кабеля КЛ 6 кВ ТП2006 к ТП2059 в результате пучения грунтов. | 4.12, Механическое воздействие на кабель КЛ 6 кВ ТП2006 к ТП2059 в результате пучения грунтов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в МВ Ф612Ф в РП27. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования Ф612 в РП27 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2006 к ТП2059 Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2006 к ТП2059 восстановлена.
1248 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-08 01:25 | 2021-12-08 03:15 | 3.4.7.3.5, Пробой между кабельными жилами возник в результате старение изоляции кабельных жил и возникло короткое замакание между жилами между жилами А и В. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС КБХА Ф.13---РП-100 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС КБХА Ф.13---РП-100 , выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1249 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-08 01:10 | 2021-12-08 01:26 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное отключение В 10кВ ВЛ №01 и В 10кВ Т1 на ПС 35/10кВкВ Григорово действием МТЗ явилось ослабление пружины ударника расцепителя, воздействующего на защелку рычага вала привода во включенном положении. Ослабление пружины ударника расцепителя привода ВЛ 10кВ ВЛ №01 произошло в следствии длительной эксплуатации ввиду механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС БПБ Васильев В.В. | 4.2.1, Ослабление пружины ударника расцепителя привода ВЛ 10кВ ВЛ №01 на ПС 35/10кВ Григорово произошло в следствии длительной эксплуатации ввиду механического износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года, в результате чего произошло отключение В 10кВ ВЛ №01 и В 10кВ Т1 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС БПБ Васильев В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенных элементов электрооборудования, пружины ударника расцепителя В 10кВ ВЛ №01 на ПС 35/10кВ Григорово. на ПС 35/10кВ Григорово ПС 35/10кВ Григорово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку выключателей 10кВ многократными опробованиями, измерение скоростных и временных характеристик В-10кВ на ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка выключателей Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередной проверке дефекты. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефекты не выявлены Мероприятие: Организационное Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1250 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 находящейся на балансе и обслуживании ООО "РИФ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РИФ" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "РИФ" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1251 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-08 00:20 | 2021-12-08 14:14 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ на участке от ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица до опоры №1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ на участке от ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица до опоры №1 КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица произошел из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица до опоры №1 на КВЛ 10кВ №07 ПС Верхняя Троица VS010-0013164 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на участке КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица до опоры №1 КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением на участке КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица до опоры №1 КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица до опоры №1 КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний участка КЛ 10кВ от ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица до опоры №1 КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж о соблюдении требований НТД.
1252 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-08 00:09 | 2021-12-08 02:20 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения явилось снижение изоляционных свойств материала изоляции жил кабеля |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением кабелей ПС 42 Ф.40---ТП-1092 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1253 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-08 00:06 | 2021-12-08 01:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №118 - №119 из-за краковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №118 - №119, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1254 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-08 00:03 | 2021-12-08 01:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 991 Ракино ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15- №16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 991 Ракино ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 991 Ракино ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 991 Ракино ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
1255 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-12-07 23:30 | 2021-12-08 01:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-115 Ф-1020 ПС Комаричская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-115 Ф-1020 ПС Комаричская в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-115 Ф-1020 ПС Комаричская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка
1256 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-07 22:20 | 2021-12-08 01:06 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 4/2-4/3 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1689 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4/2-4/3 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1689 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1689 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1689 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1689 с. Ратчино. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1689. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1689 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1689.
1257 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-12-07 22:02 | 2021-12-07 23:29 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-53 Ф-1004 ПС Глодневская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-53 Ф-1004 ПС Глодневская в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-53 Ф-1004 ПС Глодневская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1258 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-12-07 22:00 | 2021-12-07 23:32 | 3.4.12.1.1, Схлёстывание проводов от опоры № 17 до № 18 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №17 до №18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-226 Ф-Уручье от РП Уручье
1259 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-07 21:04 | 2021-12-07 23:14 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1784 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ № 2 в РУ-0,4 кВ ТП 1784 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 2 ТП 1784. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1784. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1784 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 1784. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 2 ТП 1784. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1784.
1260 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-12-07 21:01 | 2021-12-07 21:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от КТП-103 яч.№ 3 до опоры № 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ от КТП-103 яч. № 3 до опоры № 5. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от КТП-103 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от КТП-103 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от КТП-103 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от КТП-103 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
1261 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-07 20:33 | 2021-12-07 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева на Р-10кВ КТПП №447, росшего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов Р-10кВ КТП 447 от ВЛ 10кВ Хлебороб ПС Аксай яч. № 14 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Хлебороб". Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Хлебороб", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
1262 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-12-07 20:22 | 2021-12-07 21:45 | 3.4.12.1.1, Схлёстывание проводов от опоры № 14 до № 15 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-167 Ф-106 от ПС С.Буда Л.Буда при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №14 до №15 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-167 Ф-106 от ПС С.Буда Л.Буда, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-167 Ф-106 ПС С.Буда Л.Буда Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-167 Ф-106 от ПС С.Буда Л.Буда Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний не выявлено, в пролёте опор №14-15 провода перетянуты сразу после аварийного отключения.
1263 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-07 20:09 | 2021-12-07 20:53 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 118П, находящейся на балансе ООО "Мострансгаз". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ООО «Мострансгаз» ТП 118П.
1264 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2021-12-07 19:35 | 2021-12-07 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6413 от ЦРП 10кВ "Солнцево" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор № 99-100 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов по ВЛ 10кВ № 6413 от ЦРП 10кВ "Солнцево" в пролете опор № 99-100 явилось упавшая ветка, с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6413 от ЦРП 10кВ "Солнцево" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6413 от ЦРП 10кВ "Солнцево" назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено
1265 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, 1.Отключение 07.12.2021 в 18:47 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково вызвано однофазным к.з. при обрыве грозотроса в пролете опор №142-143 под тяжестью выпавшего снега и касание им целого провода фазы"С". На опоре № 142 оборванный грозотрос пролетая между проводами кратковременно схлестнулся с проводом фазы "С", что способствовало неуспешному АПВ. Отсоединившись от провода грозотрос пролетел, что обеспечило успешное срабатывание РПВ. 2.Отключение 07.12.2021 в 21:26 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково вызвано однофазным к.з. при кратковременном касании целого провода фазы "А" оборванным при первом отключении грозотросом, под воздействием порыва ветра в пролете опор №142-143, с последующим успешным АПВ. | 4.4.4, 1.В результате механического воздействия при налипании большого количества мокрого снега на грозотрос в пролете опор №142-143 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково произошел обрыв грозотроса в данном пролете опор, с касанием провода фазы "С" , что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково 07.12.2021 в 18:47 действием ДФЗ. 2.В результате механического воздействия при налипании большого количества мокрого снега на грозотрос в пролете опор №142-143 ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково произошел обрыв грозотроса в данном пролете опор, с касанием провода фазы "А" , что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково 07.12.2021 в 21:26 действием ДФЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Лихославль-Левошинка с отпайкой на ПС 110кВ Калашниково-устранить эти дефекты. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1266 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-07 18:45 | 2021-12-07 20:32 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №77. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине износа в процессе длительной эксплуатации (37 лет), а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино был проведен 29.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Надеждиным С.М., по результатам обхода не было выявлено снижение механической прочности вязки провода на опоре №77, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Красавчиковым А.А. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №77 ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ 10 кВ РП Куребрино Ф 10-01 Опора № 77 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №77 фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Комплексное обследование опоры №77 фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №77 и осмотра фидера 10-01 РП 10/0,4 кВ Куребрино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1267 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-07 17:30 | 2021-12-07 19:18 | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Чухлома обнаружен обрыв вязки фазы С, на опоре №79. Обрыв вязки провода произошёл по причине воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега), в результате чего произошло однофазное замыкание на землю через траверсу и тело опоры . Вязка провода выполнена без нарушения технологии монтажа проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через металлическую траверсу и тело опоры №79, вследствие обрыва вязки фазы С. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №79 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №79 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №79 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось, замечаний в результате обследования опоры №79 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома не выявлено.
1268 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-07 17:30 | 2021-12-07 17:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 12-13 ВЛ-10кВ №18 110/35/10кВ "Верховье-1", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№12-13 ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/35/10кВ "Верховье -1 " , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включены в план работы Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№18 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине.
1269 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-07 17:13 | 2021-12-07 19:01 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 3-58, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов юго-западного ветра с до 18 м/с, мокрый снег. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. В эксплуатации с 02.04.1977 года. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово был проведен электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда бригады по эксплуатации РС Судиславского РЭС Тихомировым С.Н. 17.11.2021. По результатам осмотра дефектов не выявлено. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 3-58 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение эксплуатационных свойств вязок на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Судиславского РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 3-58 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Судиславского РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 3-58 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Судиславского РЭС Мутовин Е.П.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово . Замечаний нет.
1270 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-07 17:09 | 2021-12-07 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 387-388 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 387-388 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1271 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-07 17:08 | 2021-12-07 17:34 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
1272 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-12-07 16:55 | 2021-12-08 07:19 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-15 ВЛ КТП-268 Л1 Ф-1008 ПС Ружное, в пролете опор №4-1.1 ВЛ КТП-338 Л2 Ф-620 ПС Карачевская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-15 ВЛ КТП-268 Л1 Ф-1008 ПС Ружное, в пролете опор №4-1.1 ВЛ КТП-338 Л2 Ф-620 ПС Карачевская привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №14-15 ВЛ КТП-268 Л1 Ф-1008 ПС Ружное, в пролете опор №4-1.1 ВЛ КТП-338 Л2 Ф-620 ПС Карачевская угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г.
1273 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-12-07 16:48 | 2021-12-07 18:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-118 Л2 Ф-107 ПС УЩЕРПЬЕ в пролёте опор №7-8. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-118 Л2 Ф-107 ПС УЩЕРПЬЕ в пролёте опор №7-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-118 Л2 Ф-107 ПС УЩЕРПЬЕ в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
1274 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-12-07 16:45 | 2021-12-08 01:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-143 Л1 Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 ТП-5 Л1 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-143 Л1 Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 ТП-5 Л1 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-143 Л1 Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 ТП-5 Л1 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Бурляй Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-143 Л1 Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №18-19, ВЛ-0,4 ТП-5 Л1 Ф-1001 ПС Валуец в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода.
1275 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-12-07 16:40 | 2021-12-07 18:26 | 3.4.7.3.5, При осмотре КВЛ 10кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10кВ Галич обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на опоре №5-1 из-за снижения изоляционных свойств материала муфты произошел пробой изоляции, от возникшего К.З. ВЛ 10 кВ Ф10-15 отключилась действием защиты. Последние испытания КЛ были проведены 17.10.2017 бригадой Галичского участка СД (Кудрявцев Е.Н, Шувалов Е.В.). Испытания КЛ выдержала. | 4.12, Электрический пробой концевой кабельной муфты КВЛ 10кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10кВ Галич на опоре №5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты на ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Галич VS010-9440329 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочные, внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт со сроком эксплуатации более 20 лет на Ф10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль Мероприятие: Техническое По результатам внепланового контроля концевых кабельных муфт на Ф10-15 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль
1276 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-07 16:39 | 2021-12-07 17:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-61-5 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-5 по всей длине. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-5 по всей длине.
1277 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-12-07 16:29 | 2021-12-07 18:08 | 3.4.12.1.1, Схлёстывание проводов от опоры № 4 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-108 Ф-103 от ПС Климово Гуков при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №4 до №5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-108 Ф-103 от ПС Климово Гуков, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-108 Ф-103 Климово Гуков Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-108 Ф-103 от ПС Климово Гуков Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено, провода перетянуты в пролёте №4-5 сразу при устранении повреждения.
1278 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-12-07 16:20 | 2021-12-07 18:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-24 Ф-ЛеснойЗТП-46 в пролете опор №3-4, ВЛ Ф-1 КТП-22 Ф-Алень РПМужиново в пролете опор №25-26. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-24 Ф-ЛеснойЗТП-46 в пролете опор №3-4, ВЛ Ф-1 КТП-22 Ф-Алень РПМужиново в пролете опор №25-26, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-24 Ф-ЛеснойЗТП-46 в пролете опор №3-4, ВЛ Ф-1 КТП-22 Ф-Алень РПМужиново в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-24 Ф-ЛеснойЗТП-46 в пролете опор №3-4, ВЛ Ф-1 КТП-22 Ф-Алень РП Мужиново в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода
1279 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-12-07 16:15 | 2021-12-08 03:22 | 3.4.12.1.3, При снегопаде и сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-128 Л2 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-128 Л2 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор №4-5 привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 соответствующих ВЛ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор №5-6, ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №7-8, ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 ТП-128 Л2 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г.
1280 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-07 16:10 | 2021-12-07 16:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения ветки с дерева в пролете опор №69-70 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №№69-70 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 РП-10кВ Тутань. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 РП-10кВ Тутань. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №7 РП-10кВ Тутань дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №7 РП-10кВ Тутань дефектов не обнаружено
1281 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-07 16:10 | 2021-12-07 17:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №241-№242. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №241-№242. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Шильпухово ПС Пречистое VS010-0010299 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №241-№242 ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №241-№242 ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1282 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-12-07 16:03 | 2021-12-07 16:27 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-105 ПС ДИВОВКА в пролёте опор №3-4 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-105 ПС ДИВОВКА в пролёте опор №3-4, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-105 ПС ДИВОВКА ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-105 ПС ДИВОВКА | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-105 ПС ДИВОВКА в пролёте опор №3-4. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-258 Л2 Ф-105 ПС ДИВОВКА в пролёте опор №3-4.
1283 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-07 15:50 | 2021-12-07 16:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 ул. К.-Сапрыкина произошло по причине межфазного К.З. в нулевом пролёте при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в нулевом пролёте на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 ул. К.-Сапрыкина, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 ул. К.-Сапрыкина VN004-94804020 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 ул. К.-Сапрыкина, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 ул. К.-Сапрыкина, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 034 ул. К.-Сапрыкина, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможный Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Вельможный Р.А. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
1284 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Обрыва изолирующей подвески и провода в сварном соединении шлейфа на опоре №24 ВЛ 35 кВ №6 произошел вследствие старения (в эксплуатации с 1966 года). | 4.11, Замыкание на землю возникло вследствие падения на землю провода из-за обрыва изолирующей подвески и провода в сварном соединении шлейфа в результате разрушения при пробое изолятора ПФ-6Б на опоре №24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ 35 кВ №6 опора №24 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №№ 23-24 ВЛ 35 кВ №6. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты при выявлении по результатам верхового осмотра опор №№ 23-24 ВЛ 35 кВ №6. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Липецкого района Барышников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты по результатам верхового осмотра опор №№ 23-24 ВЛ 35 кВ №6.
1285 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-12-07 15:15 | 2021-12-07 17:57 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ на опоре №170 сломавшаяся от дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Перекрытие веткой дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно. Падение ветки дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея на опоре №170. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ
1286 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-12-07 15:15 | 2021-12-07 16:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Гузицино" по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "С" на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Гузицино" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Гузицино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Гузицино" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Гузицино"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев дерева в пр №10-№11 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 (Бор) ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Гузицино"
1287 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-12-07 15:00 | 2021-12-07 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под провода | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 (Яснища-3 посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев деревьев в пр №1-№20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 Яснища-3 посёлок
1288 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-07 14:50 | 2021-12-07 16:40 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ПС Ильинское и ВЛ-10 кВ ф.10-01 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании "НСТ Сигнал". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "НСТ Сигнал", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г.
1289 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-07 14:45 | 2021-12-07 14:54 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное КЗ в пролете опор №23-24 в результате падения на провода ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ-6кВ яч. №32 ПС Привокзальная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1290 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Вышний Волочек-ДОЗ с отпайкой на ПС 35/10кВ Пролетарий произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №29-30 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. В цикле неуспешного АПВ произошло частичное падение снега, что послужило условием для успешного РПВ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода фаз "А,В" в пролете опор 29-30 произошло уменьшение габаритов между ними и их замыкание, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Вышний Волочек-ДОЗ с отпайкой на ПС 35/10кВ Пролетарий действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Вышний Волочек-ДОЗ с отпайкой на ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Вышний Волочек-ДОЗ с отпайкой на ПС 35/10кВ Пролетарий-устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1291 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-12-07 14:35 | 2021-12-07 14:43 | 3.4.12.2.3, 07.12.2021 г в 14:35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 от ПС 35 Орехово действием МТЗ с успешным АПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 4-3 – 4-4 при перекрытии изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов в пролете опор № 4-3 – 4-4 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС Орехово, Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный Инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный Инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: План -график
1292 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-12-07 13:50 | 2021-12-07 15:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 70 - 71 ВЛ 10 кВ Большие Извалы в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 70 - 71 ВЛ 10 кВ Большие Извалы в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Большие Извалы. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 10кВ Большие Извалы. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Большие Извалы устранить выявленные замечания Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 10кВ Большие Извалы устранены выявленные замечания
1293 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-07 13:42 | 2021-12-07 14:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 1/33-1/34 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1/33-1/34 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
1294 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-07 13:40 | 2021-12-07 15:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 48-49, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов в пролёте опор № 48-49 на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 в результате механического воздействия при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 VS010-0007222 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кулешовка Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
1295 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-12-07 13:25 | 2021-12-07 15:14 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Артемово явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор А31 - А32, провода целы. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Артемово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор А31 - А32. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №А31 - №А32 ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Артемово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №А31 - №А32 ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Артемово. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Артемово. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2022-2023 гг. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Смирнов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализированы количество и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Артемово. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2022-2023 гг.
1296 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-07 13:23 | 2021-12-07 14:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный холм, на провода в пролете опор № 31-32, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролете опор № 31-32, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Красный холм, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Красный холм, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1297 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-12-07 13:30 | 2021-12-07 14:13 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения явилось необходимость устранения однофазного замыкание на землю в сети 10 кВ по ВЛ 10 кВ №6 ПС Дмитриев, из-за перекрытия провода фазы "С" и металлической траверсы на опоре № 61 упавшей веткой с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие провода фазы "С" и металлической траверсы на опоре № 61 ВЛ 10кВ №6 ПС Дмитриев явилась упавшая на провод и траверсу ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Дмитриев, составлен листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Дмитриев назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Дмитриев назначены сроки устранения выявленных замечаний.
1298 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-12-07 13:02 | 2021-12-07 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного КЗ, возникшего из-за разрушения двух фарфоровых изоляторов на опоре №149 с последующим касанием проводов металлической траверсы. Разрушение изоляторов произошло из-за пробоя изоляции в результате развившегося дефекта, возникшего в процессе длительной эксплуатации ВЛ (срок ввода в эксплуатацию 30.08.1972г). | 4.12, Разрушение изоляторов на опоре №149 ВЛ 10 кВ №11 ПС Дмитриев произошло в результате пробоя изоляции из-за развившегося дефекта в процессе длительной эксплуатации ВЛ (срок ввода в эксплуатацию 30.08.1972г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ № 11 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.6) VS010-0011810 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Дмитриев, составлен листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Дмитриев назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Дмитриев назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-10 кВ Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала по выявлению дефектов ВЛ-10 кВ
1299 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-07 12:56 | 2021-12-07 13:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино по всей длине. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №355 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1300 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-12-07 12:48 | 2021-12-07 14:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 388 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №9-10, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 388, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 388. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 388 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1301 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-12-07 12:29 | 2021-12-07 18:15 | 3.4.12.1.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки в пролете опор №14-№15, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №39-№40, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр в пролете опор №28-№29, ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н в пролете опор №120-№121, ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная в пролете опор №20-№21, ВЛ-6кВ ф.616 ПС Юбилейная в пролете опор №7-№8. | 4.4.4, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки в пролете опор №14-№15, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №39-№40, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр в пролете опор №28-№29, ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н в пролете опор №120-№121, ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная в пролете опор №20-№21, ВЛ-6кВ ф.616 ПС Юбилейная в пролете опор №7-№8 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки в пролете опор №14-№15, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №39-№40, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр в пролете опор №28-№29, ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н в пролете опор №120-№121, ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная в пролете опор №20-№21, ВЛ-6кВ ф.616 ПС Юбилейная в пролете опор №7-№8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки в пролете опор №14-№15, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №39-№40, ВЛ-6кВ ф.603 ПС Тембр в пролете опор №28-№29, ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8Н в пролете опор №120-№121, ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная в пролете опор №20-№21, ВЛ-6кВ ф.616 ПС Юбилейная в пролете опор №7-№8 угрожающих падением на провода.
1302 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2021-12-07 12:20 | 2021-12-07 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного КЗ, возникшего из-за разрушения двух стеклянных изоляторов на опоре №55 с последующим касанием проводов металлической траверсы. Разрушение изоляторов произошло из-за пробоя изоляции в результате развившегося дефекта, возникшего в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год ввода в эксплуатацию 1972г). | 4.12, Разрушение изоляторов на опоре №55 ВЛ 10 кВ №19 ПС Дмитриев произошло в результате пробоя изоляции из-за развившегося дефекта в процессе длительной эксплуатации ВЛ (год ввода в эксплуатацию 1972г). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ № 19 ПС Дмитриев (1.1.10) VS010-0012087 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Дмитриев с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Дмитриев, составлен лист осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС Дмитриев назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС Дмитриев назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
1303 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 49-50, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния между ними под тяжестью налипшего снега. В цикле неуспешного АПВ произошло рассоединение проводов фаз "А" и "В" , что обеспечило успешное РПВ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор № 49-50, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дятлово-Лукино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1304 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-07 12:01 | 2021-12-07 12:20 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/П-10-160 д.Тетерье разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
1305 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-07 11:53 | 2021-12-07 12:41 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Прудки, на провода в пролете опор № 77-78, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие пролете опор № 77-78 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Прудки, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Прудки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1306 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-12-07 11:52 | 2021-12-07 17:05 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1043 ПС Погарская в пролете опор №80-№81, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-№29, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №130-№131, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи в пролете опор №50-№51, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Борщевская в пролете опор №35-№36. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.1043 ПС Погарская в пролете опор №80-№81, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-№29, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №130-№131, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи в пролете опор №50-№51, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Борщевская в пролете опор №35-№36 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1043 ПС Погарская в пролете опор №80-№81, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-№29, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №130-№131, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи в пролете опор №50-№51, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Борщевская в пролете опор №35-№36 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1043 ПС Погарская в пролете опор №80-№81, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Абаринки в пролете опор №28-№29, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская в пролете опор №130-№131, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи в пролете опор №50-№51, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Борщевская в пролете опор №35-№36 угрожающих падением на провода.
1307 | 663 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» | 2021-12-07 11:48 | 2021-12-07 20:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ ТП1202 к приемной опоре №14 ф.608 ПС Фосфоритная произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф608 ПС Фосфоритная к РП09 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ от ТП1202 к приемной опоре №14 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1202 к приемной опоре №14 ф.608 ПС Фосфоритная . Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП1202 к приемной опоре №14 ф.608 ПС Фосфоритная Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1202 к приемной опоре №14 ф.608 ПС Фосфоритная. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1202 к приемной опоре №14 ф.608 ПС Фосфоритная восстановлен.
1308 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-12-07 11:47 | 2021-12-07 12:09 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 21 в д.Останино в РУ 0,4 кВ КТП № 85 отключен рубильник 0,4 кВ № 2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 85 в месте возникновения пожара жилого дома № 21 в д.Останино. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 85 в месте возникновения пожара жилого дома № 21 в д.Останино. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 85 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 85 замечаний не выявлено.
1309 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-12-07 11:45 | 2021-12-07 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 41105 ПС Надейка произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на опоре № 123 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов на опоре № 123 ВЛ 10 кВ 41105 ПС Надейка явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 41105 ПС Надейка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ 41105 ПС Надейка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 41105 ПС Надейка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 41105 ПС Надейка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1310 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-07 11:45 | 2021-12-07 15:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №125-126, на траверсу опоры №127 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №125-126, на траверсу опоры №127, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1311 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-07 11:44 | 2021-12-07 12:14 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №6-13-6-14, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №6-13-6-14 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине.
1312 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-07 11:40 | 2021-12-07 12:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №14-15, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №14-15 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине.
1313 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-07 11:39 | 2021-12-07 18:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35кВ Выползово-Носакино вызвано межфазным к.з. при обрыве провода фазы "С" под тяжестью налипшего снега, с последующим касанием этого провода с целым проводом фазы "А". В цикле неуспешного АПВ оборванный провод отсоединился от целого провода фазы "А", что обеспечило успешное включение в работу ВЛ при РПВ. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании большого количества снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода в пролете опор №21-22 ВЛ 35кВ Выползово-Носакино произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №21-22 и касание им целого провода фазы "А", это послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Выползово-Носакино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Выползово-Носакино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Выползово-Носакино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1314 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-07 11:35 | 2021-12-07 12:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул. Мокроусова 8 пер. 10-12 ТП 322 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ул. Мокроусова 8 пер. 10-12 ТП 322 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ул. Мокроусова 8 пер. 10-12 ТП 322 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул. Мокроусова 8 пер. 10-12 ТП 322 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Мокроусова 8 пер. 10-12 ТП 322 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул. Мокроусова 8 пер. 10-12 ТП 322 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1315 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-07 11:31 | 2021-12-07 12:27 | 3.4.12.2.3, Падение дерева на провода в пролете опор № 53-54, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Янушево, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 53-54, росшего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Янушево. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Янушево. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Янушево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1316 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-07 11:27 | 2021-12-07 13:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-04 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 268 - № 269 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 268 - № 269 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Судиславль. Замечаний нет.
1317 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-07 11:26 | 2021-12-07 21:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Пень (Березки), ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход), ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка), произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Пень (Березки), ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход), ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Пень (Березки), ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход), ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Пень (Березки), ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход), ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №32 ПС Кувшиново (Баховка), ВЛ-10кВ №07 ПС Печниково (Чапаева), ВЛ-10кВ №14 ПС Будово (Б.Киселенка) дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1318 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-12-07 11:25 | 2021-12-07 12:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ №102 ПС 110/6кВ "Кинопленка" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич" вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ №102 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич" вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1980г. УРЗА не в ведении АО ЯрЭСК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ-6кВ №102 ПС 110/6кВ "Кинопленка" КЛ-6кВ №102 ПС 110/6кВ "Кинопленка" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №102 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич" с целью выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Электромонтер ОВБ Расщупкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №102 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич". Нарушений охранной зоны КЛ-6кВ, а также несанкционированных работ в охранной зоне КЛ-6кВ не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №102 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич" дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Румянцев И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: В ходе внеочередного осмотра трассы КЛ 6кВ №102 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич" визуальных дефектов, а также нарушений охранной зоны не обнаружено. В ходе дальнейших испытаний выявлено повреждение КЛ-6кВ и выполнено устранение данного повреждения, а также восстановлена схема нормального режима Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ №102 от ПС 110/6кВ "Кинопленка" до РП "Славич" в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПУ Иванов С.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады ПУ о необходимости эксплуатации КЛ-6кВ №102 от ПС 110/6кВ Кинопленка до РП Славич в соответствии с НТД
1319 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-12-07 11:19 | 2021-12-07 11:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Болхов под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 72-73, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Болхов под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 72-73, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Болхов, внесены в журнал дефектов для дальнейшего включения их в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Болхов по всей длине. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Болхов по всей длине.
1320 | 626 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-07 11:13 | 2021-12-07 19:17 | 3.4.7.3, Несвоевременная вырубка деревьев, обрубка веток; при порывистом ветре привело к КЗ ВЛ 6кВ КЛ05 ПС Мичуринская от ТП3070 к ТП0174 в пролёте опор № 113-114. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 6кВ ТП3070 к ТП0174 КЛ05 ПС Мичуринская в пролёте опор № 113-114, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ 6кВ от ТП3070 к ТП0147 КЛ05 ПС Мичуринская в пролёте опор № 113-114. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев и кустарника, растущих в охранной зоне ВЛ 6кВ от ТП3070 к ТП0147 КЛ05 ПС Мичуринская в пролёте опор № 113-114
1321 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-07 11:02 | 2021-12-07 11:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" под воздействием порывов ветра в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №001 Аниканово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №001 Аниканово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №001 Аниканово по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №001 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1322 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-07 11:00 | 2021-12-07 13:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (Маурино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (Маурино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (Маурино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (Маурино) пролет опор №2-№3 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (Маурино). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1323 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч. №1 с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 6/1-6/2, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №6/1-6/2 на ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч. №1 произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч. №1 VS010-0006424 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч.№ 1 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч.№ 1, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
1324 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-12-07 10:55 | 2021-12-07 18:14 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Логоватое в пролете опор №180-№181, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Стародуб в пролете опор №18-№19, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гриденки в пролете опор №30-№31, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №40-№41, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок в пролете опор №70-№71, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролете опор №38-№39, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Логоватое в пролете опор №52-№53, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка в пролете опор №112-№113, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №10-№11. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Логоватое в пролете опор №180-№181, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Стародуб в пролете опор №18-№19, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гриденки в пролете опор №30-№31, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №40-№41, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок в пролете опор №70-№71, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролете опор №38-№39, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Логоватое в пролете опор №52-№53, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка в пролете опор №112-№113, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №10-№11 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Логоватое в пролете опор №180-№181, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Стародуб в пролете опор №18-№19, ВЛ-10кВ ф.107 ПС Гриденки в пролете опор №30-№31, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Логоватое в пролете опор №40-№41, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок в пролете опор №70-№71, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролете опор №38-№39, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Логоватое в пролете опор №52-№53, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мишковка в пролете опор №112-№113, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №10-№11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г.
1325 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-12-07 10:50 | 2021-12-07 22:00 | 3.4.12.1.1, Отключение действием ПН-2 ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная, ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная, ВЛ-0,4 ТП-135 Л3 Ф-101 ПС Ивайтенки произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлестывания проводов в пролёте опор №10-11, №15-16, №9-10 соответственно, при сбросе с проводов мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная в пролёте опор №10-11, ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная в пролёте опор №15-16, ВЛ-0,4 ТП-135 Л3 Ф-101 ПС Ивайтенки в пролёте опор №9-10 привёл к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная, ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная, ВЛ-0,4 ТП-135 Л3 Ф-101 ПС Ивайтенки по всей длине Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-21 Л2 Ф-608 ПС Юбилейная, ВЛ-0,4 ТП-99 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная, ВЛ-0,4 ТП-135 Л3 Ф-101 ПС Ивайтенки по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1326 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-12-07 10:45 | 2021-12-07 12:04 | 3.4.12.1.1, Схлёстывание проводов от опоры № 4 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-33 Ф-Паниковец от РП Скуратово при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №4 до №5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-33 Ф-Паниковец от РП Скуратово, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-33 Ф-Паниковец от РП Скуратово Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-33 Ф-Паниковец от РП Скуратово Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-33 Ф-Паниковец от РП Скуратово Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-33 Ф-Паниковец от РП Скуратово
1327 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-12-07 10:40 | 2021-12-07 20:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра и мокрого снега привело к деревьев, растущих за пределами охранной зоны, схлёсту проводов и оключению ВЛ: ВЛ-0,4 КТП-130 Л1 Ф-1011 ПС Почепская падение дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 КТП-54 Л1 Ф-1011 ПС Почепская падение ветки дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 КТП-351 Л3 Ф-1001 ПС Норинская падение ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 КТП-776 Л1 Ф-1006 ПС Норинская падение дерева в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-435 Л2 ф-1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-271 Л2 Ф-1022 ПС Селищанская падение ветки дерева в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рог схлест проводов при налипании снега №7-8 ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово схлест проводов при налипании снега №12-13 ВЛ-0,4 КТП-134 Л1 Ф-1012 ПС Почепская падение дерева в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Схлёст проводов : ВЛ-0,4 КТП-130 Л1 Ф-1011 ПС Почепская падение дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 КТП-54 Л1 Ф-1011 ПС Почепская падение ветки дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 КТП-351 Л3 Ф-1001 ПС Норинская падение ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 КТП-776 Л1 Ф-1006 ПС Норинская падение дерева в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-435 Л2 ф-1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-271 Л2 Ф-1022 ПС Селищанская падение ветки дерева в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рог схлест проводов при налипании снега №7-8 ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово схлест проводов при налипании снега №12-13 ВЛ-0,4 КТП-134 Л1 Ф-1012 ПС Почепская падение дерева в пролете опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ: ВЛ-0,4 КТП-130 Л1 Ф-1011 ПС Почепская падение дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 КТП-54 Л1 Ф-1011 ПС Почепская падение ветки дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 КТП-351 Л3 Ф-1001 ПС Норинская падение ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 КТП-776 Л1 Ф-1006 ПС Норинская падение дерева в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 435 ф.1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 КТП-682 Л2 Ф-1006 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 КТП-435 Л2 ф-1023 ПС Староселье падение дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 КТП-271 Л2 Ф-1022 ПС Селищанская падение ветки дерева в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 КТП-28 Л3 Ф-1002 ПС Красный Рог схлест проводов при налипании снега №7-8 ВЛ-0,4 КТП-206 Л2 Ф-Кр.Слоб. РП Сетолово схлест проводов при налипании снега №12-13 ВЛ-0,4 КТП-134 Л1 Ф-1012 ПС Почепская падение дерева в пролете опор №10-11. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=3a4e83dd-a8e7-4412-89f2-159f5a4e5f44&friendlyname=0J/QmiDQkNCy0LDRgNC40LnQvdC+0YHRgtGMLmRvY3g=&preview=yes
1328 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-07 10:39 | 2021-12-07 11:10 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ). Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ). Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
1329 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-07 10:07 | 2021-12-07 16:30 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 ветвью дерева, упавшей под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом, упавшим под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №47-48 КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега и воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино, ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Молодой Туд устранены немедленно.
1330 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-07 10:05 | 2021-12-07 10:07 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №118-119 на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №130-131 упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под тажестью налипшего снега, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено
1331 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-07 09:57 | 2021-12-07 10:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 41-42 ВЛ-10кВ №8 35/10кВ "Паньково", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№41-42 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ "Паньково" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включены в план работы Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине.
1332 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-07 09:52 | 2021-12-07 11:48 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 208П находящейся на балансе ООО "Газпроминформ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ООО «Газпроинформ.
1333 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-12-07 09:50 | 2021-12-07 16:50 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7) произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили обрывы проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли обрывы проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1), ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково (24), ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г.
1334 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-07 09:44 | 2021-12-07 10:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 5-6, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-836 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-836 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4кВ л.1 от ТП-836 г.Усмань VN004-00032230 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор в пролете опор № 5-6 на ВЛ 0,4кВ л.1 от ТП-836 г. Усмань. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ л.1 от ТП-836 г. Усмань, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода в пролете опор №5-6 ЛЭП-0,4кВ №1 ТП №836 ЛЭП-10кВ №2 с выполнением работ на высоте. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ л.1 от ТП-836 г. Усмань устранить выявленные замечания Срок исполнения: 14.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода в пролете опор №5-6 ЛЭП-0,4кВ №1 ТП №836 ЛЭП-10кВ №2 с выполнением работ на высоте.
1335 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-07 09:40 | 2021-12-07 11:10 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №18-19 веткой от дерева, росшего в пределах охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №18-19 на ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково VS010-0007508 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Питомник Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
1336 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-07 09:10 | 2021-12-07 10:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Деревня Новая) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Деревня Новая). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Деревня Новая). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Деревня Новая) VN004-00071596 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Деревня Новая). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: мастер Сенмиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Деревня Новая). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1337 | 449 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-07 09:10 | 2021-12-07 09:46 | 3.4.8.5.2, для безопасности пожаротушения по заявке ЕДДС была неотложно отключена ВЛ 0,4 кВ ТП 670 Сеть 3. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
1338 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-12-07 08:50 | 2021-12-07 10:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №29-30 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-10кВ Слободка в пролете опор №20-40 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1339 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-12-07 08:44 | 2021-12-07 18:00 | 3.4.12.1.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье пролеты №81-82, ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Почепская пролеты 36-37, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская пролеты 54-55, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье пролеты 39-40, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская пролеты 32-33, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог пролеты 51-52. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев на провода ВЛ и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье пролеты №81-82, ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Почепская пролеты 36-37, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская пролеты 54-55, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье пролеты 39-40, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская пролеты 32-33, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог пролеты 51-52 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье пролеты №81-82, ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Почепская пролеты 36-37, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская пролеты 54-55, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье пролеты 39-40, ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Почепская пролеты 32-33, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог пролеты 51-52. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=43ad2552-b562-4d33-a25a-ddecd17db21c&friendlyname=0J3QsNGA0Y/QtC3QtNC+0L/Rg9GB0LoucGRm&preview=yes
1340 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-12-07 08:40 | 2021-12-07 10:19 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности вязки провода | 4.12, Междуфазное КЗ на опоре №46 в результате срыва вязки изолятора фаза "В" и падение провода на ф. "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ВЛ 10кВ Молочный комплекс ПС Б.Избищи. Опора №46 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опор №30-50 на ВЛ-10кВ Мол.комплекс Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1341 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-12-07 08:24 | 2021-12-07 08:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 462 от ПС 35/10кВ "Родина" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 18-19упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов по ВЛ 10кВ № 462 от ПС 35/10кВ "родина" в пролете оп.№ 18-19 явилось упавшая ветка, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 462 от ПС 35/10кВ "Родина" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 13.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №462 от ПС 35/10кВ Родина назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра и мероприятия ВЛ 10кВ №462 Родина
1342 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-07 07:50 | 2021-12-07 09:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Багримово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Багримово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Багримово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1343 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-12-07 07:40 | 2021-12-07 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №142-№143 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС 35/10кВ Ильинское недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
1344 | 624 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-07 07:05 | 2021-12-07 15:06 | 3.4.12.5, Повреждение ПКТ-10 ТП62 ф. 1010 ПС Комаричская в результате КЗ на ВЛ 10кВ вследствие воздействия атмосферных явлений. | 4.13, Перегорание ПКТ-10 ТП62 ф. 1010 ПС Комаричская произошло в результате КЗ на ВЛ-10кВ в результате воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТ-10 ТП62 ф. 1010 ПС Комаричская. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПКТ-10 ТП62 ф. 1010 ПС Комаричская.
1345 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-07 06:42 | 2021-12-07 14:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "В" и грозотроса ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания большого количества мокрого снега на грозотрос и изменения габарита с приближением к проводу фазы "В" в пролетах опор №158-160. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания большого количества мокрого снега на грозотрос и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу фазы "В" в пролетах опор №158-160 при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие грозотроса и провода фазы "В" ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Красный Холм-Кесьма, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110 кВ Иваново действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта выполнен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Красный Холм- Кесьма устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 04.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
1346 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-07 06:41 | 2021-12-07 21:37 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №122-№123 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение КВЛ-10кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №164- №165 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №240 - №241 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №56 - №57 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 5) Отключение КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №65-№66 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122- №123 ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №164-№165 КВЛ-10кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №241 - №242 ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №56 - №57 ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №65 - №66 КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино, КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №07 (3) ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино, КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1347 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-12-07 06:37 | 2021-12-07 06:58 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС в РУ 0,4 кВ КТП №002 отключен АВ 0,4 кВ "Крестьянская левая часть". |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Крестьянская от ТП №002, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Крестьянская от ТП №002 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ
1348 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное 07.12.2021 года в 06:37, 11:16, 15:04 происходили по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №6-№8; №22-№24. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №6-№8; №22-№24, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной трех отключений ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное 07.12.2021 года в 06:37, 11:16, 15:04 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Медновский водозабор - Медное, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Медновский водозабор - Медное, аварийных дефектов на ВЛ не обнаружено, налипания снега и отложения гололёда на проводах нет. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Медновский водозабор - Медное. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Медновский водозабор - Медное, аварийных дефектов на ВЛ не обнаружено, налипания снега и отложения гололёда на проводах нет.
1349 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-07 06:25 | 2021-12-08 06:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №73-74, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово в пролете опор №3-33-3-34 , ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №10-11, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №100-101, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №42-43, ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №81-82, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №2-30-2-31, ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35/10 кВ Боровно в пролете опор №73-74, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №112-113, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №136-137, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №108-109, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №76-77, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №20-21, ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Терелесово в пролете опор №104-105, ВЛ 10 кВ Белый омут от ПС 35/10 кВ Зеленогорская в пролете опор №54-55, ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Яконово в пролете опор №10-11, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи в пролете опор №2-5-2-6, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №134-135, ВЛ 10 кВ №24 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка в пролете опор №69-70, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №4-4-4-5, ВЛ 10 кВ №01 РП 10 кВ Дуброво в пролете опор №24-25, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково в пролете опор №99-100, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Лужниково в пролете опор №69-70, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово в пролете опор №56-57, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины в пролете опор №1-78-1-79, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново в пролете опор №175-176, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново в пролете опор №129-130, ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №67-68, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №37-38, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи в пролете опор №52-53, ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №27/49-27/50, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №60-61, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №40-41, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №24-25 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №73-74, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово в пролете опор №3-33-3-34 , ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки в пролете опор №10-11, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №100-101, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №42-43, ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролете опор №81-82, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №2-30-2-31, ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35/10 кВ Боровно в пролете опор №73-74, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №112-113, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №136-137, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №108-109, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №76-77, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №20-21, ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Терелесово в пролете опор №104-105, ВЛ 10 кВ Белый омут от ПС 35/10 кВ Зеленогорская в пролете опор №54-55, ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Яконово в пролете опор №10-11, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи в пролете опор №2-5-2-6, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №32-33, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №134-135, ВЛ 10 кВ №24 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка в пролете опор №69-70, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №4-4-4-5, ВЛ 10 кВ №01 РП 10 кВ Дуброво в пролете опор №24-25, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково в пролете опор №99-100, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Лужниково в пролете опор №69-70, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово в пролете опор №56-57, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины в пролете опор №1-78-1-79, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново в пролете опор №175-176, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново в пролете опор №129-130, ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №67-68, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Дятлово в пролете опор №37-38, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи в пролете опор №52-53, ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №27/49-27/50, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №60-61, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №40-41, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №24-25 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35/10 кВ Боровно, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Терелесово, ВЛ 10 кВ Белый омут от ПС 35/10 кВ Зеленогорская, ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Яконово, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10 кВ №24 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №01 РП 10 кВ Дуброво, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Лужниково, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Терелесово, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок, ВЛ-10 кВ Калашниково от ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35/10 кВ Боровно, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10 кВ Терелесово, ВЛ 10 кВ Белый омут от ПС 35/10 кВ Зеленогорская, ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Яконово, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ-10кВ № 14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10 кВ №24 от ПС 110/35/10 кВ Холохоленка, ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №01 РП 10 кВ Дуброво, ВЛ 10 кВ №03 от ПС 35/10 кВ Жилотково, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Лужниково, ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35/10 кВ Кузнецово, ВЛ 10 кВ №06 от ПС 35/10 кВ Княщины, ВЛ 10кВ Стахановец РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10кВ Хриплы РП 10кВ Ходуново, ВЛ 10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №07 от ПС 35/10 кВ Дятлово, ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35/10 кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Фирово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1350 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-07 06:20 | 2021-12-07 06:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №46-47, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №46-47, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1351 | 448 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-07 06:00 | 2021-12-07 06:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств изоляции КЛ 6 кВ РП 23 - ТП 133, к.1 | 4.12, отключено для отыскания "Земли"
1352 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-07 05:51 | 2021-12-08 06:32 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №13 (фид.№254) ПС 35/10 кВ Григорово произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №13 (фид.№254) ПС 35/10 кВ Григорово , действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №13 (фид.№254) ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.3), ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №13 (фид.№254) ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1353 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-12-07 04:56 | 2021-12-07 20:50 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-9 - 2-10 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №241-242 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС-110\35\6кВ Выползово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №273-274 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 4. Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5-38 - 5-39 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 5. Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №89 - 90 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 6. Отключение ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1-51 - 1-52 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 7. Отключение ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35\10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-5 - 2-6 деревьями, наклоненными на ВЛ и прижатыми большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 8. Отключение ВЛ 10кВ №05 от РП-10кВ БРядок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №54 - 55 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 9. Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10кВ Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №49-50 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №2-9 - 2-10, ВЛ-10кВ №12 Поддубье ПС 35/10 кВ Брусово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 Поддубье ПС 35/10 кВ Брусово действием МТЗ; 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №241 - 242, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 Заселище ПС 35/10 кВ Новокузьминская действием МТЗ; 3. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №273-274, ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №18 ПС 110/35/6 кВ Выползово действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №5-38 - 5-39, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Тимково из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Тимково действием МТЗ; 5. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №89 - 90, ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Тимково из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10 кВ Тимково действием МТЗ; 6. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролёте опор №1-51 - 1-52, ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец, действием МТЗ; 7. В результате механического воздействия, при наклоне деревьев, на провода в пролете опор №2-5 - 2-6, ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 кВ Новокузьминская действием МТЗ; 8. В результате механического воздействия, при наклоне деревьев, на провода в пролете опор №54 - 55, ВЛ 10кВ №05 от РП-10кВ БРядок из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 от РП-10кВ БРядок действием МТЗ; 9. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №49 - 50, ВЛ-10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 кВ Удомля из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35\10 Тимково; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Берёзовский Рядок; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 Удомля ВЛ 10кВ для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35\10 Тимково; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Берёзовский Рядок; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 Удомля ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеочередных осмотров ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35\10 Тимково; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Берёзовский Рядок; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 Удомля ВЛ 10кВ - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово; ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово; ВЛ 10кВ №15 от ПС 35\10 Тимково; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково; ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец; ВЛ 10кВ №03 Липны-1 от ПС 35/10 Новокузьминская; ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Берёзовский Рядок; ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/10 Удомля ВЛ 10кВ
1354 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-07 03:52 | 2021-12-07 04:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская в пролете опор №22-23 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №22-23, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.
1355 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-07 03:26 | 2021-12-07 03:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская в пролете опор №69-70 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №23 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №69-70, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская по всей длине.
1356 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-12-07 03:04 | 2021-12-07 03:07 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного КЗ, произошедшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №147 - №148 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №147 - №148 ВЛ 10 кВ №06 ПС Мартовская явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Мартовская назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1357 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-07 02:30 | 2021-12-07 16:05 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка, ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха, ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 01 (571) ПС Гостиница, ВЛ 10кВ №01(1) ПС Лощемля. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1358 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-07 02:10 | 2021-12-07 02:48 | 3.4.7.3.5, Отключение В-35 кВ Т1 на ПC 35/10кВ Жилотково вызвано воздействием междуфазного к.з. на ВЛ 10кВ №03 которая не была отключена В 10кВ №03 и В 10кВ Т1 из-за отказа их приводов, в результате механического износа червячных шестерен валов механизма натяжки отключающе-включающих пружин в результате длительного срока эксплуатации и износа трущихся частей вала привода выключателя типа ВМПП-10. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10 Жилотково мастер СПС Алимбиков А.А. | 4.2.1, Отказ приводов В 10кВ Т1 и В 10кВ ВЛ №03 на ПC 35/10кВ Жилотково при отключении междуфазного к.з. вызван механическим износом червячных шестерен валов механизма натяжки отключающе-включающих пружин приводов В 10кВ Т1 и В 10кВ ВЛ №03 в результате старения в процессе длительного срока эксплуатации трущихся частей валов привода выключателя типа ВМПП-10 с 1980г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ привода ВМПП-10 на ПC 35/10кВ Жилотково ПC 35/10кВ Жилотково | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "своевременное выявление дефектов приводов ВМПП-10 и их устранение". Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПС 35/10 кВ Жилотково. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПС 35/10 кВ Жилотково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
1359 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-07 01:10 | 2021-12-07 20:46 | 3.4.12.1.2, Налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего происходили обрывы и схлесты проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, Схлесты и обрывы проводов из-за налипания мокрого снега на провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово (Наговье-2), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово (Сосновец), ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Костюшно), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Синьково, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово (Наговье-2), ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Бологово (Паршино), ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово (Сосновец), ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Бологово (Мякишево), ВЛ-10кВ № 08 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Очистные), ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь (Костюшно), ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1360 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-07 00:38 | 2021-12-07 15:12 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС Пено (Красный городок), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №165-166 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. 2. Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Святое (Передовик), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №306 - 307 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. 3. Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС Пено (Красный городок), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 165-166 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. 4. Отключение ВЛ 10 кВ №21 ПС Селижарово (Телевышка), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор № 68-69 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. 5. Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №188/40/4 - №188/40/5 из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ из вне охранной зоны данной ВЛ 10кВ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №19 ПС Пено (Красный городок) в пролете опор № 165-166 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №19 ПС Пено (Красный городок) действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №306 -307 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Святое (Передовик) из вне охранной зоны, под воздействием налипания мокрого снега налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №306 - 307, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Святое (Передовик) действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №19 ПС Пено (Красный городок) в пролете опор № 165-166 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №19 ПС Пено (Красный городок) действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ 10 кВ №21 ПС Селижарово (Телевышка) в пролете опор №68-69 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №21 ПС Селижарово (Телевышка) действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №188/40/4 - №188/40/5 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием налипания мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №188/40/4 -№188/40/5, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок), ВЛ-10кВ №07 ПС Святое (Передовик), ВЛ-10кВ №21 ПС Селижарово (Телевышка), ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: 1- Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок), ВЛ-10кВ №07 ПС Святое (Передовик), ВЛ-10кВ №21 ПС Селижарово (Телевышка), ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Пено (Красный городок) дефекты.
1361 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-07 00:11 | 2021-12-07 02:05 | 3.4.12.1.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №1191 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №11-12 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №11-12 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 1191. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1191 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1191 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1191 Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1191 дефектов не обнаружено
1362 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-06 23:18 | 2021-12-07 00:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1813 Баловнево в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1813 Баловнево в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1813 Баловнево. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1813 Баловнево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1363 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-06 23:15 | 2021-12-06 23:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №69-70, в результате чего произошло падение деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка, под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор №69-70 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1364 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-06 22:50 | 2021-12-06 23:04 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-50 ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветвями дерева проводов в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово наклонившегося под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово дефекты. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1365 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-06 22:35 | 2021-12-06 22:43 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №48-49 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в пролёте опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1366 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-06 22:15 | 2021-12-06 23:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 25 - № 26, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в ТП-873 АВ-0,4 кВ вывода "р-н Межевской". В дальнейшем ветка была снята с помощью штанги КШЗ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к к отключению АВ-0,4 кВ вывода "р-н Межевской" ТП-873. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ вывод "р-н Межевской" от ТП-873, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ вывод "р-н Межевской" от ТП-873, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 замечаний не выявлено.
1367 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-06 21:39 | 2021-12-06 21:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №32-33 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипании снега на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское, под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно). Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно) дефекты. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1368 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-06 21:23 | 2021-12-06 22:16 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-33 Гриб 17-23 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-33 Гриб 17-23 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-33 Гриб 17-23 ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-33 Гриб 17-23 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-33 Гриб 17-23. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП-33 Гриб 17-23 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1369 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-06 21:07 | 2021-12-06 23:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №36-37 из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка в пролете опор №36-37 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Дубровка - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1370 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-06 21:02 | 2021-12-06 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Еремейцево ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.5-№10.6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.5-№10.6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Еремейцево ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
1371 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-06 20:12 | 2021-12-06 21:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 13 - № 14, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в ТП-873 АВ-0,4 кВ вывода "р-н Межевской". В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к к отключению АВ-0,4 кВ вывода "р-н Межевской" ТП-873. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ вывод "р-н Межевской" от ТП-873, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ вывод "р-н Межевской" от ТП-873, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 замечаний не выявлено.
1372 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-12-06 20:01 | 2021-12-06 20:33 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 МТП 101 ПС Алексеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 МТП 101 ПС 35 кВ Алекссевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 МТП 101 ПС Алексеевка VN004-00009014 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 МТП 101 ПС 35кВ Алексеевка. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 МТП 101 ПС 35кВ Алексеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 101 ПС 35 кВ Алексеевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 МТП 101 ПС Алексеевка. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 МТП 101 ПС Алексеевка.
1373 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-06 19:52 | 2021-12-06 23:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1/5-1/6 деревьями, прижатыми к проводам ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №1/5-1/6 из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1374 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 деревом, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев вследствие налипания на ветки дерева большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи в пролете опор №54-55, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рамешки-Толмачи на наличие угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рамешки-Толмачи, аварийных дефектов не обнаружено, угрожающих падением на провода деревьев нет, налипания снега и отложений гололёда на проводах нет. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Рамешки-Толмачи. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТвПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Рамешки-Толмачи, аварийных дефектов не обнаружено, угрожающих падением на провода деревьев нет, налипания снега и отложений гололёда на проводах нет.
1375 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-06 18:53 | 2021-12-06 20:30 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ№1 КТП-10/0,4кВ 10/М-7-63 д.Сомово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ№1 КТП-10/0,4кВ 10/М-7-63 д.Сомово произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ№1 КТП-10/0,4кВ 10/М-7-63 д.Сомово. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ№1 КТП-10/0,4кВ 10/М-7-63 д.Сомово. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ№1 КТП-10/0,4кВ 10/М-7-63 д.Сомово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ№1 КТП-10/0,4кВ 10/М-7-63 д.Сомово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
1376 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-06 18:15 | 2021-12-06 19:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь, в пролете опор № 12 - № 13, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.604 ПС Саметь от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить успешно РПВ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-6 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 15 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Саметь в пролете опор № 12 - № 13, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1377 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-06 17:48 | 2021-12-06 19:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 48-49, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов в пролёте опор № 48-49 на ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня в результате нарушения электрической изоляции при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов из-за несвоевременной вырубки ДКР на ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня VS006-0002072 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Студеные Выселки Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-6 кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
1378 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-06 17:25 | 2021-12-06 17:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП № 763. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-763. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-763 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-763. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-763 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1379 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго | 2021-12-06 17:00 | 2021-12-06 17:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 9-10 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ пролете опор № 9-10 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Камвольная-Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сурков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сурков А.С. Состояние: Не выполнено
1380 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-12-06 16:09 | 2021-12-06 17:16 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Истопки | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ Ф-101 от ПС Истолпки, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-101 ПС Истопки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-101 от ПС Истопки в пролете опор № 19-20, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр всей ВЛ, угрожающих деревьев не обнаружено.
1381 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-12-06 16:07 | 2021-12-06 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Максимовское 2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Максимовское 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
1382 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-06 15:53 | 2021-12-06 17:53 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №101-№102 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №101-№102 ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" Пролет опр №101-№102 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №101 - №102 ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1383 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-06 15:30 | 2021-12-06 17:23 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №71 -№72 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №71 -№72 КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1384 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-06 14:40 | 2021-12-06 14:58 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №56 -№57 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю.. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №56 -№57 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1385 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-12-06 13:52 | 2021-12-06 14:56 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 104 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №16 по ул. Мира. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1386 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-06 13:50 | 2021-12-06 15:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-373 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии ветра | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 373, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ ТП № 373 Аксай ф.1 VN004-93202179 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-373, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-373, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
1387 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-06 13:39 | 2021-12-06 13:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-3-3-4 ветвями дерева, наклонившегося к проводам под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветвями дерева проводов в пролете опор №3-3-3-4 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь наклонившегося под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Семенова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Семенова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1388 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-06 13:26 | 2021-12-06 13:27 | 3.4.9.1, Причиной отключения Л-1905 РП-19 явилось повреждение потребительской КЛ 6 кВ ТП 707-ТП 2026 ООО "Горэлектро". |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро".
1389 | 618 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-06 13:10 | 2021-12-06 17:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4518 ф.606 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4518 ф.606 РП41 с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №10 ул. Урицкого, г. Карачев. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №10 ул. Урицкого, г. Карачев.
1390 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-06 12:35 | 2021-12-06 21:25 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №102- №103 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. Второе отключение ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43- №44 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. Третье отключение ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43- №44 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №102-- №103 ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №43-- №44 ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №43-- №44 ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной третьего отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1391 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-06 12:30 | 2021-12-06 15:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пригородный" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пригородный". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пригородный" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пригородный" пролёт опор №15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пригородный" ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1392 | 622 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-06 12:30 | 2021-12-06 20:40 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №30-31. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская в пролете опор №30-31 привело к короткому замыканию на ВЛ и срабатыванию МТЗ ф.1004 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Комаричская произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
1393 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-06 12:20 | 2021-12-06 14:20 |  | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля РП-1 ВВ Ф.303 ПС 2 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ - 6 кВ ТП-14---ТП-14А с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ - 6 кВ ТП-14---ТП-14А , выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1394 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-06 12:18 | 2021-12-06 12:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1987 года). Последнее испытание КЛ - 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. было проведено 17.10.18 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС - Гершановичем Н. В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. на целом месте участка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ- 6 кВ ПС Связи ТЭЦ-1 1 с.ш. - ТП-603 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1395 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-06 11:08 | 2021-12-06 11:13 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Пено (Пеновский), произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №480-481, из-за налипание мокрого снега, образование снежно-наледевых отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 17 ПС Пено (Пеновский) в пролете опор №480-481 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 17 ПС Пено (Пеновский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) дефекты.
1396 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-12-06 10:50 | 2021-12-06 11:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 с. Ярлуково произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №3, в результате превышения нагрузки у потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ №3, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 с. Ярлуково послужило превышение потребителями расчетного тока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 с. Ярлуково VN004-94800159 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 с. Ярлуково Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 КТП №22. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 022 с. Ярлуково в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 КТП №22. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 КТП №22. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
1397 | 447 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-06 10:48 | 2021-12-06 12:00 | 3.4.9.3, по неизвестной нам причине произошло повреждение абонентской КЛ 6 кВ ТП 495 - ТП 391, что привело к отключению абонентского ТП 495 | 4.12, Причина не известна
1398 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-06 10:35 | 2021-12-06 12:32 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.С. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок. (в эксплуатации с 2000 г.) Последний плановый осмотр ТП-228 был проведен мастером Костромского РЭС Разумовским Л.Б. 01.02.21. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на ТП 228. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверку измерения токов нагрузки на ТП 228. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: недостатков не обнаружено
1399 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-12-06 10:30 | 2021-12-06 12:12 | 3.4.9.3, Причиной перегорания плавкой вставки н.в.предохранителя фазы "С" РБ №1 0,4кВ в КТП №4113 явилось однофазное замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов без изоляции фазы "С" и нулевого провода ответвления от опоры 1-01/9 к вводу в жилой дом при ветровой нагрузке. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости замены провода ответвления от опоры 1-01/9, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4113, к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
1400 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-06 10:25 | 2021-12-06 12:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 913 руб.4 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 913 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 913 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 913 руб.4 ВЛ 0,4кВ ТП 913 руб.4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 913 руб.4 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 913 руб.4 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1401 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-06 10:11 | 2021-12-06 11:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-609 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 394 - ТП 514 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). | 4.12, Причиной отключения Л 609 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 394 - ТП 514 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААШв-3х240 КЛ-6кВ ТП 394 - ТП 514 в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (32 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч1 КЛ 6кВ ТП 394-ТП 514 Л-609 KS006-0000137-016 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 394 – ТП 514 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 394 – ТП 514 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
1402 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-06 10:11 | 2021-12-06 12:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 728 ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10- №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 728 ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 728 ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 728 ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
1403 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-06 10:00 | 2021-12-06 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 614 р.9 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 614 р.9 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 614 р.9 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП614 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП614 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
1404 | 617 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-06 09:39 | 2021-12-06 14:10 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП-1 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №114 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-1 ф. 609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-1 ф. 609 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
1405 | 619 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-12-06 08:30 | 2021-12-06 16:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ГКТП-78 к РЛНД оп.1А1 ф113 ПС Климово произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ КВЛ ПС Климово к ТП34 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ГКТП-78 к РЛНД оп.1А1 ф113 ПС Климово вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП34 по КВЛ10кВ ф113 ПС Климово. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП34 по КВЛ10кВ ф113 ПС Климово. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ГКТП-78 к РЛНД оп.1А1 ф113 ПС Климово Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ ГКТП-78 к РЛНД оп.1А1 ф113 ПС Климово
1406 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-06 09:00 | 2021-12-06 09:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 621 р.3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 3 ТП621 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 621 р.3 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП621 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП621 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
1407 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-06 07:14 | 2021-12-06 09:01 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Кладово (1123) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ по причине обрыва провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в нулевом пролете ВЛ 10 кВ №03 (фид.1123) ПС Кладово, которое произошло по причине налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Кладово , произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в нулевом пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Кладово (1123) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Кладово (1123). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 ПС 35/10 кВ Кладово (1123). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1408 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-12-06 03:30 | 2021-12-06 05:32 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 02 Черниговка, на провода в пролете опор №130-№131 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор №130-№131 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 02 Черниговка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 02 Черниговка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 02 Черниговка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
1409 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-06 03:09 | 2021-12-06 05:42 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70-№71 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №70-№71 ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(4) ПС 35/10 кВ Луковниково Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1410 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-12-06 02:36 | 2021-12-06 02:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1/10-1/11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ № 2 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1/10-1/11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1411 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-12-05 22:40 | 2021-12-06 02:56 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4кВ №4 ТП-29-28 ВЛ-10-29 ПС-30 явилось повреждение опоры №49 при наезде автомобилем. | 4.4.1, Повреждение опоры №10 автомобилем на ВЛ-0,4кВ №4 ТП-29-28 ВЛ-10-29 ПС-30. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №9 и №11 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №9 и №11 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №29-28 ПС 110 кВ №30. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести обследование стоек опор №9 и №11 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №9 и №11 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №29-28 ПС 110 кВ №30. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №9 и №11 и верхового осмотра опор №9 и №11 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №29-28 ПС 110 кВ №30 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №9 и №11 и верхового осмотра опор №9 и №11 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №29-28 ПС 110 кВ №30 устранить выявленные дефекты. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1412 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-05 21:50 | 2021-12-05 23:15 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва провода ф. "В" и падение его на провод ф. "С" в пролете опор №172-173, обрыв провода ф. "В" произошел из-за налипания большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений в результате прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода произошел обрыв провода ф. "В" и падение его на провод ф. "С" в пролете опор №172-173, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1413 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-05 21:10 | 2021-12-06 00:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №268-269 при их перекрытии в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветоки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено в пролете опор №268-№269 под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Пено (Пеновский) дефекты.
1414 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-05 21:06 | 2021-12-05 23:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №156-157 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №156-157 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1415 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-05 20:57 | 2021-12-06 00:03 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №241-242 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ в результате налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №241-242 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Бологово дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1416 | 446 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материалов изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.3 - ТП 583, что привело к эдектропробою и междуфазному замыканию. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание из-за электропробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.3 - ТП 583 на КЛ 6 кВ ПС 370 ф.3 - ТП 583 КЛ 6 кВ ПС 370 ф.3 - ТП 583 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 370 ф.3 - ТП 583. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1417 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-05 20:01 | 2021-12-05 21:20 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома произошел обрыв провода перекидки от опоры № 4 к жилому дому, что привело к КЗ и перегоранию н/в предохранителя фазы "А" в РУ-0,4кВ ТП №17 "Зелёная". Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода перекидки от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП№17. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП №17 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП №17 замечания устранить. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
1418 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-12-05 19:55 | 2021-12-05 20:59 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса схлёстывание проводов ввода в дом №7 от опоры № 12/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-5053 Ф-104 ПС Чуровичи. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом № 7 от опоры № 12/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5053 Ф-104 ПС Чуровичи, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе АВ-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5053 Ф-104 ПС Чуровичи. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом № 7 от опоры № 12/1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5053 Ф-104 ПС Чуровичи Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний не выявлено.
1419 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-05 19:46 | 2021-12-05 20:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ ТП-155 2сек - ТП-449 1сек на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-155 2сек - ТП-449 1сек было проведено 17.03.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС - Гершановичем Н. В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-155 2сек - ТП-449 1сек на целом месте КЛ со стороны ТП-449. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-155 2сек.шин - ТП-449 1сек.шин замечаний не выявлено
1420 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-05 19:05 | 2021-12-05 19:10 | 3.4.7.3.5, 1. Причиной отключения В 35кВ Т1 на ПС 35/10кВ Нагорское действием газовой защиты Т1 послужило снижение уровня масла в баке расширителя силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское из-за подтекание масла из-под прокладки между фланцами газового реле и маслопровода трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское в результате деформации резиновой прокладки, вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации. 2. Невключение СВ 10кВ действием АВР на ПС 35/10 Нагорское, вызвано отказом В 10кВ Т1 при отключении от ГЗТ из-за неисправности катушки отключения привода (тип ПП-67) в результате виткового замыкания обмотки и утрате динамических свойств электромагнита отключения. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Старший мастер УСПС Кимрской ПБ Троян А.Ю. | 4.1.3, 1. В результате нарушения герметичности бака силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское из-за деформации резиновой прокладки между фланцами газового реле и маслопровода трансформатора Т1, вызванной старением материала в процессе длительной эксплуатации, произошла течь масла из бака силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское вследствие чего произошло снижение уровня масла в баке расширителя силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское, что явилось причиной срабатывания газовой защиты Т1 (на отключение). 2. Причиной отказа в отключении В 10кВ Т1 от ГЗТ на ПС 35/10 Нагорское явилась неисправности катушки отключения привода (тип ПП-67) в результате виткового замыкания обмотки и утрате динамических свойств электромагнита отключения в процессе длительного срока эксплуатации с 1986г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Старший мастер УСПС Кимрской ПБ Троян А.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформация резиновой прокладки между фланцами газового реле и маслотрубопровода трансформатора Т1 на ПС 35/10кВ Нагорское, Неисправность катушки отключения привода (тип ПП-67) в результате виткового замыкания обмотки на ПС 35/10кВ Нагорское | Мероприятие: Техническое Выполнить измерение подъема бака силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское по направлению к газовому реле. Выполнить сличение подъема бака силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское с требованием п.п. 5.3.2. ПТЭЭСиС РФ (не менее 1%). Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам замеров выполнить установку подъема бака силового трансформатора Т1 ПС 35/10кВ Нагорское в соответствии с требованием п.п. 5.3.2. ПТЭЭСиС РФ (не менее 1%). Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10кВ Т1, В-10кВ Т2 и СВ-10кВ на ПC 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10кВ Т1, В-10кВ Т2 и СВ-10кВ на ПC 35/10кВ Нагорское, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСПС Кимрской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования ПС 35/10 кВ Фенево в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Кимрской ПБ Музыченко А.А. Состояние: Не выполнено
1421 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-12-05 18:29 | 2021-12-05 20:04 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино в пролете опор №58-59 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1422 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-12-05 18:16 | 2021-12-05 18:21 | 3.4.7.3.3, Касание веток дерева, растущего под ВЛ, линейных проводов в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ КТП-И-420. | 4.4.3, При порывах ветра, ветви дерева, растущего по воздушной линией, перемкнули провод ВЛ, что привело к кратковременному КЗ воздушной линии, повлекшие перегорание ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ КТП-И-420. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, низовую расчистку трассы и перетяжку провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-420. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, низовая расчистка трассы и перетяжка провода в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-420 Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-420, особое внимание обратить на деревья растущих в охраной зоне ВЛ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-420 Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-420: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: устранены выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-420, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ
1423 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-05 17:58 | 2021-12-05 19:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №34-35 в результате перекрытия проводов ФФ. "А","В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 10кВ яч.17 РП-35 Левая от ПС Южная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1424 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-05 17:42 | 2021-12-05 19:35 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
1425 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-05 17:07 | 2021-12-05 17:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 11 - № 12, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в ТП-873 АВ-0,4 кВ вывода "р-н Межевской". В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к к отключению АВ-0,4 кВ вывода "р-н Межевской" ТП-873. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-873, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-873, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 и устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 замечаний не выявлено
1426 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 35кВ. на ПC 35/10кВ Пролетарий вызвано срабатыванием газовой защиты в результате снижения уровня масла из-за капельной течи из-под крепёжного болта. Причиной этого является износ и потеря эластичных свойств уплотняющего кольца, а так же утраты механических свойств в следствии его старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1973 года и несвоевременного выявления и замены его ремонтным персоналом. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Куцый М.Г. | 4.1.3, Снижение уровня масла в баке Т1 35кВ на ПC 35/10кВ Пролетарий произошло в результате нарушения структуры материала из-за потери эластичных свойств уплотняющего резинового кольца и утраты его механических свойств в следствии его старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1973 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СПС Куцый М.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ резиновой прокладки Т1 35кВ. на ПC 35/10кВ Пролетарий PS035-001426-01 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку состояния уплотняющих резиновых присоединений в узлах соединений масла системы Т2 активной части на ПС 35/10 Пролетарий. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка состояния уплотняющих резиновых присоединений в узлах соединений масла системы Т2 активной части на ПС 35/10 Пролетарий. Мероприятие: Техническое На основании проведенной проверки устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: На основании проведенной проверки состояния уплотняющих резиновых присоединений в узлах соединений масла системы Т2 активной части на ПС 35/10 Пролетарий дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Вышневолоцкого участка СПС обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования". Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу Вышневолоцкого участка СПС обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования".
1427 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-05 16:42 | 2021-12-05 18:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №334/13-№334/14 деревом , упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего снега и под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №334/13-№334/14 ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1428 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-05 16:10 | 2021-12-05 19:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №201- №202 веткой дерева , упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего снега и под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №201- №202 ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1429 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-05 15:38 | 2021-12-05 17:45 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье послужило повреждение контактных губок фазы «В» на ЛР 117. | 4.3.3, Повреждение контактных губок на подвижном и неподвижном изоляторах фазы «В» на ЛР 117 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пластинчатых пружин на неподвижном изоляторе разъединителя типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Медвежье VS010-0004560 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛР-10кВ типа РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Медвежье с целью выявления дефектов на контактах. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР-10кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1430 | 615 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-05 15:30 | 2021-12-05 20:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4516 ф. 603 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4516 ф. 603 РП41 с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Мира. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Мира, г. Карачев. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Мира, г. Карачев.
1431 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-12-05 14:43 | 2021-12-05 14:48 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №12 в пролёте опор №10- №11, при порывах ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и перегораниюПН 0,4 кВ №1 | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание ВЛ 0,4кВ№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 071, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1432 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-05 13:56 | 2021-12-05 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №№15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 28-29 при их перекрытии в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №№15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново в пролете опор №28-29, упавшего из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново действием ОТС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Кувшиново (Светлый путь) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1433 | 623 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-05 13:45 | 2021-12-05 18:07 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-2 ф.601 ПС Сураж , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-2 ф.601 ПС Сураж Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-2 ф.601 ПС Сураж
1434 | 616 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-12-05 13:30 | 2021-12-05 21:50 | 3.4.12.5, Отгорание шлейфа на Р-4567 к ТП4567 ф. 601 РП41 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Срабатывание МТЗ Ф.601 РП-41 произошло в результате отгорания шлейфа на Р-4567 к ТП4567 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.601 РП41. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.601 РП41. Мероприятие: Техническое Произвести замену шлейфа на Р-4567 к ТП4567 ф. 601 РП41. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена шлейфа на Р-4567 к ТП4567 ф. 601 РП41.
1435 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании запитанного от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 255, произошло отключение АВ 0,22кВ на вводном устройстве потребителя. Вводное устройство 0,22кВ(прибор учета и АВ 0,22кВ) находится на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю уведомление о необходимости приведения электрооборудования, находящегося у него на балансе, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено уведомление о необходимости приведения электрооборудования, находящегося у него на балансе, в соответствие с нормативными документами.
1436 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-05 13:21 | 2021-12-05 14:56 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-2/М-1-100 Редькино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
1437 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-12-05 13:07 | 2021-12-05 13:38 | 3.4.7.3.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 Демино ф.1 выявлено схлестывание проводов перекидки от опоры № 24 в результате выпадения крюка из стены здания. В результате возникшего КЗ произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ и отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП №194. Ослабление крепления крюка перекидки жилого дома произошло в следствии загнивания стены в месте его установки. | 4.1.1, Причиной отключения стало перегорание н/в предохранителя, в следствие выпадения крюка из стены здания и схлестывания проводов перекидки от опоры № 24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление слабо закрепленного в стене здания крюка с изолятором на ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 Демино ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 Демино ф.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП№194 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода 04кВ кВ ф№1 от ТП№194 замечания устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: При обходе ВЛ-0,4 кВ замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Беседа с собственником проведена.
1438 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-05 13:01 | 2021-12-05 13:06 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-8/1-9. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 1- 8/1-9. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ № 171. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 171 ВЛ №02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 171 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1439 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Пень - Есиновичи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 59-60. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №59-60, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Пень -Есиновичи действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
1440 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-05 12:38 | 2021-12-05 13:44 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее испытание КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. было проведено 13.11.18 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-227 2 сек.ш - ТП-333 2 сек.ш. замечаний не выявлено.
1441 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-12-05 12:27 | 2021-12-05 14:05 | 3.4.8.5.2, падение РЩ-0,4кВ со стены Торгового комплекса К.Маркса д.19 находящегося на балансе торгового центра. | 4.4.1, Короткое замыкание в РЩ-0,4кВ в результате падения РЩ-0,4кВ со стены Торгового комплекса К.Маркса д.19 находящегося на балансе торгового центра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя руководителя Филиал Универсальный Липецкого Облпотребсоюза Магазин Новый век ул.К.Маркса, требованием привести в надлежащее состояние электрооборудование находящееся на балансе данной организации Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1442 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-05 12:27 | 2021-12-05 14:24 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново произошло по причине междуфазного КЗ в результате налипания мокрого снега на провода вводов - спусков 10кВ к ТП 10/0,4 кВ №1079 Кашино ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново под воздействием тяжести снежных отложений и уменьшение изоляционного воздушного промежутка между фазами во время прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании мокрого снега на спуски 10кВ к ТП 10/0,4 кВ №1079 Кашино ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново произошло перекрытие проводов в данном пролете (ввод в ТП 10/0,4 кВ №1079 Кашино), что привело к отключению ВЛ 10 кВ фид №7 ПС 35/10 кВ Рязаново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр всех ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Рязаново дефектов не обнаружено
1443 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-05 12:15 | 2021-12-05 18:40 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №210-212 из-за схлеста проводов при обрыве провода вследствие налипания большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений врезультате прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода произошел обрыв провода в пролете опор №210-212 и перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данных пролетах, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1444 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2021-12-05 12:12 | 2021-12-05 12:21 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 186. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 186 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 186 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 186 от растительности веток деревьев в пролете опор № 6-7. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена расчистка трассы Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
1445 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-12-05 11:50 | 2021-12-05 11:53 | 3.4.9.3, В результате подхлеста неизолированного провода от опоры № 2 на вводе в дом потребителя произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 896. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г.
1446 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-12-05 10:43 | 2021-12-05 10:52 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-01/2-3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4108. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «В» и «0» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "В" на РБ 0,4кВ №2 в КТП №4108. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4108 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4108 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ильин Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1447 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-05 10:22 | 2021-12-05 16:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70-№71 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №70-№71 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1448 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-05 10:02 | 2021-12-05 10:43 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от КТП№223 д. Береговая ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП№223 стало К.З. возникшее в результате обрыва провода перекидки к жилому дому от опоры № 11 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Обрыв проводов произошел по причине снижения эксплуатационных свойств материала провода в результате длительной эксплуатации (55 года) и воздействия различных атмосферных явлений (ветер, налипание снега). Последний плановый обход проведен 24.03.2021 электромонтерами Орловым Д.В. и Смирновым А.В., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.1.3, Обрыв провода перекидки к жилому дому от опоры № 11 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств материала провода на ВЛ 0,4 кВ от КТп-223 д.Береговая ф.1 ВЛ 0,4 кВ от КТп-223 д.Береговая ф.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-223 д.Береговая ф.1 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от КТП-223 д.Береговая ф.1 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1449 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 10 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС Пичерская в пролете опор № 36-37 из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло перекрытие и схлест проводов фазы «А» и «В», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты МТЗ,АПВ-успешно. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж обслуживающему персоналу. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Пичерская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён обход-осмотр ВЛ.
1450 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-05 08:57 | 2021-12-05 09:04 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4кВ №1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете №5-6. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП№3М. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен объем и срок устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
1451 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-05 07:12 | 2021-12-05 09:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ и обрыва трех проводов в пролете опор №11-12. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов с последующим обрывом трех проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1452 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-05 05:45 | 2021-12-05 05:48 | 3.4.12.1.1, Отключение КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №102- №103 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №102- №103, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
1453 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-12-05 03:10 | 2021-12-05 05:07 | 3.4.7.3.4, Падение дерева на провода в пролете опор № 108-109, растущего вне охранной зоны, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка" | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 108-109, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 "Нижняя Матренка", сломленная сильным порывистым ветр | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 Нижняя Матренка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 Нижняя Матренка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 Нижняя Матренка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 Нижняя Матренка, не выявлено.
1454 | 614 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-05 00:55 | 2021-12-05 09:23 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП3069 к ТП3131 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф601в РП23 к ТП3242 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП3069 к ТП3131 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф601 к ТП3242. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф601 к ТП3242 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП3069 к ТП3131. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ ТП3069 к ТП3131 восстановлена.
1455 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-12-04 23:30 | 2021-12-05 00:40 | 3.4.7.3.1, При обходе ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 091 установлено, что в результате увеличения стрелы провеса проводов, при сильных порывах ветра скоростью до 19м/с произошел схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 27-28, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 091 отключился АВ 0,4 кВ № 1. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 05.03.2021 электромонтером Пыщугского РЭС Кутеховым Н.Д., в листе данный дефект отсутствует. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 27-28 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 091 из за увеличения стрелы провеса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 091 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 091 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 091 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 091 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Татаринов М.С. Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 091 замечаний не выявлено.
1456 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 3.4.12.1.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменино и ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково установлено, что причиной отключения МВ-10кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково стало падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменино в пролете опор №73-74. В результате К.З. отключился МВ-10кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково действием защит. В дальнейшем под тяжестью собственного веса дерево упало под провода, что позволило выполнить АПВ успешно. Падение дерева произошло по причине налипания снега на его ветви во время прохождения атмосферного фронта сопровождающегося снегопадом. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор № 73-74 на провода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Черменино в результате налипания снега на его ветви. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменино с целью выявления угрожающих деревьев в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Черменино устранить. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1457 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-12-04 22:23 | 2021-12-04 22:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-1 - №9-2 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №9-1 - №9-2, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9. Включено в график технического обслуживания 2022г.
1458 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-04 19:46 | 2021-12-04 19:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №50-51 веткой с дерева, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания большого количества снега, произошло перекрытие проводов в пролёте опор №50-51, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Максатиха действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Максатиха. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1459 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-12-04 18:40 | 2021-12-04 18:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ №1 0,4кВ в КТП №1134 явилось однофазное замыкание возникшее в результате кратковременного схлеста проводов без изоляции фазы "А" и нулевого провода ответвления от опоры 1-00/7 к жилому дому при ветровой нагрузке. Провода ответвления к вводу в жилой дом находятся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю, запитанному от оп.1-00/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1134, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю, запитанному от оп.1-00/7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1134, уведомление о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в жилой дом на изолированный провод марки СИП.
1460 | 445 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-04 17:15 | 2021-12-04 21:39 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 709 - Дементьева,14, что привело к электропробою и междуфазному замыканию. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание из-за пробоя на кабельном участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электропробой изоляции на КЛ 0,4 Кв тп 709 - Дементьева,14 КЛ 0,4 Кв тп 709 - Дементьева,14 | Мероприятие: Организационное Провести испытание кабеля КЛ 0,4 кВ ТП 709 - ул. Дементьева, д.14. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 709 - ул. Дементьева, д.14.
1461 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-04 16:17 | 2021-12-04 17:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-4-9 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-4-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-4-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-4-9 по всей длине. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-4-9 по всей длине.
1462 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС | 2021-12-04 16:10 | 2021-12-04 16:19 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 17м/с произошёл излом и падение ветки дерева на неизолированный ввод с опоры №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-240 с дерева растущего в близи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное КЗ ввода в дом с опоры №4 №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-240 при падении ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-024 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ и вводов в здания и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-024 Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-И-024 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: устранены выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ
1463 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-12-04 15:36 | 2021-12-04 15:48 | 3.4.9.3, В результате произошло КЗ в вводе в ж/дом от опоры №4. (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-002 ВЛ-10 кВ №1 от ПС110 кВ Сампурская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры № 4 к жилому дому на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
1464 | 444 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-04 14:20 | 2021-12-04 15:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 331 - ул. Мезенцева, д.30, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание из-за электропробоя на кабельном участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: злектропобой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 331 - Мезенцева,30. КЛ 0,4 кВ ТП 331 - Мезенцева,30. | Мероприятие: Организационное Организовать испытание КЛ 0,4 кВ ТП 331 - ул. Мезенцева, д.30. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1465 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-04 13:45 | 2021-12-04 13:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сущево, в пролете опор № 17 - № 18, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сущево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить успешно РПВ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 15 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сущево в пролете опор № 17 - № 18, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07, ПС Сущево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сущево. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1466 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-04 13:25 | 2021-12-04 16:21 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №79/9/8- №79/9/9 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ветвей дерева, наклонившихся из-за пределов охранной зоны в пролете опор №79/9/8- №79/9/9 ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1467 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №26-27 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №26-27. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №26-27, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №26-27, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Весьегонск-Григорово проведен. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Весьегонск-Григорово. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г.
1468 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.13.2, Отсутствие возможности контроля (осмотра) состояния горизонтальных тяг, узлов их сочленения и отключающих пружин без вывода оборудования в ремонт и разбора конструкции, что явилось причиной несвоевременного обнаружения развития дефекта пружины и замены данной детали. | 4.2.1, Повреждение отключающей пружины МВ 110 кВ (срок службы 51 год - 1970 г.в.) из-за механического износа и усталости металла вследствие длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом отключающей пружины привода на ПС 110 кВ Нея МВ-110 ВЛ-110 Антропово (р) | Мероприятие: Организационное Провести анализ по протоколам капитального ремонта МВ 110 кВ типа МКП 110 кВ на ПС Нея по наличию отклонений скоростных и временных характеристик от заводских Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Обеспечить замену отключающих пружин в МВ 110 кВ типа МКП 110 отработавших свой нормативный срок при капитальных ремонтах Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам анализа составить график внепланового капитального ремонта МВ 110 кВ типа МКП 110 кВ на ПС Нея с заменой отключающих пружин Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Мероприятие: Техническое При плановом опробовании АПВ МВ 110 кВ типа МКП 110 на ПС Нея в 2022 году снять скоростные характеристики МВ 110 кВ с помощью прибора ПКВ-7 Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы ПС Корниенко А.Н. Состояние: Не выполнено
1469 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-12-04 15:40 | 2021-12-04 21:32 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино в пролетах опор №14-16 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошло уменьшение межфазного изолирующего расстояния между проводами ВЛ, что привело к возникновению пробоя воздушного пространства, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило ВЛ включиться с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино в пролетах опор №73-74 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 кВ Кабаново в пролетах опор №56-57 обнаружено налипание снега на провода. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях приложена к документам. | 4.4.4, Сближение проводов соседних фаз в пролете опор №14-16 Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №73-74 Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. Схлест проводов в пролете опор №56-57 Ф10-07 ПС 35/10 кВ Кабаново в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04, Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино, Ф10-07 ПС 35/10кВ Кабаново с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены осмотры ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04, Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино, Ф10-07 ПС 35/10 кВ Кабаново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены осмотры ВЛ.
1470 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-12-04 12:50 | 2021-12-04 12:57 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении, легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское в пролете опор № 43-44, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно, в следствии порывистого ветра дерево с проводов ВЛ упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений оборудования ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское устранить. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1471 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-12-04 12:48 | 2021-12-04 12:56 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/11-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 136. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «А» и «С» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №136. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 136 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 136 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 136 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 136 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ
1472 | 621 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2021-12-04 12:48 | 2021-12-04 17:57 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Менделеева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-62 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-62 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Менделеева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №2 ул. Менделеева, п. Комаричи. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №2 ул. Менделеева, п. Комаричи.
1473 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-12-04 12:47 | 2021-12-04 12:59 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/8-9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 664. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «А» и «0» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №664. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 664 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 664 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
1474 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-04 12:44 | 2021-12-04 14:08 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №33-34. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-0,4кВ №2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете №33-34. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2 в КТП-24 М. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 24М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
1475 | 611 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-12-04 12:35 | 2021-12-04 21:07 | 3.4.7.3.5, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ТП-43 к ТП-210 ф1002 в пролете опор 60А9 - 60А10 | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ТП-43 к ТП-210 ф1002 привело к короткому замыканию и отключению МВ ТП-26 к ТП-43 ф1002 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ ТП-43 к ТП-210 ф1002 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ ТП-43 к ТП-210 ф1002 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ТП-43 к ТП-210 ф1002 ПС Почепская произвести обрезку веток на оп. №60А9-60А10 Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ТП-43 к ТП-210 ф1002 ПС Почепская произведена обрезка веток на оп. №60А9-60А10
1476 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-12-04 12:33 | 2021-12-04 14:15 | 3.4.12.1.2, Причиной появления "земли" на фазе "В" стал обрыв провода в пролете опор № 66-67 под тяжестью налипшего снега на провода и воздействия порывов ветра с последующим падением его на землю. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 66-67 под тяжестью налипшего на него снега и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино, с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино, с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ, налипания снега на проводах нет. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино устранить. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 Ф10-04 ПС Екатеринкино, налипания снега нет.
1477 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-12-04 12:23 | 2021-12-04 12:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 436. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 1-1 1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 436 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 436 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 436 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-1 1-2. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г.
1478 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС Вега вызвано межфазным КЗ при падении на провода II цепи ВЛ дерева, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Калязин – Уланово в пролете опор №108-109 под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, на провода II цепи ВЛ в пролете опор №108-109 ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС Вега произошло перекрытие проводов деревом в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС Вега действием ТО 2 ступени. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС Вега для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Калязин – Уланово II цепь с отпайкой на ПС Вега - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1479 | 612 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-04 11:02 | 2021-12-04 15:36 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-48 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №15/1 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-48 ф. 603 ПС Тембр Срок исполнения: 04.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-48 ф. 603 ПС Тембр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 04.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
1480 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-04 11:00 | 2021-12-04 12:57 | 3.4.12.2.3, Ф№1 от КТП№12/РБ-17-50 д.Корытинка В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №24-№25 ВЛ-0,4кВ из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№12/РБ-17-50 д.Корытинка В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №24-№25 ВЛ-0,4кВ , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВФ№1 от КТП№12/РБ-17-50 д.Корытинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВФ№1 от КТП№12/РБ-17-50 д.Корытинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№1 от КТП№12/РБ-17-50 д.Корытинка Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№1 от КТП№12/РБ-17-50 д.Корытинка
1481 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-12-04 10:54 | 2021-12-04 12:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Никольское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №29-№30 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ и упавшего на провода ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Никольское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №29-№30 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ и упавшего на провода ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Никольское". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Никольское" пролет опор №29-№30 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №29 - №30 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10кВ "Никольское". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №29 - №30 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10кВ "Никольское Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Никольское"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: 17.12.2021г Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Никольское
1482 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-04 10:50 | 2021-12-04 11:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-3-19 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-3-19 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-3-19 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-3-19 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-3-19 по всей длине. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-3-19 по всей длине.
1483 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-12-04 10:48 | 2021-12-04 12:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34-35 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1484 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-04 10:32 | 2021-12-04 11:02 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода 0,4 кВ № 2 от ТП 156 обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 6 к дому №3, в результате этого произошло К.З., что привело к перегоранию плавких вставок предохранителей на рубильнике № 2 в РУ-0,4 кВ на ТП 156. Повреждения ВЛ нет. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ № 2 к дому №3 произошел в результате падения с крыши снега, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 156. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 156, при обходе обратить внимание на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 156, при обходе обратить внимание на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные при осмотре ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 156 (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 156. Замечаний нет.
1485 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-12-04 10:30 | 2021-12-04 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Погост) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Погост) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Погост) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 618 (Погост) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1486 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-04 10:19 | 2021-12-04 10:59 | 3.4.12.1.2, При падении массы снега на провода спусков ВЛ к изоляторам ввода в дом от оп. №11, съехавшего с крыши дома №2,произошел схлест проводов, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 251 на контору. Повреждений элементов ВЛ нет. Ремонтных работ не требуется. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, При падении массы снега на провода спусков ВЛ к изоляторам ввода в дом от оп. №11, съехавшего с крыши дома №2, привело к схлестыванию проводов, однофазному КЗ и отключению - АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 251 на контору. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 251, при обходе обратить внимание на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 251, при обходе обратить внимание на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 251 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 251. Замечаний нет.
1487 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-12-04 10:15 | 2021-12-04 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №95-№96 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №01 ПС Шурскол Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №01 ПС Шурскол
1488 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-04 10:05 | 2021-12-04 11:36 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Горьковская, в пролете опор № 68 - №69, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-07 ПС Горьковская от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Горьковская в пролете опор №68 - № 69, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Горьковская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1489 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №268-269 веткой, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №268-269 из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1490 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17- №18 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Рамешки в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Рамешки из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №17-18, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1491 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-04 09:50 | 2021-12-04 11:06 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода пролет опор 11-12, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ферма Правая, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор 11-12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ферма Правая, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ферма Правая. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ферма Правая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ
1492 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-12-04 09:50 | 2021-12-04 11:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-234 ф.1005 ПС Ружное и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-234 ф.1005 ПС Ружное явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-234 ф.1005 ПС Ружное TP010-0104606 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.1005 ПС Ружное. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра произведена замена опорных изоляторов в РУ 10 кВ
1493 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-04 09:05 | 2021-12-04 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4 №2 КТПН-12/Н-2-160 Поповка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 №2 КТПН-12/Н-2-160 Поповка произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТПН-12/Н-2-160 Поповка. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТПН-12/Н-2-160 Поповка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТПН-12/Н-2-160 Поповка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТПН-12/Н-2-160 Поповка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС
1494 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-04 08:59 | 2021-12-04 09:05 | 3.4.12.2.3, Ф№2 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое В результате падения ветки при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ № 2 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№2 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ № 2 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№2 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Мероприятие: Техническое Ф№2 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ф№2 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2
1495 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-12-04 08:55 | 2021-12-04 10:09 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково установлено, что причиной появления замыкания на землю на ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково стал срыв и разрушение изолятора Ф."С" на опоре №27. По причине налипания снега на провода ВЛ. Провод лег на траверсу, что явилось причиной замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство налипание снега на провода при неблагоприятных погодных условиях. Последний плановый обход был проведен 13.01.2021г электромонтером Лебедевым К.А., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Срыв и разрушение изолятора на опоре №27 под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено снижение изоляционных свойств материала изолятора на опоре №27 на ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №27 ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Овсянниково, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №27
1496 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-04 08:07 | 2021-12-04 16:34 | 3.4.12.1.2, Отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 Мартыново, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово),произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов, вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ и механического воздействия при налипание мокрого снега, под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 Мартыново, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 Мартыново, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово), с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 Мартыново, замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 Мартыново, ВЛ-10кВ №01 (фид.№251 ПС Григорово). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 Мартыново, замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено.
1497 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-04 08:00 | 2021-12-04 08:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-14 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Шеп-9-14 В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-14 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-14 нарушений и включеныв план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-14 по всей длине. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-14 по всей длине.
1498 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-04 07:45 | 2021-12-04 09:01 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома в пролете опор №47-48 обнаружено дерево, касающееся провода фазы "А", упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва западного ветра скоростью до 17м/с, что привело к однофазному замыканию на землю, через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.4.3, Касание провода фазы "А" в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением деревья а пролетах опор №35-36, 125-127 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома.
1499 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-04 07:25 | 2021-12-04 11:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-20 - 3-21 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №3-20 - 3-21, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1500 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-04 07:24 | 2021-12-04 09:19 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово, стало разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 17 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1961 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прилагается. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово был проведен электромонтером Костромского РЭС Шаровым А.В. 10.10.21 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС 35/10 кВ Кузнецово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС 35/10 Кузнецово с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово с применением бинокля. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 31 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС 35/10 кВ Кузнецово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 31 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС 35/10 кВ Кузнецово устранить. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1501 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-04 07:23 | 2021-12-04 08:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-9-16 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Шеп-9-16 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-9-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-9-16 , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-9-16 по всей длине. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Шеп-9-16 по всей длине.
1502 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-04 06:32 | 2021-12-04 08:30 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское в пролете опор №6/18 - 6/19 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19м/с. Дерево при падении зацепилось за провода ВЛ перехлестнув провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №6/18 - 6/19, ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1503 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-12-04 06:20 | 2021-12-04 07:55 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в пролете опор №106-107 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №106-107 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1504 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-04 06:05 | 2021-12-04 13:30 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пролете опор №21-22. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода №21-22 из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1505 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-12-04 05:43 | 2021-12-04 07:45 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 6 кВ ф.608 ПС Шарья (Р) в пролете опор №248-249 было обнаружено дерево висящее на проводе фазы "С" выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19м/с, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №248-249 ВЛ 6 кВ ф.608 ПС Шарья (Р) упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Шарья (Р) Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1506 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-12-04 05:42 | 2021-12-04 07:06 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Ярское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор № №1/58-ТП301 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор № №1/58-ТП301 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Ярское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г.
1507 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-12-04 05:12 | 2021-12-04 05:52 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово установлено, что причиной появления «земли» явилось повреждение изолятора на опоре №(1-10), провод лег на траверсу, в следствие чего возникло замыкание на землю через тело опоры. Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации (53 года) от воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха). Последний плановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово был проведен 25.06.2021 электромонтером Нейского РЭС Полозовым А.А. По результатам обхода дефектов на опоре №(1-10) не выявлено. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение изолятора на опоре № (1-10), провод лег на траверсу, вследствие чего возникло замыкание на землю через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения эксплуатационных свойств и сопротивления изоляции штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово Опора № (1-10) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 1-10 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры № 1-10 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово, в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры
1508 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-12-04 05:10 | 2021-12-04 05:21 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор №112-115 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г.
1509 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-04 05:01 | 2021-12-04 05:52 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 62П находящейся на балансе собственника Рюмкина А.Г. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ТП 62П Рюмкин А.Г.
1510 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-04 04:56 | 2021-12-04 05:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения ветки с дерева в пролете опор №27-28 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань в пролете опор №27-28 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием порывистого вера при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП-10 кВ Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП-10 кВ Тутань дефектов не обнаружено
1511 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-04 04:15 | 2021-12-04 04:32 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 24, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Водозабор, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки на провода опоры № 24 ВЛ 10кВ Водозабор. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водозабор. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Водозабор. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Водозабор, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 52Л.
1512 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-04 03:30 | 2021-12-04 05:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-130 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1А - №2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ№1 ТП 130 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1А -№2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами ( охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1А-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1А-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130.
1513 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-04 02:53 | 2021-12-04 05:15 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №247-248 из-за схлеста проводов при обрыве провода ф. "С" вследствие налипания большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений врезультате прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода произошел обрыв провода ф. "С" в пролете опор №247-248 и перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1514 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-12-04 02:53 | 2021-12-04 04:36 | 3.4.12.2.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Словинка установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки провода фазы "В" и касание его заземлённой траверсы на опоре №7. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АC-35/6,2. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 15м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.12, Обрыв вязки на опоре № 7 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Словинка при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10кВ Словинка, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый обход. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10кВ Словинка замечания устранить. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: При обходе ВЛ-10 кВ замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 7 ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС 35/10кВ Словинка в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №7.
1515 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-12-04 02:38 | 2021-12-04 04:16 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 52 - 53 обнаружена ветка дерева со следами подгара под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. При падении ветви дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра ветка упала на землю, под провода, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-00 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 52 - 53 обнаружена ветка дерева со следами подгара под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-00 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания не выявлены
1516 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-12-04 02:30 | 2021-12-04 04:27 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Кадый и проведении осмотра ТП-045 "Луговая" установлено, что причиной повреждения стало короткое замыкание в РУ-10 кВ ТП-045 в результате пробоя проходных изоляторов. Повреждение произошло по причине естественного старения изоляции (29 лет) проходных изоляторов и воздействия различных атмосферных явлений (грозовое перенапряжения) и как сопутствующее обстоятельство погодные условия (снег, влажность). Последнее плановое испытание ТП-045 проводилось 01.08.2017 года мастером бригады диагностики Зайцевым С.Н., по результатам проведенного испытания проходных изоляторов замечаний не выявлено. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходных изоляторов на ТП-045 Луговая в результате старения изоляции из-за влияния атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена проходных изоляторов со сроком службы более 20 лет. на ТП-045 Луговая ТП-045 Луговая | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Кадый, с целью выявления дефектов опорно-штыревой и проходной изоляции на ТП и ВЛ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Кадый, с целью выявления дефектов опорно-штыревой и проходной изоляции на ТП и ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10кВ Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ и ТП устранить. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ТП-10/0,4 кВ на Ф10-07 ПС Кадый, поврежденных и дефектных проходных и опорных изоляторов на ТП, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ не выявлено.
1517 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное КЗ в пролете опор №57-58 в результате падения на провода ВЛ дерева при воздействии порыва ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10 кВ №2 от ПС 110/35/10 Волово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1518 | 613 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-04 02:10 | 2021-12-04 10:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф607 РП10 к ТП3204 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф607 в РП10 к ТП3204 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф607 РП10 к ТП3204 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф607 к ТП3204. Срок исполнения: 04.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф607 к ТП3204. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф607 РП10 к ТП3204 Срок исполнения: 04.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ Ф607 РП10 к ТП3204 восстановлена.
1519 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрия вызвано действием 4ст.ТЗНП при обрыве шлейфа ВЧ заградителя В 110кВ Новая фаза "В" в сторону ВЛ на ПС-110кВ Холохоленка. При этом сработала ТЗНП 4 ступени из-за превышения величины токов(250А) протекающих по фазам "А" и "С" величины уставки ТЗНП(220А). Обрыв шлейфа фазы "В" произошел по причине ослабления механической прочности материала в результате длительной эксплуатации с 1985 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС ВВПБ Куцый М.Г. Причина срабатывания IV ступени ТЗНП – появление тока 3I0, превышающего уставку срабатывания IV ступени ТЗНП, в неполнофазном режиме ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия, возникшем из-за обрыва шлейфа ВЧ заградителя «ВЗ ф.В ВЛ 110кВ Новая» на ПС 110 кВ Холохоленка. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1985 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву шлейфа ВЧ заградителя В 110кВ Новая фаза "В" ПС-110кВ Холохоленка в сторону ВЛ-110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС 110кВ Индустрия. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС ВВПБ Куцый М.Г. Причина срабатывания IV ступени ТЗНП – появление тока 3I0, превышающего уставку срабатывания IV ступени ТЗНП, в неполнофазном режиме ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия, возникшем из-за обрыва шлейфа ВЧ заградителя «ВЗ ф.В ВЛ 110кВ Новая» на ПС 110 кВ Холохоленка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования(шлейф ВЧ заградителя). на ПС-110кВ Холохоленка ПС-110кВ Холохоленка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной тепловизионный контроль шлейфов ВЧ заградителей на ПС 110кВ Холохолёнка. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам ТВК устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "контроль параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования" Срок исполнения: 28.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
1520 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-12-04 01:45 | 2021-12-04 02:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП785 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП785 в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП785 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП785 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
1521 | 443 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-04 01:35 | 2021-12-04 11:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала, в период ветровых нагрузок, произошел обрыв провода (фаза "А") в пролете опор №45-46 КВЛ 6 кВ ПС 24, ф.27 - ТП 784. | 4.13, Однофазное короткое замыкание на "землю" из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на КВЛ 6 кВ ПС 24, ф.27 - ТП 784 пролет №45-46 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр в пролете №44-48 КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.27 - ТП 784. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ликвидирован обрыв ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.27 - ТП 784. Восстановлено электроснабжение КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.27 - ТП 784.
1522 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-12-04 01:10 | 2021-12-04 07:20 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Клеванцово. В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Красная Поляна. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово и ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 105 ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово и опоры №58 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 от ПС Красная Поляна, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово и ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
1523 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-04 00:46 | 2021-12-04 02:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ и обрыва трех проводов в пролете опор №139-140. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов с последующим обрывом трех проводов в пролете опор №139-140 ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1524 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-04 00:45 | 2021-12-04 03:05 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 208П, находящейся на балансе ООО "Газпроминформ". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ООО «Газпроинформ.
1525 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-12-04 00:25 | 2021-12-04 02:01 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф. 10-05 Раслово, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10 кВ ф. 10-05 от ПС Раслово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 3-56 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 3-56 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово. Замечаний нет.
1526 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-04 00:20 | 2021-12-04 03:15 | 3.4.12.1.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №199 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №13-14 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролетах опор №13-14 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 199. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199 дефектов не обнаружено
1527 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-12-04 00:10 | 2021-12-04 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фазе "С" ВЛ 10 кВ Ф10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало однофазное замыкание на землю через тело опоры, возникшее при падении провода на траверсу в результате разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №17. Разрушение изолятора произошло в следствии естественного старения материала изолятора в течение длительной эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных условий (ветровой нагрузки, перепадов температуры окружающего воздуха, тяжения провода при налипании снега на провода), и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) был проведен 29.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Куликовым В.Н., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №17, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Масловым А.В. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "С"=0 кВ) на фидере 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-47 VS010-9440257 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №17 ВЛ-10 кВ Ф 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №17 ВЛ-10 кВ Ф 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №17 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1528 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-03 23:36 | 2021-12-03 23:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Семенова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Пожня дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Семенова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1529 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-03 23:33 | 2021-12-04 00:15 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.А. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок (в эксплуатации с 1985 г.) Последний плановый осмотр ТП-244 был проведен мастером Костромского РЭС Козловым Н.В. 05.11.2021. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ вывода "ООО Гранд Ойл (АЗС)". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на выводе "ООО Гранд Ойл (АЗС)" ТП 244. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замерили нагрузки на выводе "ООО Гранд Ойл (АЗС)" ТП 244. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: распределение токов не требуется
1530 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №9 СХИ действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №9 СХИ находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГЭСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1531 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-03 22:46 | 2021-12-03 22:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №136-137 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №136-137, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1532 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-12-03 22:40 | 2021-12-03 22:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7.4.9 от ПС 35/10кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 17-18 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов по ВЛ 10кВ № 7.4.9 от ПС 35/10кВ "Охочевка" в пролете оп.№ 17-18 явилось упавшая ветка, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7.4.9 от ПС 35/10кВ "Охочевка" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.4.9 от ПС 35/10кВ Охочевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
1533 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 743 ПС "Охочевка" явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр. опор №48-49. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10 кВ № 743 ПС Охочевка в пролете опор 48-49, ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 7.4.3 ПС «Охочевка» Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7.4.3 составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
1534 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-03 22:26 | 2021-12-04 01:24 | 3.4.12.2.3, В следствии ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2/4 - ТП 010ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 Воронец, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в следствии ветровых нагрузок произошло возникновение двухфазного короткого замыкания,в пролете опор №2/4 - ТИП 010 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 Воронец, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 Воронец по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10 воронец и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Не выполнено
1535 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-03 22:02 | 2021-12-03 22:18 | 3.4.9.3, Отключение АВ-0,4кВ ТП-720 вывод "гараж МЧС" в результате превышения тока нагрузки более номинального при включении оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя "гараж МЧС" и на ТП-720. При выявлении недостатков селективности устранить замечания. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проверена селективность коммутационных аппаратов у потребителя "гараж МЧС" и на ТП-720. При выявлении недостатков селективности устранить замечания. Мероприятие: Организационное Направить письмо в МЧС с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в МЧС с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность.
1536 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-12-03 21:10 | 2021-12-03 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ, неуспешное АПВ и РПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №№6/7-6/8, упавшей веткой дерева, из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №6/7-6/8 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1537 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-03 20:52 | 2021-12-03 21:49 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП К-1-8. | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП К-1-8 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП К-1-8 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП К-1-8 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработано мероприятие
1538 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-03 20:24 | 2021-12-03 21:04 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП К-2-20. | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП К-2-20 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП К-2-20 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП К-2-20 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: разработано мероприятие
1539 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-03 20:00 | 2021-12-04 00:34 | 3.4.12.1.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №448 ,перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 430, П 10/0,4 кВ № 4667, ТП 10/0,4 кВ № 196 произошли по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №11-12; №12/1-12/2; №10-11; №8-9 в результате падения на провода веток с деревьев, упавших из вне пределов охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли схлесты проводов в пролетах опор №11-12; №12/1-12/2; №10-11; №8-9 , что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №448, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 430 Городня, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 677, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 196 действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №448, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 430 Городня, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 677, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 196 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №448, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 430 Городня, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 677, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 196 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №448, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 430 Городня, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 677, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 196. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №448, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 430 Городня, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 677, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 196 дефектов не обнаружено
1540 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-03 19:40 | 2021-12-03 20:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-8 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 19-20 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-2-8 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-8 Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-8 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС
1541 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-12-03 18:52 | 2021-12-03 20:50 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1542 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-03 17:59 | 2021-12-03 18:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ ТП-240 П-9 "Станция скорой помощи" на целом месте, вследствие разрушение ПК 6 кВ (кабель в эксплуатации с 1982 года). Последние испытания были проведены 28.07.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытание выдержал. Дефектов и недостатков КЛ не обнаружено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ П-9 "Станция скорой помощи" ТП-240 замечаний не выявлено.
1543 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-12-03 17:58 | 2021-12-03 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43 – 44 отпайки на ТП №048 (Вировское) деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43 – 44 отпайки на ТП №048 (Вировское) ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС О.В.Годухин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС О.В.Годухин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, запланировано на 2022г.
1544 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-12-03 17:32 | 2021-12-03 18:31 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Гражданский 56 ЦРП 2 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1545 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-12-03 16:55 | 2021-12-03 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1011 на ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опор №Ж-3 - №Ж-4. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №Ж-3 - №Ж-4 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. При работе АПВ дерево находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и ветвей деревьев. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и ветвей деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и ветвей деревьев. Требуется расчистка просеки на участке опор №5-4-№5-12 Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролётах опор №Ж-1 - №Ж-8 ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
1546 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-03 16:16 | 2021-12-03 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 01 ПС Рязаново явилось межфазное короткое замыкание, произошедшее по причине повреждения проходных изоляторов ф.В.и ф.С на ТП 069, из-за нарушения герметичности корпуса ТП, старения изоляции. | 4.11, Причиной повреждения проходных изоляторов ф.В.и ф.С на ТП 069 явилось из-за нарушения герметичности корпуса ТП, старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ 10кВ № 01 ПС Рязаново (82501) VS010-0004662 | Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления изоляции проходных изоляторов на ТП присоединенных на ВЛ 10 кВ 01 от ПС «Рязаново» на предмет выявления разрядников 10 кВ с заниженными параметрами сопротивления изоляции. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены измерения сопротивления изоляции проходных изоляторов на ТП присоединенных на ВЛ 10 кВ 01 от ПС «Рязаново» на предмет выявления разрядников 10 кВ с заниженными параметрами сопротивления изоляции. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10 кВ 01 от ПС «Рязаново» Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ 01 от ПС «Рязаново» Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотровТП/ ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ТП/ ВЛ и оформлению результатов осмотра.
1547 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-03 16:00 | 2021-12-03 18:04 | 3.4.10.2, В результате попадания на электроустановку птицы произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" на ЛР-10кВ КТП Х-15-1 ВЛ 10кВ №15 ПС Хлебопродукты, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате перекрытия через тело птицы фаз "А" и "В" на ЛР-10кВ КТП Х-15-1 ВЛ 10кВ №15 ПС Хлебопродукты, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Хлебопродукты по всей длине. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Хлебопродукты и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия устранения выявленных замечаний
1548 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-12-03 15:41 | 2021-12-03 17:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ ф.2 КТП 157 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №4-2/5. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ ф.2 КТП 157 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №4-2/5 привело к обрыву провода, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ ф.2 КТП 157 ф.1023 ПС Молотинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф.2 КТП 157 ф.1023 ПС Молотинская в пролете опор №4-2.5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
1549 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-12-03 15:40 | 2021-12-03 15:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №271 Воробьевица-лесная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-4, сломленной и принесенной с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ действиями сильных порывов ветра скоростью до 19м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП №271 Воробьевица-лесная отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 Воробьевица-лесная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 271 Воробьевица-лесная с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 271 Воробьевица-лесная с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Замечаний по результатам обхода нет. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №271 Воробьевица-лесная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 271 Воробьевица-лесная с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Замечаний по результатам обхода нет.
1550 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-12-03 15:20 | 2021-12-03 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 114 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7- №8 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 114 произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7- №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 114 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 114 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 114 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 114 разработка плана мероприятий не требуется
1551 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-03 15:05 | 2021-12-03 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и ветровой нагрузки, произошло обрыв шлейфа провода фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "С" и траверсы, с возникновением однофазного КЗ на землю. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и сильных порывов ветра, произошел обрыв шлейфа провода фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "С" и траверсы, с возникновением однофазного КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "С" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф-10 ПС Покровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-10 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-10 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине и включить в планы работ Покровного РЭС
1552 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35 кВ Святое-Фирово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №119-120. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ 35 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского и Вышневолоцкого районов Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №119-120 ВЛ 35 кВ Святое-Фирово и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №119-120. | 4.4.4, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ 35 кВ Святое-Фирово при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского и Вышневолоцкого районов Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №119-120 ВЛ 35 кВ Святое-Фирово и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Святое-Фирово действием МТЗ в последствие провод упал на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Святое-Фирово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Святое-Фирово , замечаний требующих немедленного устранения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Святое-Фирово дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Святое-Фирово дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
1553 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-12-03 14:52 | 2021-12-03 15:26 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 4н(22) ПС 110 кВ Промышленная -ЗТП 406н(6). произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 4н(22) ПС 110 кВ Промышленная -ЗТП 406н(6) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 4н(22) ПС 110 кВ Промышленная -ЗТП 406н(6) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 4н(22) ПС 110 кВ Промышленная -ЗТП 406н(6). KS010-0000865 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 4н(22) ПС 110 кВ Промышленная -ЗТП 406н(6). Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1554 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-03 14:16 | 2021-12-03 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №11-12 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д.Липовец(СТФ), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №11-12 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д.Липовец(СТФ) произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д.Липовец(СТФ). Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д.Липовец(СТФ). Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д.Липовец(СТФ) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160 д.Липовец(СТФ) разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС .
1555 | 610 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-12-03 14:07 | 2021-12-03 19:41 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-64 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Метельского. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-64 ф. 107 ПС Стародуб Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-64 ф. 107 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
1556 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-03 12:57 | 2021-12-03 14:12 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1533 с. Екатериновка. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1533 с. Екатериновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1533 с. Екатериновка ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1533 с. Екатериновка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1533 с. Екатериновка. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1533. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1533 с. Екатериновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1533.
1557 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-12-03 12:11 | 2021-12-03 15:01 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор произошло по причине двухфазного КЗ на землю фаз "А" и "В": 1 точка - появление однофазного замыкания на “Землю“ на фазе "A" на 2 секции шин 10кВ ПС 110/35/10кВ Простор; 2 точка - пробой проходного фарфорового изолятора 10кВ (типа ИПУ-10/630) фазы "В" на ТП 644 Челагино КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного фарфорового изолятора 10кВ (типа ИПУ-10/630) фазы "В" на ТП 644 Челагино, запитанной от КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997г. Ответственный за эксплуатацию мастер Кашинского РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования – проходного фарфорового изолятора 10кВ (типа ИПУ-10/630) фазы "В" на ТП 644 Челагино на ТП 644 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена диагностика состояния изоляции на ТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Простор. Мероприятие: Техническое По результатам диагностики, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики состояния изоляции ТП, запитанных от КВЛ10кВ №18 Простор, со сроком службы более 20 лет нарушений не выявлено. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж о соблюдении требований НТД.
1558 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-03 12:00 | 2021-12-03 20:25 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Иваново (271), ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1559 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-03 11:43 | 2021-12-03 14:38 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №68-69 деревом, наклонившимся на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, из-за налипания большого количества мокрого снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии ветками дерева проводов в пролете опор №68-69 ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна из-за пределов охранной зоны под воздействием налипания мокрого снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №68-69, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1560 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-03 11:32 | 2021-12-03 11:54 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №278 - №279, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. 2. Отключение ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №4-5, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на деревьях произошло падении дерева на провода в пролете опор №278 - №279 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №278 -№279, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Осташков (Зехново) действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на деревьях произошло падении дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло "КЗ" проводов в пролете опор №4-5, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Зехново), ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Зехново), ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Зехново), ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков (Зехново), ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) дефектов.
1561 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-03 11:19 | 2021-12-03 13:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1562 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2021-12-03 11:18 | 2021-12-03 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Белый Городок, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №202 - №203 деревом наклонившемся из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Белый Городок в пролете опор №202 - №203 дерева, упавшего из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Белый Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Белый Городок. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Белый Городок. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Белый Городок устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кимрского РЭС Соловьёв С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №13 ПС 35/6кВ Белый Городок замечаний нет.
1563 | 620 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-03 11:17 | 2021-12-03 15:48 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома дом №17 ул. Тургенева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-45 ф.1003 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-45 ф.1003 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме дом №17 ул. Тургенева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом дом №17 ул. Тургенева, п. Суземка. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом дом №17 ул. Тургенева, п. Суземка.
1564 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-03 10:58 | 2021-12-03 13:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 (Тупиково) ПС 110/10кВ Селихово произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 261-262 при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №261-262 ВЛ 10кВ № 04 (Тупиково) ПС 110/10кВ Селихово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №261-262, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 (Тупиково) ПС 110/10кВ Селихово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Селихово (Тупиково) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Селихово (Тупиково) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1565 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-03 10:51 | 2021-12-03 18:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №88-89, ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №57-58, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №33-34, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №13-14, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор 11-12, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок в пролете опор №25-26 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество в пролете опор №88-89, ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково в пролете опор №57-58, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №33-34, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №13-14, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор 11-12, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок в пролете опор №25-26 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ Калашниково ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ Яблонька РП 10кВ Городок - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1566 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-12-03 10:45 | 2021-12-03 11:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра в пролёте опор №18-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 200 | 4.1.3, Схлест проводов в пролете опор №18-8/1 в результате несвоевременного выявления провисания проводов сверх допустимой величины в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ЛЭП-0,4кВ №2 от КТП №200 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 200 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 200 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
1567 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-12-03 10:34 | 2021-12-03 13:31 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 деревом, наклонившимся на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, из-за налипания большого количества мокрого снега, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Ривзавод из вне охранной зоны под воздействием снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Бежжецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Ривзавод. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Ривзавод дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1568 | 609 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-03 09:51 | 2021-12-03 14:58 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-61 ф.603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Горбатова. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-61 ф. 603 ПС Сураж Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-61 ф. 603 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
1569 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-03 09:10 | 2021-12-03 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Нефедьево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Нефедьево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Нефедьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Нефедьево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1570 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-03 08:52 | 2021-12-03 09:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 582(801) в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 582(801) в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 582(801) ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 582(801) | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 582(801). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 582(801) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ.
1571 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-12-03 08:32 | 2021-12-03 09:46 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ЛР89 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое явилось однофазное замыкание на землю, в следствии разрушения колпачка К-5 на опоре №52, при динамическом ударе от падения под действием сильных порывов ветра дерева в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое явилось разрушение колпачка К-5 на опоре №52 от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №51-№52, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать обследование опоры №52, подвергшейся протеканию тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности её дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организовано обследование опоры №52, подвергшейся протеканию тока замыкания на землю с выдачей заключения о возможности её дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое на участках прохождения по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое на участках прохождения по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1572 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-03 08:24 | 2021-12-03 08:51 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 24-25 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 52Л с. Трубетчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 24-25 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 52Л с. Трубетчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 52Л с. Трубетчино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 52Л с. Трубетчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 52Л с. Трубетчино. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 52Л. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 52Л с. Трубетчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 52Л.
1573 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-03 08:15 | 2021-12-03 15:58 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ №16 происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ №16 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ №1 с целью устранения дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ №1 с целью устранения дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ №16 дефектов не обнаружено
1574 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10 кВ №7 на ПС 110 кВ Опорная явилось повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Опорная, находящейся в собственности и на балансе потребителя АО "Оборонэнерго". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "Оборонэнерго" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
1575 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-12-03 06:19 | 2021-12-03 06:44 | 3.4.7.3.5, Отключение 2 секции шин 10 кВ действием ДЗ на ПС 110/35/10 кВ Рамешки , произошло из-за перекрытия электрической изоляции проходного изолятора фазы "В" с ослабленной изоляцией в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1964 года на корпус и перекрытие на соседней проходной изолятор фазы "С" в ячейке СР 2 по причине перенапряжения при возникновении замыкания на землю и дальнейшего перехода в междуфазное КЗ на линейном присоединении ячейки №06 2 секции шин. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Бегунов В.Н. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств материала, в связи с длительным сроком эксплуатации в ячейке СР 2 10кВ на ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло перекрытие проходного изолятора фазы "В" на корпус и на соседней проходной изолятор фазы "С", в результате перенапряжения, возникшего в момент замыкания на землю на фид. №06, что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению 2 секции шин действием ДЗ на ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка СП Бегунов В.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена проходного изолятора ИП-10 /1600-7,5УХЛ2 на ПС 110/35/10 кВ Рамешки. на 2 с.ш. 10кВ ПС Рамешки PS110-001302-14-02 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования 1(2) секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний оборудования 1(2) секции шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Рамешки устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
1576 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-12-03 06:10 | 2021-12-03 06:30 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения Л413 РП04 явилась заявка МЧС для обеспечения условий безопасного проведения работ при тушении пожара в магазине "Аксон", ул. Шевченко,86. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр Л-413 РП 04. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной ИТР осмотр Л-413 РП 04
1577 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-03 05:11 | 2021-12-03 15:01 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов при падении дерева под тяжестью налипшего мокрого снега на провода ВЛ в пролете опор №25-26 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Слободиху, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №12/25-12/26 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Толоковно из-за падении дерева на провода ВЛ, при прохождении циклона по территории Рамешковского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №197-198 под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ ф-13 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №№38-40 отпайки на ТП10/0,4 кВ Рождество на поросль, которое произошло из-за налипания мокрого снега и провисания провода, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения дерева на провода ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №№25-26 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Слободиху, под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. В результате механического воздействия от падения дерева, под тяжестью налипшего мокрого снега на провода ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролете опор №12/25-12/26 отпайки на ТП 10/0,4 кВ Толоковно, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ. В результате механического воздействия (тяжести налипшего)снега на провода ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №№197-198, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. В результате механического воздействия (тяжести налипшего)снега на провода ВЛ-10кВ фид. 13 ПС 35/10 кВ Диево в пролете опор №№38-40 отпайки на ТП10/0,4 кВ Рождество произошло перекрытие на поросль, при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 13 ПС 35/10 кВ Диево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино, ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино, ВЛ-10кВ фид. 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Диево дефекты. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1578 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №25 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 находящейся на балансе и обслуживании АО "Коррида". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Коррида" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №25 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Коррида" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №25 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1579 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГЭСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1580 | 442 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-12-03 03:00 | 2021-12-03 03:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 7 - ТП 516, что привело к электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за электропробоя изоляции на кабельном участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 7 - ТП 516 КЛ 10 кВ РП 7 - ТП 516 | Мероприятие: Организационное Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 7 - ТП 516. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 7 - ТП 516.
1581 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-03 02:49 | 2021-12-03 04:08 | 3.4.10.2, В результате проникновения птицы на в/в ввода фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Пут-3-4, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами фаз "А" и "В" КТП-10 кВ Пут-3-4 из-за проникновения птицы на ввода фаз "А" и "В" КТП, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10 кВ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец в части их технического состояния. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец в части их технического состояния
1582 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-03 02:40 | 2021-12-03 05:06 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провод на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1114. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1114.
1583 | 606 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-03 02:20 | 2021-12-03 10:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 РП29 к ТП0310 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 29 Ф612 к ТП0310. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 29 Ф612 к ТП0310. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0309 к ТП0335 восстановлена.
1584 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-03 01:30 | 2021-12-03 04:05 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино | 4.1.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1114. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1114 с. Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1114.
1585 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-03 01:18 | 2021-12-03 14:11 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №331 -№332 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №60/21 -№60/22 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №104/10/8 -№104/10/9 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №53 -№54 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №248 -№249 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ-10кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №22/10 -№22/11 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №230 -№231 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №331-№332 ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия на провода ветвей дерева, наклонившихся из-за пределов охранной зоны в пролете опор №60/21- №60/22 ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №104/10/8-№104/10/9 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53 -№54 ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №248 -№249 ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22/10 -№22/11 ВЛ-10кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №230 -№231 ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево, ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино, ВЛ-10кВ ф № 01(2) ПС Пятницкое, ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево, ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС Чертолино, ВЛ-10кВ ф № 01(2) ПС Пятницкое, ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1586 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-12-03 00:43 | 2021-12-03 02:46 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №177-178 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №177-178 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
1587 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-12-02 23:53 | 2021-12-03 01:40 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №92-93 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №92-93 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
1588 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-02 22:51 | 2021-12-03 02:35 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 208П находящейся на балансе ООО "Газпроминформ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ООО Газпроинформ ТП 208П.
1589 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-12-02 20:42 | 2021-12-02 22:03 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное КЗ в пролете опор №27-28 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10 кВ №10 от ПС 35/10 Васильевка произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1590 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-12-02 20:13 | 2021-12-02 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Тим в пролете опор №63-64 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Тим в пролете опор №63-64 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Тим и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Тим по всей длине. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Тим по всей длине
1591 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-02 20:05 | 2021-12-02 22:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 56-57 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Рахманово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№56-№57 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Рахманово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/35/10 кВ Рахманово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 110/35/10 кВ Рахманово и включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Рахманово по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Рахманово по всей длине.
1592 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 5-2 – 5-3, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 5-2 – 5-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 22 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1593 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-02 19:30 | 2021-12-02 22:44 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Био-4-8 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения лисы на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП Био-4-8 при проникновении лисы на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП-10кВ Био-4-8 в результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам. на КТП-10кВ Био-4-8 КТП-10кВ Био-4-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Био-4-8, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Установлен кожух трансформатора на КТП-10кВ Био-4-8, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП.
1594 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-02 19:07 | 2021-12-02 21:02 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №33-№34 из за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №33-№34 из за пределов охранной зоны под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено
1595 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-02 18:53 | 2021-12-02 21:28 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 986П находящейся на балансе собственника Коврегина А.Н. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ТП 986П.
1596 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-02 18:35 | 2021-12-02 22:00 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово) произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово) в пролете опор №88-89 и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово) в пролете опор №88-89 под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов ВЛ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово). Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово) дефекты. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1597 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-02 18:30 | 2021-12-02 19:29 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-7-26. | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-7-26 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-26 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-26 и включить их в план работ Кромского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-26 Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-26
1598 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-02 18:27 | 2021-12-02 19:03 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №90-№91 из за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье в пролете опор №90-№91 из за пределов охранных зон под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.15 ПС-35/10кВ Юрьево Девичье дефектов не обнаружено
1599 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 986П, находящейся на балансе собственника ИП Коврегина А.Н. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ТП 986П.
1600 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-02 17:17 | 2021-12-02 18:27 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 РП-10кВ Борки, произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ в пролете опор №24-25 и перекрытие проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №01 РП-10кВ Борки в пролете опор №24-25 из вне охранной зоны под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 РП-10кВ Борки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 РП-10кВ Борки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 РП-10кВ Борки с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 РП-10кВ Борки Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 РП-10кВ Борки дефектов не обнаружено
1601 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-02 16:57 | 2021-12-02 17:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №125 Ракзино на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №125 Ракзино при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№125 Ракзино по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№125 Ракзино по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4кВ №1 ТП 125 Ракзино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год.
1602 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-02 16:53 | 2021-12-02 16:56 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ ф-12 ПС110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") действием защит.
1603 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-12-02 16:50 | 2021-12-02 19:10 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №147-148. Излом стойки опоры №147 произошел в результате одностороннено натяжения. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ 10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошел обрыв трех провода в пролете опор №147-148 ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина), что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №147-148. | 4.4.4, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области произошел обрыв трех проводов в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина), а в последующем излом стойки опоры №147 в следствии одностороннего натяжения проводов под тяжестью налипшего мокрого снега, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) действием МТЗ в последствие провод упал на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26(Мичурина) ПС Селижарово Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Мичурина) дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26(Мичурина) ПС Селижарово.pdf
1604 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-02 16:42 | 2021-12-02 17:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ-0,4кВ ТП-229 вывод "ЧП Бровкин склад №1 Маяковского,111", в результате превышения тока нагрузки более номинального при включении производственного оборудования. |  | Мероприятие: Техническое Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя "ЧП Бровкин склад №1 Маяковского,111" и на ТП-229. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проверена селективность коммутационных аппаратов у потребителя "ЧП Бровкин склад №1 Маяковского,111" и на ТП-229. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков селективности устранить замечания. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: недостатков селективности не выявлено Мероприятие: Организационное Направить письмо по адресу ЧП Бровкин (ул. Маяковского, 111) с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Балдов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо по адресу ЧП Бровкин (ул. Маяковского, 111) с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность.
1605 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-02 16:40 | 2021-12-02 17:54 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №39-№40 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №39-№40 КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
1606 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.13.3, В результате резвившегося в процессе эксплуатации с 1993 года заводского дефекта механизма переключающего устройства (ПБВ), произошло нарушение контакта ПБВ с разрывом цепи обмотки 110 кВ ф. А Т2 ПС 110 кВ 1 Воин, что привело к отключению Т2 от газовой и дифференциальной защит. | 4.13, В результате обрыва обмотки 110 кВ ф. А стороны ВН Т2 ПС 110 кВ 1 Воин вследствие разрушения контактной группы ПБВ, возникло повреждение внутри бака трансформатора, что привело к отключению Т2 от газовой защиты и дифзащиты (включился КЗ 110 кВ Т2, отключился ОД 110 кВ Т2, отключился В 10 кВ Т2. АВР 10 кВ успешно). | Мероприятие: Организационное Издать ОРД по подразделению о запрете переключения ПБВ на трансформаторах 35-110 кВ сроком службы более 25 лет, без письменного согласования с руководителем службы диагностики. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник СПС Николенко С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Издано ОРД по подразделению о запрете переключения ПБВ на трансформаторах 35-110 кВ сроком службы более 25 лет, без письменного согласования с руководителем службы диагностики. Мероприятие: Техническое Провести ремонт трансформатора Т2 6,3 МВА ПС 1Воин Срок исполнения: 01.01.2023 г. Ответственное лицо: начальник СПС Николенко С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт трансформатора Т2 6,3 МВА ПС 1Воин
1607 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-12-02 16:25 | 2021-12-02 16:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. "Мегафон Болотово", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/10кВ 1 Воин по всей длине. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/10кВ 1 Воин разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны меропритяия Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Мегафон Болотово, подключенной от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/10кВ 1 Воин, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г.
1608 | 607 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-12-02 16:10 | 2021-12-02 21:45 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-41 ф.603 ПС Тембр , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-41 ф.603 ПС Тембр Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-41 ф.603 ПС Тембр
1609 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-12-02 16:08 | 2021-12-02 17:09 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности линейного провода А-50 в пролете опор № 12-13 ВВЛ-0,4 кВ № 4 ул. 8-Марта, Лебедянская ТП-71 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала линейного провода А-50 в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ № 4 ул. 8-Марта, Лебедянская ТП-71 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 4 ул. 8-Марта, Лебедянская ТП-71. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ № 4 ул. 8-Марта, Лебедянская ТП-71. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 4 ул. 8-Марта, Лебедянская ТП-71 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ № 4 ул. 8-Марта, Лебедянская ТП-71 устранены выявленные замечания.
1610 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-02 15:29 | 2021-12-02 19:58 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №6-20 - 6-21, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор № 100-101, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №56-57, ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролете опор №27-28, произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №6-20-6-21, ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролете опор № 100-101, ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Кузнецово в пролете опор №56-57, ВЛ 6кВ №03 ПС 35/6кВ Великий Октябрь в пролете опор №27-28 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино, ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово, ВЛ 6кВ №03 ПС Великий Октябрь для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №14 ПС Лукино, ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка, ВЛ 10кВ №01 ПС Кузнецово, ВЛ 6кВ №03 ПС Великий Октябрь - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1611 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-12-02 15:20 | 2021-12-02 16:22 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченская в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-19 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1612 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-12-02 14:30 | 2021-12-02 15:24 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-0.4 кВ №1 (д. Никитское) , произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролете опор №16-№17 из-за механического воздействия крупногабаритного транспортного средства стороннего лица. | 4.4.1, В результате механического воздействия крупногабаритного транспортного средства на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 147 (д. Никитское) в пролёте опор №16-№17 произошел обрыв проводов с КЗ, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП №147 (д. Никитское). | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 02.12.2021 года на ВЛ-0,4кВ ТП 147 ВЛ 10кВ №18 ПС Луч подать заявление в полицию для отыскания виновных лиц с целью возмещения ущерба. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1613 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-02 13:10 | 2021-12-02 14:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1751 Гагарино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1751 Гагарино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1614 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №5 ПС 110 №9 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №19 от КЛ 6 кВ №5 ПС 110 №9 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГЭС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ГЭС" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №19 от КЛ 6 кВ №5 ПС 110 №9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ГЭС" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №19 от КЛ 6 кВ №5 ПС 110 №9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1615 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-02 12:47 | 2021-12-02 13:22 | 3.4.8.5.2, Сторонней организацией была повреждена КЛ - 6 кВ ПС 9 Ф.5---РП-34 , повреждены жилы силового кабеля, вследствие чего произошел пробой кабельной линии. | 4.12, Нарушение изоляциии кабельной линии, вследствие чего произошел пробой кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового КЛ - 6 кВ ПС 9 Ф.5---РП-34 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового КЛ - 6 кВ ПС 9 Ф.5---РП-34 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1616 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-02 12:15 | 2021-12-02 16:30 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение АВ-0,4 кВ в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №293 д. Бахарёво произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5/2- №5/3, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ, сломанной в результате обледенения и налипания снега веткой дерева при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. 2) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ д. Льгово произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10- №11, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ, сломанной в результате обледенения и налипания снега веткой дерева при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №5/2-№5/3 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ сломанной под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №293 д. Бахарёво. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №10-№11 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ сломанной под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Льгово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ №293 д. Бахарёво, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Льгово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: выпонено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ №293 д. Бахарёво, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Льгово. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1617 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-12-02 12:10 | 2021-12-02 16:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нагрева контактной группы главного рубильника РБ 0,4кВ, приведшее к его повышенному нагреву с последующим разрушением, а так же к повреждению трансформаторов тока. | 4.10, Нарушение контактного соединения Гл. РБ 0,4 кВ в следствии изменения свойств материалов в процессе эксплуатации вызвало его повышенный нагрев с последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийный нагрев контактного соединения на ТП 078 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ТП 078 TP010-0102794 | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание ТП 078 с проверкой состояния контактных соединений Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено техническое обслуживание ТП 078 с проверкой состояния контактных соединений Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотров. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотров.
1618 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-02 11:20 | 2021-12-02 14:30 | 3.4.12.1.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №199 ,перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 640, ТП 10/0,4 кВ № 149 произошли по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №7-8; №12-13; №10-11; в результате падения на провода веток с деревьев, упавших из вне пределов охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли схлесты проводов в пролетах опор №7-8; №12-13; №10-11; , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 199 и перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ № 640, ТП 10/0,4 кВ № 149. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 640, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 149 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 640, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 149 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 640, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 149. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №199, ВЛ-0,4кВ №1 ТП10/0,4 кВ № 640, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 149 дефектов не обнаружено
1619 | 608 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-12-02 10:50 | 2021-12-02 15:55 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП9 ф.1005 ПС Севская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП9 ф.1005 ПС Севская. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП9 ф.1005 ПС Севская.
1620 | 441 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала, что вызвало необходимость замены предохранителя РУ 0,4 кВ ТП 392 | 4.12, Замена предохранителя РУ 0,4 кВ ТП 392 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание на ТП 392 РУ 0,4 кВ ТП 392 РУ 0,4 кВ
1621 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-02 09:55 | 2021-12-02 11:30 |  | 4.12, Пробой между жилами силовых кабелей произошел в результате ухудшение изоляционных характеристик материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных характеристик материала | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабельных линий КЛ - 6 кВ: РП-12---ТП-216; ТП-1705---ТП-1016 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силовых кабелей КЛ - 6 кВ: РП-12---ТП-216; ТП-1705---ТП-1016, выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1622 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-12-02 09:50 | 2021-12-02 11:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест перекидки от опоры №5 к жилому дому в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 42Л пос.Л.Толстой на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1623 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-02 09:40 | 2021-12-02 11:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 13-№14 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста про Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1624 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-02 09:32 | 2021-12-02 11:28 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101 -№102 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего снега и под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №101 -№102 ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1625 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-02 09:32 | 2021-12-02 11:38 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №387-388, под воздействием налипания большого количества снега, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием налипания большого количества снега на провода ВЛ, произошел обрыв проводов в пролете опор №387-388, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1626 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-02 09:06 | 2021-12-02 11:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122-123 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежных отложений на провода и деревья, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново из вне охранной зоны под воздействием снежных отложений на деревья и провода при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново воздействием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнение внеочередной проверки ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272) с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново (272). Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1627 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-02 08:55 | 2021-12-02 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС .
1628 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-02 08:45 | 2021-12-02 10:48 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ фид №15 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 ветками деревьев, наклонившихся на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежных отложений, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ фид №15 ПС 35/10 кВ Любегощи из вне охранной зоны под воздействием снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ фид №15 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнение внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1629 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-02 08:30 | 2021-12-02 10:25 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино произошло по причине междуфазного КЗ при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор №41-42 за ЛР№1 из за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, на провода ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино в пролете опор №41-42 за ЛР№1 из вне охранных зон под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино дефектов не обнаружено
1630 | 605 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-12-02 03:02 | 2021-12-02 11:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1240 к ТП1197 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 в РП34 к ТП1240 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1240 к ТП1197 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 34 Ф611 к ТП1240. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 34 Ф611 к ТП1240. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1240 к ТП1197. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1240 к ТП1197 восстановлена.
1631 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-02 00:52 | 2021-12-02 01:03 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Русский Брод (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
1632 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-12-02 00:52 | 2021-12-02 01:03 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Русский Брод (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
1633 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-01 22:10 | 2021-12-01 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Лосево, послужил обрыв шлейфа фазы "В" между РТП-10 ТП-202 и ВЛ под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" между РТП-10 ТП 202 ПС 35 кВ Лосево и ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Лосево, произошел под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Лосево VS010-0012546 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Лосево с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов к РТП-10 ТП на ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Лосево. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Изолятор установлен
1634 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-01 21:37 | 2021-12-01 21:41 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая в пролете опор №77-78, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая в пролете опор №77-78 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1635 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-12-01 21:14 | 2021-12-01 21:20 | 3.4.12.2.3, 01.12.2021 в 21:14 аварийно отключилась ВЛ 0,4 № 2 от ТП 262 6/100 при межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при схлесте проводов ВЛ в пролетах опор № 2 – 3 при падении на них ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 462 6/100 явилось межфазное КЗ, при падении на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 462 6/100 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 462 6/100, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра и мероприятия
1636 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-01 20:57 | 2021-12-01 21:57 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино. | 4.1.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1689. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1689.
1637 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-01 19:32 | 2021-12-01 20:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 953 Боринское произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 953 Боринское по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Боринское КТП 953 Ф2 VN004-94800734 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 953 Боринское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 953 Боринское, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
1638 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-01 17:00 | 2021-12-01 18:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 №1 КТП-2/М-9-100 Крюково на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 №1 КТП-2/М-9-100 Крюково на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-2/М-9-100 Крюково по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-2/М-9-100 Крюково по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-2/М-9-100 Крюково нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-2/М-9-100 Крюково нарушений и включить в план работ Покровского РЭС.
1639 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-12-01 16:15 | 2021-12-01 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1006 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №43 - №45 упавшим из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывах ветра. | 4.4.3, Повреждение двух проводов марки АС-25 на ВЛ-1006 ПС Ушаково произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №43 - №45 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС 25 на ВЛ-1006 ПС Ушаково ВЛ-1006 ПС Ушаково/VS010-0009840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1640 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-12-01 15:52 | 2021-12-01 18:20 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля"на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за срыв изолятора фазы "В", падением провода на металлоконструкцию траверсы на опоре №3/3 с последующим пережогом провода и падением его на землю в пролете опор №3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В", падение провода на металлоконструкцию траверсы на опоре №3/3 с последующим пережогом провода и падением его на землю в пролете опор №3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1641 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-12-01 15:31 | 2021-12-01 18:18 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Латная произошло по причине повреждения на РТП 6кВ КТП 879 ПС 35 кВ Латная находящейся на балансе ИП "Дембо". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Дембо" о приведении потребительского оборудования РТП 6кВ КТП 879 ПС 35 кВ Латное, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
1642 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-01 15:25 | 2021-12-01 16:25 |  | 4.12, Отключение РП-67 ВВ ТП-1954 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка линии с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля РП-67 ВВ ТП-1954.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1643 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-12-01 15:25 | 2021-12-01 17:00 |  | 4.12, Отключение ПС-42 Ф.40 ТП-1092 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных свойств кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1644 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 находящейся на балансе и обслуживании АО "Теплосеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Теплосеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Теплосеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1645 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-01 15:13 | 2021-12-01 23:57 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №103-104, под воздействием снежно-наледевых отложений. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №103-014, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Иваново. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1646 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-12-01 15:06 | 2021-12-01 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" под воздействием порывов ветра в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НП-5-1 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НП-5-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НП-5-1 д. Богодухово по всей длине. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НП-5-1 д. Богодухово по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НП-5-1 д. Богодухово и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НП-5-1 д. Богодухово не требуются.
1647 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-01 14:30 | 2021-12-01 15:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-2/1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-2-7 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-2/1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Жил-2-7 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-2-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-2-7 , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Жил-2-7 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1648 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-01 13:56 | 2021-12-01 14:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №32 д.Грачевка МТФ на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №32 д. Грачевка МТФ при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№32 д.Грачевка МТФ и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№32 д.Грачевка МТФ по всей длине. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№32 д.Грачевка МТФ по всей длине.
1649 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-01 13:20 | 2021-12-01 15:03 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-11-19. | 4.12, Вследствие схлеста проводов ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-11-19 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-19 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-19 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-19 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-19 и включить их в план работ Кромского РЭС.
1650 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-01 13:00 | 2021-12-01 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пролетарская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пролетарская" в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пролетарская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Пролетарская". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
1651 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-12-01 12:50 | 2021-12-01 13:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-11-2 Лазарево послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4-1 - №4-2. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП-11-2 Лазарево произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-1 - №4-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-11-2 Лазарево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
1652 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-01 12:10 | 2021-12-01 13:59 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 1-4 - 1-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1161 с. Богородицкое. | 4.1.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 1-4 - 1-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1161 с. Богородицкое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1161 с. Богородицкое ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1161 с. Богородицкое | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1161 с. Богородицкое. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1161. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1161 с. Богородицкое устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1161.
1653 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-12-01 12:07 | 2021-12-01 13:03 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-158 ВЛ-1003 ПС Вачково явилось падение дерева на провода в пролете опор №№19-20 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-158 ВЛ-1003 ПС Вачково явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия (при падении) дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 158 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 158 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-158 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-158 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1654 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-01 12:03 | 2021-12-01 14:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание ФФ. "А","В","С" в пролете опор №74-75 в результате перекрытия проводов ВЛ веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 яч. 18 ТП-830А яч.4 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1655 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-12-01 12:03 | 2021-12-01 13:51 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №81-82 в результате перекрытия проводов ФФ. "А","В" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 10 яч. 17 ТП-830 А яч.7 ПС ЦРП Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1656 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-01 12:01 | 2021-12-01 13:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке от опоры №21 до потребителя ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст., произошло завитвение провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода от опоры №21 до потребителя, ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст., при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. по всей длине. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. по всей длине.
1657 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-01 11:52 | 2021-12-01 12:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 730 Хрущ. Подлесное в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 730 Хрущ. Подлесное в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 730 Хрущ. Подлесное ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 730 Хрущ. Подлесное | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 730 Хрущ. Подлесное. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 730 Хрущ. Подлесное устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1658 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-01 11:50 | 2021-12-01 13:24 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 59Л с. Трубетчино | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 19-20 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 59Л с. Трубетчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 59Л с. Трубетчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 59Л с. Трубетчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 59Л с. Трубетчино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 59Л. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 59Л с. Трубетчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 59Л.
1659 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-12-01 11:46 | 2021-12-01 13:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 06 РП 10 кВ Техсапфир произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил между фазами "А" и "В" концевой кабельной муфты 10 кВ в КТП 610 участка КЛ 10 кВ КТП 610-КТП 611 ЛЭП 10кВ № 06 РП 10 кВ Техсапфир вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил концевой кабельной муфты 10 кВ в КТП 610 участка КЛ 10 кВ КТП 610-КТП 611 ЛЭП 10кВ № 06 РП 10 кВ Техсапфир произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ КТП 610-КТП 611 ЛЭП 10кВ № 06 РП 10 кВ Техсапфир VS010-0000707 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине участка трассы КЛ 10 кВ КТП 610-КТП 611 ЛЭП 10кВ № 06 РП 10 кВ Техсапфир. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1660 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-01 11:40 | 2021-12-01 13:24 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ УО №2 ТП 1011 д. Дегтевая произошло по причине межфазного КЗ проводов, в результате не своевременном выявлении дефекта, обрыв одной проволоки верхнего повива провода, с расплетением в пролете опор №1/1 - 4 фазы А. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролете опор №1/1 - 4 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1011 произошло по причине схлёста проводов при порывах сильного ветра, в следствии расплетения одной проволоки провода верхнего повива. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ УО №2 ТП 1011 д.Дегтевая VN004-00151214 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный обход и осмотр ВЛ 0,4кВ УО №2 ТП 1011 д. Дегтевая, на предмет выявление дефектов и состояние проводов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный обход и осмотр ВЛ 0,4кВ УО №2 ТП 1011 д. Дегтевая, на предмет выявление дефектов и состояние проводов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты на ВЛ 0,4кВ УО №2 ТП 1011 д. Дегтеваякоторые, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным дефектам наметить срок устранения при ближайшем текущем ремонте или капитальном ремонте. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявленные дефекты на ВЛ 0,4кВ УО №2 ТП 1011 д. Дегтеваякоторые, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможный Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Вельможному Р.А. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1661 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-12-01 11:26 | 2021-12-01 11:31 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/2-3/3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №3/2-3/3 ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Птицефабрика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений
1662 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-01 11:23 | 2021-12-01 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 223 д.Гудаловка, школа произошло по причине межфазного КЗ главного рубильника 0,4 кВ с перекрытием двух фаз "А" и "В", в результате изменения свойств материалов при длительнм срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции текстолитовых деталей с межфазным перекрытием главного рубильника 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП 1223 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазый пробой главного рубильника 0,4 кВ. на ТП 223 д.Гудаловка, школа TP010-0134663 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ТП 223 д.Гудаловка, школа на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ТП 223 д.Гудаловка, школа на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты снижающих надёжность электроснабжения потребителей на ТП 223 д. Гудаловка, устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отсутствуют дефекты снижающих надёжность электроснабжения потребителей на ТП 223 д. Гудаловка Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможный Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Вельможному Р.А. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1663 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-01 11:00 | 2021-12-01 12:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 069 д. Поряхино произошло по причине перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ, в следствие межфазного перекрытия изоляции автоматического выключателя 0,4 кВ №1, в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с межфазным перекрытием автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 069 д. Поряхино, в результате старения и износа изоляции при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ТП 069 д. Поряхино TP010-0051089 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 069 д. Поряхино, на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведени внеочередной осмотр оборудования ТП 069 д. Поряхино, на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей на ТП 069 д. Поряхино, произвести их устранение в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении осмотра ТП 069 д. Поряхино дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей не выявлено. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухову А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Глухову А.В. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1664 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-12-01 10:55 | 2021-12-01 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опор №47 - №48. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Гореново отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №47 - №48 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ветвей в пролётах опор №47 - №48 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ветвей в пролётах опор №47 - №48 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1665 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-01 10:55 | 2021-12-01 22:02 | 3.4.12.1.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП №1162 Слободка, ТП 402 Медное, ТП 628 Савино-2, ТП №281 Анисимово, ТП №116 Черногубово, ТП 761 Колталово-Минеева произошли по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор №13-14; №2-3; №10-11; №7-8; вводов в здания № 5-6; №11-12 в результате падения на провода веток с деревьев, упавших из вне пределов охранной зоны под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снежно-наледевых образований при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли схлесты проводов в пролетах опор №13-14; №2-3; №10-11; №7-8; вводов в здания № 5-6; №11-12 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП №1162 Слободка, ТП 402 Медное, ТП 628 Савино-2, ТП №281 Анисимово, ТП №116 Черногубово, ТП 761 Колталово-Минеева действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1162 Слободка, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 Медное, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 628 Савино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 709 Сакулино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 116 Черногубово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 761 Колталово-Минеева с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1162 Слободка, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 Медное, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 628 Савино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 709 Сакулино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 116 Черногубово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 761 Колталово-Минеева с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1162 Слободка, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 Медное, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 628 Савино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 709 Сакулино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 116 Черногубово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 761 Колталово-Минеева. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1162 Слободка, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 Медное, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 628 Савино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 709 Сакулино-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 116 Черногубово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 761 Колталово-Минеева дефектов не обнаружено
1666 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-12-01 10:50 | 2021-12-01 13:05 | 3.4.12.1.1, Отключение автомата в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №201 д. Тимошкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие выпадения крюка из опоры и уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 д. Тимошкино под воздействием атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега, произошло выпадение крюка из опоры и изменение габарита провода с приближением к соседнему проводу ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 д. Тимошкино при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошел схлест проводов , что послужило причиной отключения автомата в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №201 д. Тимошкино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 д. Тимошкино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №201 д. Тимошкино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1667 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-12-01 10:45 | 2021-12-01 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного ветром дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты на провод фазы "В" в пролете опор №70 - №71 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1002 на ПС 35/10кВ Шпунты послужило механическое воздействие при падении дерева на крайний провод фазы "В" в пролете опор №70 - №71 с последующим обрывом данного провода марки А-50, нарушением изоляции между проводом и землёй, и возникновении однофазного замыкания на "Землю" в сети 10кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев в пролете опор №70 - №71 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1668 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-12-01 10:39 | 2021-12-01 10:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опор №29 - №30. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №29 - №30 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. При работе АПВ дерево находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и ветвей деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и ветвей деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролётах опор №29 - №30 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролётах опор №29 - №30 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1669 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-12-01 10:30 | 2021-12-01 11:40 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1970 г. Комплексный ремонт – 2011г. | 4.12, Междуфазное замыкание в результате пробоя опорного изолятора ф."С" и Ф."В" на крыше КРУН ВЛ 10кВ №13 Чесночное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора ф."С" и Ф."В" на КРУН ВЛ 10кВ №13 Чесночное КРУН ВЛ 10кВ №13 Чесночное | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр крепления штыревых изоляторов на крыше КРУН 10 кВ 1 и 2 СШ 10 кВ ПС 35/10 Васильевка. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении изоляторов угрожающих срыву, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1670 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-12-01 10:20 | 2021-12-01 12:00 | 3.4.7.3.5, ТП 139 ВЛ 1005 ПС Васино отключена оперативно вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате изменения механических и диэлектрических свойств проходного изолятора марки ИПУ-10 ф. "А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 ф. "А" на ТП 139 ВЛ 1005 ПС Васино произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 на ТП 139 ВЛ-1005 ПС Васино TP010-0032040 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 139 ВЛ 1005 ПС Васино. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый комплекс диагностики
1671 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-01 10:16 | 2021-12-01 12:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке от опоры №33 до потребителя ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф2 д. Ржавка ,произошло завитвление провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода от опоры №33 до потребителя, ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф2 д. Ржавка, при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф2 д. Ржавка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф2 д. Ржавка по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф2 д. Ржавка по всей длине.
1672 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-01 10:00 | 2021-12-01 11:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-3-11 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-3-11 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-3-11 , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-3-11 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1673 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-12-01 10:00 | 2021-12-01 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 313 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3 - №4 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение трех проводов марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 313 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трех проводов марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 313 VN004-96711296 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 313 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1674 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-01 09:58 | 2021-12-01 11:39 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор 1/1 -1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1061 | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №1/1 - 1/2 возник из-за механического воздействия на провода в следствии падения дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 061 Дрезгалово VN004-94804064 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 061 Дрезгалово по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 061 Дрезгалово по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 061 Дрезгалово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: При обходе не выявлено деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 061 Дрезгалово
1675 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-12-01 09:50 | 2021-12-01 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" под воздействием порывов ветра в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кур-1-4 с. Борисоглебское , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кур-1-4 с. Борисоглебское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кур-1-4 с. Борисоглебское по всей длине. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кур-1-4 с. Борисоглебское по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кур-1-4 с. Борисоглебское и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Кур-1-4 с. Борисоглебское не требуются.
1676 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-01 09:40 | 2021-12-01 11:38 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1614 с. Борисовка. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1614 с. Борисовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1614 с. Борисовка ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1614 с. Борисовка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1614 с. Борисовка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1614. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1614 с. Борисовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1614.
1677 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-12-01 09:23 | 2021-12-01 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 Архангельское произошло по причине однофазного К.З. перекидки фазы "В" и "0" провода от опоры №7 в результате падения дерева на дом, с задеванием суками провода, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на перекидку проводов от дома №20 до опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1022 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 Архангельское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 Архангельское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 Архангельское, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Не выполнено
1678 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-12-01 09:20 | 2021-12-01 10:35 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №7-7/1 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 169 пос.Л.Толстой на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1679 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-12-01 09:12 | 2021-12-01 14:00 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 ВЛ 10кВ №05 Сверчково явилось повреждение у потребителей 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 327 №18 С-Ивановское в пролете опор №№6-7 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №3 ТП 327 №18 С-Ивановское явилось падение ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№6-7. | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ЭУ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Иванов М.В. Состояние: Не выполнено
1680 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-01 08:58 | 2021-12-01 10:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 6/П-20-100 д. Казинка на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 6/П-20-100 д. Казинка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 6/П-20-100 д. Казинка по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 6/П-20-100 д. Казинка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 6/П-20-100 д. Казинка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 6/П-20-100 д. Казинка нарушений и включить в план работ Покровского РЭС.
1681 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2021-12-01 08:51 | 2021-12-01 10:01 | 3.4.12.1.2, При проведении обхода обнаружен срыв изолятора с крюка установленного в стене дома из-за схода снега с крыши, в следствии чего произошло схлестывание проводов перекидки и из-за КЗ в н/в шкафу ТП-090 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф 3. Провод и изолятор не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате схлеста проводов перекидки к дому от опоры № 3 по причине срыва изолятора с крюка установленного в стене дома в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП-090, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, влияющих на эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-090 Паньково с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-090 Паньково, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: При выполнениии внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-090 Паньково, замечания, влияющие на надежную эксплуатации не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кадыйского РЭС Копасов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении выполнового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-090 Паньково , с собственниками домов проведена разъяснительная беседа по поводу своевременной уборки снега с крыш, в целях предотвращения повреждения эл.ввода в дом.
1682 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-12-01 08:18 | 2021-12-01 09:55 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово в пролете опор №1/14-1/15 обнаружено дерево касающееся провода фазы "С", упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра скоростью до 18м/с, что привело к однофазному замыканию на землю, через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена в документах. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №1/14-1/15 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления угрожающих падением деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка отдельных деревьев в пролетах опор №1/1-1/16.
1683 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-12-01 08:05 | 2021-12-01 11:37 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-2. | 4.4.3, В результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел обрыв провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А, В" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№168. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 168 ВЛ №02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 168 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1684 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-01 08:00 | 2021-12-01 09:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-7-4 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-7-4 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-7-4 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-7-4, и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-7-4 по всей длине Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Шеп-7-4 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1685 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-12-01 07:30 | 2021-12-01 09:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Потешкино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
1686 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-01 07:15 | 2021-12-01 09:09 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1203 с. Б.Хомутец. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 13-14 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1203 с. Б.Хомутец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1203 с. Б.Хомутец ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1203 с. Б.Хомутец | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1203 с. Б.Хомутец. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1203. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1203 с. Б.Хомутец. устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1203.
1687 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-01 06:54 | 2021-12-01 08:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотрВЛ-0,4 №1 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотрВЛ-0,4 №1 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа нарушений и включить в план работ Покровского РЭС.
1688 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-12-01 06:30 | 2021-12-01 09:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-27-7-28 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 19м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор № 7-27-7-28 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1689 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-12-01 06:20 | 2021-12-01 08:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 291 произошло по причине изменения структуры материалов в процессе эксплуатации (более 25 лет) привели к повышенному нагреву внутрибаковых контактных соединений с последующим обрывом цепи обмотки ВН фазы "А". | 4.13, Причиной повреждения силового трансформатора явилось изменения рабочих свойств обмотки ВН фазы "А" в процессе эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи обмотки ВН фазы "А" на ТП 291 Соколовка TP010-0037505 | Мероприятие: Техническое Провести испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, питающихся от ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10кВ Быково. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол №196 Мероприятие: Организационное По результатам проведенных испытаний определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по проведению испытаний силовых трансформаторов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г.
1690 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-12-01 06:17 | 2021-12-01 07:38 | 3.4.12.2.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 кВ Антропово установлено, что причиной замыкания на землю явился обрыв вязки провода фазы "В" и касание его заземлённой траверсы на опоре №166. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом АC-50/8. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрывая вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта сопровождающегося снегопадом и ветром порывами до 17м/с. И в результате раскачивания проводов ветром произошел её обрыв. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №166 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 110/35/10 Антропово под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ и воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-22 ПС Антропово. Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 166 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 110/35/10кВ Антропово в следствии протекания тока однофазного замыкания на "землю" через тело опоры, выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №166.
1691 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-01 05:16 | 2021-12-01 06:30 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 4/Д-1(а)-160 д. Васютино, произошел с хлёст провода перекидки к жилому дому, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "С" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода перекидки к жилому дому ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 4/Д-1(а)-160 д. Васютино, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 4/Д-1(а)-160 д. Васютино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 4/Д-1(а)-160 д. Васютино по всей длине. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ.
1692 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-01 04:33 | 2021-12-01 05:10 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка , произошел с хлёст провода перекидки к жилому дому, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода перекидки к жилому дому ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-33/К-11-63 Александровка по всей длине.
1693 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-01 04:08 | 2021-12-01 05:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино, в пролете опор № 15 - № 16, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 18 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор № 15 - № 16, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
1694 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-12-01 03:59 | 2021-12-01 04:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д.Грачевка ц.у. на провод фазы "А" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д.Грачевка ц.у., при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д.Грачевка ц.у. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д.Грачевка ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д.Грачевка ц.у. по всей длине.
1695 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-01 03:34 | 2021-12-01 04:07 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 18/Д-10-100 Мастерские, произошел с хлёст провода в пролете опор №10-11, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "В" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 18/Д-10-100 Мастерские, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 18/Д-10-100 Мастерские и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 18/Д-10-100 Мастерские по всей длине. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ.
1696 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-01 03:30 | 2021-12-01 05:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Л-3-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева , из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Л-3-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-1 Лубянки по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-1 Лубянки по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-1 Лубянки нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-1 Лубянки нарушений и включены в план работ Кромского РЭС.
1697 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-01 03:20 | 2021-12-01 04:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 12 - № 13, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП № 355. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.7 на ТП № 417. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-355. В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.7 ТП-417. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-355, от ТП-417 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-355, от ТП-417 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
1698 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-12-01 01:45 | 2021-12-01 02:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 841 Введенка произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 3-4 на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 841 Введенка, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 841 Введенка VN004-94800805 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 841 Введенка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 841 Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 841 Введенка, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении ДКР Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
1699 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-12-01 01:44 | 2021-12-01 03:48 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка пролёт опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1604. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1604 с. Филатовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1604.
1700 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-12-01 01:34 | 2021-12-01 01:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 54-55 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 54-55 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-1005 ПС Сапшо. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Сапшо проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
1701 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-12-01 01:20 | 2021-12-02 06:57 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотрВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотрВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 8 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС 35/6кВ Каликино, ВЛ-10кВ №7 РП 10кВ Тутань дефектов не обнаружено
1702 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-01 01:00 | 2021-12-01 13:57 | 3.4.12.1.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ д. Ордино 2 произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ, в результате обледенения и налипания снега при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом проводов в данном пролете опор. 2) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №152 д. Абрамково произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5/2-№5/3 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ, в результате обледенения и налипания снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с обрывом проводов в данном пролете опор. 3) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №174 д. Дешевки произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3- №4 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ, сломанной в результате обледенения и налипания снега веткой дерева при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. 4) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ №088 д. Климово произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3- №4 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ, сломанной в результате обледенения и налипания снега веткой дерева при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. 5) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ д. Броды-3 произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3/1- №3/2 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ, сломанной в результате обледенения и налипания снега веткой дерева при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. 6) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4кВ на КТП 10 кВ д. Бутово-3 произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №4- №5 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1, сломанной в результате обледенения и налипания снега веткой дерева при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Ордино-2 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением и сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Ордино-2. 2) В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №5/2-№5/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №152 д. Абрамково на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением и сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №152 д. Абрамково. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №174 д. Дешевки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ сломанной под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №174 д.Дешевки. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №088 д. Климово на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ сломанной под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №088 д.Климово. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №3/1-№3/2 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Броды-3 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ сломанной под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Броды-3. 6) В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Бутово-3 на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ сломанной под воздействием налипания мокрого снега с последующим обледенением и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Бутово-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Ордино-2, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №152 д. Абрамково, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №174 д.Дешевки, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №088 д. Климово, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Броды-3, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Бутово-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Ордино-2, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №152 д. Абрамково, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №174 д.Дешевки, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №088 д. Климово, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Броды-3, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Бутово-3. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1703 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-12-01 00:58 | 2021-12-01 01:19 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 №1 от КТП-13/К-15-60 Ушаково , произошел с хлёст провода в пролете опор №20-21, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 №1 от КТП-13/К-15-60 Ушаково , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-13/К-15-60 Ушаково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 от КТП-13/К-15-60 Ушаково и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-13/К-15-60 Ушаково по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 от КТП-13/К-15-60 Ушаково по всей длине.
1704 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-12-01 00:45 | 2021-12-01 01:44 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-3-9, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-3-9 , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-3-9 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1705 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-12-01 00:35 | 2021-12-01 03:07 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Золотиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16-5 - №16-6. В результате налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на проводах ВЛ -10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №16-5 - №16-6 ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35/10 кВ Золотиха и перекрытие им соседнего фазного провода при падении, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16-5 - №16-6. | 4.4.4, В результате механического воздействия от тяжести налипания мокрого снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на провода ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Золотиха при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области произошел обрыв верхнего провода (фазы "В") в пролете опор №16-5 - №16-6 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Золотиха и перекрытие им соседнего фазного провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Золотиха действием МТЗ в последствие провод упал на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-09 (6) ПС 35/10 кВ Золотиха. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-09 (6) ПС 35/10 кВ Золотиха дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1706 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-12-01 00:30 | 2021-12-01 02:17 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-7-49 | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-7-49 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-49 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-49 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-49 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-49 и включены в план работ Кромского РЭС.
1707 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-12-01 00:23 | 2021-12-02 04:34 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38/43/14-№38/43/15 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №242 -№243 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №111/40 -№111/41 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 4) Отключение КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-№42 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 5) Отключение КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6/35-№6/36 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №75 -№76 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. 7) Отключение КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10/8 -№10/9 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 8) Отключение ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №86 -№87 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 9) Отключение КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №83 -№84 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 10) Отключение КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №67 -№68 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38/43/14-№38/43/15 ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №242 -№243 ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №111/40 -№111/41 ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №41-№42 КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении д ветки дерева на провода в пролете опор №6/35-№6/36 КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №75 -№76 ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10/8 -№10/9 КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия при падении д ветки дерева на провода в пролете опор №86 -№87 ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 9)В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №83 -№84 КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 10) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №67 -№68 КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из-за пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №03(5) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев, ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №17 ПС Старица, КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ фид. № 22 (13) ПС П. Городище, КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ №29(4) ПС Старица, КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле, КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев, ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №17 ПС Старица, КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ фид. № 22 (13) ПС П. Городище, КВЛ-10кВ №12 ПС Заднее Поле, ВЛ-10кВ №29(4) ПС Старица, КВЛ-10кВ №05 (4) ПС Заднее Поле, КВЛ-10кВ №03 (5) ПС Заднее Поле. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1708 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-12-01 00:22 | 2021-12-01 00:52 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №179-№180 в результате падения опоры №179, под воздействием упавшего дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролёте опор №179-№180, из за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из за пределов охранной зоны под тяжестью снежных отложений на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино в пролете опор №179-№180, произошел излом у основания земли и падение опоры №179, повлекший схлест проводов в пролете опор №179-№180 и отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино с целью выявления угрожающих деревьев падением на провода. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1709 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-12-01 00:11 | 2021-12-01 00:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветвью дерева в пролете опор №42-43 выпавшей из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки в пролете опор №42-43, выпавшей из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10кВ Ильёнки отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Ильенки. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Актуальный срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обход-осмотр ВЛ 10кВ №11 Ильенки Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Ильенки дефекты. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 Ильенки дефекты устранены немедленно.
1710 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-12-01 00:10 | 2021-12-01 00:48 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.Б. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок. (в эксплуатации с 1985 г.) Последний плановый осмотр ТП-183 был проведен мастером Костромского РЭС Козловым Н.В. 05.11.2021. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на выводе "пр Детский, ул Крупской" ТП 183. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка измерения токов нагрузки на выводе "пр Детский, ул Крупской" ТП 183. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели распределение токов нагрузки по фазам.
1711 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-12-01 00:10 | 2021-12-01 01:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 ВЛ-0,4кВ ТП20 Грибоедова 2-20 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП20 Грибоедова 2-20 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ТП20 Грибоедова 2-20 Ф.2. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ТП20 Грибоедова 2-20 Ф.2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1712 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-12-01 00:06 | 2021-12-01 01:24 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-42 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №41-42, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец дефекты. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1713 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-12-01 00:01 | 2021-12-01 06:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №103-104, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор № 63-64, ВЛ 10кВ Горончарово ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №38-39, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №17-18, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №77-78, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №50-51, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №20-21 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №103-104, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор № 63-64, ВЛ 10кВ Горончарово ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролете опор №38-39, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково в пролете опор №17-18, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины в пролете опор №77-78, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск в пролете опор №50-51, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №20-21 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Горончарово ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Горончарово ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Спирово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1714 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-30 23:56 | 2021-11-30 23:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 922 ПС 35 кВ Латная произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 18 м/сек., с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 922 ПС 35кВ Латная произошло в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, обломленной и занесенной на провода порывами ветра до 18 м/сек., с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 922 ПС 35кВ Латная по всей длине, на предмет выявления наличия деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 922 ПС 35кВ Латная выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1715 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-30 23:50 | 2021-11-30 23:52 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 350 ПС 35 кВ Голосновка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 18 м/сек., с дерева растущего за пределами охранной зоны. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 350 ПС 35кВ Голосновка произошло в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, обломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра, с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 350 ПС 35кВ Голосновка по всей длине, на предмет выявления наличия деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 350 ПС 35кВ Голосновка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток дерева в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 350 ПС 35кВ Голосновка, при сильных порывах ветра, угрожают падением на провода. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон выполнена
1716 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-11-30 23:48 | 2021-12-01 01:10 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 39-40 выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Перекрытие ветками упавшего дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово действием защиты МТЗ, АПВ неуспешно. В дальнейшем под действием ветра дерево упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход (в светлое время суток) ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1717 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-30 23:45 | 2021-11-30 23:48 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 913 ПС 35 кВ Медвежье произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 18 м/сек., с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 913 ПС 35кВ Медвежье произошло в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, обломленной и занесенной на провода сильными порывами ветра, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 913 ПС 35кВ Медвежье по всей длине, на предмет выявления наличия деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 913 ПС 35кВ Медвежье выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток дерева в пролёте опор №7-8, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 913 ПС 35кВ Медвежье, при сильных порывах ветра, угрожают падением на провода. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка деревьев выполнена
1718 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 23:40 | 2021-12-01 00:15 | 3.4.12.2.3, Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ф№1 от КТП№3/П-14-40 д.Моховка Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности
1719 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-11-30 23:40 | 2021-11-30 23:53 | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 902 ПС Землянск произошло в результате повреждения за Гл. Рб.-0,4 кВ в ВПУ-0,4кВ от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 902 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Вымпел" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Вымпел" о необходимости приведения ВПУ-0,4кВ от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 902 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Вымпел" о необходимости приведения ВПУ-0,4кВ от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 902 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ
1720 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-30 23:38 | 2021-12-01 00:09 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы, произошел с хлёст провода в пролете опор №5-6, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "А" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы по всей длине. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-7-40 д.Орлы по всей длине.
1721 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-11-30 23:33 | 2021-11-30 23:41 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №373 ПС 35 кВ Студенческая было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1722 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-11-30 23:30 | 2021-11-30 23:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Парусное от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "B" и "C" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Парусное в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-1 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
1723 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-11-30 23:22 | 2021-11-30 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-23 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "B" и "C" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-23 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-23 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-23 ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Масловская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
1724 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-30 23:20 | 2021-11-30 23:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/В.Д-16-400 в пролете опор №7-8 на провода фаз "В" и "С", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/В.Д-16-400 в пролете опор №7-8 на провода фаз "В" и "С" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/В.Д-16-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/В.Д-16-400 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-2/В.Д-16-400 по всей длине.
1725 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-11-30 23:20 | 2021-11-30 23:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Яблочное явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №6 жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
1726 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-11-30 23:17 | 2021-11-30 23:30 | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 580 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за Гл. Рб.-0,4 кВ в ВПУ-0,4кВ от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 580 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Климов А.А." |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Климов А.А." о необходимости приведения ВПУ-0,4кВ от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 580 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП "Климов А.А." о необходимости приведения ВПУ-0,4кВ от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 580 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ
1727 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-11-30 23:15 | 2021-11-30 23:30 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ от ЗТП-217 д. Леонтьево ф.4 по заявке МЧС для тушения пожара в частном доме №12 в д. Авксентьево. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-217 д.Леонтьево ф.4 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-217 д.Леонтьево ф.4 устранить. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1728 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 23:10 | 2021-11-30 23:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Борилово (база)Ф1КТП№113 по всей длине.
1729 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-30 23:05 | 2021-11-30 23:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-11-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-11-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-11-100 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен.
1730 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-11-30 23:02 | 2021-12-01 03:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. с. Татьянино от ТП 341, в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. с. Татьянино на ТП 341. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 д. Берендеево от ТП 28, в пролете опор № 9 - № 10, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 д. Берендеево на ТП 28. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 д. Малыгино от ТП 83, в пролете опор № 1-4 - № 1-5, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 д. Малыгино на ТП 83. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№1 д. Петровское от ТП 348, в пролете опор № 13 - № 3-1, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 д. Петровское на ТП 348. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.№2 с. Поемичье от ТП 39, в пролете опор № 7 - № 8, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 с. Поемичье на ТП 39. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. с. Татьянино от ТП 341, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Берендеево от ТП 28, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Малыгино от ТП 83, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Петровское от ТП 348, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 с. Поемичье от ТП 39, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. с. Татьянино от ТП-341, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. с. Татьянино от ТП-341 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Берендеево от ТП-28, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Берендеево от ТП-28 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Малыгино от ТП-83, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Малыгино от ТП-83 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Петровское от ТП-348, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 д. Петровское от ТП-348 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 с. Поемичье от ТП-39, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 с. Поемичье от ТП-39 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1731 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 23:01 | 2021-11-30 23:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 460 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой прилетевшей из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №8-9, под воздействием сильного ветра до 21 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролёте опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 460 произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 460 по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №460. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 460, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №460.
1732 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-30 23:00 | 2021-11-30 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Калиновка ПС 220/27,5/10 Чириково произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор №20-21 из-за падения ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №20-21 на ВЛ-10кВ Калиновка ПС 220/27,5/10 Чириково произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
1733 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-30 23:00 | 2021-11-30 23:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП -2 /Мез-3 - 100 в пролете опор №14-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП -2 /Мез-3 - 100 в пролете опор №14-15 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП -2 /Мез-3 - 100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП -2 /Мез-3 - 100 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП -2 /Мез-3 - 100 по всей длине
1734 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 23:00 | 2021-11-30 23:36 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-28-18 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-28-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-28-18 , и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-28-18 по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-28-18 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1735 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 22:50 | 2021-11-30 23:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Н. Синец Ф2КТП№204 на провод фазы "С" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Н. Синец Ф2КТП№204 при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ-0,4 кВ Н. Синец Ф2КТП№204 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Н. Синец Ф2КТП№204 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Н. Синец Ф2КТП№204 по всей длине. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Н. Синец Ф2КТП№204 по всей длине.
1736 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-11-30 22:50 | 2021-12-01 00:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны из-за воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП 004 в пролёте опор №6-7, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фаз "А" ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП 004 в пролёте опор №6-7, что привело к возникновению однофазное короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 004 по всей длине линии. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 004 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП 004 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Патенков О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 004 по всей длине линии.
1737 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-11-30 22:30 | 2021-11-30 23:42 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 19 м/с) произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода спусков ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево к КТП № 244, и осталась лежать на них, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ 10 кВ от МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода спусков ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево к КТП № 244, вследствие чего возникло межфазное короткое замыкание и отключение МВ 10 кВ от МТЗ с последующим неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
1738 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-30 22:28 | 2021-11-30 22:56 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 8н(12) ПС 110 кВ Пушкарная -ЗТП 819н(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 817н(8) -ТП 820н(4) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 817н(8) -ТП 820н(4) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 817н(8) -ТП 820н(4) ПС 110 кВ Пушкарная KS010-0000811 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 817н(8) -ТП 820н(4) ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КЛ-10кВ от ТП-817н яч.8 до ЗТП-820н яч.4 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: акт ТН№560 КЛ 10 кВ ТП 817н(8) -ТП 820н(4) ПС 110 кВ Пушкарная
1739 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-11-30 22:25 | 2021-11-30 22:41 | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-104 ПС Монастырщина произошло по причине перекрытия проводов фаз "В", "С" и "0", в пролете опор №2-3 набросом, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В", "С" и "0", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-104 ПС Монастырщина произошло в результате механического набрасывания куска стального провода (наброс) на провода ВЛ неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1740 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-11-30 22:16 | 2021-11-30 23:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Слава в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.105 ПС Слава в пролете опор №17-18, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.105 ПС Слава от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Слава в пролете опор №17-18 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
1741 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 22:15 | 2021-11-30 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
1742 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-30 22:14 | 2021-11-30 23:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок, на провода фаз "С" и "В" в пролете опор № 4-3 - 4-4 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазное короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Одинок на провода фаз "С" и "В" в пролете опор № 4-3 - 4-4 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине.
1743 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-11-30 22:05 | 2021-11-30 22:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-24 ПС 35кВ Липовка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1744 | 440 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 22:00 | 2021-11-30 23:40 | 3.4.12.2.3, отключение КВЛ 6 кВ ПС 5 ф. 108 - ТП 916. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 916 в пролетах опор №1-№2 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 916 в пролетах опор №1-№2 на предмет наличия ДКР в охранной зоне.
1745 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 21:51 | 2021-11-30 22:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1149 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1149 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части неправильного расчёта защиты отключения автоматического выключателя. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 1 ТП 1149. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1149. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1149 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1149. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1149. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1149.
1746 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-11-30 21:50 | 2021-11-30 21:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "B" и "C" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
1747 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 21:45 | 2021-11-30 23:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-6-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Био-6-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Био-6-1 , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Био-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Био-6-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1748 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 21:42 | 2021-11-30 21:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №7-8, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово в пролете опор №7-8 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1749 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-30 21:31 | 2021-11-30 22:44 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода и из-за сильных порывов ветра на ВЛ-0,4 №1 ТП 11/Д-7-100 д.Дубинкино, произошел с хлёст провода в пролете опор №23-24, что привело к нарушению электрической изоляции провода фазы "С" и "Ноль", с возникновением КЗ, устранённого действием защиты. | 4.1.3, В результате потери механической прочности провода, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и под воздействием сильных порывов ветра, произошел схлёст провода в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 №1 ТП 11/Д-7-100 д.Дубинкино, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-7-100 д.Дубинкино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-7-100 д.Дубинкино и включить в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-7-100 д.Дубинкино по всей длине. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 11/Д-7-100 д.Дубинкино по всей длине.
1750 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 21:30 | 2021-11-30 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 6/С-2-63 н.п. Кологривово из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 6/С-2-63 н.п. Кологривово , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 6/С-2-63 н.п. Кологривово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 6/С-2-63 н.п. Кологривово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 6/С-2-63 н.п. Кологривово Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 6/С-2-63 н.п. Кологривово
1751 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 21:22 | 2021-11-30 22:50 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №106 КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №106 КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.
1752 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 21:21 | 2021-11-30 23:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 162- 163 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №162-163 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1753 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 21:06 | 2021-11-30 21:52 | 3.4.12.2.3, Ф№1 от КТП№2/В1-6-100 д.Грязное В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП№2/В1-6-100 д.Грязное из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№2/В1-6-100 д.Грязное В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№2/В1-6-100 д.Грязное Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ф№1 от КТП№2/В1-6-100 д.Грязное Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№2/В1-6-100 д.Грязное По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ф№1 от КТП№2/В1-6-100 д.Грязное По результатам внеочередного осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС .
1754 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 21:05 | 2021-11-30 21:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11/К-9 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 11/К-9 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 11/К-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 11/К-9 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 11/К-9 Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 11/К-9
1755 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 21:00 | 2021-11-30 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 д. Шарапово от КТП№116 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушено ие электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 д. Шарапово от КТП№116 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 д. Шарапово от КТП№116 по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 д. Шарапово от КТП№116 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 д. Шарапово от КТП№116 нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Шарапово выявленные дефекты занесены в журнал дефектов для включения план работ Болховского РЭС в 3 квартале 2022г.
1756 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-11-30 20:51 | 2021-11-30 22:23 | 3.4.7.3.1, При обходе ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №057 установлено, что в результате увеличения стрелы провеса проводов, при сильных порывах ветра скоростью до 19м/с произошел схлест проводов соседних фаз в пролете опор №49-50, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП 057 отключился АВ 0,4 кВ №1. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 12.04.2021 электромонтером Пыщугского РЭС Кутеховым Н.Д., в листе данный дефект отсутствует. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №49-50 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №057 из за увеличения стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ КТП № 057 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 057 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 057 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 057 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 057 замечаний не выявлено.
1757 | 439 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 20:48 | 2021-12-01 01:21 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ ПС 24 Ф.27 - ТП 784 отп ТП 1365 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
1758 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-11-30 20:45 | 2021-11-30 22:43 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «С» при его падении на траверсу, в следствии отгорания провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором от провода фазы "С" на опоре №23 и опускания провода на траверсу из-за ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 13 м/с). | 4.1.3, Отгорание провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором от провода фазы "С" на опоре №23 с последующим падением провода на траверсу ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка из-за ослабления крепления провода шле, в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 13 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором от провода фазы "С" на опоре №23 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка . на ВЛ-10-2 ПС Юдановка VS010-0003814 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка, запланированы мероприятия по устранению дефектов.
1759 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-11-30 20:41 | 2021-11-30 22:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Скобелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 32-33, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 2 Скобелевская ВЛ-10 кВ № 2 Скобелевская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 ПС Скобелевская (согласно аварийному листку осмотра) от возможного падения деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 30-33, 103-104. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ-10 кВ № 2 ПС Скобелевская (согласно аварийному листку осмотра) от возможного падения деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 103-104. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ.
1760 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 20:40 | 2021-11-30 21:12 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя ООО "Газпром трансгаз Москва" Орловское ЛПУМ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево дефекты внесены в журнал дефектов для включения ежемесячные планы работ 3 квартала 2022года Болховского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу отпайки ООО "Газпром трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ, подключенной от ВЛ 10 кВ №2 ПС Коптево, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу отпайки ООО "Газпром трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Коптево по всей длине.
1761 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 20:40 | 2021-11-30 22:24 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности вязки провода | 4.12, срыв вязки изолятора фаза "В" на опоре №127 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки на ВЛ-10 №1 Грязновка от ПС Куймань . опора №127 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опор №120-140 ВЛ-10кВ Грязновка на предмет выявления ослабления вязок проводов. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При обнаружении дефектов вязок, произвести замену Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж мастеру Белову С.А. о необходимости своевременного проведения осмотров ВЛ-10кВ Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1762 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 20:30 | 2021-11-30 21:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д. Ивановское дефекты включены в журнал дефектов для дальнейшего включения мероприятий по их устранению в план работ РЭС 3 квартала 2022года. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 д.Ивановское по всей длине.
1763 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-30 20:15 | 2021-11-30 23:42 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра (по прогнозу до 25м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ,обрыв проводов в пролете опор №1-32-1-34. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, обрыв проводов в пролете опор №1-32-1-34 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №07 ПС 35кВ Отъясская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1764 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-11-30 20:10 | 2021-11-30 21:59 | 3.4.7.3.5, При проведении обхода ВЛ-10 кВ обнаружено повреждение контактного соединения шлейфа ЛР-2/27Н на опоре №19 ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея, в процессе длительной эксплуатации с 1985 года (31 год) и при воздействии атмосферных явлений (снег, дождь, гололед, ветер) произошло ослабление контактного соединения крепления шлейфа ЛР-10 кВ на опоре № 19 и как следствие увеличение нагрева контактного соединения с последующим его повреждением. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Плановый обход проведен 08.04.2021 года электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда Полозовым А.А. гр. 4., замечаний не выявлено. | 4.13, Произошло повреждение контактного соединения крепления шлейфа ЛР-10 кВ на опоре № 19 ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление ослабление контактного соединения крепления шлейфа ЛР-10 кВ. на ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления дефектов с помощью тепловизора, возникших после прохождения природных явлений, связанных с ветровыми нагрузками на провода. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея замечания устранить. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1765 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-30 20:08 | 2021-11-30 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №90-91. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №90-91. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №08 ПС 35кВ Кулеватовская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1766 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 20:03 | 2021-11-30 20:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №4-6-№4-7 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 2/С-9-250 н.п. Судбищи из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №4-6-№4-7 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 2/С-9-250 н.п. Судбищи , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 2/С-9-250 н.п.Судбищи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 2/С-9-250 н.п.Судбищи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2/С-9-250 н.п. Судбищи Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2/С-9-250 н.п. Судбищи
1767 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 20:00 | 2021-11-30 20:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 5/М-7-250 н.п. Михайловка из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 5/М-7-250 н.п. Михайловка , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 5/М-7-250 н.п. Михайловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 5/М-7-250 н.п. Михайловка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 н.п. Михайловка Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 н.п. Михайловка
1768 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-30 19:57 | 2021-11-30 23:11 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина в пролете опор № 46-47 обнаружено дерево висящее на проводах, сломленное и упавшее под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с из за приделов охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина отключился АВ 0,4 кВ. При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская в пролете опор № 32-33 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 46-47 ВЛ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 32-33 ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская, ВЛ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская, ВЛ 0,4 кВ КТП № 16 Ленина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1769 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-30 19:49 | 2021-11-30 20:07 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 2201 ПС Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 2201 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 2201 ПС Короча VN004-00009423 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 2201 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 2201 ПС 110кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 2201 ПС Короча. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 2201 ПС Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП 2201 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1770 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 19:46 | 2021-11-30 20:45 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Махоново в пролете опор № 3-4 ответвление на ТП № 621. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 3-4 ответвление на ТП № 621 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Махоново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ Махоново ВЛ 10 кВ Махоново | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Махоново. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Махоново.
1771 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В 6кВ № 05 ПС №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г.
1772 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 19:44 | 2021-11-30 23:51 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 1-2, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Денисовка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 1-2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Денисовка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Денисовка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Денисовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ.
1773 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-30 19:40 | 2021-11-30 21:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА в пролете опор №6-7 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра Ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр Ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр Ф-1 от КТП-2/Д-19-250кВА по всей длине.
1774 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 19:30 | 2021-11-30 19:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" в пролете опор 178-179 ВЛ-10кВ №7 ПС110/35/10кВ "Шатилово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.№178-179 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Шатилово и включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-7 ПС Шатилово по всей длине.
1775 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-11-30 19:30 | 2021-11-30 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №36-№37 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10кВ Шестихино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Шестихино
1776 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 19:12 | 2021-11-30 20:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 4/Ш-2-400 н.п. Суры из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 4/Ш-2-400 н.п. Суры , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 4/Ш-2-400 н.п. Суры разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 4/Ш-2-400 н.п. Суры разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4/Ш-2-400 н.п. Суры Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4/Ш-2-400 н.п. Суры
1777 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-30 19:10 | 2021-11-30 20:02 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-11-21. | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-11-21 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-21 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-21 и включены в план работ Кромского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-21 Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-11-21
1778 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 19:05 | 2021-11-30 21:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №38-39 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1779 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-30 19:01 | 2021-11-30 20:53 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 11 Зона отдыха Бор, на провода в пролете опор № 118-№119 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор №118-№119 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 11 Зона отдыха Бор, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 11 Зона отдыха Бор. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 11 Зона отдыха Бор, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
1780 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-11-30 18:50 | 2021-11-30 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 238 послужило возникшее КЗ в пролете опор №5-2 - 5-3, из-за схлеста оборванного провода ф "В" с нулевым проводом, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны под действием ветра. | 4.4.3, Обрыв провода ВЛ0,4кВ №2 ТП 238 в пролетах опор №5-2-5-3 произошел в результате падения ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ0,4кВ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 238. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 238 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1781 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-30 18:50 | 2021-11-30 19:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №4-5, при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №4-5 ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: На ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино произведена вырубка (обрезка крон).
1782 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-11-30 18:45 | 2021-11-30 20:29 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к схлесту двух проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ -0,4 кВ № 1 КТП-266 ВЛ-1007 ПС Коммунар явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ № 1 КТП-266 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось кратковременное однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ -0,4 кВ № 1 КТП-266 ВЛ-1007 ПС Коммунар. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ -0,4 кВ № 1 КТП-266 ВЛ-1007 ПС Коммунар.
1783 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 18:40 | 2021-11-30 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №4-№5 отпайка КТП №1058, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №4-№5 отпайка КТП №1058 ВЛ 10кВ № 12 ПС Казинка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Казинка в пролетах опор №1-№49 со всеми отпайками на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-10 кВ № 12ПС Казинка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 12 ПС Казинка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра внеочередной ВЛ-10 кВ № 12ПС Казинка.
1784 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-11-30 18:38 | 2021-11-30 20:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП 471 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь").
1785 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-11-30 18:25 | 2021-11-30 21:36 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское произошло из-за обрыва провода фазы «А» и с последующим схлестом с проводом фазы «В» в пролете опор №132-133, в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №132-133 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское произошёл в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1786 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-30 18:20 | 2021-11-30 20:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-12/ВО-10-63кВА в пролете опор №13-14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-12/ВО-10-63кВА в пролете опор №13-14 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-12/ВО-10-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-12/ВО-10-63кВА по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-12/ВО-10-63кВА по всей длине.
1787 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 18:17 | 2021-11-30 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №21/6- №21/7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №21/6- №21/7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны меропрития
1788 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-11-30 18:17 | 2021-11-30 20:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия посторонним предметом (связные два воздушных шара) проводов соседних фаз на опоре №20/4. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.5, Перекрытие посторонним предметом (двумя воздушными шарами) проводов соседних фаз на опоре №20/4 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опоры №20/4 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская с целью обнаружения дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов Андрей Леонидович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр опоры №20/4 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская. Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опоры №20/4 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Виноградов Андрей Леонидович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1789 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-30 18:15 | 2021-11-30 20:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 114-115 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 114-115 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Алёшня и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Алёшня по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Алёшня по всей длине.
1790 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-11-30 18:00 | 2021-11-30 21:25 | 3.4.12.2.1, Оперативное отключение ВЛ-10 кВ №01 ЦРП Чапли для устранения однофазного замыкания, возникшего вследствие обрыва вязки провода ф. А на оп.14 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки . | 4.3.4, Обрыв вязки провода ф. А на опоре №14 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ЦРП Чапли. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ЦРП Чапли Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ Чапли составить график устранения выявленных замечаний со сроками их устранения. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 от ЦРП-10 кВ Чапли составлен график устранения выявленных замечаний со сроками их устранения.
1791 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-30 17:55 | 2021-11-30 18:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 21-22 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Одинок на провода фазы "А" и "В" в пролете опор № 21-22 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине.
1792 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 17:53 | 2021-11-30 19:48 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 416П находящейся на балансе "Управления дорог и транспорта ЛО". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб Управление дорог и транспорта.
1793 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-11-30 17:50 | 2021-11-30 20:43 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Юбилейная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №44-45 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №44-45 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Юбилейная явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Юбилейная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
1794 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 17:46 | 2021-11-30 23:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье в пролете опор №12/72-№12/73, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12/72-№12/73, ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции при обрыве трех проводов с последующим возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1795 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-11-30 17:45 | 2021-11-30 20:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Архангельская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 52-53, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. И падением ветки на спуски 10 кВ у КТП №1007. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Архангельская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №2 Н.Архангельская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Архангельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 13.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, угрожающих падением на ВЛ деревьев из внеохранной зоны не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1796 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-11-30 17:45 | 2021-11-30 19:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №2-1, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №5-№2-1, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск в адрес администрации сельского поселения письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в деревне Печеничено. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск в адрес администрации сельского поселения письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в деревне Печеничено.
1797 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 17:44 | 2021-11-30 18:22 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №90 ул. Коммунальная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №295 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Селезневская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г.
1798 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-30 17:43 | 2021-11-30 19:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 62-63 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 62-63 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Варваринка по всей длине.
1799 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 17:40 | 2021-11-30 17:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете оп.№6-7 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№6-7 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 110/35/10кВ Краная Заря по всей длине Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 110/35/10кВ Краная Заря по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/35/10кВ Краная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Симонов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/35/10кВ Краная Заря и включены в план работ Верховского РЭС.
1800 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 17:40 | 2021-11-30 18:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное КЗ в пролете опор №16-17 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Культура в пр.оп. №1-25 на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1801 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-11-30 17:38 | 2021-11-30 17:46 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 5 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №71а по ул. Свердлова. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 5 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 5 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1802 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 17:32 | 2021-11-30 17:40 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ ф-24 ПС110 кВ Красная Заря (на балансе АО "РЖД") действием защит.
1803 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 17:32 | 2021-11-30 23:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №59-60, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №59-60, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
1804 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-30 20:49 | 2021-11-30 21:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сухоногово, в пролете опор № 18 - № 19, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сухоногово от действия защит МТЗ. АПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино, в пролете опор № 81 - № 82, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ОП Холм ф. 10-06 ПС Апраксино от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, с последующим успешным РПВ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор № 18 - № 19, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор № 81 - № 82, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сухоногово, ф. 10-06 ПС Апраксино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Сухоногово, ф. 10-06 ПС Апраксино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
1805 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-11-30 17:25 | 2021-11-30 18:25 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №14-15, вызванное схлестом проводов при падении ветки, сломанной порывом ветра с высокорослого дерева вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 14-15, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 277. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 277. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
1806 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-30 17:20 | 2021-11-30 18:28 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП К-7-41 на провода в пролете опор № 32-33 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к меж-фазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В пролете опор № 32-33 произошло перекрытие воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП К-7-41 Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
1807 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 17:12 | 2021-11-30 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 17-18 ВЛ-10кВ №5 35/10кВ "Паньково", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№17-18 ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ "Паньково" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково и включены в план работы Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине.
1808 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-30 17:03 | 2021-11-30 18:21 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 258 ПС 110 кВ Н. Ведуга произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 22 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 258 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, обломленной и занесенной на провода порывами ветра до 22 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 258 ПС 110кВ Н. Ведуга по всей длине, на предмет выявления наличия деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 258 ПС 110кВ Н. Ведуга выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1809 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-11-30 16:57 | 2021-11-30 19:39 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский). Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Н.Рожок (Сокол-2), ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер, ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Селижарово (Чайка), ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено (Пеновский) дефектов.
1810 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-11-30 16:55 | 2021-11-30 17:59 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик в пролете опор № 8-9 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-4 ПС 110 кВ Большевик по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
1811 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-11-30 16:47 | 2021-11-30 17:53 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-9ПС 110 кВ Таловая-районная в пролете опор №3-4 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 110 кВ Таловая-районная разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1812 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-11-30 16:45 | 2021-11-30 19:48 | 3.4.12.2.1, В результате длительной ветровой нагрузки (более 21 м/с) произошел срыв вязки провода (фазы "А" и "С") с изоляторов на опоре 135, с последующим подхлестом ВЛ, что привело к срабатыванию защиты. | 4.4.4, При сильном воздействии ветра (более 21 м/с) произошел срыв вязки провода, что привело к двухфазному К.З. и срабатываю МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Комхоз 1 после неблагоприятных погодных условий, особое внимание уделить вязке провода на изоляторах. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Комхоз 1 устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1813 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-30 16:45 | 2021-11-30 19:21 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 30 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
1814 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-30 16:40 | 2021-11-30 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 Михайловское ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1090 Туношна городок ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10- №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №2-5 - №2-6 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №8 - №9 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 Воробино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 Михайловское ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1090 Туношна городок ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" в пролете опор №2-5 - №2-6 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в пролете опор №8 - №9 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 Воробино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 Михайловское ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 Михайловское ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1090 Туношна городок ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1090 Туношна городок ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 Мастерские ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 Воробино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 Воробино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
1815 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-11-30 16:36 | 2021-11-30 17:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль, произошло по причине межфазного короткого замыкания в пролете опор №166 – №15-1 из-за увеличения стрелы провеса и схлёста проводов фаз "А" и "С" по причине обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №15-1, вследствие старения в процессе эксплуатации . обрыва вязки провода фазы "А" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки(старения) в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Жомов А.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №15-1 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль, произошел обрыв проволочной вязки фазы "А" и схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №166 – №15-1, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Жомов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №15-1 на ВЛ 10кВ №03 ПС Нерль VS010-0007531 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль в пролетах опор №15-1 - №15-3. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль в пролетах опор №15-1 - №15-3. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль в пролетах опор №15-1 - №15-3 дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков ( дефектов) в соответствии с требованиями НТД.
1816 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-30 16:31 | 2021-11-30 17:03 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 321 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 22-ТП 321 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 22-ТП 321 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 22-ТП 321 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 22-ТП 321 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 22-ТП 321 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 22-ТП 321 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1817 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 16:30 | 2021-11-30 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №94-95, ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд, произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
1818 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения оборудования на потребительской ТП №9 /В-18-25 (Билайн) , произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Верховье-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ «Верховье-1». Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ «Верховье-1». Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №9 /В-18-25 Билайн (ПАО Вымпелком) о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП №9 /В-18-25 Билайн (ПАО Вымпелком) о соблюдении требований правил технической эксплуатации электрооборудования потребителей, исключающие нарушения в работе сети 10 кВ филиала Орелэнерго
1819 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-11-30 16:30 | 2021-11-30 17:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП Сергеевкое-2 (охотхозяйство "Токаревское"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино в адрес владельца ведомственного ТП Сергеевкое-2 (охотхозяйство "Токаревское"). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения Л-1012 ПС 110/35/10кВ Мишино в адрес владельца ведомственного ТП Сергеевкое-2 (охотхозяйство "Токаревское")
1820 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-11-30 16:30 | 2021-11-30 17:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 574П, принадлежащем ООО "ГагаринСтройИндустрия". |  | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственного ТП 574П ООО "ГагаринСтройИндустрия". Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово направлено письмо-претензию в адрес владельца ведомственного ТП 574П ООО "ГагаринСтройИндустрия".
1821 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-11-30 16:26 | 2021-11-30 17:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №153-154 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №153-154 ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево выполнен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП БПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
1822 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-11-30 16:20 | 2021-11-30 20:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Гребенево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Гребенево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Гребенево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Гребенево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Гребенево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Гребенево) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
1823 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-11-30 16:12 | 2021-11-30 18:18 | 3.4.12.1.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №2-3 и ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролёте опор №35-36 . | 4.4.4, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №2-3, ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролёте опор №35-36 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №2-3 и ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролёте опор №35-36. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролёте опор №2-3 и ВЛ-6кВ ф.609 ПС Бытошская в пролёте опор №35-36.
1824 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-11-30 16:11 | 2021-11-30 17:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-23-10 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 3-4 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4-2 ТП-23-10 ПС 110кВ Подгорное районная произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-23-10 ПС 110кВ Подгорное районная, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-23-10 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-23-10 ПС 110кВ Подгорное районная наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1825 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго | 2021-11-30 16:10 | 2021-11-30 16:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 77-78 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 25 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ пролете опор № 77-78 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Малиновская-Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сурков А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сурков А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Сурков А.С Состояние: Не выполнено
1826 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-30 16:05 | 2021-11-30 23:11 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.5 на ТП № 417. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 10 - №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП № 236. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.5 ТП-417. В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.3 ТП-236. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-417 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-417 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-236 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-236 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
1827 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 16:03 | 2021-11-30 19:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 52-53 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛв пролете опор №52-53 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж.
1828 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 16:02 | 2021-11-30 17:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ № 3 КТП Е-158 д. Марчуки устранены выявленные замечания.
1829 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Елисеево-Труд вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "А" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 7-8 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "А" в пролете опор № 7-8 ВЛ 110кВ Елисеево-Труд произошло перекрытие провода фазы "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Елисеево-Труд действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1830 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 15:51 | 2021-11-30 16:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец в пролете опор №70-71, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №6 ПС Путимец в пролете опор № 70-71 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Путимец и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Путимец , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Путимец по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Путимец по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
1831 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-11-30 15:50 | 2021-11-30 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4110 от ПС 110кВ "Кшень" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 17-18 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов по ВЛ 10кВ № 4110 от ПС 110кВ "Кшень" в пролете оп.№ 17-18 явилось упавшая ветка, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №4110 от ПС 110кВ "Кшень" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4110 от ПС 110кВ Кшень назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
1832 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2021-11-30 15:48 | 2021-11-30 16:51 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №40-41 веткой от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ ветром 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 40–41 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной ветром 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
1833 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-11-30 15:45 | 2021-11-30 16:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 554П. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин в адрес Новиковой Л.Г. - владельца ведомственного ТП 554П. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо-претензия в адрес Новиковой Л.Г. - владельца ведомственного ТП 554П
1834 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-11-30 15:45 | 2021-11-30 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №85 - №86 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1007 на ПС 110/35/10кВ Стодолище послужил схлест проводов в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №85 - №86 с возникновением межфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки Ас-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе веток деревьев. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток в пролете опор №85 - №86 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
1835 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-11-30 15:44 | 2021-11-30 16:04 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №113 ПС 35 кВ Венгеровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №14, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 113 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
1836 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Пень - Есиновичи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор № 62-63 из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № 62-63. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №62-63 , при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №62-63, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Пень -Есиновичи действием ОТС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Пень-Есиновичи замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
1837 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-30 15:40 | 2021-11-30 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №118 - №119 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки АС-35 на ВЛ-1003 ПС Каськово произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №118 - №119 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки АС-35 на ВЛ-1003 ПС Каськово VS010-0009864 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Каськово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результата проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1838 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-11-30 15:37 | 2021-11-30 16:46 | 3.4.12.2.1, В минувшем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой, что привело к ослаблению крепления вязки провода А-35 фазы "В" на опоре №05-00/157. Порывами ветра до 25 м/с сорвало вязку крепления провода фазы "В" с последующим падением на провод фазы "А". Возникшее при этом двухфазное к.з. вызвало отключение В 10кВ №05 на ПС М.Зверяевская срабатыванием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Обловская от 29.08.21г дефект вязки отсутствовал. | 4.3.4, При длительном воздействии знакопеременных температур и ветровых нагрузок произошел срыв вязки крепления провода на штыревом изоляторе фазы "В" опоры №05-00/157. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС М.Зверяевская с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен обход-осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС М.Зверяевская устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вязок, перетяжка провода. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены разработанные мероприятия.
1839 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-11-30 15:36 | 2021-11-30 17:11 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №47 - 48, из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения провода. При подаче напряжения в линию при АПВ и РПВ ветка находилась на проводах ЛЭП, затем упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №47-48, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово в пролете опор №47 - 48. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организована обрезка крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово в пролете опор №47 - 48. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово на участках прохождения по лесной местности с целью отыскания угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово на участках прохождения по лесной местности с целью отыскания угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1840 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-11-30 15:35 | 2021-12-01 02:02 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово), ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль, ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново (Светлый путь), ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Бродниково), ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Пень (Сидорково), ВЛ 10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Есеновичи (Борзыни), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Печниково (Чапаева) происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово), ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль, ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново (Светлый путь), ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Бродниково), ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Пень (Сидорково), ВЛ 10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Есеновичи (Борзыни), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Печниково (Чапаева) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово), ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль, ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново (Светлый путь), ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Бродниково), ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Пень (Сидорково), ВЛ 10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Есеновичи (Борзыни), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Печниково (Чапаева). Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошки (Пирогово), ВЛ 10 кВ Ф-27 ПС 110/35/10 кВ Лихославль, ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кувшиново (Светлый путь), ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Бубеньево (Бродниково), ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 кВ Пень (Сидорково), ВЛ 10кВ Добрыни от ПС 110/10 кВ Алунд, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Есеновичи (Борзыни), ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 кВ Печниково (Чапаева) дефекты. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1841 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-30 15:35 | 2021-11-30 16:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-158 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор № 3 - №4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 158 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158
1842 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 15:31 | 2021-11-30 17:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "В" на опоре 5-2 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Судбищи, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" на оп.5-2 ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Судбищи", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Судбищи недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Судбищи недостатки включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Судбищи" по всей длине. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Судбищи" по всей длине.
1843 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-30 15:29 | 2021-11-30 15:55 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 90 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1844 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 15:23 | 2021-11-30 16:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово у опоры №6/9, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово у опоры №6/9 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
1845 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-11-30 15:20 | 2021-11-30 16:57 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 0,4кВ №1 ТП045 явился обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №12-13 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор "12-13 ВЛ0,4кВ №1 ТП045 произошел в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ №1 ТП045 ВЛ0,4кВ №1 ТП045 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП045 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП045 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1846 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-30 15:20 | 2021-11-30 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор №20-21 из-за падения ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №20-21 на ВЛ-6кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Связная Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-6кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
1847 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 15:20 | 2021-11-30 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим от воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №29-30 за ЛР №259 на ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Казинка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода.. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №07 ПС Казинка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
1848 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Кратковременное отключение ВЛ-10 кВ №13 Щербаково с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор №232-223 при падении ветки дерева, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 232-233 на ВЛ-10 кВ №13 Щербаково произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково) VS010-0010069 | Мероприятие: Техническое Провести опиловку веток деревьев в пролёте опор №232-233 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково), угрожающих падению на провода. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково), по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково), по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково), произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможному Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленный на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1849 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-11-30 15:03 | 2021-11-30 15:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Печатники явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении ветки дерева под действием порывистого ветра , из-за границ охранной зоны в пролете опор №160 - №161. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Печатники произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №160 - №161 и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Печатники разработка мероприятий не требуется.
1850 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Короткое замыкание на участке потребителя (АО "Доломит"). |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес АО "Доломит" письмо с требованием приведения просеки ВЛ в нормативное состояние. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Пахомов В.В. Состояние: Не выполнено
1851 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, 1. Первое отключение ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 24/24-25/25, с последующим падением дерева на землю. 2. Второе отключение ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В,С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 46/46-47/47, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "В" в пролете опор №24/24-25/25 ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 произошло перекрытие провода фазы "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 действием ДЗ и ТЗНП. 2. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В, С" в пролете опор №46/46-47/47 ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 произошло перекрытие проводов фаз "В,С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2-устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1852 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-30 15:00 | 2021-11-30 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-2-8-3 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 8-2-8-3 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Одинок по всей длине.
1853 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-11-30 15:00 | 2021-11-30 17:46 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Раслово произошло в результате повреждения ВЛ-10кВ на участке (собственника), спуск ВЛ 10 кВ от опоры № 1 к ТП № 141 СПК "Раслово". Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки СПК "Раслово" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику электроустановки СПК "Раслово" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя.
1854 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-11-30 15:00 | 2021-11-30 17:26 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 ПС 110кВ Забелье явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ф. "А", "В" на опоре №60, вследствие срыва подставного изолятора ф"А" Р-10кВ ТП074 на оп.№60 под воздействием ветра. | 4.12, Причиной срыва изолятора на опоре № 60 по ВЛ-10 кВ №17 ПС 110кВ Забелье, явилось длительное воздействие сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №17 пс Забелье. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ №17 пс Забелье. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных дефектов.
1855 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-11-30 15:00 | 2021-11-30 19:00 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 35 - № 36 ВЛ 10 кВ Ф.10-01 ПС Раслово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф.10-01 ПС Раслово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. В дальнейшем ветка была снята с помощью штанги КШЗ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 48- № 49 ВЛ 10 кВ Ф.10-01 ПС Раслово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф.10-01 ПС Раслово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. В дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф.10-01 ПС Раслово от действия защит. В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф.10-01 ПС Судиславль от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС Раслово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС Раслово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-01 ПС Раслово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Замечания не выявлены.
1856 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-30 14:57 | 2021-11-30 16:59 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 16 Рогожино, на провода в пролете опор № 122-№123 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 122-№123 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 16 Рогожино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 16 Рогожино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 16 Рогожино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
1857 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 14:54 | 2021-11-30 18:16 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №118 ул. Советская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №224 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ П.Пригородная . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г.
1858 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-30 14:53 | 2021-11-30 16:01 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 Студенец, на провода в пролете опор № 32-№33 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 32-№33 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 Студенец, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Студенец. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Студенец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
1859 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110 кВ Никола Рожок -Пено произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №137-138 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского и Пеновского районов Тверской области, без обрывом проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №137-138 ВЛ-110кВ Никола Рожок-Пено из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода фазы "А " в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Никола Рожок-Пено действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено дефекты. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено дефектов требующих немедленного устранения не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСЛ ТоПБ на предмет выявления деревьев угрожающих падению на линию из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу УСЛ ТоПБ на предмет выявления деревьев угрожающих падению на линию из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Никола Рожок-Пено.
1860 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-11-30 14:50 | 2021-11-30 15:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственного ТП 079П (Гагаринское РАЙПО). |  | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо - претензию в адрес Гагаринского РАЙПО - владельца ведомственного ТП 079П. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо - претензию в адрес Гагаринского РАЙПО - владельца ведомственного ТП 079П.
1861 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-11-30 14:47 | 2021-11-30 15:30 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра(до 25 м/с) произошел отрыв и падение ветки, с дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор 1-00/24-25. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С». Возникшее двухфазное КЗ вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №093. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 093 с целью выявления возможности угрозой падения веток и деревьев на провода ВЛ при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 093 Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/24-25 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением при порывах ветра на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 093. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ
1862 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 14:47 | 2021-11-30 20:42 | 3.4.12.2.3, В процессе расследования нарушения обнаружено дерево лежащее на проводах которое упало из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП №389 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская в пролете № 2-9 – 2-10 вызвавшее К.З.с отключением АВ-0,4кВ №1. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло К.З.вызвавшим упавшим деревом на провода в пролете 2-9 – 2-10 (из-за несвоевременной вырубки деревьев и порывами ветра). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ВЛ №2 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих в охранной зоне и способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе замечания на ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г.
1863 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-11-30 14:45 | 2021-11-30 16:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 (Селищи) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Селищи), принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Романцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Селищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 (Селищи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1864 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-11-30 14:45 | 2021-11-30 16:35 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ №193 ПС Марица, вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ и сломанного порывами ветра | 4.4.3, Срыв с разрушением изоляторов ШФ-10 на опоре №86, вызванный падением дерева на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №193 ПС Марица. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №193 ПС Марица. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №193 ПС Марица разработать график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №193 ПС Марица разработан график устранения выявленных замечаний со сроками их выполнения.
1865 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-11-30 14:35 | 2021-11-30 20:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская послужило КЗ, возникшее в пролете опор №77-78, из-за схлеста оборванных проводов, вследствие падения высокорослого дерева растущего за пределами охранной зоны под действием ветра. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№ 76-80, ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская произошел в результате падения высокорослого дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1866 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 14:31 | 2021-11-30 15:11 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 25 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №35-№36 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6 с не успешным АПВ и РПВ1. | 4.4.3, Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 25 м/с в пролёте опор №35-№36 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №6. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6 в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
1867 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 14:30 | 2021-11-30 15:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №5-№6 в результат е падения ветки от дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-205(306) ВЛ-10кВ с-з Мичурина на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1868 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 14:30 | 2021-11-30 16:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №52-53, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №52-53 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово , и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
1869 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-11-30 14:30 | 2021-11-30 16:12 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ 10кВ №136 Иванцевский ПС 35/10кВ "Новое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Дерево обнаружено на провода. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1870 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2021-11-30 14:29 | 2021-11-30 18:04 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок в пролете опор №150-№151, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок в пролете опор №180-№181, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки в пролете опор №130-№131. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок в пролете опор №150-№151, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок в пролете опор №180-№181, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки в пролете опор №130-№131 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок в пролете опор №150-№151, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок в пролете опор №180-№181, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки в пролете опор №130-№131 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок в пролете опор №150-№151, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок в пролете опор №180-№181, ВЛ-10кВ ф.100 ПС Гриденки в пролете опор №130-№131 угрожающих падением на провода.
1871 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-30 14:25 | 2021-11-30 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1007 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №45 - №46 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение трех проводов марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Каськово произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №45 - №46 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 3 проводов марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Каськово VS010-0009869 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Каськово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1872 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-11-30 14:23 | 2021-11-30 14:46 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-044 ВЛ-1005 ПС Кардымово явилось падение ветки дерева при порывах ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-044 ВЛ-1005 ПС Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие кратковременного схлеста проводов в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за охранной зоной ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 044 ВЛ-1005 ПС110/ 35/10 кВ Кардымово. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 044 ВЛ-1005 ПС110/ 35/10 кВ Кардымово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-044 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП-044 ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
1873 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 15-16 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А,В" в пролете опор № 15-16, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь-устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1874 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-11-30 14:17 | 2021-11-30 16:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лукино явилось междуфазное К.З. при падении ветки под действием сильных порывов ветра на провода в пролете опор №8 - №9 на участке ГКТПП-48 - ТП 021 с дерева из числа городских зеленых насаждений, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ЛЭП, затем, под действием сильных порывов ветра, упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лукино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №8 - №9 на участке ГКТПП-48 - ТП 021. | Мероприятие: Организационное направить письмо - претензию в адрес администрации г. Сычёвка с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №05 ПС Лукино. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: направлено письмо - претензия в адрес администрации г. Сычёвка с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №05 ПС Лукино.
1875 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-11-30 14:17 | 2021-11-30 18:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Морачево, в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Морачево, в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ соответствующих В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Морачево, в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
1876 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-30 14:16 | 2021-11-30 14:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 24-25 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №№ 24-25 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ-1008 ПС Демидов. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
1877 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-30 14:14 | 2021-11-30 15:35 | 3.4.8.2, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода в пролете опор №7-№8, в результате КЗ и как следствие отключения АВ ф.2 0,4 кВ ТП-645. По результатам измерений габаритов и стрел провеса провода от 05.07.21 мастером Костромского РЭС Ворониным О.М. замечаний не выявлено. | 4.4.1, При проезде (неизвестным сторонним лицом) на крупногабаритной технике (автокране) были зацеплены провода ВЛ, вследствие чего произошёл обрыв провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-645 и отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-645. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-645 д.казанка с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-645 д. Казанка. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-645 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1878 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-30 14:13 | 2021-11-30 16:07 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-3 Михали от Л 1015 ПС 35/10кВ Михали явилось междуфазное К.З. при падении ветки под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №№3/1-уо/5 - 3/1-уо/6 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-3 Михали от Л 1015 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №№3/1-уо/5 - 3/1-уо/6 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-3 Михали от Л 1015 ПС 35/10кВ Михали в адрес администрации сельского поселения письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в д. Михали. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-3 Михали от Л 1015 ПС 35/10кВ Михали в адрес администрации сельского поселения письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в д. Михали.
1879 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 14:12 | 2021-11-30 14:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №51-52, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №51-52, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
1880 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-11-30 14:12 | 2021-11-30 19:08 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветвей деревьев растущих вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №135-136, ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №71-72, ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Глодневская в пролете опор №103-104. | 4.4.3, Падение ветвей деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №135-136, ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №71-72, ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Глодневская в пролете опор №103-104 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Брасовская в пролете опор №135-136, ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №71-72, ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Глодневская в пролете опор №103-104 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г.
1881 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-30 14:05 | 2021-11-30 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-251 явилось падение ветки дерева на провода на ответвлении к вводу д.№ 34, 2-я Мичуринская с опоры №20/1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на ответвлении к вводу д.№ 34, 2-я Мичуринская с опоры №20/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо собственнику земельного участка д.№34,2-я Мичуринская. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо собственнику земельного участка д.№34,2-я Мичуринская.
1882 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 14:01 | 2021-11-30 15:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест перекидки от. оп. №5-3 к жилому дому в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из-вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-173 пгт Л.Толстой, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1883 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 13:59 | 2021-11-30 15:35 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 25м/с произошёл излом и падении дерева из-за пределов охранной зоны воздушной линии, на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №185 в пролёте опор №20-№21. Что привело к КЗ ВЛ и аварийному отключению АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП №185. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении дерева из-за пределов охранной зоны воздушной линии, на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №185 в пролёте опор №20-№21. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 с целью выявления деревьев, произрастающих в близи охранной зоны ВЛ, и угрожающих своим падением (падением веток) на ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 185 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
1884 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-30 13:55 | 2021-11-30 14:46 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово при ветровой нагрузке произошло падение дерева в пролете опор №41-42, что привело к нарушению электрической изоляции фазы «С» с возникновением короткого замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №41-42 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово произошло нарушение электрической изоляции фазы "С", что привело к короткому замыканию на землю, устранённого оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №41-№42 на ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово в пролете опор №41-№42. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия устранения выявленных замечаний
1885 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-30 13:53 | 2021-11-30 15:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП-7 Всходы Л-1010 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор 7/3/уо/5 - 7/3/уо/6 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-7 Всходы Л-1010 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор 7/3/уо/5 - 7/3/уо/6 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП-7 Всходы 1010 ПС Всходы в адрес сельской администрации письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в с. Всходы. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП-7 Всходы 1010 ПС Всходы в адрес сельской администрации письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в с. Всходы.
1886 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-11-30 13:52 | 2021-11-30 16:00 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №130-131 веткой дерева сорванной порывом ветра до 22 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан в пролете опор №130-131 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Верхний Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1887 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-30 13:51 | 2021-11-30 15:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 163-164 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №163-164 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5ПС 35/10кВ Алешня по всей длине. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5ПС 35/10кВ Алешня по всей длине.
1888 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-30 13:45 | 2021-11-30 14:32 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 18-19, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелька, сорванной сильным порывистым ве | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 18-19 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелька, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелька. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 15 Верхняя Колыбелька, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
1889 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 13:43 | 2021-11-30 15:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 35-36 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛв пролете опор №35-36 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 58Р с.Быковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ , особое внимание было обращено на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и срок устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1890 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Кратковременное отключение ВЛ-10 кВ №05 Лимовое с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 1/14-1/15 упавшим сухостойным деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 1/15-1/15 на ВЛ-10 кВ №05 Лимовое произошло в результате механического воздействия при падении сухостойного дерева, росшего вне охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ 10кВ № 05 ПС Россия (Лимовое) VS010-0009769 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Россия (Лимовое) по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Россия (Лимовое) по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Россия (Лимовое) произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленный на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1891 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-30 13:40 | 2021-11-30 15:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП Боталы от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №10 - №13 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ КТП Боталы от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №10 - №13 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП Боталы от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации с предложением выполнить в д. Боталы обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ КТП Боталы от Л 1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации с предложением выполнить в д. Боталы обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1892 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-11-30 13:40 | 2021-11-30 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-5-4 Ворошиловка на провода, в пролете от опоры №9 до ввода в жилой дом, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Перегорание 1-го предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-5-4 Ворошиловка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете от опоры №9 до ввода в жилой дом с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-5-4 Ворошиловка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено
1893 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-11-30 13:40 | 2021-11-30 14:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. на потребительском ТП 417П. |  | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо-претензию в адрес ГСК "Полет" - владельца ТП 417П. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо-претензию в адрес ГСК "Полет" - владельца ТП 417П.
1894 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз и провода "N" в пролетах опор №1-3 упавшим отдельно стоящим деревом, угрожающим падением на провода при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов трех фаз и провода "N" в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении отдельно стоящего дерева, угрожающего падением на провода при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное проведение вырубки отдельных деревьев в пролетах опор №1-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-709 ПС Алексеевка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-709 ПС Алексеевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Алексеевка в пролетах опор №1-3. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев в пролете опор №1-3. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
1895 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-30 13:39 | 2021-11-30 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
1896 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-30 13:39 | 2021-11-30 15:27 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителей ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-22-2 Полшино послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №29 - №30. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-22-2 Полшино произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №29 - №30 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №29 - №30 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-22-2 Полшино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №29 - №30 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-22-2 Полшино.
1897 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-30 13:39 | 2021-11-30 14:03 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 712 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 712 ПС 35 кВ Варваровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 712 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
1898 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-11-30 15:49 | 2021-11-30 16:37 | 3.4.9.1, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя Тулаэнерго, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ПАО Россети Центр Тулаэнерго с требованием содержания электрооборудования, находящегося на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы ЛЭП Гомоюнов Максим Иванович Состояние: Не выполнено
1899 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ В.Октябь-Фирово вызвано межфазным к.з. из-за схлеста проводов фаз "А,В", в пролете опор 28-29, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега, с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. В последствии успешного РПВ, произошло частичное падение снега с проводов 3.4.7.3.1, Отказ АПВ В-35кВ Фирово вызван повреждение блок- контакта аварийного(БКА) привода ПП67 В 35 Фирово -из- за его механического износа в процессе длительной эксплуатации и отсутствия контроля за состоянием эксплуатационного персонала УСПС. Отв.за эксплуатацию- нач. УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор № 28-29 фаз "А,В", что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ В.Октябрь-Фирово действием МТЗ. 4.2.1, Повреждение блок- контакта аварийного(БКА) привода ПП67 В 35 Фирово при отказе АПВ В-35кВ Фирово вызвано его механическим износом в процессе длительной эксплуатации (с 1986г) и отсутствием контроля за состоянием эксплуатационного персонала УСПС. Отв.за эксплуатацию- нач. УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ АПВ В-35кВ Фирово из-за дефекта блок-контакта на ПС 35/6кВ В.Октябрь В-35кВ Фирово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ В.Октябрь-Фирово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ В.Октябрь-Фирово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое выполнить внеплановую проверку работоспососбности В-35кВ Фирово на ПС Великий Октябрь -для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена внеплановая проверка работоспососбности В-35кВ Фирово на ПС 35/6 Великий Октябрь. В ходе проверки дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеплановой проверки работоспососбности В-35кВ Фирово на ПС Великий Октябрь -устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановой проверки работоспособности В-35кВ Фирово на ПС Великий Октябрь дефектов выявлено не было. Мероприятие: Организационное провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части контроля оборудования и своевременной замены оборудования при его износе Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСПС ВВ ПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД в части контроля оборудования и своевременной замены оборудования при его износе.
1900 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т2 на ПС 35/10 кВ Мининские Дворы действием МТЗ 35 кВ произошло по причине неселективности МТЗ В-35 кВ Т2 и МТЗ В 10 кВ Т2 (включена в перечень) и отказа привода В-10 кВ ВЛ-10 кВ №12 (выключатель не отключился при возникновении КЗ на линии) из-за неисправности трансреакторов во вторичных цепях привода выключателя в результате старения изоляции обмоток в процессе эксплуатации 1993 года. Ответственный за эксплуатацию- нач. РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции обмоток трансреакторов во вторичных цепях привода В 10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Мининские Дворы в процессе длительной эксплуатации с 1993 года произошел отказ в работе на отключение привода выключателя при возникновении междуфазного КЗ на линии, что привело к отключению Т2 действием МТЗ 35 по причине неселективности МТЗ В-35 кВ Т2 и МТЗ В 10 кВ Т2 (данная неселективность включена в перечень). Ответственный за эксплуатацию- нач. РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность трансреакторов во вторичных цепях привода выключателя В 10 кВ №12 на Т2 ПС 35/10кВ Мининские Дворы Т2 ПС 35/10кВ Мининские Дворы | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку вторичных цепей В 10 кВ №12 на ПС 35/10 кВ Мининские Дворы. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке вторичных цепей В 10 кВ №12 на ПС 35/10 кВ Мининские Дворы. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Ржевского участка СРЗАИиМ по проверке вторичных цепей РЗА при проведении ТО. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
1901 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 13:34 | 2021-11-30 18:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛИ 0,4кВ №2 КТП №659 явилось однофазное замыкание в РУ дома №41 ул. Веселая (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
1902 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-11-30 13:31 | 2021-11-30 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(5-5) – (5-6) отпайки на ТП №105 (Соломкино) деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №(5-5) – (5-6) отпайки на ТП №105 (Соломкино) ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35/10кВ Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС О.В.Годухин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Улин. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС О.В.Годухин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Улин, запланировано на 2022 год.
1903 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 22:04 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на спусках к КТП-131 ф.609 ПС Вельяминовская, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №160-№161, ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №25-№26, ВЛ-6кВ ф.629 ПС Карачевская в пролете опор №44-№45. | 4.4.3, Падение деревьев на провода спусков к КТП-131 ф.609 ПС Вельяминовская, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №160-№161, ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №25-№26, ВЛ-6кВ ф.629 ПС Карачевская в пролете опор №44-№45 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.609 ПС Вельяминовская в пролете опор №21-№22, ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №160-№161, ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №25-№26, ВЛ-6кВ ф.629 ПС Карачевская в пролете опор №44-№45угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г.
1904 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №168-169, ВЛ-10кВ №02 ПС Двуречки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки, произвести вырубку (обрезку крон Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
1905 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования,повреждение произошло на потребительском ТП , находящееся на балансе у потребителя произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ №12 ПС Рассказовская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу электроустановки.
1906 | 603 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-30 13:25 | 2021-11-30 17:55 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-16 ф.1006 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-16 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-16 ф.1006 ПС Дубровская
1907 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 13:23 | 2021-11-30 14:00 |  | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 3-1 - 3-2 ВЛ 0,4 кB Е-319 с. Голиково Ф № 1 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB Е-319 с. Голиково Ф № 1. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кB Е-319 с. Голиково Ф № 1. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB Е-319 с. Голиково Ф № 1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кB Е-319 с. Голиково Ф № 1 устранены выявленные замечания.
1908 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-11-30 13:23 | 2021-11-30 21:56 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 67 - № 68, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф. 10-15 на ПС Нерехта-2 действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 32 - № 33, на участке ПС Клементьево - РП Лужки, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 48 - № 49, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-15 ПС Нерехта-2, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ ф. 10-15 на ПС Нерехта-2 от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-06 на ПС Клементьево от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Стоянково от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1909 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-11-30 13:20 | 2021-11-30 14:03 | 3.4.12.2.3, 30.11.2021 г в 13:20 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35 Семеновка действием МТЗ, явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 2-9 – 2-10 при перекрытии изоляции проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 2-9 - 2-10 по ВЛ 10 кВ № 07 ПС Семеновка явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Семеновка Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: план-график устранения выявленных дефектов
1910 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2021-11-30 13:20 | 2021-11-30 16:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 ТП 173 явилось межфазное КЗ в пролете опор № 18 - 19, вызванное схлестом оборванных проводов при падением на провода дерева, поваленного порывом ветра, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор 18 - 19 по ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 173 явилось упавшее дерево на провода, растущего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва проводов на Л 0,4кВ № 1 ТП 173 Л 0,4кВ № 1 ТП 173 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 от ТП173. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 от ТП173 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-0,4 №1 от ТП 173. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра составлен график устранения выявленных дефектов по ВЛ-0,4 №1 от ТП 173
1911 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-11-30 13:20 | 2021-11-30 16:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 333.1 от МТЗ с неуспешным РПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 120-121, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения оборудования, в пролете опор 120-121. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.1 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 333.1 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
1912 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.10.2, В результате загрязнения изоляции отходами жизнедеятельности птиц произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №62 ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ действием защит. | 4.17.4, В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фаз "А" "В" и "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская, в следствие загрязнения ее отходами жизнедеятельности птиц, произошло однофазное замыкание на металлоконструкцию опоры, которое было устранено отключением ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская и включить их в план ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская с включением их в план ЮУ СЛЭП. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская с заменой дефектной изоляции. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён верховой осмотр ВЛ 110 кВ Орловская Районная-Новоселово II цепь с отпайкой на ПС Володарская с заменой дефектной изоляции.
1913 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-30 13:17 | 2021-11-30 13:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 119 ПС 110 кВ Строитель произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в сетях потребителя дома №1 по ул. Журавлиная г. Строитель. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД
1914 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-11-30 13:16 | 2021-11-30 14:22 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №8-3 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №8-3 ПС 110 кВ Докучаево в пролете опор №2-3 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №8-3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №8-3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №8-3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №8-3 ПС 110 кВ Докучаево разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1915 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-11-30 13:16 | 2021-11-30 16:14 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 ветвью дерева, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, что привело к срыву изолятора ф. "С" на опоре №9, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор со срывом изолятора ф. "С" на опоре №9, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Мостовая. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС Мостовая дефекты. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №20 ПС Мостовая дефекты устранены немедленно.
1916 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 13:15 | 2021-11-30 14:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №8-9 в результате падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-123(807) ВЛ-10кВ Сельэлектро, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1917 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-11-30 13:15 | 2021-11-30 18:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском Р-10 ТП-285 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского ТП-285 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского ТП-285 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
1918 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-11-30 13:12 | 2021-11-30 14:21 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 35 кВ Авангард произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-42 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №41-42произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 35 кВ Авангард по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 35 кВ Авангард по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-14 ПС 35 кВ Авангард разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1919 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-11-30 13:11 | 2021-11-30 15:08 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ Л-1023 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете 63 - 64 с дальнешим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ10кВ Л-1023 ПС 110/35/10кВ Темкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете 63 - 64. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1023 ПС 110/35/10кВ Темкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1023 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
1920 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-30 13:10 | 2021-11-30 14:05 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 41 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 41 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 41 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00026100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 41 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 41 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 41 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 41 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отчет по мероприятию
1921 | 438 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 13:08 | 2021-11-30 13:58 | 3.4.12.2.1, отключение ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.4 - ТП 604 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.4 - ТП 604 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 6 кВ ПС 24 ф.4 - ТП 604 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ.
1922 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-30 13:05 | 2021-11-30 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ 117.11 от ПС 110 кВ Винниково произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№32-33 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 32-33 по ВЛ 10кВ 117.11 от ПС 110 кВ Винниково явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 117.11 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 117.11 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
1923 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-11-30 13:05 | 2021-11-30 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-07 ПС 35 кВ Глинное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-07 ПС 35 кВ Глинное произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-07 ПС 35 кВ Глинное. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-07 ПС 35 кВ Глинное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г.
1924 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-11-30 13:05 | 2021-11-30 14:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №95 - №96. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №95 - №96 с перекрытием проводов 2-х фаз и возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №95 - №96 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Микуличи. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено
1925 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-11-30 13:01 | 2021-11-30 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 267.15 ПС 35/10 кВ Китаевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№80-81 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 80-81 по ВЛ-10 кВ 267.15 ПС 35/10 кВ Китаевка явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 267.15 ПС Китаевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 267.15 ПС Китаевка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 09.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И Состояние: Не выполнено
1926 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-30 12:55 | 2021-11-30 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (М. Марьино контора) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тимонино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (М. Марьино контора) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тимонино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (М. Марьино контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (М. Марьино контора), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тимонино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Тимонино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
1927 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 12:52 | 2021-11-30 17:20 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременного устранения дефекта, наличия дерева (ветвей) в охранной зоне ВЛ 10кВ №5, при порывистом ветре(до 25 м/с) произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор № 1-3 – 1-4. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №5 действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ на ПС Селезневская. Токами КЗ образованных в результате АПВ и РПВ сильных порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №05 ПС Селезневская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточная ширина просеки на ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Селезневская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 1 - 3 - 1 - 4 и по результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ №5 ПС Селезневская от ДКР согласно норм. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
1928 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-11-30 12:51 | 2021-11-30 13:57 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Троицкое произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Троицкое в пролете опор № 4-5 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 5-2 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
1929 | 437 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 12:50 | 2021-11-30 15:15 | 3.4.12.2.1, отключена по "Земле" ВЛ 6 кВ РП 73 - ТП 745 из-за обрыва шлейфа | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВЛ 6 кВ РП 73 - ТП 745 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 6 кВ РП 73 - ТП 745 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ.
1930 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2021-11-30 12:50 | 2021-11-30 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Добромино произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролетах опор №90 - №91 упавшей веткой из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Добромино произошло в следствии механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ в пролетах опор №90 - №91 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Добромино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 1004 ПС Добромино Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Добромино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработан план мероприятий
1931 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-11-30 12:49 | 2021-11-30 13:58 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей произошло в результате перекрытия проводов фаз «B» и «C» в пролете опор №9-10 отпайка от опоры №86 веткой дерева сорванной порывом ветра до 22 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «B» и «C» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей в пролете опор №9-10 отпайка от опоры №86 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: 29.12.2021 г. персоналом ОВБ по распоряжению №1712 произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Танцырей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено.
1932 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 12:46 | 2021-11-30 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор №66-67,что привело к его падению на провод фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №66-67, ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции при обрыве провода фазы "А" с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1933 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-11-30 12:42 | 2021-11-30 13:49 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-7 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-7 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 12-13 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
1934 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-30 12:42 | 2021-12-01 00:56 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Романово, ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС 35/10кВ Савватьево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская происходили по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-6-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Романово, ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС 35/10кВ Савватьево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Романово, ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС 35/10кВ Савватьево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Романово, ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС 35/10кВ Савватьево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Романово, ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС 35/10кВ Савватьево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Романово, ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/35/10кВ Медновский водозабор, ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16, ВЛ-10кВ № 06 (11) ПС 35/10кВ Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/35/10кВ Кулицкая, ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное, ВЛ-10кВ № 03 (7) ПС 35/10кВ Савватьево, ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская, ВЛ-10кВ № 3 ПС 35/10кВ Красногорская дефектов не обнаружено
1935 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-11-30 12:42 | 2021-11-30 14:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 030 (Грешнево) ВЛ-10кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 (Тимохино) ВЛ-10кВ №6 "Тимохино" ПС 35/10кВ "Гузицино" по причине КЗ, возникшего из-за схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "С" на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 030 (Грешнево) ВЛ-10кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами Схлёст проводов фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 (Тимохино) ВЛ-10кВ №6 "Тимохино" ПС 35/10кВ "Гузицино" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 030 (Грешнево) ВЛ-10кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 030 (Грешнево) ВЛ-10кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 030 (Грешнево) ВЛ-10кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев деревьев в пролете №1-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 030 (Грешнево) ВЛ-10кВ №6 "Павлово" ПС 110/35/10кВ "Аббакумцево" Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 (Тимохино) ВЛ-10кВ №6 "Тимохино" ПС 35/10кВ "Гузицино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 (Тимохино) ВЛ-10кВ №6 "Тимохино" ПС 35/10кВ "Гузицино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 (Тимохино) ВЛ-10кВ №6 "Тимохино" ПС 35/10кВ "Гузицино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка от ДКР в пролете №1-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 247 (Тимохино) ВЛ-10кВ №6 "Тимохино" ПС 35/10кВ "Гузицино
1936 | 436 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 12:41 | 2021-11-30 13:29 | 3.4.12.2.2, отключение на ПС 24 ф.32 из-за схлеста проводов ВЛ 6 кВ | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.32 - ТП 607 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.32 - ТП 607 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ
1937 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-30 12:40 | 2021-11-30 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №103 - №104 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки А-35, повреждение шести изоляторов марки ШФ-10Г, излом опоры № 104-1 марки СВ-110 на ВЛ 1007 ПС Ушаково произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №103 - №104 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры марки СВ-110 на ВЛ-1007 ПС Ушаково VS010-0009842, Обрыв проводов марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Ушаково VS010-0009842, Повреждение изоляторов марки ШФ-10Г на ВЛ-1007 ПС Ушаково VS010-0009842 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1938 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-30 12:40 | 2021-11-30 15:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорно-проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП 417 по причине пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" вследствие естественного старения изоляции. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.12, Пробой и разрушения проходного изолятора фазы "В" ТП 417 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" вследствие естественного старения. изоляции УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ТП 417 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" ТП 417 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН ноябрь 21 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ 8 ПС Петровск Тяговая Мероприятие: Техническое Произвести замену опорных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 417 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: наряд ТП 417 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Усин В. О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН ноябрь 21
1939 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-30 12:40 | 2021-11-30 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной нарушения электроснабжения явился излом опоры в результате эрозийного износа и расщепления древесины Опоры №2 в связи с длительным сроком эксплуатации с 1972г. | 4.1.1, излом деревянной промежуточной опоры №9 под действием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 с. Воловчик Опора №9 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 с. Воловчик произвести замеры на степень загнивания деревянных опор Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении сверхдопустимых норм загнивания деревянных опор произвести их замену на ж/б Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
1940 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-11-30 12:40 | 2021-12-01 01:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично в пролете опор №5-15 - 5-16, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины в пролете опор №1-88 - 1-89, ВЛ 10кВ №15 ПС Выдропужск в пролете опор №92-93, ВЛ 10кВ Ширяево ПС Академическая тяговая в пролете опор №30-31, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская в пролете опор №112-113, ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово в пролете опор №85-86, ВЛ 10кВ №13 ПС Плотично в пролете опор №2-34 - 2-35, ВЛ 10кВ №09 ПС Терелесово в пролете опор №26-27, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово в пролете опор №2-2 - 2-3, ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово в пролете опор №76-77, ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская в пролете опор №13-14, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично в пролете опор №4-5 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично в пролете опор №5-15 - 5-16, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины в пролете опор №1-88 - 1-89, ВЛ 10кВ №15 ПС Выдропужск в пролете опор №92-93, ВЛ 10кВ Ширяево ПС Академическая тяговая в пролете опор №30-31, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская в пролете опор №112-113, ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово в пролете опор №85-86, ВЛ 10кВ №13 ПС Плотично в пролете опор №2-34 - 2-35, ВЛ 10кВ №09 ПС Терелесово в пролете опор №26-27, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово в пролете опор №2-2 - 2-3, ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово в пролете опор №76-77, ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская в пролете опор №13-14, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично в пролете опор №4-5 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины, ВЛ 10кВ №15 ПС Выдропужск, ВЛ 10кВ Ширяево ПС Академическая тяговая, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская, ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №13 ПС Плотично, ВЛ 10кВ №09 ПС Терелесово, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово, ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово, ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично, ВЛ 10кВ №06 ПС Княщины, ВЛ 10кВ №15 ПС Выдропужск, ВЛ 10кВ Ширяево ПС Академическая тяговая, ВЛ 10кВ Белый Омут ПС Зеленогорская, ВЛ 10кВ №13 ПС Дятлово, ВЛ 10кВ №13 ПС Плотично, ВЛ 10кВ №09 ПС Терелесово, ВЛ 10кВ №02 ПС Яконово, ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово, ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская, ВЛ 10кВ №10 ПС Плотично - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1941 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-30 12:38 | 2021-11-30 14:52 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Плоскошь действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "А" и провода ф. "В" в пролете опор №119-120 в результате срыва вязки провода фазы "В" на опоре №120, вызванного налипанием мокрого снега на провода и длительным воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ-10 кВ№14 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-46 - 2-47 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода произошел срыв вязки провода ф. "В" на опоре №120 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Плоскошь, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119-120, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №2-46 - 2-47, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ№14 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дашково дефекты. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1942 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-11-30 12:37 | 2021-11-30 14:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №160-161 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №160-161, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №160-161, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Михайловское. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
1943 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 12:30 | 2021-11-30 14:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 кВ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-50-6-51 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 кВ на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №6-50-6-51 под воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 кВ и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Узкое выявленные дефекты занесены в журнал дефектов для включения план работ Болховского РЭС в 3 квартале 2022г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 кВ по всей длине. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф7 ПС Узкое 35/10 кВ по всей длине.
1944 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования повреждения ВЛ 6 кВ №18 находится на балансе у потребителя,произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ №18 ПС Рассказовская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено письмо.
1945 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№ 5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№ 5-6 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
1946 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 12:28 | 2021-11-30 12:40 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №17 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 544 ВЛ №4 ПС Серебряковская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2022 г.
1947 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 12:27 | 2021-11-30 14:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП №005 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры к дому №18 ул. Колхозная (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры к жилому дому на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
1948 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-30 12:26 | 2021-11-30 13:32 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 040 ПС 35 кВ Ендовище произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 22 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 040 ПС 35кВ Ендовище произошло в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, обломленной и занесенной на провода порывами ветра до 22 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 040 ПС 35кВ Ендовище по всей длине, на предмет выявления наличия деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 040 ПС 35кВ Ендовище выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1949 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 12:25 | 2021-11-30 15:35 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного выявления увеличенного провиса проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Вязовое при ветровой нагрузке произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" (схлест проводов), что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате не своевременного выявления увеличенного провиса проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Вязовое произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" (схлест проводов), что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете №38-39 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Вязовое. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса проводов в пролете №38-39 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Вязовое. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Вязовое. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Вязовое. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Вязовое и включены в план работ РЭС
1950 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-30 12:25 | 2021-11-30 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Петровск-Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-78-№8-79 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-78-№8-79 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №18 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №18 ПС Петровск
1951 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 12:24 | 2021-11-30 12:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №33-34, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №33-34, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
1952 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-11-30 12:21 | 2021-11-30 12:50 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 32 - № 33, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Гридино действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 10 - № 11, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Красное действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Гридино от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Красное, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Красное от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино при их наличии. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное при их наличии. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
1953 | 435 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 12:20 | 2021-11-30 13:20 | 3.4.12.2.1, отключение КВЛ 6 кВ ПП-12 - ТП 847 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр КВЛ 6 кВ ПП-12 - ТП 847 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КВЛ 6 кВ ПП-12 - ТП 847 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ.
1954 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-30 12:20 | 2021-11-30 14:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1004 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-58 - №1-59 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение двух проводов марки АС 25 на ВЛ-1004 ПС Васино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв двух проводов марки АС-25 на ВЛ-1004 ПС Васино VS010-0009806 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Васино. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
1955 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-30 12:19 | 2021-11-30 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 023 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 023 ПС 35кВ Ендовище произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 023 ПС 35кВ Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 023 ПС 35кВ Ендовище выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток дерева в пролёте опор №11-12, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 023 ПС 35кВ Ендовище, при сильных порывах ветра, угрожают падением на провода. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка выполнена
1956 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 12:19 | 2021-11-30 13:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х35 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-90 ТП-30 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х35 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-90 ТП-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ ТП-90 ТП-30 КЛ-6кВ ТП-90 ТП-30 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП-90 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6кВ от ТП-90 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП-90 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6кВ от ТП-90 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
1957 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Замена аккумуляторной батареи ПС 110 кВ Пушкарная связана с обнаружением деформации геометрических размеров корпусов банок всех элементов аккумуляторной, в результате возникновения аварийных процессов внутри каждого элемента АБ, вследствие дефектов изготовления заводом LEOCH Battery (Китай). | 4.1.5, Деформация геометрических размеров корпусов банок всех элементов аккумуляторной ПС 110 кВ Пушкарная произошло из-за возникновения аварийных процессов внутри элементов АБ в результате нарушения структуры материала внутри элементов АБ, вследствие дефектов изготовления заводом LEOCH Battery (Китай). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала на Аккумуляторная батарея Аккумуляторная батарея | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр оборудования. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отчет по результатам осмотра. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление в страховую компанию.
1958 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-11-30 12:15 | 2021-11-30 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки с мокрым снегом, произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин на опору №32, что привело к касанию траверсы опоры и нарушению электрической изоляции фазы "А" с возникновением однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин , устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на опору №32, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин , угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мглин
1959 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-11-30 12:15 | 2021-11-30 13:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-7 ТП-44 послужило короткое замыкание в сетях потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-44 обнаружен отключенный АВ-7. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-7 ТП-44 послужило нарушение электрической изоляции в сетях потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-44 обнаружен отключенный АВ-7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-44 Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-44 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-44 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-44
1960 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-11-30 12:15 | 2021-11-30 14:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино в пролете опор №149-150 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в пролете опор №29/129-29/130 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению замыкания на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода ВЛ и освободив провод упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Замыкание на "землю" фазы "С" через тело дерева в пролете опор №149-150 ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Калинино. Замыкание на "землю" фазы "С" через тело дерева в пролете опор №29/129-129/130 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Солигалич. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1961 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-11-30 12:10 | 2021-11-30 12:29 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 20 - № 21, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-15 на ПС Исаево действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-15 на ПС Исаево от действия защит от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ф.10-15 ПС Исаево (при их наличии). Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
1962 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 12:05 | 2021-11-30 13:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №14-15ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ от КТП Е 551 ф1 д. Колосовка устранены выявленные замечания.
1963 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-11-30 12:05 | 2021-11-30 12:13 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Старик Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 401 ПС 35 кВ Стариково. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1964 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-30 12:03 | 2021-11-30 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 022 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 022 ПС 35кВ Ендовище произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 022 ПС 35кВ Ендовище на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 022 ПС 35кВ Ендовище выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1965 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-11-30 12:01 | 2021-11-30 17:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение деревьев, растущих вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Почепская в пролете опор №42-43 и ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино в пролете опор №89-90. | 4.4.3, Падение деревьев, растущих вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Почепская в пролете опор №42-43 и ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино в пролете опор №89-90, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Почепская, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=0d0000d5-86ff-4fd7-910a-8ce5ea428cb5&friendlyname=0JvQuNGB0YLQvtC6INC+0LHRhdC+0LTQsCDQktCbIDEwINCR0LXQu9C+0YjQsNC/0LrQvi5kb2N4&preview=yes Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1013 ПС Почепская, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Норино, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2022 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=0dcea71a-9e8f-4297-9521-fea97c6c0e95&friendlyname=0JvQuNGB0YLQvtC6INC+0LHRhdC+0LTQsCDQktCbIDEwINCR0LXQu9C+0YjQsNC/0LrQvi5kb2N4&preview=yes
1966 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 11:58 | 2021-11-30 15:33 | 3.4.12.2.3, Причиной замыкания на землю произошло из-за падения ветки дерева на опору № 30 которая касалась траверсы и провода фазы "В". В результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провод фазы "В" и касания траверсы на опоре №30 . Что явилось причиной срабатывания сигнализации и появление замыкания на землю фаза "В" на СШ-10кВ №4 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ , особое внимание было обращено на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1967 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-11-30 11:56 | 2021-11-30 17:33 | 3.4.12.2.3, При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 4-4 - № 4-5 ВЛ 10 кВ Ф.10-09 ПС Судиславль, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф.10-09 ПС Судиславль от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. В дальнейшем от порывов ветра и под собственным весом дерево упало на землю. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 6-14 - № 6-15 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Раслово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф.10-05 ПС Раслово от действия МТЗ, АПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. РПВ- успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. При усилении ветра до 20 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 51 - № 52 ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Раслово, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф.10-04 ПС Раслово от действия МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ- неуспешно. В дальнейшем от порывов ветра ветка дерева слетела с провод ВЛ. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ Ф.10-09 ПС Судиславль от действия защит. В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф.10-05 ПС Раслово от действия защит. В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф.10-04 ПС Раслово от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-09 ПС Судиславль, ф 10-04 ПС Раслово, ф 10-05 ПС Раслово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-09 ПС Судиславль, ф 10-04 ПС Раслово, ф 10-05 ПС Раслово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-09 ПС Судиславль, ф 10-04 ПС Раслово, ф 10-05 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-09 ПС Судиславль, ф 10-04 ПС Раслово, ф 10-05 ПС Раслово с применением бинокля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ вследствие протекания токов КЗ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Замечаний нет.
1968 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-30 11:53 | 2021-11-30 13:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №69 - №70 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №69 - №70 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка в пролёте опор №69 - №70 за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организована обрезка крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка в пролёте опор №69 - №70 за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка на участках прохождения по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
1969 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-30 11:51 | 2021-11-30 12:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1023 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №12-13 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1023, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1023 VN004-94803878 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1023 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1023 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1023 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможный Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленный на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
1970 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-30 11:50 | 2021-11-30 22:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Караваево, в пролете опор № 2/2 - № 2/3, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-07 ПС Караваево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, с последующим успешным РПВ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево, в пролете опор № 23 - № 24, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-05 ПС Караваево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, с последующим успешным РПВ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Караваево, в пролете опор № 36 - № 37, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-05 ПС Караваево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 19 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Караваево в пролете опор № 2/2 - № 2/3, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. В результате порывов ветра до 19 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Караваево в пролете опор № 23 - № 24, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. В результате порывов ветра до 19 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Караваево в пролете опор № 36 - № 37, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07, ф. 10-05 ПС Караваево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07, ф. 10-05 ПС Караваево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-07, ф. 10-05 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
1971 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-30 11:50 | 2021-11-30 12:42 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35 кВ Городище VN004-00025252 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35 кВ Городище. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-12 ПС 35 кВ Городище. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отчет по мероприятию.
1972 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 11:47 | 2021-11-30 11:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №3 ПС Биофабрика при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор № 44-45 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №3 ПС Биофабрика в пролете опор № 44-45, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика , и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
1973 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 12:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов на опоре №6-1 упавшей веткой дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов на опоре №6-1 ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате падения ветки с дерева, растущего в не охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1974 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-11-30 11:43 | 2021-11-30 15:39 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошло схлестывание проводов ВЛ-10 кВ Ф-1001 и Ф-1003 ПС Дубровская, а так же падение веток с деревьев, растущих вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Невдольская, Ф-1032 ПС Сещенская, Ф-1002 ПС Хариново | 4.12, Перекрытие изоляции проводов, короткое замыкание ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ Ф-1001 и Ф-1003 ПС Дубровская, Ф-1002 ПС Мареевская, Ф-1002 ПС Хариново, Ф-1032 ПС Сещенская из-за падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, а также пляска и схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Мареевская в пролете опор № 8-9, Ф-1002 ПС Хариново в пролете опор № 1.25-1.26, Ф-1032 ПС Сещенская в пролете опор № 3.10-3.11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10 кВ Ф-1001 в пролете 27-28, Ф-1003 в пролете 17-18 ПС Дубровская Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка поводов.
1975 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-11-30 11:40 | 2021-11-30 13:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №100 явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 25-26 по причине падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №100 по причине схлеста проводов в пролете опор № 25-26 в результате падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП№ 100, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП№ 100 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП№ 100 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
1976 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-11-30 11:40 | 2021-11-30 13:12 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 35 кВ Артельное. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1977 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-11-30 11:40 | 2021-11-30 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Кирилловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-9 – №1-10 упавшей веткой с высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-9 – №1-10 ВЛ 10 кВ №13 ПС Кирилловка произошло упавшей веткой с дерева, растущего в не охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35кВ Кирилловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35кВ Кирилловка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35кВ Кирилловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35кВ Кирилловка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
1978 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Темкино - Кикино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор 66 - 67 из-за пределов охранной зоны с дальнейшим его падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 35кВ Темкино - Кикино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор 66 - 67 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор № 66 - 67, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 35 кВ Темкино - Кикино, а также деревьев, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор № 66 - 67 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Темкино - Кикино разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением сроков и ответственных за устранение. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Темкино - Кикино с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Темкино - Кикино с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.
1979 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-11-30 11:37 | 2021-11-30 12:18 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 207 ПС 35 кВ Курасовка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №50 по ул. Победы с. Владимировка (от опоры №7). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
1980 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-11-30 11:35 | 2021-11-30 13:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП093 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 - №5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП093 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-093 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-093 Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093
1981 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-30 11:30 | 2021-11-30 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов на опоре № 34 упавшим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" на опор № 34 на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка произошло в результате механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне, с повреждением траверсы ТМ-9 и изоляторов ШФ-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изгиб траверсы при падении днрева на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка VS010-0010031, Разрушение изоляторов на ВЛ 10кВ № 08 ПС Лутошкино Александровка VS010-0010031 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №08 Александровка ПС 110/10 кВ Лутошкино по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ №08 Александровка ПС 110/10 кВ Лутошкино по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10 кВ №08 Александровка ПС 110/10 кВ Лутошкино произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено
1982 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-11-30 11:30 | 2021-11-30 13:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП-342 послужило короткое замыкание в сетях потребителя. В РУ-0,4кВ ТП-342 обнаружен отключенный АВ-3. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-3 ТП-342 послужило нарушение электрической изоляции в сетях потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-342. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-342. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений.
1983 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-11-30 11:30 | 2021-11-30 15:43 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 332.21 от ПС 35/10кВ "Свобода-Сельская", действием МТЗ, явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее на ВЛ при попадании грозового разряда в опору №78 при прохождении грозового фронта в районе расположения ВЛ-10 кВ. | 4.4.4, Причиной разрушением изоляции фазы "В" на опоре №78 по ВЛ-10кВ № 332.21 от ПС 35/10кВ "Свобода-Сельская" явилось попадании грозового разряда в опору №78. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.21 ПС 35/10 кВ Свобода Сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотрт проведен Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 77 и №79 ВЛ-10 кВ 332.21. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Измерения проведены Мероприятие: Организационное При выявлении замечаний определить мероприятия по устранению замечаний по ВЛ-10 кВ 332.21 . Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
1984 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-30 11:25 | 2021-11-30 13:11 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №145 -№146 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода в пролёте опор №145 - №146 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением срока их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением срока их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы в пролёте опор №145 - №146 за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих падением веток на ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы в пролёте опор №145 - №146 за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках с лесистой местностью с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организован внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках с лесистой местностью с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
1985 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№1/19-1/20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №1/19-1/20 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1986 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-11-30 11:20 | 2021-11-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 1004 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор №1-3 - №1-4 из-за срыва изолятора в результате изменения его механических и диэлектрических свойств во время длительной эксплуатации (в эксплуатации более 40 лет). | 4.12, Повреждение изолятора марки ШС-10Г на опоре №1-3 ВЛ 1004 ПС Коробец произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим схлестом проводов и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШС-10Г на ВЛ-1004 ПС Коробец VS010-0007047 | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №1-3 ВЛ 1004 ПС Коробец на предмет протекания токов КЗ. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Коробец. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
1987 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-11-30 11:20 | 2021-11-30 11:41 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1353 РП-10 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1353 РП-10 ПС 110кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №2 КТП №1353 РП-10 Чернянка VN004-00010477 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1353 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1353 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1353 РП-10 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1353 РП-10 ПС 110кВ Чернянка.
1988 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-11-30 11:20 | 2021-11-30 11:21 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте от ячейки 10 кВ №1.5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка до опоры №1, вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" проекту и усилении ветра. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте от ячейки 10 кВ №1.5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка произошёл вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" проекту и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проекту провода фазы "В" в пролёте от ячейки 10 кВ №1.5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка до опоры №1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте от ячейки 10 кВ №1.5 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса.
1989 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-11-30 11:17 | 2021-11-30 12:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Дружба по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №209, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 22 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №209 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Дружба произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №209 на ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Дружба VS010-9360089 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10к В №6 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10к В №6 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращено на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Дружба мероприятия по устранению выявленных замечаний не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №209 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Дружба, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №209 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Дружба, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
1990 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 11:15 | 2021-11-30 13:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим от воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №12-13 отпайка к КТП №449, ВЛ 10 кВ № 01 ПС СХ произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Красная Дубрава на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 04 ПС Красная Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
1991 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2021-11-30 11:15 | 2021-11-30 15:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 ТП 222 явилось КЗ в пролете опор № 21 - 22, вызванное схлестом оборванных проводов при падением на провода дерева, поваленного порывом ветра, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор 21 - 22, повреждения у основания опоры № 22 по ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 222 явилось упавшее дерево на провода, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 222 Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 222 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 222 Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра составлен график устранения выявленных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 222
1992 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-11-30 11:14 | 2021-11-30 11:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1101 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1101 ПС 35 кВ Холодное произошёл из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1101 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён анализ выявленных по результатам осмотра замечаний.
1993 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-30 11:14 | 2021-11-30 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Отключение ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Отключение ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №53-№54 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №53-№54 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
1994 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-11-30 11:10 | 2021-11-30 12:58 | 3.4.9.3, Отключение В 6кВ №1 на ПС 35/10 кВ Родник произошло в следствии междуфазного короткого замыкания на ведомственной ТП-552П (сообщено потребителем). | 4.12, Отключение В 6кВ №1 на ПС 35/10 кВ Родник произошло в результате нарушения электрической изоляции на ведомственном ТП-552П. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-601 ПС Родник. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-601 ПС Родник Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-601 ПС Родник разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков их устранения ВЛ-601 ПС Родник
1995 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 11:10 | 2021-11-30 12:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-91 ТП-151 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ТП-91 ТП-151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ ТП-91 ТП-151 КЛ-6кВ ТП-91 ТП-151 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-151 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от ТП-151 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-151 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от ТП-151 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
1996 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 11:10 | 2021-11-30 12:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, хлест проводов в пролете опопр №2-№3 в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 015Л ул. Ленина на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
1997 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-11-30 11:10 | 2021-11-30 13:08 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-59 ПС 35 кВ Лопухинка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов трех фаз в пролете опор №16-17 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Кратковременный схлест проводов трех фаз в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-59 ПС 35 кВ Лопухинка произошел вследствие механического воздействия при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-59 ПС Лопухинка VN004-00008030 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-59 ПС 35 кВ Лопухинка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-59 ПС 35 кВ Лопухинка. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР.
1998 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-30 11:09 | 2021-11-30 11:43 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 407 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 407 ПС 35 кВ Неминущее произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 407 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
1999 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-11-30 11:05 | 2021-11-30 12:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии и обрыве проводов фаз "А", "В", "С" пролёте опор № 58-59 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие с обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 58-59 на ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка произошло в результате механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов при падении дерева на ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка VS010-0005146 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Красотыновка деревьев, находящихся в охранной зоне, угрожающих падению не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Рябинину В.В. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2000 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-30 11:05 | 2021-11-30 13:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор №17-18 из-за падения ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №17-18 на ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Школа-2 Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Школа-2 ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
2001 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-30 11:03 | 2021-11-30 12:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 430 Бигильдино в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 430 Бигильдино в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 430 Бигильдино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 430 Бигильдино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 430 Бигильдино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 430 Бигильдино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2002 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-30 11:00 | 2021-11-30 12:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-026 явилось падение ветки дерева на провода на ответвлении к дому №23,пер.2-й Свердловский с опоры №34 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на ответвлении к дому №23,пер.2-й Свердловский с опоры №34 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо собственнику земельного участка №23 ,пер.2-й Свердловский. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо собственнику земельного участка №23 ,пер.2-й Свердловский.
2003 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-30 11:00 | 2021-11-30 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Беклемишево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №40-№41 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. Отключение РЕК -87 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №217-№218 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Беклемишево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №217-№218 ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Беклемишево. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 23 ПС 110/35/10кВ Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2004 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2021-11-30 11:00 | 2021-11-30 13:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №159 явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-5-1-6 по причине падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №159 по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-5-1-6 в результате падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 159, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 159 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 159 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний.
2005 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-11-30 10:55 | 2021-11-30 14:00 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь явился схлест проводов в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло межфазное короткое замыкание в пролёте опор №9-10 и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.4, Короткое замыкание ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 под воздействием ветровой нагрузки до 23м/с и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
2006 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 10:50 | 2021-11-30 12:41 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 618П находящейся на балансе ООО "Керамические детали". |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ООО Керамические детали.
2007 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 10:42 | 2021-11-30 11:40 | 3.4.8.5.2, выпадение крюка из стены здания под воздействием порывистого ветра. | 4.12, схлест проводов на вводе жилого дома в результате выпадения крюка из стены здания под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости укрепления стен в местах подключения к ЛЭП. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
2008 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-11-30 10:41 | 2021-11-30 12:18 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-332 ВЛ-609 ПС Печерск явился обрыв провода в пролете опор №№ 9-10 в результате падение ветки дерева на провода вследствие несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-332 ВЛ-609 ПС Печерск явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №№ 9-10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-332 ВЛ-609 ПС Печерск. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-332 ВЛ-609 Печерск VN004-96709232 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-332 ВЛ-609 ПС Печерск в пролете опор №№ 9-10. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-332 ВЛ-609 ПС Печерск в пролете опор №№ 9-10.
2009 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-30 10:40 | 2021-11-30 12:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 20 Владимировка, на провода в пролете опор № 150-№151 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 150-№151 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 20 Владимировка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 20 Владимировка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 20 Владимировка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
2010 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-30 10:30 | 2021-11-30 11:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №31-32. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "А" на Р-1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 31-32. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ №157. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 157 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 157 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2011 | 434 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 10:30 | 2021-11-30 11:10 | 3.4.12.2.1, отключение КВЛ 6 кВ ПП-1 - ТП 784 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр КВЛ 6 кВ ПП-1 - ТП 784 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КВЛ 6 кВ ПП-1 - ТП 784 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ.
2012 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-11-30 10:30 | 2021-11-30 11:20 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №4-5, вызванное схлестом проводов при падении ветки, сломанной порывом ветра с высокорослого дерева вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 4-5, вызванный падением ветки на провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 504. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 504 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения замечаний, выявленных в результате внепланового осмотра
2013 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-11-30 10:30 | 2021-11-30 11:52 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Б.Троица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2014 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-11-30 10:30 | 2021-11-30 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Заря" ПС 35/10кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №186-№187 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка дерева обнаружена под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №186-№187 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Ветка дерева обнаружено под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Заря ПС Аниково Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2015 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-11-30 10:29 | 2021-11-30 11:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-628 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №34 - №35 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение МВ-6 ВЛ-628 ПС Сафоново произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34 - №35 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-628 ПС Сафоново с целью выявления деревьев и веток угрожающих возможным падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-628 ПС Сафоново Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев и веток, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-628 ПС Сафоново в пролете опор № 34-35. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев и веток, угрожающих возможным падением на провода ВЛ-628 ПС Сафоново в пролете опор № 34-35. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-628 ПС Сафоново разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. ВЛ-628 ПС Сафоново
2016 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-11-30 10:27 | 2021-11-30 15:56 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток и деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое в пролете опор №116-№117, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище в пролете опор №80-№81. Схлестывание проводов 2-х фаз в пролёте опор №74-№75 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки из-за налипания ГИО при сильном порывистом ветре. | 4.4.3, Падение деревьев на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое в пролете опор №116-№117, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище в пролете опор №80-№81 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлестывания проводов 2-х фаз в пролёте опор №74-№75 из-за налипания на провода ГИО при сильном порывистом ветре. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев и ветвей, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.102 ПС Логоватое, ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев и ветвей, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток и вырубку выявленных деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки.
2017 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия изолятора на опоре №5 ф. "А" из-за изменения диэлектрических свойств изолятора в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) произошло вследствие нарушения электрической изоляции в результате пробоя полимерного изолятора марки ЛК-70/110 на опоре №5 ф. "А" с последующим возникновением однофазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора марки ЛК-70/110 на ВЛ-110 кВ №101 Дор ТЭЦ-Сафоново VL110-000811 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101). Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ-101) разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2018 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 10:22 | 2021-11-30 11:41 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1634 с. Каликино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1634 с. Каликино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1634 с. Каликино. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1634. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1634 с. Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 1634.
2019 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-11-30 10:20 | 2021-11-30 11:55 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 112-113 ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 112-113 по ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды" явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды".
2020 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-11-30 10:20 | 2021-11-30 12:14 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод на опоре № 242 с замыканием одной фазы на заземленные металлоконструкции (траверсу опоры). | 4.4.3, Причиной возникновения однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод и траверсу опоры №242. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 242 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино, подвергшейся воздействию тока однофазного замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способах подъема на неё. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявления в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Тёмкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоныВЛ. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр проведен
2021 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-11-30 10:19 | 2021-11-30 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 501 ПС 35 кВ Новоалександровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 501 ПС 35 кВ Новоалександровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 501 ПС 35 кВ Новоалександровка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 501 ПС 35 кВ Новоалександровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 501 ПС 35 кВ Новоалександровка от 30.11.2021г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
2022 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-30 10:19 | 2021-11-30 12:04 |  | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-2-5 Лахи произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №А-3 - №А-4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов в этом же пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №А-3 - №А-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП2-5 Лахи. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №А-3 - №А-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП2-5 Лахи.
2023 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-11-30 10:19 | 2021-11-30 13:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская в пролете опор №98-99. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская в пролете опор №98-99 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская в пролете опор №98-99, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2024 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 Сотниково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии веткой дерева в пролёте опор № 6/1-6/2, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов в пролёте опор № 6/1-6/2 на ВЛ-10 кВ №01 Сотниково в результате механического воздействия при воздействии ДКР, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ №01 Сотниково VS010-0010067 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 Сотниково по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 Сотниково по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ №01 Сотниково, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выявлена ДКР, приближенная на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10 кВ №01 Сотниково, произведена вырубка (обрезка крон), в кротчайший срок. Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленный на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2025 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-30 10:13 | 2021-11-30 11:22 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №144-145, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 144-145 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС Гнилуша, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2026 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-30 10:12 | 2021-11-30 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов на опоре №6 упавшей веткой дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов на опоре №6 ВЛ 10 кВ №775 ПС Алексеевка произошло в результате падения ветки с дерева, растущего в не охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2027 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-11-30 10:11 | 2021-11-30 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 711 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 711 ПС 110 кВ Ровеньки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 711 ПС 110 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 711 ПС 110 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 711 ПС 110 кВ Ровеньки от 30.11.2021г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
2028 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 10:10 | 2021-11-30 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №205-207, ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка, произвести вырубку (обрезку крон Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
2029 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 10:03 | 2021-11-30 10:27 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 25, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Колыбельская, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 25 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Колыбельская, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Колыбельская. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Колыбельская, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ
2030 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-11-30 09:58 | 2021-11-30 12:20 | 3.4.12.2.3, 30.11.2021 г в 09: 58 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35 Восточная действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 23 – 24 при падении на провода высокорослого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывистого ветра с последующим обрывом проводов всех трех фаз. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 2-6 – 2-7 явилось упавшее дерево. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС Восточная, особое внимание обратив на опоры № 23- 24, подвергшихся динамическому воздействию. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРовольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРовольнев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: план-график устранения выявленных дефектов.
2031 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-11-30 09:56 | 2021-11-30 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 532 ПС 35 кВ Красное произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №6-7, упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 532 ПС 35 кВ Красное произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 532 ПС 35 кВ Красное. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составление недельного плана работ
2032 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-11-30 09:55 | 2021-11-30 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ПС 35 кВ Свистовка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №8 до ввода в жилой дом при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №8 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ПС 35 кВ Свистовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ПС 35 кВ Свистовка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ
2033 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-30 09:53 | 2021-11-30 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Неминущее произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
2034 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-30 09:51 | 2021-11-30 11:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода, в пролете опор №А-3 - №А-4. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-3 - №А-4 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево до ЛР 594, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево до ЛР 594, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ветвей в пролётах опор №А-3 - №А-4 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ветвей в пролётах опор №А-3 - №А-4 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево до ЛР 594, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево до ЛР 594, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2035 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-30 09:48 | 2021-11-30 14:00 | 3.4.11.2, В результате падения дерева произошел излом опоры №9-9 с ее последующим падением и обрывом проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №9-8-№9-10 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дмитровская. | 4.4.3, В результате обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №9-8-№9-10 ВЛ-10 кВ №4 ПС Дмитровская произошло нарушение изоляции с возникновением межфазного замыкания устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Дмитровская и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Дмитровская и внесены в план работ Кромского РЭС.
2036 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-11-30 09:48 | 2021-11-30 11:28 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2037 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-11-30 09:46 | 2021-11-30 11:01 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-11 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого №49 по ул. Троицкая от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
2038 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-11-30 09:45 | 2021-11-30 10:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4 кВ произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов в пролете оп.№9-10 упавшей веткой, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №9 - №10 упавшей с нависающей кроны дерева веткой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ0,4 №2 от ТП 145 VN004-94611777 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №9-10, 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №145. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы от ДКР в пролетах опор №9-10, 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №145. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4 кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов.
2039 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-30 09:43 | 2021-11-30 11:48 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, под воздействием ветровых нагрузок, произошло падение ветви дерева из охранной зоны в пролете опор №102 - №103 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ- 10 кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №102 - №103 ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ- 10 кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №102- №103 на ВЛ 10кВ №9 ПС Шахово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово в пролете опор №102 - №103 Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ Кромского РЭС.
2040 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 11:25 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1113 12/160 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1113 12/160, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1113 12/160 Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1113 12/160 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1113 12/160, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.02.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1113 12/160
2041 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-11-30 09:40 | 2021-11-30 10:08 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 407 ПС 35 кВ Кочетовка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №21 по ул. Центральная с. Сухосолотино (от опоры №6). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
2042 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-11-30 09:38 | 2021-11-30 16:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ , при порывах сильного ветра, без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ , при порывах сильного ветра, без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №47-№48 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ "Некрасово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Моделово-2" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: 09.12.2021г Выполнена обрезка сучьев дерева в пролет №25-№30 на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Моделово-2" Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Некрасово" в пролете 45-50 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ "Моделово-2" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка ДКР в пролет 45-50 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Некрасово
2043 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-30 09:36 | 2021-11-30 14:30 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ К-10-2 ООО "Мираторг-Курск" произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10кВ Красноармейская , при возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Красноармейская: ООО "Мираторг_Курск" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо потребителю владельцу ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Красноармейская: ООО "Мираторг_Курск" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
2044 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-11-30 09:36 | 2021-11-30 10:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №5-6, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №5-6 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2 замечаний и дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток дерева в пролёте опор №5-6, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2, при сильных порывах ветра, угрожают падением на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка веток дерева в пролёте опор №5-6, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 105 ПС 110кВ Павловск-2
2045 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-30 09:35 | 2021-11-30 10:01 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Варваровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженр Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженр Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
2046 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-30 09:31 | 2021-11-30 13:30 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 85-№9-1 КВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна, что привело к КЗ в сети 10кВ, устраненного действием защит. | 4.4.4, В результате разригулировки провиса провода фазы "В", под воздействием ветровых нагрузок, в пролете опор №85-№9-1 КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" с КЗ в сети 10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разригулировки провиса провода фазы "В", в пролете опор №85-№9-1 КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Тросна | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Ломакин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработатны мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ Кромского РЭС.
2047 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-11-30 09:31 | 2021-11-30 10:37 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-601 ПС Бутурлиновка-1 произошло в результате перекрытия проводов фаз "В","С" и "0"в пролете опор №10-11 набросом в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "В","С" и "0" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ПС Бутурлиновка-1 произошло в результате механического набрасывания неизвестным, посторонним лицом, куска стального провода на провода вышеуказанных фаз. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2048 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-11-30 09:30 | 2021-11-30 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1284 ВЛ-1001 ПС Ольша явилось падение ветки дерева в пролете от опоры №1-9 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1284 ВЛ-1001 ПС Ольша явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №1-9 до ввода в дом, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1284 ВЛ-1001 ПС Ольша в пролете от опоры №1-9 до ввода в дом. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1284 ВЛ-1001 ПС Ольша в пролете от опоры №1-9 до ввода в дом.
2049 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-11-30 09:30 | 2021-11-30 10:40 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 309 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2050 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-30 09:30 | 2021-11-30 22:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Отключение ВЛ 0,4кВ №15 ТП 036 (ул.Московская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Чопорово ДК произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 155 (Лазарцево ферма) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Осиновицы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №15 ТП 036 (ул.Московская) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 155 (Лазарцево ферма) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Чопорово ДК веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 225 (Осиновицы) веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 (Гоголевский проезд) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №15 ТП 036 (ул. Московская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №15 ТП 036 (ул.Московская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №15 ТП 036 (ул. Московская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №15 ТП 036 (ул.Московская) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 401 (ул.Вокзальная) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 (ул.Чайковского) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Чопорово ДК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №3 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Чопорово ДК, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №3 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 155 (Лазарцево ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 155 (Лазарцево ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 155 (Лазарцево ферма), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 155 (Лазарцево ферма) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная)
2051 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2021-11-30 09:27 | 2021-11-30 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 117-118, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода, что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2052 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-30 09:24 | 2021-11-30 09:58 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС 35 кВ Кущино произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
2053 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-30 09:24 | 2021-11-30 20:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Ильинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527 (Андрейково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Северный посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ивановское Глебово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15.6-№15.7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кстово КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Варварино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15.6-№15.7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Ильинское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527 (Андрейково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527 (Андрейково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Северный посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Северный посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ивановское Глебово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ивановское Глебово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кстово КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кстово КЗС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осомтр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Варварино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 235 (Варварино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
2054 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-11-30 09:20 | 2021-11-30 10:11 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2055 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 09:20 | 2021-11-30 12:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" на опоре 43 ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хомутово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" на оп.43 ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ "Хомутово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хомутово недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хомутово недостатки включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ "Хомутово" по всей длине. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ "Хомутово" по всей длине.
2056 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-30 09:20 | 2021-11-30 10:27 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1180 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №6-7 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции, а именно КЗ в результате схлеста проводов фазы А и "0" провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 под воздействием ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 180 Каменка VN004-94803888 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 180 Каменка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 180 Каменка по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 180 Каменка произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленный на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2057 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 09:20 | 2021-11-30 10:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" на опоре 58 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хомутово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" на оп.58 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ "Хомутово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хомутово недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ Хомутово недостатки включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ "Хомутово" по всей длине. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10кВ "Хомутово" по всей длине.
2058 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 09:20 | 2021-11-30 12:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №52-53, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ № 5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №52-53, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2059 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-11-30 09:18 | 2021-11-30 23:21 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащее на земле под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №8/19 - 8/20, сломленная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ и принесенная на провода действием сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. При падении веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич обнаружен обрыв провода в пролете опор №57-58, деревом выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ от действия сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Оборванный провод упал на землю, что и привело к однофазному замыканию на землю. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая обнаружено дерево, на проводах в пролете опор №2/35 - 2/36, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действия сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8/19 - 8/20 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/110/35/10 кВ Галич упавшей веткой дерева. Обрыв провода одной фазы в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич упавшим деревом. Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №2/35 - 2/36 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 и ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: листы обходов Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 и ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Новая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: листы обходов
2060 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-11-30 09:16 | 2021-11-30 10:23 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ10кВ №6 ПС 110 кВ Архангельское произошло на опоре №40 в результате срыва и частичного разрушения изолятора фазы "В" под воздействием ветра , по причине разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора и изолятора фазы «В» на опоре №40 ВЛ10кВ №6 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в марте 2021г. дефектов на опоре №40 не было. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ10кВ №6 ПС 110 кВ Архангельское с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ10кВ №6 ПС 110 кВ Архангельское с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ10кВ №6 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ10кВ №6 ПС 110 кВ Архангельское разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
2061 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-11-30 09:15 | 2021-11-30 17:53 | 3.4.12.1.3, 1.Отключение ВЛ 6кВ №14 от ПС-110\6кВ Афанасово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-3 - 3-4 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. 2. Отключение вручную ДД РЖД ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец выполнено по причине нарушения контроля изоляции, вызванное касанием ветки от дерева, наклоненным на ВЛ и прижатым к проводу фазы "В" в пролёте опор №10 - 11, большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС-110\10кВ Алёшинка произошло от земляной защиты, по причине нарушения контроля изоляции, вызванное касанием ветки от дерева, наклоненным на ВЛ и прижатым к проводу фазы "В" в пролёте опор №8 - 9, большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №3-3 - №3-4, ВЛ-6кВ №14 ПС 110/6 кВ Афанасово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ №14 ПС 110/6 кВ Афанасово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №10-№11, ВЛ-10кВ №5 Гузятино ПС 110/10 кВ Поплавинец из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло замыкание на землю провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения вручную ВЛ-10кВ №5 Гузятино ПС 110/10 кВ Поплавинец. 3. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №8 - №9, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС 110/10 кВ Алёшинка из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло замыкание на землю провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС 110/10 кВ Алёшинка действием земляной защиты. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные осмотры: ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6кВ Афанасово, ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10кВ Поплавинец, ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры: ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6кВ Афанасово, ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10кВ Поплавинец, ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеочередных осмотров: ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6кВ Афанасово, ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10кВ Поплавинец, ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры: ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6кВ Афанасово, ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС 110/10кВ Поплавинец, ВЛ 10кВ №4 Лыкошино от ПС 110/10 Алёшинка
2062 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-30 09:13 | 2021-11-30 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2063 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-30 09:11 | 2021-11-30 10:45 | 3.4.8.4, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №15-16 металлической проволокой вследствие её наброса неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Яблоново произошёл вследствие механического воздействия при набросе металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ТП 702 ПС Яблоново. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ТП 702 ПС Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по работе с органами власти, общественными организациями и СМИ Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.
2064 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2021-11-30 10:48 | 2021-11-30 11:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110кВ Жуковская с отпайками I цепь из-за КЗ на опоре № 23 из-за загиба изоляционной подвески гирлянды изоляторов ф."В" с касанием траверсы по причине воздействия ветровой нагрузки (до20м/с). Отключение ВЛ 110кВ Жуковская с отпайками II цепь из-за КЗ в пр. оп.№ 22-23 в результате обрыва грозотроса и пережога проводов 2-х фаз "А" и "В" по причине воздействия ветровой нагрузки (до20м/с).. Вывод в ремонт по НО заявке ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь из-за повреждения шлейфа на опоре №4 фаза "С" в результате длительного воздействия сильного ветра (20м/с). | 4.3.5, Загиб изоляционной подвески гирлянды изоляторов ф."В" на опоре № 23 с касанием траверсы по причине воздействия ветровой нагрузки (до20м/с) привело к КЗ и отключению ВЛ 110кВ Жуковская с отпайками I цепь действием РЗ. Обрыв грозотроса и пережога проводов 2-х фаз "А" и "В" ВЛ 110кВ Жуковская с отпайками II цепь в пр. оп.№ 22-23 по причине воздействия ветровой нагрузки (до 20 м/с) привело к КЗ и отключению ВЛ действием РЗ. Повреждения шлейфа на опоре №4 фаза "С" ВЛ 110кВ Брянская-Жуковская с отпайками II цепь в результате длительного воздействия сильного ветра (20 м/с). | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская с отпайками I и II цепи в пролётах опор № 21-24, 5-6. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская с отпайками I и II цепи в пролётах опор № 21-24, 5-6. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении осмотра ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская с отпайками I и II цепb в пролётах опор № 21-24, 5-6 устранить. При необходимости заменить изоляцию на опоре № 23. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении верхового осмотра ВЛ 110кВ Брянская - Жуковская с отпайками I и II цепb в пролётах опор № 21-24, 5-6 дефектов не выявлено
2065 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-11-30 09:10 | 2021-11-30 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077 (Ильинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Толмачевка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 077 (Ильинское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 077 (Ильинское) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 (Толмачевка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 (Толмачевка) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 (Толмачевка)
2066 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-30 09:10 | 2021-11-30 12:27 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №7120 ПС 110кВ Фосфоритная явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ф. "B", "C" на опоре №14, вследствие срыва штырьевого изолятора ф"С" под воздействием ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов ф."B", "C" на опоре № 14 по ВЛ-10 кВ №7.1.20 ПС 110кВ Фосфоритная, явился срыв штырьевого изолятора ф"C", по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов на ВЛ-10 кВ №7.1.20 ПС 110кВ Фосфоритная ВЛ-10 кВ №7.1.20 ПС 110кВ Фосфоритная | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №7.120 ПС Фосфоритная Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2067 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-11-30 09:06 | 2021-11-30 23:56 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Любегощи , ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Поповка, произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключенияВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Любегощи , ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Поповка, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Любегощи , ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Поповка с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Произведен осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Поповка. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Любегощи , ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Поповка дефекты. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Произведена выпилка ДКР в пролетах опор № 18 - № 19 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Поповка.
2068 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-11-30 09:05 | 2021-11-30 10:19 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за обрыва и схлеста проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №22-23 отпайки на ТП -1-6, упавшим на провода деревом, растущим вне охранной зоны, сломленным сильными порывами ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №22-23 отпайки на ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения произошел в результате механического воздействия на них упавшего дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев которые расположены как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения, замечаний и дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести диагностирование опор №22,№23 отпайки на ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения подвергшихся одностороннему тяжению, с откапыванием их до 0,6 м. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено диагностирование опор №22,№23 отпайки на ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения подвергшихся одностороннему тяжению, с откапыванием их до 0,6 м. Замечаний не выявлено.
2069 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 09:03 | 2021-11-30 12:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ Воин 1 под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2070 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 09:03 | 2021-11-30 09:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №142-143 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до20м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №142-143 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ , особое внимание было обращено на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
2071 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС110 кВ Н.Оскол Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г.
2072 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-11-30 09:00 | 2021-11-30 23:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветвей деревьев растущих вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Погребская в пролете опор №157-158, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №38-39, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №70-71, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №63-64, ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №95-96, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №26-27, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №115-116. | 4.4.3, Падение ветвей деревьев на провода ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Погребская в пролете опор №157-158, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №38-39, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №70-71, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №63-64, ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №95-96, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №26-27, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №115-116 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Погребская в пролете опор №157-158, ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №38-39, ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №70-71, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор №63-64, ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Салтановская в пролете опор №95-96, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор №26-27, ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Привольская в пролете опор №115-116 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г.
2073 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-11-30 08:56 | 2021-11-30 09:34 | 3.4.9.3, Отключение В 10кВ №08 на ПС 110кВ Ковыльская с неуспешным АПВ и РПВ1 при падение дерева на участке ВЛ 10кВ №08 от ПС 110кВ Ковыльская принадлежащей частному потребителю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу участка ВЛ 10кВ №08 от ПС 110кВ Ковыльская пролёт опор №4/1-№4/17 с требованием проведения качественного ТО ВЛ с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу
2074 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-11-30 08:55 | 2021-11-30 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №4-2 - ТП-376 Ельня из-за несвоевременной его вырубки во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1001 ПС Ельня произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №4/2 - ТП-376 Ельня с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1001 ПС Ельня VS010-0006986 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС Ельня в пролете опор №4/2 - ТП-376 Ельня. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
2075 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-11-30 08:54 | 2021-11-30 09:25 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 20м/с произошло падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС Пичаевская, в пролёте опор №70-№71. При падении дерево перемкнула провод ВЛ, возникшего КЗ вызвало срабатывание максимальной токовой защиты на отключение В 10 кВ №15 ПС Пичаевская с неуспешным АПВ. В дальнейшим дерево упала с провода, что позволило произвести успешное РПВ-1. | 4.4.3, КЗ на ВЛ при падении дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 20 м/с в пролёте опор №70-71 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Пичаевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2076 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-11-30 08:54 | 2021-11-30 10:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-04 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сотницкая послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 22 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 3-4 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «А» и «В» ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-04 ВЛ 10-5 ПС 35кВ Сотницкая порывами ветра (до 22 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504 ПС 35кВ Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504 ПС 35кВ Сотницкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2077 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-30 08:54 | 2021-11-30 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Радионцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Радионце в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Радионцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Радионцево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2078 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-11-30 08:53 | 2021-11-30 10:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы в пролете опор №32-33. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы в пролете опор №32-33 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы в пролете опор №32-33, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
2079 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-11-30 08:53 | 2021-11-30 10:58 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-15 ПС 110кВ Подгорное районная произошло по причине повреждения на потребительской ПТП-15-2 ПС 110кВ Подгорное районная, находящейся на балансе и обслуживании ИП КФХ Шубина Ю.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Шубин Ю.А. о проведении потребительского оборудования ТП-15-2 по ВЛ-10-15 ПС 110 кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Нач.РЭС Забугин И.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2080 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-30 08:52 | 2021-11-30 09:08 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Неминущее произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
2081 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 10:45 |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в охотничье хозяйство ООО "Старосмоленское" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 35/10кВ Семлево. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в охотничье хозяйство ООО "Старосмоленское" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 35/10кВ Семлево.
2082 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 09:50 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ Ф-111 С Климово | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ Ф-111 от ПС Климово, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-111 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-111 ПС Климово в пролете опор № 7-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний нет.
2083 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-30 08:49 | 2021-11-30 10:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №38 - №39. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1010 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38 - №39 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилась на проводах и схлест проводов оставался. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи от ЛР 397, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №38 - №39 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи от ЛР 397, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
2084 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-11-30 08:48 | 2021-11-30 15:50 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток и деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролете опор №81-№82, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Бобовичи в пролете опор №49-№50, ВЛ-10кВ ф.130 ПС Индуктор в пролете опор №14-№15, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков в пролете опор №25/154-№25/155, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков в пролете опор №8/19-№9/19. | 4.4.3, Падение деревьев и веток на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролете опор №81-№82, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Бобовичи в пролете опор №49-№50, ВЛ-10кВ ф.130 ПС Индуктор в пролете опор №14-№15, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков в пролете опор №25/154-№25/155, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков в пролете опор №8/19-№9/19 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Бобовичи, ВЛ-10кВ ф.130 ПС Индуктор, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Вышков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Нидодин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведены осмотры ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Нидодин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы
2085 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-11-30 08:47 | 2021-11-30 12:18 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 466. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 466 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 466 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 466 от растительности веток деревьев в пролете опор № 29-30. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г.
2086 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 08:46 | 2021-11-30 10:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №№2-47 - 2-48 ВЛ 10 кВ Ольховец яч 11 ПС Казаки в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 2-47 - 2-48 ВЛ 10 кВ Ольховец яч 11 ПС Казаки в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Ольховец. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 10кВ Ольховец. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ИТР ВЛ 10 кВ Ольховец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-10кВ Ольховец устранены выявленные замечания.
2087 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-11-30 08:45 | 2021-11-30 08:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 243.18 с ПС 110/35/10 кВ Медвенка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№31-32 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 31-32 по ВЛ-10 кВ 243.18 с ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №243.18 ПС Медвенка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №243.18 ПС Медвенка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний
2088 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 08:42 | 2021-11-30 11:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск в пролете опор №94-95,что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №94-95, ВЛ-10кВ №10 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции при обрыве проводов трех фаз с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2089 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-30 08:41 | 2021-11-30 08:47 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 71-72, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №10 Фермы Отскочное ПС Речная, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 71-72 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 Фермы Отскочное ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2090 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-30 08:40 | 2021-11-30 09:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Городище. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов
2091 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-11-30 08:38 | 2021-11-30 09:52 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 04кВ №1 ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 9-10 вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 22 м/с. | 4.4.4, Схлёстывание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор № 9-10 по ВЛ 04кВ №1 ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка произошло вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов фазы «А» и «В» из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 в процессе длительной эксплуатации по ВЛ 04кВ №1 ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка. на ВЛ-0,4-1 ТП-4-13 ПС Липовка VN004-93601004 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-13 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2092 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-11-30 08:37 | 2021-11-30 09:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-21-3 ПС 110кВ Подгорное районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 3-4 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 3-4 по ВЛ-0,4-2 ТП-21-3 ПС 110кВ Подгорное районная произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-21-3 ПС 110кВ Подгорное районная, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-21-3 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-21-3 ПС 110кВ Подгорное районная наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2093 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-11-30 08:35 | 2021-11-30 10:45 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра(до 25 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-00/23-24 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 293. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фазы «А» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №293. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 293 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Рж РЭС Писков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 293 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 293. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Рж РЭС Писков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РжРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ
2094 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-11-30 08:35 | 2021-11-30 10:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 917 РП 10 кВ М.Пристань произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 917 РП 10 кВ М.Пристань из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 917 РП М.Пристань ВЛ-0,4кВ №1 КТП 917 РП М.Пристань | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 917 РП 10 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 917 РП 10 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 917 РП 10 кВ М.Пристань проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 917 РП 10 кВ М.Пристань проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2095 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 08:33 | 2021-11-30 09:44 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №№1-1-№1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Е-374 п.К.Жизни в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №№1-1-№1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Е-374 п.К.Жизни в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Е-374 п.К.Жизни ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Е-374 п.К.Жизни | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-374 п. К. Жизни. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ № 3 КТП Е-374 п. К. Жизни. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП Е-374 п. К. Жизни устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ № 3 КТП Е-374 п. К. Жизни устранены выявленные замечания.
2096 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-30 08:33 | 2021-11-30 10:04 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов трех фаз и провода "N" в пролетах опор №8-13 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за схлеста проводов трех фаз и провода "N" в пролетах опор №8-13 ветками деревьев при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное проведение вырубки отдельных деревьев в пролетах опор №8-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-610 ПС Гостищево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-610 ПС Гостищево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево в пролетах опор №8-13. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев в пролете опор №8-13. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
2097 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-11-30 08:30 | 2021-11-30 10:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении ЭУ потребителя: ветка дерева на проводах в пролёте №Е6 - №Е7 (ведомственная отпайка на ТП 639). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца отпайки на ТП 639 - Садоводческое товарищество "Механика", по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Туманово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца отпайки на ТП 639 - Садоводческое товарищество "Механика", по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 110/35/10кВ Туманово.
2098 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-11-30 08:30 | 2021-11-30 10:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Клетнянская в пролёте опор №37-38. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Клетнянская, в пролёте опор №37-38, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1006 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Клетнянская в пролете опор №37-38. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Клетнянская в пролете опор №37-38.
2099 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-11-30 08:30 | 2021-11-30 14:42 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 35-20 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 веткой дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 35-20 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло вследствие падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 35-20 ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г.
2100 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-30 08:30 | 2021-11-30 12:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС Городище VN004-00025277 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отчет по мероприятию
2101 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-30 08:30 | 2021-11-30 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор №14-15 из-за падения ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Заветы Ильича Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Заветы Ильича ПС Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
2102 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 08:30 | 2021-11-30 09:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлестывание проводов в пролете опор №14-4/1 в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки (ветер до 22 м/с). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-415(307) ВЛ-10кВ Автохозяйство, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
2103 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-11-30 08:30 | 2021-11-30 10:30 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре до 25м/с произошло падение веток дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №06-00/144-145. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "А" и "В" ветками дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №06 на ПС "РСХО" действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Порывами ветра ветки сбросило на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №06 ПС "РСХО". При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Мероприятие: Техническое Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС РСХО с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС РСХО с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях Мероприятие: Техническое В пролете опор №06-00/144-145 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №06 ПС РСХО. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: В пролете опор №06-00/144-145 и по результатам осмотра, произвели обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №06 ПС РСХО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2104 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-30 08:25 | 2021-11-30 14:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №58-59. Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи в пролёте опор №56-57, ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролёте опор №39-40, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка в пролёте опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №65-66, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №61-62. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №58-59, ВЛ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи в пролёте опор №56-57, ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролёте опор №39-40, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка в пролёте опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №65-66, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №61-62. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи в пролёте опор №58-59. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи в пролёте опор №56-57, ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная в пролёте опор №39-40, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка в пролёте опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка в пролёте опор №65-66, ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №61-62. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
2105 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-11-30 08:25 | 2021-11-30 09:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным РПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №22 от РП 1 за КРУН 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "С" в месте контактного присоединения к проводу фазы "С", с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "В", "С" РКТП 2268 на опоре №47, вследствие изменения структуры материала в результате эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.1.3, Пережог провода шлейфа фазы "С" в месте контактного присоединения к проводу фазы "С" РКТП 2268 на опоре №47 ЛЭП 10 кВ №22 от РП 1 за КРУН 2 ПС 330 кВ Валуйки вследствие изменения структуры материала в результате эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода шлейфа фазы "С" РКТП 2268 на опоре №47 на ЛЭП 10 кВ №22 от РП 1 за КРУН 2 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ №22 от РП 1 за КРУН 2 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 от РП 1 за КРУН 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2106 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-30 08:21 | 2021-11-30 10:43 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 12 "Верхняя Матренка" в пролете опор № 27/12-27/13. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 27/12-27/13 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 12 "Верхняя Матренка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 10кВ № 12 ПС Верхняя Матрёнка VS010-0008518 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка,не выявлено.
2107 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-30 08:20 | 2021-11-30 08:59 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ ВЛ 10кВ № 13 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №102-103 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №102-103 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2108 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-11-30 08:20 | 2021-11-30 09:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Андрейковичи в пролете опор №9/3-9/4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.102 ПС Андрейковичи в пролете опор №9/3-9/4, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.102 ПС Андрейковичи от действия РЗ | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Андрейковичи в пролете опор №9/3-9/4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Андрейковичи в пролете опор №9/3-9/4 угрожающих падением на провода.
2109 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 08:18 | 2021-11-30 15:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №014 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 21 м/с) в пролете опор № 2-7 – 2-8 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №014 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 014 ВЛ №9 ПС Промышленная особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
2110 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-11-30 08:17 | 2021-11-30 11:25 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре до 25м/с произошло падение веток дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №13-00/88-89. | 4.4.3, При перекрытии проводов фаз "В" и "С" ветками дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №13 на ПС РСХО действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Порывами ветра ветки сбросило на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №13 ПС РСХО. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Мероприятие: Техническое Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС РСХО с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС РСХО с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Мероприятие: Техническое В пролете опор №13-00/88-89 и по результатам осмотра, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №13 ПС РСХО. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: В пролете опор №13-00/88-89 и по результатам осмотра, произведена обрезка крон, валка деревьев угрожающих падением их самих и веток на провода ВЛ 10кВ №13 ПС РСХО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2111 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-11-30 08:15 | 2021-11-30 09:23 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ Чернава яч.12 ПС Чернава произошло в результате межфазного К.З. при перекрытии линейных проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №24-25, в следствие падения дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ № 12 Чернава в пролете опор № 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ-10 кВ Чернава яч.12 ПС Чернава VS010-0011640 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ Чернава яч.12 ПС Чернава, в целях выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной обход и осмотр ВЛ-10 кВ Чернава яч.12 ПС Чернава, в целях выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра и обхода ВЛ-10 кВ Чернава яч.12 ПС Чернава, в результате выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, принять меры по их вырубки в кротчайший срок Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результату внеочередного осмотра и обхода ВЛ-10 кВ Чернава яч.12 ПС Чернава, деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Богатикову М.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Богатикову М.А.
2112 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-11-30 08:13 | 2021-11-30 09:26 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 346 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2113 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 08:12 | 2021-11-30 11:31 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие веткой дерева на провод фазы "А" его сближение и кратковременный схлест с проводом фазы "В" в пролете оп.№1-2 – 1-3 , что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ №2 в КТП №245. | 4.4.3, Схлест проводов веткой дерева при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная ВЛ 0,4кВ №2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход - осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы (обрезку крон, валку деревьев) по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 245 ВЛ №7 ПС П.Пригородная. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Не выполнено
2114 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-11-30 08:12 | 2021-11-30 10:37 | 3.4.12.2.3, Под действием ветровых нагрузок произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода опоры №6 ВЛ 10кВ №09 ПС Павлодарская с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.12, В результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" веткой дерева возникло двухфазное КЗ, что вызвало отключение В 10кВ №6 на ПС В.Вершинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. При плановом обходе-осмотре визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС Павлодарская и ВЛ-10 кВ № 07 ПС В.Вершинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС Павлодарская и ВЛ-10 кВ № 07 ПС В.Вершинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 09 ПС Павлодарская и ВЛ-10 кВ № 07 ПС В.Вершинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку крон, валку деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
2115 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-30 08:12 | 2021-11-30 09:07 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 103 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №36 по ул.Заречная запитанного от опоры №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо потребителю
2116 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-11-30 08:12 | 2021-11-30 10:47 | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 на ПС 110/10 кВ Медведиха действием 2 ступени ГЗТ произошло по причине ложного срабатывания из за снижения диэлектрических свойств изоляции жил контрольного кабеля от шкафа РЗА до газового реле Т-1 в результате старения в процессе длительной эксплуатации (1979 года). Ответственный за эксплуатацию оборудования: нач-к Уч.РЗА Тверской ПБ Толстых И.В. Отключение ВЛ 110кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха действием защит, произошло из-за штатной работы ОД/КЗ на ПС 110/10 кВ Медведиха при отключении Т1 действием 2 ступени ГЗТ. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции), из-за старения в процессе длительной эксплуатации (1979 года) жил контрольного кабеля от шкафа РЗА Т1 к газовому реле на ПС 110/35/10кВ Медведиха, произошло ложное срабатывание газовой защиты, что привело к отключению Т1 действием ГЗТ (отработал блок ОД/КЗ). Ответственный за эксплуатацию оборудования: нач-к Уч.РЗА Тверской ПБ Толстых И.В. При запуске ГЗТ на отключение Т1 на ПС 110/35/10кВ Медведиха включился КЗ 110 кВ, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха действием защит, при срабатывании ОД 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Медведиха. АПВ 110 кВ В 110 кВ Горицы на ПС 330кВ Калининская (Валдайское ПМЭС) успешное - ВЛ 110кВ Калининская - Горицы с отпайкой на ПС 110/10 кВ Медведиха включилась в работу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена контрольного кабеля с нарушенной изоляцией между шкафом РЗА Т-1 и газовым реле на ПС 110/35/10кВ Медведиха ПС 110/35/10кВ Медведиха | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку вторичных цепей Т-1 на ПС 110/10 кВ Медведиха. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач-к Уч.РЗА Тверской ПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередную проверку вторичных цепей Т-1 на ПС 110/10 кВ Медведиха. Мероприятие: Техническое Устранить неисправности, выявленные при внеочередной проверке вторичных цепей Т-1 на ПС 110/10 кВ Медведиха. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач-к Уч.РЗА Тверской ПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранины неисправности, выявленные при внеочередной проверке вторичных цепей Т-1 на ПС 110/10 кВ Медведиха. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке изоляции вторичных цепей РЗА при проведении ТО. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: нач-к Уч.РЗА Тверской ПБ Толстых И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Тверского участка СРЗАИиМ по проверке изоляции вторичных цепей РЗА при проведении ТО.
2117 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-30 08:10 | 2021-11-30 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим от воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №29-30, ВЛ 10кВ № 01 ПС СХ произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
2118 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 08:10 | 2021-11-30 10:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 6-7 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ , особое внимание было обращено на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2119 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-30 08:06 | 2021-11-30 13:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 175-176 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 20 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №175-176 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Ст.Томниковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ , особое внимание было обращено на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2120 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-11-30 08:05 | 2021-11-30 11:10 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 8-42-8-43, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 19м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 8-42-8-43 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС в35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2121 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 08:04 | 2021-11-30 08:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная в пролете опор №№99-100 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная в пролете опор №№99-100, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная , и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2122 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-11-30 08:03 | 2021-11-30 08:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 Фенево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №53-54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №53-54, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 Фенево действием МТЗ. К моменту РПВ схлест проводов самоустранился. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево для выявления возможных дефектов выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево дефектов не выявлено
2123 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 08:01 | 2021-11-30 13:11 | 3.4.7.3.3, Падение дерева на провод ВЛ 10кВ №19 в пролёте опор №6-№7 с дерева растущего в охранной зоне воздушной линии 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении дерева, растущего в охранной зоне, на провод воздушной линии 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 в пролёте опор №6-№7. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 в пролёте опор №6-№7 согласно установленным нормам. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
2124 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-11-30 08:01 | 2021-11-30 15:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ №556.17 от ПС 110/35/10 кВ Октябрьская явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ №556.17 (потребительская ОАО "РЖД") ПС 110/35/10кВ Октябрьская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-10кВ №556.17 (потребительская ОАО "РЖД") ПС 110/35/10кВ Октябрьская с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования.
2125 | 433 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 11:45 | 3.4.12.2.1, отключение КВЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести осмотр КВЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КВЛ 6 кВ ТП 485 - ТП 365 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привело к аварийному отключению ВЛ.
2126 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 09:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская в пролете опор №35-36. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская в пролете опор №35-36 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролёте между опорами №35-36 ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричи Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка
2127 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 07:55 | 2021-11-30 11:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 120-121 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №120-121 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменская выявленные дефекты занесены в журнал дефектов для включения план работ Болховского РЭС в 3 квартале 2022г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское по всей длине. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Знаменское по всей длине.
2128 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-11-30 07:51 | 2021-11-30 09:05 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Калиновка ст. произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов упавшей веткой дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №3-8 - № 3-9. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №07 ПС Калиновка ст. произошло в результате падения ветки с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ в пролете оп.№3-8 – 3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №07 ПС Калиновка ст. VS010-0014868 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих падением и перекрытием проводов в пролетах опор №3-8 – 3-10 ВЛ 10кВ №07 ПС Калиновка ст. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР и деревьев, угрожающих падением и перекрытием проводов в пролетах опор №3-8 – 3-10 ВЛ 10кВ №07 ПС Калиновка ст. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям.
2129 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 07:50 | 2021-11-30 11:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов трех фаз ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Знаменская в пролете опор №123-124, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №123-№124, ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Знаменское, произошло нарушение электрической изоляции при обрыве трех проводов с последующим возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Знаменское разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине.
2130 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-30 07:47 | 2021-11-30 09:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-605 ПС Колодня явилось повреждение на потребительской ТП-705 (ИП Шумов В.С.) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ИП Шумов В.С.) Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (ИП Шумов В.С.)
2131 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-30 07:45 | 2021-11-30 09:45 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов) при котором под воздействием ветра произошел срыв изолятора из-за разрушения копронового колпачка крепления изолятора, при этом произошло кратковременное КЗ провода фазы С и А. Перегорание провода фазы С в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ №1 Чернолес. | 4.1.4, Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре №77. ВЛ 10 кВ №1 Чернолес ПС 35/10 Чернолес явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 18 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период, с электродуговым повреждением (пережога) провода фазы С в пролете опор №77-78 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 10кВ №1 Чернолес ПС 35/10 Чернолес | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ №1 Чернолес ПС 35/10 Чернолес по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 10кВ №1 Чернолес ПС 35/10 Чернолес по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков по наряду-допуску №13. Мероприятие: Техническое При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ №1 Чернолес ПС 35/10 Чернолес, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: При выполнении работ по верховому осмотру ВЛ 10кВ №1 Чернолес ПС 35/10 Чернолес по наряду-допуску №13 выполнялись работы по замене разрушенных капроновых колпачков. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухов А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Глухов А.В. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2132 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-11-30 07:43 | 2021-11-30 10:21 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №20-21, в результате их сближения, при падении на них из вне охранной зоны ВЛ, сухостойного дерева, сломленного порывами ветра до 22 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка произошло в результате механического воздействия при падении на них сухостойного дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра до 22 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухостойных деревьев вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №20-21 на ВЛ-10-8 ПС Козловка VS010-0003973 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев , так и их ветвей, при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их ветвей, при неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Козловка, намечены мероприятия
2133 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 07:40 | 2021-11-30 12:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 21-64- № 21-65 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 21-64- № 21-65, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
2134 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-30 07:39 | 2021-11-30 07:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское, в пролете опор № 3 - №4, вследствие этого возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ -успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор №3 - № 4, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
2135 | 432 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 07:30 | 2021-11-30 10:10 | 3.4.12.2.1, отключение вводного автомата на ТП 616 | 4.8, Нарушение нормального вибросостояния
2136 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-11-30 07:29 | 2021-11-30 09:45 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №76-№77 дерева извне охранной зоны ВЛ, сломленного порывом ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №76-№77 привело к обрыву провода ф.В и схлесту проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1101 ПС Городенск Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1101 ПС Городенск. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1101 ПС Городенск составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1101 ПС Городенск составлен график устранения выявленных замечаний.
2137 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии повреждения на участке ВЛ , находящееся на балансе у потребителя из-за которого произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ №22 ПС Рассказовская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу электроустановки.
2138 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-30 07:26 | 2021-11-30 08:27 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь, в пролете опор № 9 - № 10, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь от действия защит МТЗ. АПВ, РПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить успешно РПВ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-6 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь в пролете опор № 9 - № 10, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС Саметь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
2139 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 07:25 | 2021-11-30 19:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменское, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 163-164 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменское на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №163-164 при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменское и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменская дефекты занесены в журнал дефектов для включения в ежемесячные планы Болховского РЭС на3 квартал 2022 года. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменское по всей длине. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Знаменское по всей длине.
2140 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 07:24 | 2021-11-30 11:26 | 3.4.7.3.3, Падение ветки дерева на провод ВЛ 0,4кВкВ №3 КТП №246 в пролёте опор №7-№8 с дерева растущего в охранной зоне воздушной линии 0,4кВкВ №3 КТП №246. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне, на провод воздушной линии ВЛ 0,4кВкВ №3 КТП №246 в пролёте опор №7-№8. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 0,4кВкВ №3 КТП №246 в пролёте опор №7-№8 согласно установленным нормам. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВкВ №3 КТП №246, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВкВ №3 КТП №246: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 0,4кВкВ №3 КТП №246, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
2141 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-30 08:21 | 2021-11-30 09:55 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №30 "Коммунальник", на провода в пролете опор № 38-39 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 38-39 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 30 "Коммунальник", в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 30 "Коммунальник". Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 30 "Коммунальник Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 30 "Коммунальник", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 30 "Коммунальник", не выявлено.
2142 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 07:20 | 2021-11-30 08:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 31-32 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.31-32 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Верховье1, произошло нарушение электрической изоляции при схлесте, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 110/35/10кВ Верховье-1 и включены в план работ Верховского РЭС.
2143 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 07:20 | 2021-11-30 08:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" на опоре 54 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Хомутово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" на оп.54 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Хомутово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Произведен осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС35/10кВ "Хомутово" по всей длине. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Хомутово недостатки включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Хомутово недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Результаты осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Хомутово
2144 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, На ВЛ 10 кВ №5, произошло К.З.который находится балансе у потребителя (Исправительная колония ИК №3) что привело к отключению ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (Исправительная колония ИК №3) с требованием проведения внепланового осмотра трассы ВЛ 10кВ № 5 ПС Поселок, с целью выявления нарушений, а так же принятием мер по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу электроустановки.
2145 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-30 07:18 | 2021-11-30 12:12 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов шлейфа фазы "А" ЛР №201 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 при длительной эксплуатации (1975 г.в.), произошло его повреждение с последующим касанием шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузке, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при изломе и обрыве шлейфа фазы "А" ЛР №201 ВЛ 10 кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 у аппаратного зажима из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1975 г.в.), длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло его касание шлейфа фазы "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов шлейфа фазы "А" ЛР№201, (провода А-50) при длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 16 ПС Воин 1 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Воин 1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2146 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-30 07:15 | 2021-11-30 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№80-81 упавшей веткой, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 80-81 поВЛ 10кВ №106 ПС Садовая явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №106 ПС Садовая назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
2147 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-11-30 07:10 | 2021-11-30 11:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 29-30 деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломанным порывами ветра (до 22 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 29-30 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое произошло из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанного порывами ветра (до 22 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г.
2148 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-30 07:02 | 2021-11-30 07:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-703 РП-07 явилось повреждение в сетях потребителя на ТП-683 (принадлежит филиалу ПАО "МТС" в Смоленске). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю - филиал ПАО "МТС" в Смоленске. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю - филиал ПАО "МТС" в Смоленске.
2149 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А", "В" на Р-506 опоры №3/1 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А", "В" на Р-506 опоры №3/1 птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
2150 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.2, Повреждение оборудования на Елецкой ТЭЦ (в эксплуатационной ответственности ПАО "Квадра"). |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ПАО "Квадра" письмо о недопущении подобных нарушений и разработке предупреждающих мероприятий. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Самохин С.А. Состояние: Не выполнено
2151 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-11-30 06:35 | 2021-11-30 07:52 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1944 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №2 КТП №1944 ПС 110кВ Чернянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №2 МТП №1944 ПС Чернянка VN004-00009928 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1944 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП №1944 ПС 110кВ Чернянка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1944 ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП №1944 ПС 110кВ Чернянка.
2152 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 06:33 | 2021-11-30 09:26 | 3.4.12.2.1, В результате сильного порывистого ветра произошел механический излом шлейфа фаза "В" на опоре №1 ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменское, что привело к его обрыву и падению на шлейф фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.13, В результате обрыва шлейфа фазы "В" произошло его падение на шлейф фазы "А" на опоре №1 ВЛ 10кВ №06 ПС Знаменское , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Знаменская по всей длине Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Знаменская по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Знаменская выявленные дефекты занесены в журнал дефектов для включения план работ Болховского РЭС во 2 квартале 2022г.
2153 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-11-30 06:31 | 2021-11-30 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Емишево деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048 (Мишаки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Голенищево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Емишево деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048 (Мишаки) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Голенищево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Емишево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 (Емишево деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048 (Мишаки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048 (Мишаки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Голенищево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Голенищево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2154 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-30 06:30 | 2021-11-30 06:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ10кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес произошло по причине межфазного К.З. из-за несвоевременной вырубки ДКР в пролёте опор №119-120, росших в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции, а именно кратковременное КЗ вызвано ДКР находящихся в проводах в пролете опор №119-120 ВЛ-10 кВ №9 ПС Чернолес Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес | Мероприятие: Техническое На ВЛ10 кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес в пролётах опор №119-120 произвести расчистку трассы от ДКР в кротчайший срок, в целях предотвращения повторных перекрытий проводов и отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: На ВЛ10 кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес в пролётах опор №119-120 произведена расчистку трассы от ДКР по распоряжению №35. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ10 кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ10 кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ10 кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: На ВЛ10 кВ №9 Георгиевка ПС Чернолес произведена расчистку трассы от ДКР по распоряжению №35. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухову А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Глухову А.В. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2155 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-30 06:10 | 2021-11-30 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №92-№93 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение В-113 ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №129-№130 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №62-№63 в результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействие порывов ветра. С разрушением части опоры №62. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение персоналом филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего в результате перекрытия провода фазы "С" и траверсы опоры №36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводе видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Оценка УРЗА не требуется. Отключение ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №46-№48 в результате падение дерева на опору №47 из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействие порывов ветра. С разрушением опоры №47. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №121-№122 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №57-№58 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №92-№93 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №129-№130 ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. С разрушением части опоры №63. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие провода фазы "С" и траверсы опоры №36 ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводе видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Оценка УРЗА не требуется. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №46-№48 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №47, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. С разрушением опоры №47. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №121-№122 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №57-№58 ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2156 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-30 05:56 | 2021-11-30 05:57 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2157 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2021-11-30 05:50 | 2021-11-30 08:30 | 3.4.12.2.3, Междуфазное КЗ, вызванное падением на провода в пролете опор №19-№20 дерева извне охранной зоны ВЛ, сломленного порывом ветра. | 4.4.3, Обрыв 3-х проводов в пролете опор №19-№20 упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13005 ПС Колонтаевка Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №13005 ПС Колонтаевка. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №13005 ПС Колонтаевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №13005 ПС Колонтаевка составлен график устранения выявленных замечаний.
2158 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 05:45 | 2021-11-30 08:16 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 146П, находящейся на балансе ОАО "Мегафон". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ОАО «Мегафон» ТП 146П.
2159 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации с 1977 года, произошло изменение свойств материала снижения изоляции между контактами отключающего геркона газового реле BF-80/Q Т2 ПС 110 кВ 1 Воин произошло ложное отключение Т2 от защит (включился КЗ 110 кВ Т2, отключился ОД 110 кВ Т2, отключился В 10 кВ Т2. АВР 10 кВ успешно). | 4.1.3, В результате газового реле BF-80/Q Т2 ПС 110 кВ 1 Воин произошло ложное отключение Т2 от защит (включился КЗ 110 кВ Т2, отключился ОД 110 кВ Т2, отключился В 10 кВ Т2. АВР 10 кВ успешно). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения изоляции между контактами отключающего геркона на ПС 110/10 кВ 1 Воин ПС 110/10 кВ 1 Воин | Мероприятие: Организационное Разработать график проверки газовых защит при капитальных ремонтах трансформаторов со вскрытием и внутренним осмотром газовых реле. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработан график проверки газовых защит при ремонтах трансформаторов со вскрытием и внутренним осмотром газовых реле. Мероприятие: Техническое По разработанному графику проверки газовых защит при капитальных ремонтах трансформаторов произвести внутренний осмотр газовых реле Бухгольца BF 80/Q (URF25/10, РЗТ 50, РЗТ 80, РСТ-25) с их вскрытием. При обнаружении механических повреждений колб герконов – менять либо герконы при их наличии (после замены геркона требуется проверка на скорость срабатывания в потоке масла), либо газовое реле. Срок исполнения: 09.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Не выполнено
2160 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-30 04:51 | 2021-11-30 05:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП Е-238 пос. Солидарность в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП Е-238 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП Е-238 ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП Е-238 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кB № 2 КТП Е-238 п. Солидарность. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кB № 2 КТП Е-238 п. Солидарность. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 921 Воскресеновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ № 2 КТП Е-238 пос. Солидарность устранены выявленные замечания.
2161 | 431 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 04:38 | 2021-11-30 04:39 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 1307 - ПС 17, ф.33 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 17 ф.33 - ТП 1307. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Актуальный срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
2162 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-30 04:26 | 2021-11-30 11:39 | 3.4.7.3.4, Из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при порывах ветра до 20м/с произошло падении дерева в пролёте опор № 17 – 18 растущего в охранной зоне линии электропередач, на ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Комсомольская,а так же произошел схлест в пролете опор №19-21, из-за отломившегося штыря с изолятром фазы «В» на опоре №20 что и привело к аварийному отключению ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Комсомольская с неуспешным АПВ и РПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Комсомольская при падении дерева растущего в охранной зоне воздушной линиии и схлест проводов из-за отломившегося штыря с изолятром фазы «В». | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления деревьев, растущих в охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих в охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2022 г.
2163 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-30 04:10 | 2021-11-30 05:42 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлёст перекидки к жилому дому запитанному от опоры №1/3 в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-049 ВЛ-10кВ Горсеть, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
2164 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-11-30 03:28 | 2021-11-30 13:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 4107 от ПС 35 Грайвороновка действием МТЗ, явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 79-80 при падении на провода кроны дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 4107 от ПС 35 Грайвороновка в пролете опор № 79-80 явилось упавшая крона с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 4107 ПС Грайвороновка Срок исполнения: 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
2165 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-30 03:20 | 2021-11-30 12:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское, в пролете опор № 64 - №65, вследствие этого возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское, в пролете опор № 35- №36, вследствие этого возникло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 19 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор № 64 - № 65, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. В результате порывов ветра до 19 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор № 35 - № 36, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведеен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.12.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
2166 | 429 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 03:19 | 2021-11-30 05:10 | 3.4.7.2, повреждения КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 343 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 343. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.20 - РП 55. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 343. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.20 - РП 55.
2167 | 430 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-30 03:19 | 2021-11-30 05:12 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ, ТП 691 – ТП 343 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 343. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.20 - ТП 691. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 691 - ТП 343. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.20 - ТП 691
2168 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-30 03:03 | 2021-12-01 00:15 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение КЛ 10кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП 10/0,4 кВ №53 и ТП 10/0,4 кВ №105 в пролете опор №19-№20 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №175-№176 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №57-№58 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 4) Отключение ВЛ 10кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №298/1-№298/2 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 5) Отключение ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №240/5- №240/6 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 6) Отключение КВЛ 10 кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42-№43 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 7) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №39/2/1- №39/2/2 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 8) Отключение КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4/11-№4/12 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 9) Отключение ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №251- №252 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 10) Отключение КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №95-№96 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 11) Отключение ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №44-№45 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 12)Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №134- №135 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 13) Отключение ВЛ 10кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №22/30- №22/31 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, 1)В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов на участке линии, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП 10/0,4 кВ №53 и ТП 10/0,4 кВ №105 в пролете опор №19-№20, что послужило причиной отключения КЛ 10кВ №26(14) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №175- №176, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 кВ Степурино действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №57- №58, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №298/1- №298/2, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №240/5- №240/6, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №42- №43, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №33(7) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №39/2/1- №39/2/2, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №4/11- №4/12, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №251- №252, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03(3) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. 10) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №95- №96, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №08(18) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 11) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №44- №45, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 12) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №134- №135, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. 13) В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №22/30- №22/31, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01(2) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев, ВЛ 10кВ № 19 ПС Степурино, ВЛ-10кВ ф № 09(4) ПС Пятницкое, ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево, ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево, КВЛ-10кВ №33(7) ПС Старица, ВЛ-10кВ №13 Родня, КВЛ-10кВ №06(17) ПС Старица, ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №08(18) ПС Старица, ВЛ-10кВ №06 (ф.3 )ПС 35/10 Луковниково, ВЛ-10кВ №01 ПС Родня, ВЛ-10кВ ф № 01(2) ПС Пятницкое для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев, ВЛ 10кВ № 19 ПС Степурино, ВЛ-10кВ ф № 09(4) ПС Пятницкое, ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево, ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево, КВЛ-10кВ №33(7) ПС Старица, ВЛ-10кВ №13 Родня, КВЛ-10кВ №06(17) ПС Старица, ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы, КВЛ-10кВ №08(18) ПС Старица, ВЛ-10кВ №06 (ф.3 )ПС 35/10 Луковниково, ВЛ-10кВ №01 ПС Родня, ВЛ-10кВ ф № 01(2) ПС Пятницкое. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2169 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-30 03:00 | 2021-11-30 03:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7.4.4 от ПС 35/10кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 61-62 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 61-62 по ВЛ 10кВ №7.4.4 от ПС 35/10кВ "Охочевка" явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7.4.4 от ПС 35/10кВ "Охочевка" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.4.4 от ПС 35/10кВ Охочевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2170 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 02:50 | 2021-11-30 02:58 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ №14 ПС Хотынецкая (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2171 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-30 02:40 | 2021-11-30 02:48 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ №18 ПС Хотынецкая (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2172 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-11-30 02:28 | 2021-11-30 12:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 60-64 упавшем деревом и ветками, расположенным вне охранной зоне ВЛ под воздействием порывов ветра с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№ 60 – 64, ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка произошел в результате падения дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
2173 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-11-30 01:57 | 2021-11-30 03:53 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 41-42 отпайка 3, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 22 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 41-42 отпайка 3 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 22. м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2174 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-11-30 01:45 | 2021-11-30 03:28 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Воронцовка, произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16 ОВЛ-10 на КТП 118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Воронцовка веткой от дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 22 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ОВЛ-10 на КТП 118 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Воронцовка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Воронцовка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Воронцовка замечаний не выявлено.
2175 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-11-30 01:45 | 2021-11-30 03:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №125 ПС Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз веткой ДКР в пролете опор №90-№91, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АВП правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз веткой ДКР в пролете опор №90-№91, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АВП правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на пролет опор №90-№91 VS010-0013464 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №90 - №91 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №90 - №91 ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Денисову А.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
2176 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-11-30 01:32 | 2021-11-30 06:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №99-101 в результате падения дерева в пролете опор №100-101 из-за порыва ветра до 15 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №99-101 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло в результате падения дерева в пролете опор №100-101 из-за порыва ветра до 15 м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2177 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-30 01:25 | 2021-11-30 01:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика в пролете опор №47-48, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика в пролете опор №47-48 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика , и включены в план работ 2022г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2022г
2178 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-11-30 01:23 | 2021-11-30 07:45 | 3.4.7.3.4, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №132-133 в результате их сближения из-за падения на них сухостойного дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра до 22 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В" и "С" в пролете опор №132-133 ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, произошло в результате их сближения из-за механического воздействия при падении на них сухостойного дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывами ветра до 22 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие сухостойных деревьев вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №132-133 на ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй VS010-0004013 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Н. Кисляй с мероприятиями
2179 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-30 01:20 | 2021-11-30 02:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Боровое ПС Поддубровка яч 17 произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом росшей вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №32-33, упавшей от воздействия сильного ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №32-33 на ВЛ 10кВ Боровое ПС Поддубровка яч 17 произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Боровое "по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Боровое ", произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2180 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-11-30 01:20 | 2021-11-30 01:50 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №21-№22 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-№22 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС Рязаново Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС Рязаново Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС Рязаново составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний, по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС Рязаново
2181 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №46 ПС 110 №25 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №46 ПС 110 №25 находящейся на балансе и обслуживании ООО "РИФ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РИФ" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №46 ПС 110 №25 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "РИФ" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №46 ПС 110 №25 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2182 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-30 01:02 | 2021-11-30 02:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор №14-15 из-за падения ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Стебаево Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
2183 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.12.2, Под воздействием сильного порывистого ветра произошло раскачивание и приближение на недопустимое расстояние шлейфов ф. «А», «С» к телу опоры №2 с пробоем воздушного изоляционного промежутка и отключением ВЛ 110 кВ Лебедянь – Химическая действием защит. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лебедянь – Химическая послужило перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфами фаз «А» и «С» и телом опоры № 2, вызванной переменной динамической нагрузкой, из-за сильных порывов ветра, предположительно скорость которого в этом районе превышала значения, зарегистрированные метеостанцией. | Мероприятие: Техническое Привести верховой осмотр опоры №2 ВЛ 110 кВ Лебедянь - Химическая. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести монтаж на фазе «А» опоры № 2 ВЛ 110 кВ Лебедянь – Химическая поддерживающей гирлянды из 8 изоляторов типа ПС120б. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления контура заземления опоры № 2 ВЛ 110 кВ Лебедянь – Химическая. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и при выявлении повышения сопротивления контура заземления опоры № 2 ВЛ 110 кВ Лебедянь – Химическая устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка производственной базы службы линий электропередач Лебедянского района Горбунов А.Н. Состояние: Не выполнено
2184 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-30 00:41 | 2021-11-30 02:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор №19/9-19/10 из-за падения ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №19/9-19/10 на ВЛ 10 кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10 кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 VS010-0014489 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ремзавод Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Ремзавод ПС 35/10кВ №3, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
2185 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №128-129 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №128-129 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2186 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное КЗ в пролете опор №8-9 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10 кВ №8 "СХТ" от ПС 110/35/10 Волово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
2187 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-30 00:16 | 2021-11-30 00:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7.4.10 от ПС 35/10кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 23-24 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 23-24 по ВЛ 10кВ №7.4.10 от ПС 35/10кВ "Охочевка" явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7.4.10 от ПС 35/10кВ "Охочевка" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра и мероприятия по ВЛ 10кВ 7410 ПС Охочевка Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.4.10 от ПС 35/10кВ Охочевка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2188 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-11-30 00:08 | 2021-11-30 08:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №02 от ПС "Ивница" произошло в результате междуфазного к.з. из-за схлеста проводов в пролёте опор 42-43 вслед срыва изолятора на опоре №43 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №43 ВЛ-10кВ №02 ПС Ивница произошел из-за длительного воздействия ветра на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС "Ивница" Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС "Ивница" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 от ПС "Ивница" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 от ПС "Ивница" составлен график устранения выявленных замечаний
2189 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-30 00:06 | 2021-11-30 02:08 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 144П находящейся на балансе ОАО "Липецкоблгаз". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ОАО «Липецкоблгаз» ТП 144П.
2190 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2021-11-29 23:26 | 2021-11-30 00:22 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, (порывы ветра порой достигали 18-23 м/с) в пролете опор № 276-277 происходило приближение на недопустимое расстояние проводов фаз " А" и "С" к друг другу, в результате чего при очередном приближении происходил пробой воздушного промежутка между ними и как следствие возникало последующее междуфазное короткое замыкание которое и являлось причиной аварийного отключения данной ВЛ. | 4.4.4, Из-за порывов ветра 18-23 м/с в пролете опор № 276-277 происходило приближение на недопустимое расстояние проводов фаз " А" и "С" к друг другу, в результате чего при очередном приближении происходил пробой воздушного промежутка между ними и как следствие возникало последующее междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль, на предмет выявления несоответствия габаритов и стрел провеса проводов требованиям нормативных документов, а также выявления прочих дефектов. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен замер габаритов и стрел провеса проводов, троса. Мероприятие: Организационное В случае выявления во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль отклонений от нормативных значений габаритов и стрел провеса проводов, привести их в соответствие с требованиями руководящих документов, а при выявлении прочих дефектов не требующих немедленного их устранения включить их в планы технического обслуживания и ремонтов БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: отклонений от нормативных значений габаритов и стрел провеса не выявлено.
2191 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-11-29 23:21 | 2021-11-30 11:08 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ "Пселец" явилось короткое замыкание, которое возникло при схлесте оборванных проводов в пролете опор № 156-157, из-за падения опор №156, 157 под воздействием сильной ветровой нагрузки, вследствие меньшения глубины котлована при регулярной обработки земли сельхозтехникой. | 4.4.4, В результате регулярной обработки земли сельхозтехникой в зоне расположения ВЛ 10кВ №06 произошло уменьшение глубины котлованов установленных опор №156,157 и под воздействием сильной ветровой нагрузки произошло их падение и обрыв проводов в пролетах опор №156-158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ "Пселец" VS010-0008292 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ "Пселец" Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ "Пселец" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выдать памятки сельхозпроизводителя с информацией об условиях работы в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выданы памятки сельхозпроизводителям с информацией об условиях работы в охранной зоне ВЛ
2192 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-29 23:15 | 2021-11-29 23:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига по всей длине. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №263 Кулига и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2193 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-29 23:11 | 2021-11-29 23:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.10.16 потр. ПС 35/10 кВ Комбикормовая явилось повреждение оборудования у потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ ф.7.10.16 потр. ПС 135/10 кВ Комбикормовая предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 05.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: письмо в КЭС
2194 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-29 23:03 | 2021-11-29 23:07 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ ф-12 ПС110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") действием защит.
2195 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.4, Из-за наброса посторонними лицами на опору № 324 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная полиэтиленовой ленты неизвестного происхождения, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и телом металлической опоры, что вызвало однофазное короткое замыкание и как следствие аварийное отключение ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная. | 4.17.1, Полиэтиленовая лента неизвестного происхождения, наброшенная на опору № 324 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная вызвала перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и телом металлической опоры. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая районная , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Аннинского и Таловского районов требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009, раздела № III "Правил охраны электрических сетей". Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: и.о. начальника сл. ЛЭП УВС Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до жителей требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009, раздела № III "Правил охраны электрических сетей".
2196 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-29 22:45 | 2021-11-29 23:26 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 18м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №36-№37 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №8 на ПС 35кВ П.Пригородная с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 18 м/с в пролёте опор №36-№37 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ П.Пригородная, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г.
2197 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-11-29 22:39 | 2021-11-30 01:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС110кВ Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 185-186 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 22 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 185-186 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №4 ПС110кВ Никоноровка порывами ветра (до 22 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2198 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-29 22:26 | 2021-11-29 23:49 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 04 Болховское, на провода в пролете опор № 135-136 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 135-136 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 04 Болховское, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 04 Болховское. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 Болховское ПС Колесово Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 04 Болховское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 Болховское ПС Колесово
2199 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-11-29 22:25 | 2021-11-30 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №485 ПС Мочаки произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 60-61 упавшем деревом и ветками, расположенным вне охранной зоне ВЛ под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп.№ 60 – 61, ВЛ 10кВ №485 ПС Мочаки произошел в результате падения веток с дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №485 ПС Мочаки с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №485 ПС Мочаки назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.08.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Советского РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
2200 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-29 22:03 | 2021-11-29 23:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11/5 - 11/6 отпайки к ТП 10/0,4 кВ№86 по причине повреждения изолятора фазы "В" на опоре №11/5 в результате потери изоляционных характеристик в связи с длительным сроком эксплуатации с 1980 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Петров А.В. | 4.1.3, В результате нарушение структуры фарфора (образования микротрещин) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года, произошло повреждение изолятора фазы "В" на опоре №11/5 отпайки к ТП 10/0,4 кВ№86 ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15, что в свою очередь привело к схлесту проводов в пролете опор №11/5 - 11/6 отпайки к ТП 10/0,4 кВ№86, возникновению междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своемременная замена изолятора фазы "В" на опоре №11/5 - 11/6 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №86 ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 на ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ №15 дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД,
2201 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово произошло по причине однофазного КЗ из-за повреждения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №35 и падения гирлянды и провода фазы "В" на землю, вследствие разрушения цементной армировки в цинковой втулке верхнего изолятора фазы "В", в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер УСЛ НПБ Дубов Р.С. | 4.1.3, В результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1962 года произошло разрушение цементной армировки в цинковой втулке верхнего изолятора фазы "В" на опоре №35 ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово с повреждением гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №35 и падением гирлянды и провода фазы "В" на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер УСЛ НПБ Дубов Р.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, фарфоровой изоляции на опоре №35 на ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №34, №35, №36 с изоляцией фарфорового типа ПФ6-Б(ПМ-4,5) ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра опор №34, №35, №3 с изоляцией фарфорового типа ПФ6-Б(ПМ-4,5) ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ НПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
2202 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-11-29 21:50 | 2021-11-29 22:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-333 ВЛ-609 ПС Печерск явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №8-7 - №8-8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-333 ВЛ-609 ПС Печерск явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №8-7 - №8-8, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-333 ВЛ-609 ПС Печерск в пролете опор №8-7 - №8-8 Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток ВЛ-0,4кВ №3 ТП-333 ВЛ-609 ПС Печерск в пролете опор №8-7 - №8-8
2203 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-29 21:45 | 2021-11-29 22:02 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 43, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Махоново, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ Махоново. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Махоново Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Махоново, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Махоново.
2204 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-11-29 21:40 | 2021-11-30 02:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №230-231 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ№13 ПС 35кВ "Пристень" в пролете опор № 230-231 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пристень Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Не выполнено
2205 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-11-29 21:37 | 2021-11-30 01:33 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-8-11 ВЛ-10-8 П 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Смена. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ Смена о приведении потребительской ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г.
2206 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-29 21:36 | 2021-11-29 22:03 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки за ЛР-10 кВ Р-3 (на балансе Липецкая КЭЧ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо потребителю.
2207 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-11-29 21:33 | 2021-11-30 01:18 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным нарушением воздушного промежутка между проводами спусков фаз "А" и "В" от Р-10 до ТП-306 вследствие увеличения стрелы провеса проводов спусков фаз "А" и "В" от Р-10 до ТП-306 из-за их вытягивания в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 22 м/с. | 4.12, Кратковременное нарушение воздушного промежутка между проводами спусков фаз "А" и "В" от Р-10 до ТП-306 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Талы произошло вследствие увеличения стрелы провеса проводов спусков фаз "А" и "В" от Р-10 до ТП-306 из-за их вытягивания в процессе длительной эксплуатации, при сильных порывах ветра до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов спусков фаз "А" и "В" от Р-10 до ТП-306 иэ-за их вытягивания в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Талы VS010-9360076 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы и внеочередной визуальный осмотр ТП по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы с целью выявления дефектов спусков от Р-10 до ТП. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы и внеочередной визуальный осмотр ТП по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы с целью выявления дефектов спусков от Р-10 до ТП. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы и внеочередного визуального осмотра ТП по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы и внеочередного визуального осмотра ТП по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы, мероприятия по устранению выявленных дефектов включены в программу ТО 2023 года.
2208 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.4, Из-за воздействия посторонних лиц, которые набросили на опору № 27 ВЛ 110 кВ Спутник-СХИ I цепь с отпайками магнитную токопроводящую ленту произошло междуфазное короткое замыкание (так как произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С"), которое и вызвало аварийное отключение ВЛ 110 кВ Спутник-СХИ I цепь с отпайками. | 4.17.1, Магнитная токопроводящая лента, наброшенная посторонними лицами на опору № 27 ВЛ 110 кВ Спутник-СХИ I цепь с отпайками, вызвала перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" и последующее создание междуфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей г. Воронежа требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009 раздел III "Правил охраны электрических сетей." Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до жителей г. Воронежа требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009, раздела № III "Правил охраны электрических сетей". Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Спутник-СХИ I цепь с отпайками, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Спутник-СХИ I цепь с отпайками, на предмет выявления дефектов. Дефектов влияющих на эксплуатацию ВЛ не обнаружено. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра по всей длине ВЛ 110 кВ Спутник-СХИ I цепь с отпайками, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник ВУ сл. ЛЭП Чуриков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Спутник-СХИ I цепь с отпайками по всей длине , дефектов влияющих на эксплуатацию ВЛ не выявлено, дополнительных мероприятий по включению в планы ТОиР ВУ СЛЭП не требуется.
2209 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе ЗАО" Тихий ДОН". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО" Тихий ДОН" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г.
2210 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-29 21:00 | 2021-11-29 22:57 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ яч.302 от ПС 110/10/10 Манежная произошло по причине межфазного К.З. из-за повреждения на участке КЛ-10 кВ, находящемся в эксплуатационной ответственности в/ч 62632 |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. Срок исполнения: 09.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес данного потребителя претензионное письмо
2211 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-11-29 20:56 | 2021-11-29 22:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №17-№18, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: ЛИСТ ОСМОТРА Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
2212 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-29 20:55 | 2021-11-29 20:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №54-55, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №54-55, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2213 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-11-29 20:48 | 2021-11-29 21:25 | 3.4.7.3.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-13 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов трех фаз в пролете опор №9-10 при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Кратковременный схлест проводов трех фаз в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-13 ПС 35 кВ Б.Дворы произошел вследствие механического воздействия при приближении веток дерева, растущего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-13 ПС Б.Дворы VN004-00157623 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-13 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2-13 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2214 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-29 20:46 | 2021-11-29 20:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Демидов явилось падение ветки дерева на провода в пролете от ТП-541 - до опоры №13 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось межфазное короткое замыкание в пролете от ТП-541 - до опоры №13 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от ТП-541 - до опоры №13 ВЛ-1006 ПС Демидов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2215 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-29 20:26 | 2021-11-29 20:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №69-70, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №69-70 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. . Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2216 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №89-90 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №89-90 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: план работ
2217 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-29 20:12 | 2021-11-29 21:18 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлестывание проводов перекидки к дому запитанному от опоры №2/1 в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне установленной просеки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-291(502) ВЛ-10кВ Мол.комплекс, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Не выполнено
2218 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-11-29 20:06 | 2021-11-29 20:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №552 ПС 35 кВ Рождественка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ф. "А", "В" в пролете опор №100-101, вследствие падения дерева, на провода под воздействием ветра, из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов ф."А", "В" в пролете опор № 100-101 по ВЛ-10 кВ №552 ПС 35 кВ Рождественка, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №552 ПС Рождественка. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ №552 ПС Рождественка. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных дефектов.
2219 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-29 19:59 | 2021-11-29 21:44 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ Прб-6-28 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП-10кВ Прб-6-28 при длительной эксплуатации (с 1993 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ Прб-6-28 от КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Прб-6-28 КТП-10кВ Прб-6-28 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния.
2220 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-29 19:55 | 2021-11-29 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
2221 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-29 19:24 | 2021-11-29 20:08 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1547 с. Трубетчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1547 с. Трубетчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1547 с. Трубетчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1547 с. Трубетчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1547 с. Трубетчино. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1547. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1547 с. Трубетчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1547.
2222 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-11-29 17:58 | 2021-11-29 18:03 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №36-37 ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №36-37 ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.615 ПС Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная в пролете опор №36-37, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.615 ПС Юбилейная в пролете опор №36-37, угрожающих падением на провода.
2223 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-29 17:39 | 2021-11-30 11:35 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ Восточная №14, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Пульс ЭКО", произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением.
2224 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-11-29 17:34 | 2021-11-29 17:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №207 ПС 35 кВ Венгеровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №3, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 207 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
2225 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-29 17:04 | 2021-11-29 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №47-48 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №47-48 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
2226 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала резинового уплотнения подводящей трубки к манометру ввода В 110 Т-1 фазы "В" и "С" со стороны 1 с.ш. при длительной эксплуатации произошла течь масла и снижение его уровня в вводе В 110 Т-1 фазы "В" и "С", что привело к выводу в ремонт по НО заявке В 110 Т-1 на ПС 110кВ Урицкая для устранения дефекта. | 4.7, В результате нарушения герметичности В 110 Т-1 из-за изменения свойств материала резинового уплотнения подводящей трубки к манометру ввода В 110 Т-1 фаз "В" и "С" со стороны 1 с.ш. на ПС 110кВ Урицкая при длительной эксплуатации, произошла течь масла и снижение его уровня в вводе В 110 Т-1 фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) на В 110кВ Т-1 В 110кВ Т-1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Урицкая, особое внимание обратить на герметичность соединения манометров вводов 110кВ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия выполнены.
2227 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-29 16:35 | 2021-11-29 18:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 180-20-1 растущего вне охранной зоны ВЛ-10 яч. 1 Лавы, сломленной сильными порывами ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 180-20-1 растущего вне охранной зоны ВЛ-10 яч. 1 Лавы, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лавы. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Лавы. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красотыновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Лавы яч.№1 ПС Воронец, произведена вырубка (обрезка крон).
2228 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-11-29 16:26 | 2021-11-29 17:48 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного вывода в ремонт ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево явилось однофазное замыкание на землю при обрыве вязки провода на опоре № 113 под действием веса гололедно - изморозевых отложений на провод. | 4.4.4, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие, вызвавшее обрыв вязки провода на опоре № 113 при налипании мокрого снега на провода, вызвавшее обрыв вязки провода на опоре № 113. | Мероприятие: Техническое Провести верховую ревизию ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево на участке опор №100-№ 120 на предмет выявления дефектов вязок проводов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена верховая ревизия ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево на участке опор №100-№ 120 на предмет выявления дефектов вязок проводов. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю опоры № 113 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способах подъема на нее. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю опоры № 113 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опоры и способах подъема на нее. Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево с локализацией повреждений в пролетах опор 112-114 и направить его главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости установки дополнительных опор в указанных пролетах для уменьшения длины провода в пролете. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево с локализацией повреждений в пролетах опор 112-114
2229 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-11-29 16:23 | 2021-11-29 18:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №3 ПС ПС 35/6кВ Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(10-1)-№(10-2) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ №3 ПС ПС 35/6кВ Чебаково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №(10-1)-№(10-2) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 6кВ №3 ПС ПС 35/6кВ Чебаково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 6кВ №3 ПС Чебаково пролет опор №(10-1)-№(10-2) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(10-1)-№(10-2) ВЛ 6кВ №3 ПС Чебаково. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
2230 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-29 16:11 | 2021-11-29 17:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ ф-3 в РУ-0,4кВ ТП 1645 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1645 в результате превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1645 АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 1645 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 3 ТП 1645. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1645. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1645 с. Гудово в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1645. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 3 ТП 1645. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 1645.
2231 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-29 15:40 | 2021-11-29 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Октябрьская. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2232 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-11-29 15:25 | 2021-11-29 16:04 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 707 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 707 ПС 35 кВ Всесвятка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 707 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 707 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-707 ПС 35 кВ Всесвятка от 29.11.2021г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
2233 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-29 15:09 | 2021-11-29 15:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1703 РП 10 кВ Майская произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №11 по ул.Листопадная, запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю.
2234 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Отключение выключателя МВ-110 Ватутинская на ПС 330 кВ Валуйки ложным действием полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валуйки – Ватутинская (БЭМП РУ-ДЗЛ) произошло из-за внутреннего дефекта встроенного преобразователя DC-DC микропроцессорного терминала типа «БЭМП РУ-ДЗЛ», допущенного при изготовлении. | 4.13, Из-за внутреннего дефекта встроенного преобразователя DC-DC микропроцессорного терминала типа «БЭМП РУ-ДЗЛ» (неоднократное самопроизвольное срабатывание дискретного входа ДВ6, и как следствие срабатывание микропроцессорного терминала на отключение выключателя и передачу команды УРОВ через ВОЛС ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валуйки – Ватутинская (БЭМП РУ-ДЗЛ)) произошло отключение выключателя МВ-110 Ватутинская на ПС 330 кВ Валуйки. | Мероприятие: Техническое После возврата с ремонта заводом-изготовителем АО «ЧЭАЗ» выполнить монтаж блока «БЭМП РУ-ДЗЛ» ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валуйки - Ватутинская на ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замена выполнена. Мероприятие: Организационное Проработать данный акт с персоналом ВУ СРЗАИ и М. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ ОРЗ и ПА Логинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Акт проработан
2235 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-11-29 14:43 | 2021-11-29 14:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-1-08 ПС 110кВ Каменка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №1.3 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 17 ВЛ-0,4-1 КТП 1-08 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
2236 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-29 14:18 | 2021-11-29 14:45 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 25 д.Глушиха в РУ 0,4 кВ КТП № 19 отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 19 в месте возникновения пожара жилого дома. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 19 в месте возникновения пожара жилого дома. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 19 принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2237 | 428 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-29 14:03 | 2021-11-29 14:43 | 3.4.7.2, повреждение в РП 37 трансформатора тока по фазе "К" в ячейке ТП 381 | 4.11, Электродуговое повреждение | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы по ремонту трансформатора тока в РП 37 по фазе "К" в ячейке ТП 381. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы по ремонту трансформатора тока в РП 37 по фазе "К" в ячейке ТП 381.
2238 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-11-29 13:53 | 2021-11-29 14:05 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-48 П С 110 кВ Анна 2 произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №3-4 из-за падения ветки дерева , занесенной порывом ветра до 17 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , на провода фаз "А" и "B" в пролете опор №3-4 ВЛ0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-48 П С 110 кВ Анна 2 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-48 П С 110 кВ Анна 2. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-48 П С 110 кВ Анна 2. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-48 П С 110 кВ Анна 2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-48 П С 110 кВ Анна 2 разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2239 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-11-29 13:48 | 2021-11-29 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 223 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 223 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 223 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра.
2240 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-29 13:41 | 2021-11-29 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70-№71 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2241 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-29 13:30 | 2021-11-29 14:29 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 242 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 242 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 242 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выписка из оперативного журнала
2242 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-11-29 13:21 | 2021-11-29 14:47 | 3.4.8.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате срыва и разрушения изоляторов фазы "С" на опорах №1/18, 1/20, 1/21, 1/22 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1/21-1/22, вследствие падения дерева на провода в пролете опор 1/21-1/22, растущего вне охранной зоны ЛЭП, спиленное неизвестным лицом. | 4.4.1, Механическое разрушение изоляторов фазы "С" на опорах №1/18, 1/20, 1/21, 1/22 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие падения дерева на провода в пролете опор №1/21-1/22, растущего вне охранной зоны ЛЭП, спиленное неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов ЛЭП 6-10 кВ 2019-2024 Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей
2243 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-29 13:20 | 2021-11-29 14:28 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №12-13 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 080 с. Ломигоры произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 18.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
2244 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-11-29 13:01 | 2021-11-29 14:31 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Аристово) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 Рождествено по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №7 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами перекрытия обнаружена на на стене дома. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №7 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами перекрытия обнаружена на на стене дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Аристово) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Аристово) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Аристово) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Аристово) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 140 (Аристово) ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в администрацию с.п.
2245 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-29 12:40 | 2021-11-29 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №35-№36 ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2246 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-29 12:09 | 2021-11-29 13:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ЦРП 10кВ №1 от действия МТЗ произошло в результате К.З. , вызванное перекрытием веток дерева провода ВЛ, растущего под воздушной линией в пролёте опор №11-№12. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ №7 ЦРП 10кВ №1 в пролёте опор №11-№12 в следствии перекрытия ветками дерева провода ВЛ, растущего под воздушной линией. | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ЦРП 10кВ №1 в пролёте опор №11-№12, согласно установленным нормам. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ЦРП 10кВ №1 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ №7 ЦРП 10кВ №1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на осмотр ВЛ провести более подробный инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г.
2247 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-29 12:09 | 2021-11-29 15:52 | 3.4.7.3.3, Падение ветки дерева на провод ВЛ 10кВ №4 в пролёте опор №106-№107 с дерева растущего в охранной зоне воздушной линии 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне, на провод воздушной линии 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская в пролёте опор №106-№107. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская в пролёте опор №106-№107 согласно установленным нормам. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г.
2248 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-29 11:38 | 2021-11-29 13:40 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Топки, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Афонин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Топки и включить в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Афонин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине.
2249 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-29 11:14 | 2021-11-29 12:10 | 3.4.7.3, отключение КЛ-6кВ РП-20(Ф.33)--ТП-1526 произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-20(Ф.33)--ТП-1526 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-20--ВВ ТП-1526 Ф.33 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля РП-20--ВВ ТП-1526 Ф.33 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2250 | 427 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-29 10:55 | 2021-11-29 11:17 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ТП 1338 - ТП 1388 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 1388 - ТП 1338. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 1388 - ТП 1338.
2251 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-11-29 10:27 | 2021-11-29 10:47 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1006 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1006 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1006 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра.
2252 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное КЗ в пролете опор №54-55 в результате падения на провода КВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 6 яч. 26 "Насосная водозабора №2" ПС Цементная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода КВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2253 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-29 10:05 | 2021-11-29 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2254 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-29 10:05 | 2021-11-29 10:42 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "В" КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ бул. Народный 105 ввод 1 ТП 726 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2255 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-29 10:00 | 2021-11-29 10:58 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-14. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №13-14 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №11 ПС 35кВ Ламская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Ламская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2256 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2021-11-29 09:40 | 2021-11-29 11:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения перерыва электроснабжения ВЛ-0,4 кв №1 от ТП 405 явилось, плохой контакт контактной группы рубильника РБ 0,4кВ №1 с последующим её повреждением. | 4.12, Причиной повреждения рубильника РБ 0,4 кВ №1 ТП 405 явился, плохой контакт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения рубильника на ТП 405 ТП 405 | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание ТП 405 с проверкой состояния контактных соединений. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено техническое обслуживание ТП 405 с проверкой состояния контактных соединений. Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотров. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов ТП 10/0,4 кВ и оформлению результатов осмотров.
2257 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-11-29 09:05 | 2021-11-29 10:50 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 100 Меньково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен под перекидкой. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "0 перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, элемент кровли со следами электрической дуги обнаружен под перекидкой. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №5 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Меньково Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Фёдоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание владельцу дома от опоры №5 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Меньково Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Меньково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Меньково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2258 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-11-29 08:49 | 2021-11-29 10:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ "Вятское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №4-7-№4-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ , при порывах сильного ветра, без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №4-7-№4-8 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ "Вятское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Вятское"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Вятское" Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: не требуется
2259 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2021-11-29 08:10 | 2021-11-29 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ10кВ №06 ПС 35кВ "Афанасьевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 150-151 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 150-151 по ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ "Афанасьевка" явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ "Афанасьевка". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ "Афанасьевка" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено
2260 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-29 07:46 | 2021-11-29 10:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №2-153-2-154 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №2-153-2-154 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны и включены в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны по всей длине. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны по всей длине.
2261 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-29 07:40 | 2021-11-29 11:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №44-45 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 6 яч. 13 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2262 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №38-39 веткой дерева, растущего в охранной зоне ЛЭП, вследствие ее падения при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №38-39 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло из-за механического воздействия ветки дерева, растущего в охранной зоне ЛЭП, вследствие ее падения на провода при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное проведение вырубки отдельных деревьев в пролетах опор №33-39 на ВЛ-10 кВ №5 РП-10 Сажное ВЛ-10 кВ №5 РП-10 Сажное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное в пролетах опор №33-39. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ-10 кВ от веток деревьев в пролете опор №33-39. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
2263 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-29 06:30 | 2021-11-29 15:16 | 3.4.8.2, 29.11.2021г. в 06:30 вследствие наезда трактором, производящим опашку полей, была сбита ж/б опора №6/35 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, при падении которой произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №6/34-№6/36. | 4.4.1, 29.11.2021г. в 06:30 в связи обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролетах опор №6/34-№6/36 произошло межфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кв №4 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Дмитровская и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Дмитровская и внесены в план работ Кромского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо землепользователю о соблюдении правил работы с/х техники в охранной зоне ВЛ Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо землепользователю о соблюдении правил работы с/х техники в охранной зоне ВЛ
2264 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-11-29 03:45 | 2021-11-29 07:24 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-35кВ Торопец - Пожня, ВЛ-35кВ Пожня - Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ Торопец - Пожня в пролёте опор №55-56, сваленного бобрами из-за пределов охранной зоны ВЛ 35кВ, с обрывом провода ф. "В" в данном пролете опор и падением проовда ф. В" на провод ф. "С". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №55-56 ВЛ-35 кВ Торопец-Пожня из-за пределов охранной зоны сваленного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор и обрыв провода ф."В" с падением его на ф. "С", что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Торопец - Пожня, ВЛ-35кВ Пожня - Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Торопец-Пожня. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Торопец-Пожня. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход выполнен дефектов не обнаружено
2265 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-29 02:10 | 2021-11-29 02:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете от опоры №3/2 до строения в результате перекрытия проводов перекидки веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-202(303) ВЛ-10кВ с-з Мичурина на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Вороном Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении произвести опиловку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: мастер Вороном Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
2266 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-29 00:40 | 2021-11-29 01:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1994 года). Последнее испытание ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. было проведено 10.10.20 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. замечаний не выявлено
2267 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-11-28 23:00 | 2021-11-28 23:02 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ №24 Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-9 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ №24 Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Березка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Березка о приведении потребительского оборудования ТП-6-9 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
2268 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-11-28 22:45 | 2021-11-28 22:47 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Подгорное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 5-6 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 5-6 ПС 35 кВ Подгорное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Подгорное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Подгорное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2269 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-11-28 22:30 | 2021-11-28 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 045 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 045 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 045 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 045 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
2270 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2021-11-28 22:30 | 2021-11-28 22:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор № 2-2П веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фазы «А» и нулевого провода в пролёте опор № 2-2П по ВЛ-0,4-1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная, по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная наметить мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: ВЛ-0,4кВ №1 ТП-405 ПС 110кВ Подгорное районная
2271 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-11-28 22:19 | 2021-11-28 22:21 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Березовка произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 392 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Газэнергосеть розница". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газэнергосеть розница" о приведении потребительской КТП 392 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Газэнергосеть розница" о приведении потребительской КТП 392 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ
2272 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-11-28 21:47 | 2021-11-28 22:04 | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 933 ПС Верейка произошло в результате повреждения за Гл. Рб.-0,4 кВ в ВПУ-0,4кВ от оп. №1-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 933 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Ульяна" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Ульяна" о необходимости приведения ВПУ-0,4кВ от оп. №1-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 933 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Ульяна" о необходимости приведения ВПУ-0,4кВ от оп. №1-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 933 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ
2273 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-11-28 21:40 | 2021-11-28 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС 110/35/10кВ Углич недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
2274 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-11-28 21:38 | 2021-11-28 21:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-6 ПС 35кВ Урыв послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 5-6 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 5-6 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-6 ПС 35кВ Урыв произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-2-6 ПС 35кВ Урыв по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-2-6 ПС 35кВ Урыв разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-2-6 ПС 35кВ Урыв разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2275 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-11-28 21:19 | 2021-11-28 21:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 9-12 ПС 35кВ Болдыревка послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 2-3 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 2-3 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 9-12 ПС 35кВ Болдыревка произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-9-12 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-9-12 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-9-12 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-9-12 ПС 35кВ Болдыревка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ.
2276 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-11-28 20:01 | 2021-11-28 20:58 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 803 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 803 ПС 110 кВ Волоконовка произошел при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) вследствие усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 803 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2277 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-28 19:10 | 2021-11-28 22:27 | 3.4.7.3.1, Межфазное КЗ, возникшее из-за поверхностного перекрытия нижних опорных изоляторов 10 кВ КТП 767 12/100 вследствие их загрязнения и старения в процессе эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие нижних опорных изоляторов КТП 767 12/100 с последующим их разрушением из-за загрязнения и старения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на TP010-0039471 КТП 767 12/100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое техническое обслуживание КТП 767 12/100 с испытанием и заменой, при необходимости, дефектной опорной и проходной изоляции. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Щигровского РЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Щигровского РЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2278 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-28 18:17 | 2021-11-28 19:54 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 2А ул. Советская в РУ 0,4 кВ КТП № 119 Советская отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская в месте возникновения пожара жилого дома. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская в месте возникновения пожара жилого дома. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2279 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-28 16:20 | 2021-11-28 16:49 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №10-11 в результате перекрытия проводов ФФ. "А","В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Романово в пролетах опор №1-20, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Романово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: .
2280 | 426 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-28 16:00 | 2021-11-28 17:10 | 3.4.7.2, повреждение кабельной перемычки от РУ 6 кВ РП 17 на Т-2 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы кабельной перемычки РУ 6 кВ РП 17 - Т-2. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 268 к.1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы кабельной перемычки РУ 6 кВ РП 17 - Т-2. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 268 к.1
2281 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-28 15:40 | 2021-11-28 17:06 | 3.4.7.3, Отключения КЛ произошло в результате пробоя между жилами силового кабеля. | 4.1.3, Пробой изоляции между жилами силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н Состояние: Не выполнено
2282 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-11-28 15:12 | 2021-11-28 16:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине межфазного КЗ из-за оборваны провода фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №119-120 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №119-120, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №119-120, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 35/10кВ Толмачи. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС 35/10кВ Толмачи дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2283 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-28 15:10 | 2021-11-28 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов по причине выпадения крюка фазы "В" из стойки опоры №30 в результате падения дерева в пролете опор №29-30 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор в пролете опор №29-30 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло выпадение крюка фазы "В" из стойки опоры №30, что привело к схлесту проводов в пролете опор №29-30 и возникновению междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор дефектов не обнаружено
2284 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-11-28 14:56 | 2021-11-28 17:17 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-30 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого №24 по ул. Лесная от опоры №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление
2285 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-28 14:55 | 2021-11-28 15:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-43-3-44 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №3-44-3-44, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2286 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 2-1 – 2-2 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 15м/с).АПВ-успешно. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г.
2287 | 604 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-11-28 14:27 | 2021-11-28 19:04 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Карла Марксас питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-9 ф.1005 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-9 ф.1005 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №2 ул. Карла Маркса, г. Севск Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №2 ул. Карла Маркса, г. Севск
2288 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-28 14:02 | 2021-11-28 15:35 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Л-4-6 Яблоновец. | 4.12, Вследствие схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Л-4-6 Яблоновец произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Л-4-6 Яблоновец. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Л-4-6 Яблоновец. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Л-4-6 Яблоновец и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Л-4-6 Яблоновец и включены в план работ Кромского РЭС.
2289 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-11-28 13:57 | 2021-11-28 14:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (13-18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП №334 д. Первушино в пролете опор № 9 - № 10, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 9 - № 10. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обращая на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 334 д. Первушино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Замечаний не выявлено.
2290 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-11-28 13:20 | 2021-11-28 16:20 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ в результате выпадения крюка ф."В" из стойки опоры №19-4 и падение провода на фазу "С" в пролете опор №19-4-19-5. Выпадение крюка ф. "В" из стойки опоры №19-4 произошло в результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода, вследствие прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. Отключение вручную ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Михайловское произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №29-30. Обрыв провода фазы "В" произошел в результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода, вследствие прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега в месте крепления крюка на опоре №19-4 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное, произошло выпадение крюка ф."В" на опоре №19-4, провод фазы "В" упал на провод фазы "С" в пролете опор №19-4-19-5, в связи с чем ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное отключилась действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод фазы "В" , при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "В", в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ Михайловское, возникло однофазного замыкания на "землю", в связи с чем ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Михайловское отключена в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Михайловское. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Михайловское дефекты. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2291 | 425 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-28 12:59 | 2021-11-28 15:50 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 379 - ТП 342 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 379 - ТП 342. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 41 ф.23А - РП 57. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 379 - ТП 342. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 41 ф.23А - РП 57.
2292 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-28 12:47 | 2021-11-28 15:36 | 3.4.12.2.3, В результате порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" опора № 110. | 4.4.3, Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "А" и траверсой опоры № 110, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Зелёная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2293 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-28 12:04 | 2021-11-28 12:17 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 777 ПС Алексеевка явилось КЗ возникшее при перекрытии проводов в пролете опор № 75-76 ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 75-76 по ВЛ 10 кВ №777 ПС Алексеевка явились ветви деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 10кВ №777 ПС "Алексеевка" VS010-0004793 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, вырубку ДКР в пролете опор №75-76. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №777 ПСАлексеевка. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных дефектов в результате инженерного осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра Срок исполнения: 30.12.2022 г. Ответственное лицо: 2022-04-30 Состояние: Не выполнено
2294 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-11-28 11:55 | 2021-11-28 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №87-88 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №87-88 ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-35кВ Западная Двина-Улин. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр выполнен дефектов не обнаружено
2295 | 424 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-28 11:20 | 2021-11-28 12:10 | 3.4.9.3, повреждение КЛ 10 кВ ПС 218 ф.30 - РП 82 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 218 ф.30 - РП 82. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 218 ф.30 - РП 82.
2296 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-28 10:30 | 2021-11-28 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-619 ПС Егорьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего на участке от ТП 447 до ТП 445 в результате изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х70 КЛ-619 ПС Егорьево произошло вследствие нарушения электрической изоляции кабеля на участке от ТП 447 до ТП 445 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х70 на КЛ-619 ПС Егорьево KS006-0003231 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка КЛ-619 ПС Егорьево от ТП 447 до ТП 445 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ-619 ПС Егорьево от ТП 447 до ТП 445
2297 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-28 09:52 | 2021-11-28 11:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гора Новоселка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гора Новоселка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гора Новоселка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гора Новоселка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2298 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-28 09:50 | 2021-11-28 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7.5.2 от ПС 35/10кВ "Шаталовка"произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 81-82 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 81-82 по ВЛ 10кВ №7.5.2 от ПС 35/10кВ "Шаталовка" явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7.5. от ПС 35/10кВ "Шаталовка" с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый Осмотр ВЛ 10кВ №752 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.5.2 от ПС 35/10кВШаталовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: График мероприятий
2299 | 598 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-28 09:23 | 2021-11-28 14:36 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-41 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №37 ул. Трудовая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-41 ф. 107 ПС Стародуб Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-41 ф. 107 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2300 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-28 08:54 | 2021-11-28 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №87-88 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов, с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10 кВ Плоскошь. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2301 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-11-28 08:36 | 2021-11-28 17:00 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №60-61 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 2. Отключение ВЛ 10кВ №06 Званица от ПС 35/10кВ Манихино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №14-15 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 3. Отключение КВЛ 6кВ №15 от ПС-35\6кВ Макарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №87-88 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. 4. Отключение ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №3-2 - 3-3 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов; 5. Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС-35\10кВ Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №60-61 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов; 6. Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №258-259 деревом, наклоненным на ВЛ и прижатым большим количеством налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. 7. Отключение ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ при падении на провода в пролёте опор №28 - 29 дерева, сломанного в результате налипания большого количества мокрого снега, из вне охранной зоны ВЛ; 8. Отключение ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец произошло по причине междуфазного КЗ при падении на провода в пролёте опор №35 - 36 дерева, сломанного в результате налипания большого количества мокрого снега, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №60-61, ВЛ-10кВ №12 Поддубье ПС 35/10 кВ Брусово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 Поддубье ПС 35/10 кВ Брусово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №14-15, ВЛ-10кВ №06 Званица ПС 35/10 кВ Манихино из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 Званица ПС 35/10 кВ Манихино действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №87-88, КВЛ-6кВ №15 ПС 35/6 кВ Макарово из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-6кВ №15 ПС 35/6 кВ Макарово действием МТЗ; 4. В результате механического воздействия, при падении дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Новокузьминская в пролете опор №28 - №29, сломанного в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 Липны-2 от ПС-35\10кВ Новокузьминская, действием МТЗ; 5. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №3-2 - 3-3, ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 Мста ПС 35/10 кВ Манихино действием МТЗ; 6. В результате механического воздействия, при падении дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец в пролете опор №35 - №36, сломанного в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №5 Гузятино от ПС-110\10кВ Поплавинец, действием МТЗ; 7. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №60-61 ВЛ 10кВ №03 от ПС-35\10кВ Куженкино из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Куженкино действием МТЗ; 8. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, на провода в пролете опор №258 - 259, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 Заселище ПС 35/10 кВ Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово, ВЛ 10кВ №06 Званица от ПС 35/10кВ Манихино, ВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Макарово, ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Новокузьминская, ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино, ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово, ВЛ 10кВ №06 Званица от ПС 35/10кВ Манихино, ВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Макарово, ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Новокузьминская, ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино, ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеочередных осмотров ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово, ВЛ 10кВ №06 Званица от ПС 35/10кВ Манихино, ВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Макарово, ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Новокузьминская, ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино, ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская- устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередные осмотры ВЛ 10кВ №12 Поддубье от ПС 35/10кВ Брусово, ВЛ 10кВ №06 Званица от ПС 35/10кВ Манихино, ВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Макарово, ВЛ 10кВ №04 Липны-2 от ПС 35\10 Новокузьминская, ВЛ 10кВ №07 Мста от ПС 35/10 Манихино, ВЛ 10кВ №5 Гузятино оп ПС 110/10 Поплавинец, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино, ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская
2302 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-11-28 08:35 | 2021-11-28 23:10 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Дорохово, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Гостиница, произощли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Дорохово, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Гостиница, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Дорохово, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Дорохово, ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ ф-07 ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ-10кВ фид.13 ПС 35/10 кВ Гостиница. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2303 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-28 08:21 | 2021-11-28 10:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №16-17 на провода ВЛ-10кВ, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор в пролете опор №16-17 упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Медновский Водозабор дефектов не обнаружено
2304 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-28 08:13 | 2021-11-28 08:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино по всей длине. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №180 Шашкино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2305 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А", "В" на РКТП 115 опоры №192 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А", "В" на РКТП 115 опоры №192 птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-6 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-6 кВ.
2306 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-28 07:52 | 2021-11-28 09:39 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-14. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "А" на Р-1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 13-14. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№264. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 264 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 264 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2307 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-11-28 07:19 | 2021-11-28 09:29 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Островского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-40 п. Островское отключен АВ-0,4 кВ ф. № 2 п. Островского, для безопасного тушения пожара д. № 2. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 п. Островское от ТП-40, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 п. Островское от ТП-40 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
2308 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-11-28 07:07 | 2021-11-28 07:17 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17 м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении, легло на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка в пролете опор № 98-99, что привело к схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ действием релейной защиты. АПВ не успешно, в следствии порывистого ветра дерево с проводов ВЛ упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Повреждений оборудования ВЛ нет, проведение ремонтных работ не требуется. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 98-99 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Словинка устранить. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих деревьев
2309 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-11-28 06:01 | 2021-11-28 15:16 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №19-20, ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №23-24, ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №5-20 - 5-21, ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Овсище в пролете опор №4-4 - 4-5, ВЛ-10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво в пролете опор №71-72, ВЛ-10кВ №02 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №31/24 - 31/25, ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №7-8 - 7-9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №19-20, ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №23-24, ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор №5-20 - 5-21, ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Овсище в пролете опор №4-4 - 4-5, ВЛ-10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво в пролете опор №71-72, ВЛ-10кВ №02 от ПС 110/35/10кВ Спирово в пролете опор №31/24 - 31/25, ВЛ-10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово в пролете опор №7-8 - 7-9 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Овсище, ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво, ВЛ 10кВ №02 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Овсище, ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво, ВЛ 10кВ №02 от ПС 110/35/10кВ Спирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2310 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-11-28 05:44 | 2021-11-28 17:07 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ладожское произошли по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ладожское, под воздействием снежно-наледевых отложений при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ладожское, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ладожское. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. 14.12.21 произведен послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Высокуша. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Высокуша, ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Ладожское дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Произведен послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35/10 Высокуша. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено.
2311 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-28 05:04 | 2021-11-28 05:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7.6.2 от ПС 35/10кВ Н.Теребуж произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№51-52 упавшей веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 51-52 по ВЛ 10кВ №7.6.2 от ПС 35/10кВ Н.Теребуж явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №762 от ПС 35/10кВ Н.Теребуж с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.6.2 от ПС 35/10кВ Н.Теребуж назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на восстановления канала связи с ПС 35/10кВ Н.теребуж. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2312 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-28 04:50 | 2021-11-28 06:29 | 3.4.7.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 767 ПС Н.Теребуж явилось КЗ возникшее при перекрытии проводов в пролете опор №82-83 ветвями деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 82-83 по ВЛ 10 кВ №767 ПС "Н.Теребуж" явились ветви деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов на ВЛ 10 кВ №767 ПС "Н.Теребуж" ВЛ 10 кВ №767 ПС "Н.Теребуж" | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, вырубку ДКР в пролете опор №5-19-5-23. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №767 ПС Н.Теребуж Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных дефектов в результате инженерного осмотра Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2313 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-28 03:59 | 2021-11-28 04:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №447 Брагино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №447 Брагино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №447 Брагино по всей длине. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №447 Брагино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2314 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-28 03:38 | 2021-11-28 04:52 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 40 действием МТЗ КЛ 6 кВ ТП 175 каб.А, КЛ 6 кВ ТП 727 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 276-ТП 266 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 276-ТП 266 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 276-ТП 266 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 276-ТП 266 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 276-ТП 266 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 276-ТП 266 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2315 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №378-379 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №378-379, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 (фид.№251) ПС 35/10 кВ Григорово дефекты. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2316 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-28 00:49 | 2021-11-28 01:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-65 яч. № 2 до опоры № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-65 яч. № 2 до опоры № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ТП-65 яч. № 2 до опоры № 1 КЛ-6 кВ ТП-65 яч. № 2 до опоры № 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-5 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от РП-5 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-5 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от РП-5 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
2317 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-28 00:45 | 2021-11-28 02:16 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ К-5-1, находящейся на балансе ООО "Мираторг Курск", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Красноармейская, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия устранения выявленных замечаний Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ К-5-1 ООО "Мираторг Курск" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красноармейская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо потребителю
2318 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-28 00:40 | 2021-11-28 00:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 18, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ратчино, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 18 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ратчино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ратчино. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ратчино Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Ратчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ратчино.
2319 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-27 23:50 | 2021-11-27 23:58 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-№31 веткой дерева, упавшей из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №30-№31 КВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после проведения внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
2320 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-27 23:40 | 2021-11-27 23:43 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32/7/16- №32/7/17 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №32/7/16-- №32/7/17 КЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
2321 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-11-27 22:51 | 2021-11-27 23:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии птицей проводов ВЛ-10кВ на опоре №11. | 4.12, В результате перекрытия птицей проводов ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово на опоре №11, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово действием отсечки. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2322 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-27 22:48 | 2021-11-28 01:15 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя КЗ в РУ дома №1 ул. Дубовая аллея (повреждение устранено потребителем произошло отключение АВ №1 в РУ 0,4кВ КТП №842, что привело к прекращению подачи электроэнергии потребителям по ВЛИ 0,4кВ №1 КТП №842 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2022 г.
2323 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-27 22:40 | 2021-11-28 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Б. Кстово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1.9 - №1.10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1.9 - №1.10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Б. Кстово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
2324 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-27 22:19 | 2021-11-27 22:43 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1993 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. было проведено 17.10.18 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС - Гершановичем Н. В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. на целом месте участка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-840 2 с.ш. - ТП-765 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2325 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Елисеево-Труд вызвано однофазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 75-76 на провод фазы "А" с последующим обрывом провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор 75-76 ВЛ 110кВ Елисеево-Труд произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Елисеево-Труд действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г.
2326 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-27 21:50 | 2021-11-28 00:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1993 года). Последнее испытание КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. было проведено 13.11.20 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш на целом месте участка КЛ. на КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-553 2с.ш. - ТП-675 2с.ш. замечаний не выявлено.
2327 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-27 21:00 | 2021-11-27 21:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №130-131 на провода ВЛ-10кВ, упавшей с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №130-131 упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05(6) ПС 35/10кВ Медное отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные после внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: После внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено
2328 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-11-27 20:59 | 2021-11-27 21:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №37-38, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 8 Мягкое ПС Панкратовка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №8 Мягкое ПС Панкратовка, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Мягкое яч.8 ПС Панкратовка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Числов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвеён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Мягкое яч.8 ПС Панкратовка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Мягкое яч.8 ПС Панкратовка, произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 06.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Числов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Мягкое яч.8 ПС Панкратовка, при обходе и осмотре не выявлено.
2329 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-27 20:32 | 2021-11-27 23:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская и включены в план работ Покровского РЭС.
2330 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-27 20:26 | 2021-11-27 21:05 | 3.4.12.2.3, В следствии ветровых нагрузок произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ №3 ПС Лубянская, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в следствии ветровых нагрузок произошло возникновение двухфазного короткого замыкания,в пролете опор №52 - №53 ВЛ 10кВ №3 ПС Лубянская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Лубянская по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Лубянская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 Лубянская и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 Лубянская и внесены в план работ Кромского РЭС.
2331 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-27 20:10 | 2021-11-27 21:34 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 826 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 13-14 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 826, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 826, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 826, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии ДКР. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
2332 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-27 20:00 | 2021-11-27 21:54 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №35-36 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 6 яч.2 РП-36 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2333 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-27 19:40 | 2021-11-27 19:58 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 58, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Сельсовет, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода опоры № 58 ВЛ 10кВ Сельсовет. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Сельсовет. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Сельсовет. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Сельсовет, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Сельсовет.
2334 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-27 19:20 | 2021-11-27 19:30 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1705н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1705н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1705н ПС 110 кВ Центральная VN004-00078334 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1705н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1705н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена равномерность распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1705н ПС 110 кВ Центральная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отчет по мероприятию
2335 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-27 19:15 | 2021-11-27 20:14 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 51-52 из-за падения ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №51-52 на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово VS010-0007224 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
2336 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-27 19:09 | 2021-11-27 20:06 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома (ответвление от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 908 Первовка между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2337 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-27 18:57 | 2021-11-27 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Плоскошь. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2338 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 22/22-23/23, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "В" в пролете опор №22/22-23/23 ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 произошло перекрытие провода фазы "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 действием ДЗ и ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2-устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
2339 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-27 18:07 | 2021-11-27 18:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево по всей длине. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2340 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-27 18:03 | 2021-11-27 19:28 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №34-35 в результате перекрытия проводов ФФ. "А","В","С" веткой от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КЛ 10 яч.24 РП-18 правая произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2341 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-11-27 18:03 | 2021-11-27 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29 -№30 деревом наклонившемся из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании дерева проводов ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово в пролете опор №29 -№30 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
2342 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-27 16:54 | 2021-11-27 17:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая в пролете опор №41-42, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая в пролете опор №41-42 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2343 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-27 16:40 | 2021-11-27 17:41 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-28-6 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-28-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-28-6, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-28-6 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Вол-28-6 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2344 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №30 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГЭСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2345 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-27 15:08 | 2021-11-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ Ф13 ПС30--РП83 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ Ф13 ПС30--РП83. произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-10кВ Ф13 ПС30--РП83 с последующим высоковольтным исыпытанием и измерением. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф13 ПС30--РП83 ,выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2346 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-27 15:01 | 2021-11-27 16:31 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/П-5-400 д.Протасово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС.
2347 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-11-27 14:51 | 2021-11-27 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов у Р 10кВ ТП 415 упавшей веткой с высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов на Р 10 кВ ТП 415 ВЛ 10кВ №16 ПС Михайловка явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего в не охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35кВ Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35кВ Михайловка с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35кВ Михайловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35кВ Михайловка назначение сроков устранения выявленных замечаний.
2348 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-11-27 14:46 | 2021-11-27 14:47 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка.
2349 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-11-27 14:45 | 2021-11-27 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
2350 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-27 14:45 | 2021-11-27 16:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №236-№237 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №236-№237 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 ПС Глебово VS010-0006365 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №236 - №237 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №236 - №237 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Глебово. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2351 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-27 13:55 | 2021-11-27 15:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвление к жилому дому №3 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №89 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвление к жилому дому №3, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №89 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кВ Федоровка КТП №89 Ф.2 VN004-93201566 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 89 , в целях выявления дефектов ответвления к жилым домам, выполненным не изолированным проводом, и проверить расстояние от проводов ВЛ и ответвлений до поверхности земли, зданий. Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён обход. Мероприятие: Техническое Выявленные нарушения по допустимым расстояниям ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 89 устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 05.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2352 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-11-27 13:50 | 2021-11-27 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № №1 КТП 502 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №17-18 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 110 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: план работ
2353 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-11-27 13:48 | 2021-11-27 14:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №37-38 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Невдольская в пролете опор №37-38, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.01.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев.
2354 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-11-27 13:27 | 2021-11-27 14:04 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2355 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-27 13:24 | 2021-11-27 15:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1718 с. Панино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1718 с. Панино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1718 с. Панино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1718 с. Панино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1718 с. Панино. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1718. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1718 с. Панино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1718.
2356 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ф. "В" упавшим деревом в пролете опор №96 - №97 подгрызенного бобрами. | 4.4.3, Отключение ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ ф. "В" в пролете опор №96 - №97 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
2357 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-11-27 12:45 | 2021-11-27 13:22 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №523 ПС 35 кВ М.Троица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП №523 ПС 35кВ М.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ-0,4 №1 КТП №523 ПС М.Троица VN004-00010239 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП №523 ПС 35кВ М.Троица. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП №523 ПС 35кВ М.Троица. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП №523 ПС 35кВ М.Троица. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП №523 ПС 35кВ М.Троица.
2358 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-11-27 12:45 | 2021-11-27 23:10 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ №464 ПС Советская, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
2359 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2021-11-27 12:41 | 2021-11-27 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Куликовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №32, с последующим падением провода на тело опоры, при сильных порывах ветра до 16 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №32 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Куликовка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №32 на ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Куликовка VS010-9360057 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Куликовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Куликовка мероприятия по устранению выявленных замечаний будут включены в план ТО 2023 года. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №32 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Куликовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №32 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Куликовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2360 | 602 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-11-27 11:48 | 2021-11-27 13:27 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №27 ул. Виноградова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4 ф.1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме№27 ул. Виноградова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №27 ул. Виноградова, г. Севск Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №27 ул. Виноградова, г. Севск
2361 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 4.9 ПС 35/6кВ Центральная явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.№4.9 (потребительская ФКП "Биофабрика") ПС 35/6кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
2362 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №№ 41-42 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№ 41-42 ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 10 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
2363 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-27 10:40 | 2021-11-27 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 23 - № 24, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ на выводе "СТ Бетонщик" ТП № 796. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 23 - № 24, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ на выводе "СТ Бетонщик" ТП № 796. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-796, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-796, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-796 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-796 замечаний не выявлено.
2364 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №56-57 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №56-57 ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-6 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-6 кВ.
2365 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2021-11-27 09:42 | 2021-11-27 11:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №Б-19 - №Б-20. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Б-19 - №Б-20 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Б-19 - №Б-20 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
2366 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-11-27 09:20 | 2021-11-27 12:58 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 019, явилось короткое замыкание, которое возникло при схлесте оборванных проводов в пролёте опор № 1-3 - 1-4, вследствие проезда крупногабаритной техники. | 4.4.1, Из-за механического воздействия крупногабаритной техники в пролёте опор №1-3 - 1-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 019, произошел обрыв проводов и отключение ВЛ действиями защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошел обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №019 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №019 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 019 Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП019 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
2367 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-27 08:45 | 2021-11-27 13:19 | 3.4.12.2.1, При ветровой нагрузке произошел срыв провода фазы "А"и падение его на траверсу опоры №315 ВЛ 10кВ №7 ПС Дмитровская, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного ручным отключением В-10кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская. | 4.12, В результате падения провода фазы "А" на траверсу опоры №315 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ произошло нарушение изоляции, что привело к однофазному замыканию на землю. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 Дмитровская и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
2368 | 597 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-27 08:38 | 2021-11-27 13:10 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №155 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф. 108 ПС Стародуб Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф. 108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2369 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-27 08:20 | 2021-11-27 10:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №73-№74 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.12, Перекрытие проводов в пролете опор №73-№74 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" VS010-0011329 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №73-№74 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 18 Петровск Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Галкину В. В. о необходимости эксплуатации ВЛ согласно НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Усин В. О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН ноябрь 21
2370 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-27 07:13 | 2021-11-27 07:28 | 3.4.12.2.3, В следствии ветровых нагрузок произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №216 - №217 ВЛ 10кВ №5 ПС Дмитровская, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в следствии ветровых нагрузок произошло возникновение двухфазного короткого замыкания,в пролете опор №216 - №217 ВЛ 10кВ №5 ПС Дмитровская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Лубянская и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Лубянская и внесены в план работ Кромского РЭС.
2371 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-11-27 07:11 | 2021-11-27 09:25 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 1484. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1484 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1484 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 1484 от растительности веток деревьев в пролете опор № 29-30. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г.
2372 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Вохма-Павино действием защит стало перекрытие подвесной фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 61 в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц с повреждение двух изоляторов в гирлянде. Повреждений провода нет Оборудование РЗА работало правильно. | 4.17.4, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 61 ВЛ-110 кВ Вохма-Павино в результате загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Вохма-Павино с целью выявления загрязненных изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Тюляндин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Вохма-Павино в случае необходимости выполнить замену загрязненной изоляции. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Тюляндин Н.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Вохма-Павино в случае необходимости установить птицезащитные устройства. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Тюляндин Н.В. Состояние: Не выполнено
2373 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч.№405 от ПС 110/10кВ Центральная явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ яч.№405(потребительская АО "КЭС") ПС 110/10кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г.
2374 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-27 03:22 | 2021-11-27 04:02 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ ТП-386 до ТП-388 на целом месте участка КВЛ ф.10-02 ПС Минское. (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-386 до ТП-388 было проведено 05.03.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на целом месте КЛ-10 кВ ТП-386 до ТП-388 участка КВЛ ф.10-02 ПС Минское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте участка КВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Минское на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода КЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
2375 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-27 03:06 | 2021-11-27 04:34 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1973 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. было проведено 05.12.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-609 - РП-10 1 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2376 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-27 00:42 | 2021-11-27 07:43 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля Газель гос. номер Р 703 МО 76, произошел наезд на опору № 21, при этом произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-375. Водитель с места происшествия был отправлен в больницу до приезда бригады ОВБ. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля Газель гос. номер Р 703 МО 76 сторонним лицом на опору № 21, произошло повреждение опоры, вследствие чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-375. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-375 "район ул. Сплавщиков" с целью обнаружения дефектов после наезда автомобиля на опору № 21, особое внимание обратить на вязку проводов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили обход ВЛ-0,4 кВ ТП-375 "район ул. Сплавщиков" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-375 "район ул. Сплавщиков" устранить выявленные обнаруженные дефекты и при необходимости отрегулировать стрелу провеса в месте схлеста проводов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направим письмо о возмещении ущерба виновному лицу.
2377 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №20 Северная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №20 Северная находящейся на балансе и обслуживании ООО «Доринда». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Доринда» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Доринда» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2378 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-26 23:50 | 2021-11-27 01:47 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 06 Донское, на провода в пролете опор № 5-6 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 06 Донское, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 06 Донское. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 Донское ПС Донская Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 06 Донское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 Донское ПС Донская
2379 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-26 22:34 | 2021-11-27 00:14 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС отключены ВЛ 6 кВ ф.3 РП Центральный и ВЛ 6 кВ ф.618 ПС Центральная для безопасного тушения пожара жилого дома ул. П. Морозова д.45. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф. 3 РП 6кВ Центральный и (В) ВЛ 6 кВ ф. 618 ПС 35/6 кВ Центральная в месте возникновения пожара на ул. П.Морозова д.45. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 6 кВ ф. 3 РП 6кВ Центральный и (В) ВЛ 6 кВ ф. 618 ПС 35/6 кВ Центральная в месте возникновения пожара на ул. П.Морозова д.45 Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 6 кВ ф. 3 РП 6 кВ Центральный и (В) ВЛ 6кВ ф. 618 ПС 35/6 кВ Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2380 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-26 22:24 | 2021-11-26 22:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово по всей длине. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №065 Азарово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2381 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-26 21:46 | 2021-11-26 23:05 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино пролёт опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1870. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1870 с. Капитанщино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1870.
2382 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-11-26 21:15 | 2021-11-26 22:04 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107-20 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107-20 ПС 110 кВ Журавлики из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107-20 ПС Журавлики-110 VN004-00121838 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107-20 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107-20 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуются
2383 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2021-11-26 18:20 | 2021-11-26 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-3 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны в пролетах опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Н-4-3 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-4-3 по всей длине Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-4-3 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 08.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Рязанцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечания включены в план ТО
2384 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-26 18:00 | 2021-11-26 18:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-611 ПС Смоленск-2 явилось падение ветки дерева на провода ВЛ 6кВ Л-611 ПС Смоленск-2 – ТП 330 в пролете опор №29 - №30. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-611 ПС Смоленск 2 явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №29-№30 ВЛ 6 кВ Л611 ПС Смоленск2 - ТП 330 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №29-№30 ВЛ 6кВ Л-611 ПС Смоленск2 - ТП 330. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №29-№30 ВЛ 6кВ Л-611 ПС Смоленск2 - ТП 330.
2385 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-26 17:37 | 2021-11-26 18:15 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1742 с. Б.Хомутец. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1742 с. Б.Хомутец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1742 с. Б.Хомутец пролёт опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1742 с. Б.Хомутец | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1742 с. Б.Хомутец. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1742. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1742 с. Б.Хомутец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1742.
2386 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-11-26 17:00 | 2021-11-26 17:38 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №3 КТП №104 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №3 КТП №104 ПС 35кВ Орлик из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 104 ПС Орлик VN004-00010003 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП №104 ПС 35кВ Орлик. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП №104 ПС 35кВ Орлик. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 КТП №104 ПС 35кВ Орлик. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 КТП №104 ПС 35кВ Орлик.
2387 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-11-26 16:54 | 2021-11-26 18:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №102 Вауловский ПС 35/10/6кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №38 - №39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №38 - №39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2388 | 423 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-26 16:11 | 2021-11-26 16:49 | 3.4.8.5.2, повреждена механически кабельная выкидка 6 кВ РП 76 - РЛНД №6 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы кабельной выкидки КЛ 6 кВ РП 76 - РЛНД №6. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 21 ф.12 - РП 47. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы кабельной выкидки КЛ 6 кВ РП 76 - РЛНД №6. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 21 ф.12 - РП 47.
2389 | 601 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2021-11-26 15:50 | 2021-11-26 20:22 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-24 ф.1006 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-24 ф.1006 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Вокзальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №3 ул. Вокзальная, г. Севск. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №3 ул. Вокзальная, г. Севск.
2390 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-26 15:04 | 2021-11-26 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №15-16 ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-15/К-21-60 Удеревка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работ Покровского РЭС .
2391 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-11-26 15:00 | 2021-11-26 16:03 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №№4-3/1, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №№4-3/1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Г-Подол произошёл при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Г-Подол. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Г-Подол. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
2392 | 600 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-26 14:52 | 2021-11-26 19:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №124 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП175 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП175 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №124 ул. Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2393 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-11-26 14:20 | 2021-11-26 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль, произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия проводов в пролете опор №6-105 - №6-106 деревом, наклонившемся из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании дерева проводов ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль в пролете опор №6-105 -№6-106 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль с целью выявления веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль с целью выявления веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Буленков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: выявленные в результате внепланового осмотра дефекты на ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Нерль устранены.
2394 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-11-26 14:11 | 2021-11-26 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово.
2395 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-26 13:50 | 2021-11-26 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Костюшино ПС 110/10 кВ Туфанова в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №25-№26 ВЛ 10 кВ №1 Костюшино ПС 110/10 кВ Туфанова веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Костюшино ПС 110/10 кВ Туфанова с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Костюшино ПС 110/10 кВ Туфанова, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2396 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-11-26 13:25 | 2021-11-26 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2397 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-26 12:08 | 2021-11-26 14:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-15 №17-16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" в пролете опор №17-15 - №17-16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" Пролет опор №17-15 - №17-16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17-15 - №17-16 ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2398 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-26 12:00 | 2021-11-26 15:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 МСО в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 МСО. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 МСО. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 МСО пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 МСО. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2399 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-11-26 11:45 | 2021-11-26 13:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино VS010-0010381 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ №3 "Коротылево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2400 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-11-26 11:07 | 2021-11-26 11:24 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Красносельского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-171 д. Сопырёво отключен РБ-0,4 кВ ф. № 2 д. Сопырёво, для безопасного тушения пожара д. № 24. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 д. Сопырёво от ТП-171, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 д. Сопырёво от ТП-171, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.2 д. Сопырёво от ТП-171 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 д. Сопырёво от ТП-171, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара.
2401 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-11-26 10:35 | 2021-11-26 12:28 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-54 - №6-55 отпайки к ТП 355 Деулино в результате падения на провода ВЛ 10кВ дерева, подгрызенного бобрами, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №6-54 - №6-55 отпайки к ТП 355 Деулино ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково дерева, растущего за пределами охранной зоны, подгрызенного бобрами, произошло междуфазное КЗ проводов фаз "А", "В" и "С", без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково с целью выявления мест жизнедеятельности бобров. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Барыково дефекты. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2402 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-26 10:27 | 2021-11-26 12:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Фалелеево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Фалелеево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Фалелеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Фалелеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2403 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-26 08:55 | 2021-11-26 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 144 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №8-9 при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 144 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 144 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер КолядинВ.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ №1от КТП 144 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер КолядинВ.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2404 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2021-11-26 08:41 | 2021-11-26 12:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей от ТП 023 произошло по причине короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы "В", "С", вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации (более 56лет). | 4.12, Причиной повреждения силового трансформатора явилось короткого замыкания в обмотке 10 кВ фазы, "В", "С", вследствие изменения изоляционных свойств материала 10кВ в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения изоляционных свойств изолятора 10кВ в процессе эксплуатации. на ТП 023 ТП 023 | Мероприятие: Техническое Провести замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №419. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №419 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать практическое обучение с оперативным персоналом по качественному осмотру ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
2405 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №42-43. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, в пролёте опор №42-43, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №42-43. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
2406 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-11-25 23:24 | 2021-11-26 02:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 320 - 321 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская в пролете опор №320 - №321 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10 №15 Заселище от ПС Новокузьминская Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская
2407 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-11-25 23:04 | 2021-11-25 23:35 | 3.4.8.5.3, Отключение вручную ВЛ-10 №15 ПС 110/35/10кВ Удомля произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителем Удомельского сельского поселения провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2408 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-11-25 22:49 | 2021-11-25 23:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Борисовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Борисовка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Борисовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2409 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-25 21:40 | 2021-11-25 23:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 049 (Коняево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 049 (Коняево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
2410 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-25 21:08 | 2021-11-25 22:21 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС Шеино VN004-00009132 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110кВ Шеино. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2411 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-25 20:25 | 2021-11-25 20:33 | 3.4.9.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 от ПС Пищевка установлено, что причиной отключения ВЛ от действия защиты явилось разрушение разрядника 10 кВ на ведомственной ТП Мегафон. Оборудование РЗА Работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное сообщение собственнику ведомственной ТП "Мегафон" с требованием устранить неисправности, влияющие на безаварийную работу оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выдано предупреждение
2412 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2021-11-25 18:30 | 2021-11-25 18:31 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4 от ТП №138 "м/р-он Западный" ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП №138 стол наезд на опору № 3 легкового автомобиля, что привело к кратковременному схлесту проводов ВЛ и от возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №138 "м/р-он Западный" отключился АВ-0,4кВ ф. № 1. Опора и провода ВЛ не повреждены. | 4.4.1, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов ВЛ при наезде легкового автомобиля на опору № 3 (обнаружены следы транспортного средства у опоры). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №138 "м/р-он Западный" ф.1, при осмотре обратить внимание на состояние опор и перекидок к домам. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №138 "м/р-он Западный" ф.1 замечания устранить. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2413 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-25 17:55 | 2021-11-25 19:13 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 45 Молодежная в пролете опор №18-19 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 18м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 45 Молодежная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 45 Молодежная с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 45 Молодежная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 45 Молодежная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2414 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Железн. Ф506 потр (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2415 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное КЗ в пролете опор №9-10 в результате падения на провода КВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 6 яч. № 40 ПС 110кВ Трубная 1 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2416 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-11-25 15:15 | 2021-11-25 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 409 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №12 до жилого дома упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №12 до жилого дома ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 409 ПС 35 кВ Афанасьевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 409 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2417 | 599 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-25 15:11 | 2021-11-25 19:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Курганье с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП158 ф. Город №1 ГРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП158 ф. Город №1 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Курганье. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2418 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-25 14:35 | 2021-11-25 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Шушково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в обслуживании РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в обслуживании РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Шушково. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2419 | 594 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-25 14:30 | 2021-11-25 19:31 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-31 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Куйбышева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-31 ф. 609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-31 ф. 609 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2420 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-25 14:16 | 2021-11-25 16:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Пищ-908-6 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2421 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-25 13:50 | 2021-11-25 13:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111-№112 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №111- №112 ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2422 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 14 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
2423 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-25 13:10 | 2021-11-25 14:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролёте опор №5- №6 в результате перекрытия проводов упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 178 с. В.Большое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
2424 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-11-25 12:55 | 2021-11-25 14:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово действием ускорения МТЗ (УМТЗ) произошло по причине нарушения изоляции жил контрольного кабеля в цепях управления выключателя В 35 кВ Берново в шкафу привода выключателя на ПС 110/35/10 кВ Старица. Повреждение изоляции привело к кратковременным появлениям сигнала РПО и периодическому вводу ускорения МТЗ, в результате РЗА В 35 кВ сработала излишне при КЗ в сети 10 кВ. | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение изоляции контрольного кабеля в цепях управления выключателя в шкафу привода выключателя, что привело к кратковременным появлениям сигнала РПО и периодическому вводу ускорения МТЗ, в результате РЗА В 35 кВ Берново сработала излишне при КЗ в сети 10 кВ и соответственно отключилась ВЛ 35 кВ Старица-Берново с отпайкой на ПС Максимово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции жил контрольного кабеля в цепях управления В 35 кВ Берново на ВЛ 35кВ Старица-Берново с отп на ПС Мак ВЛ 35кВ Старица-Берново с отп на ПС Мак | Мероприятие: Техническое Провести перемонтаж цепей управления в шкафу привода В 35 кВ Берново на ПС 110/35/10 кВ Старица. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу РУ СРЗАИиМ о недопустимости ввода в работу оборудования без проверки изоляции во вторичных цепях. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2425 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-11-25 12:25 | 2021-11-25 14:10 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Новая Жизнь" РП 2 Богородское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-18 - №5-19 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим от порывов сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-18 - №5-19 деревом, подгрызенным бобрами и упавшим от порывов сильного ветра из внеохранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Новая Жизнь" РП 2 Богородское с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Новая Жизнь" РП 2 Богородское Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 "Новая Жизнь" РП 2 Богородское Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Новая Жизнь" РП 2 Богородское
2426 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-11-25 12:00 | 2021-11-25 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Воронец) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №01-№02 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №01-№02 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Воронец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Воронец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Воронец), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Воронец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2427 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-25 11:46 | 2021-11-25 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в КТП 322 участка КЛ 10 кВ КТП 322-Р 307 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ в КТП 322 участка КЛ 10 кВ КТП 322-Р 307 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ КТП 322-Р 307 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика VS010-0005666 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине участка трассы КЛ 10 кВ КТП 322-Р 307 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист омотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2428 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-25 11:05 | 2021-11-25 11:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1106 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома п. Северный, ул. Октябрьская 70 от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Машеницкий Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо потребителю
2429 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Истобное. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ.
2430 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-25 10:30 | 2021-11-25 11:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1183 д. Гребенкино в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1183 д. Гребенкино в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1183 д.Гребенкино VN004-94803891 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1183 д. Гребенкино в целях выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1183 д. Гребенкино в целях выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1183 д. Гребенкино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1183 д. Гребенкино аварийных дефектов не выявлено
2431 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-11-25 10:01 | 2021-11-25 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 "Сабурово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 "Сабурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 "Сабурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 "Сабурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2432 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-25 09:27 | 2021-11-25 11:19 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного руб-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-1-11, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-1-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-1-11, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-1-11 по всей длине. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-1-11 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2433 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-11-25 09:24 | 2021-11-25 11:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 523 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №10 - №11. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ Л-1 ТП 523 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 523. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
2434 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-25 09:05 | 2021-11-25 09:43 | 3.4.7.3, Отключение РП-37 ВВ Ф-2 ПС -30 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля РП-37 ВВ Ф-2 ПС -30 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-37 ВВ Ф-2 ПС -30 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2435 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-25 00:10 | 2021-11-25 00:55 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ-6кВ РП-19-ТП-984 произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ РП-19-ТП-984 произошло из-за потери изоляционных свойств материала. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП-19-ТП-984 с последующим высоковольтным испытанием и измерением. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП-19-ТП-984 проведены высоковольтные испытания и измерения.
2436 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-24 22:59 | 2021-11-24 23:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №15- №16 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №15-№16 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №15-№16 на ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2437 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-24 20:49 | 2021-11-24 21:21 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Связь, на провода в пролете опор № 53-54, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 53-54 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Связь, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Связь. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Связь, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2438 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-24 18:32 | 2021-11-24 19:17 | 3.4.12.2.3, Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №74-75 при перекрытии проводов ФФ. "А","В","С" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На КВЛ 6 яч.28 РП5-левая от ПС Привокзальная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2439 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-24 16:43 | 2021-11-24 17:42 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ООО "Универсалстрой". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Универсалстрой", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Универсалстрой", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2440 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-24 16:04 | 2021-11-24 16:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №81 Кувшиново мех.мастерские произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №13-14 при схлёстывании проводов во время перекрытия ветвями ДКР, растущей в охранной зоне, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Цветков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №81 Кувшиново мех.мастерские произошло перекрытие проводов в пролете опор №13-14 и в результате возникшего междуфазного "КЗ" в пролете опор №13-14 произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №81 Кувшиново мех.мастерские действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Цветков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №81 Кувшиново мех.мастерские в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №81 Кувшиново мех.мастерские VN004-00150814 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №81 Кувшиново мех.мастерские в пролете опор №13-14 Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №81 Кувшиново мех.мастерские в пролете опор №13-14 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2441 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 102 опора №2/2 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 102 опора №2/2 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: План работ
2442 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-11-24 15:50 | 2021-11-24 16:45 | 3.4.8.3, При опиливании дерева растущего в своем приусадебном участке потребителем, без согласования и вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4165, произошло падение сука дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-01/7-8. | 4.4.3, В результате падения ветви дерева произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4165, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению АВ 0,4кВ №2 в КТП 4165. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №2-01/7 - 2-01/8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4165 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4165 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, замена вязок провода Мероприятие: Организационное Провести уведомление потребителей, от ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4165, о необходимости соблюдения охранной зоны ВЛ при выполнении работ на своих приусадебных участках. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
2443 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-24 15:40 | 2021-11-24 17:21 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №78-№79 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №78-№79 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №78-№79 VS010-0009863 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №78 - №79 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №78 - №79 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2444 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-11-24 15:16 | 2021-11-24 16:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Викторополь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Викторополь ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Викторополь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 251 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2445 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-24 13:20 | 2021-11-24 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП 64Л до ТП 79Л. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 67 лет. Последние испытания проведены 15.06.2021 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи на участке от ТП 64 Л до ТП 79Л произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи VS006-0000049 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП 64 Л до ТП 79Л яч. №8 ПС 35/6кВ «Грязи-Город» Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ яч №08 после ремонта. Мероприятие: Организационное Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ яч №08 после ремонта.
2446 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-11-24 13:15 | 2021-11-24 15:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-149 Л1 Ф-1007 ПС Плюсково в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-149 Л1 Ф-1007 ПС Плюсково в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-149 Л1 Ф-1007 ПС Плюсково в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2447 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-11-24 13:10 | 2021-11-24 15:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Пищалкино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС Пищалкино
2448 | 422 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 13:40 | 3.4.7.2, в ТП 247 отключен руб. 0,4 кВ ул.Демидовская, д. 72а, каб.1 для ремонта контакта рубильника | 4.16, Исчерпание ресурса
2449 | 590 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-24 12:50 | 2021-11-24 17:28 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб
2450 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-24 12:42 | 2021-11-24 12:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Болхов под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №23-24, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Болхов под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №23-24, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.
2451 | 421 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ РП 53 - ТП 591 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 53 - ТП 591. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 53 - ТП 591
2452 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-24 11:35 | 2021-11-24 16:28 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 217 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 вследствие срыва изолятора на опоре №16, при усилении ветра. | 4.4.4, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 217 ПС 35 кВ Поповка произошел из-за срыва изолятора на опоре №16 при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 217 ПС 35 кВ Поповка. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 217 ПС 35 кВ Поповка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 217 ПС 35 кВ Поповка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2453 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-11-24 11:18 | 2021-11-24 11:19 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №58-59 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №58-59 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2454 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-24 10:45 | 2021-11-24 12:00 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ-6кВ яч. №04 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от от РП-2 до ТП-62л в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 39 лет. Последние испытания проведены 26.06.2021 г. | 4.12, Нарушение электрической изоляции силового кабеля 6 кВ ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи на участке от ТП 64 Л до РП 1Л произошло в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ яч. №04 ПС Гидрооборудование KS006-0006623 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ яч. №04 ПС "Гидрооборудование" от РП-2 до ТП-62л. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ яч. №4 после ремонта. Мероприятие: Организационное Мастеру Куликов С.В. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ яч. №4 после ремонта.
2455 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-24 10:31 | 2021-11-24 11:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-535 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №19-20 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 535 по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Бреславка КТП №535 Ф.2 VN004-93200975 | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-535 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер КолядинВ.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-535наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2456 | 585 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-24 08:52 | 2021-11-24 13:23 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Звездная д.9 ВЛ 0,4кВ ф.1.7 ТП13 ф.603 ПС Тембр | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Унеча ул. Звездная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Звездная д.9, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1.7 ТП13 ф.603 ПС Тембр Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1.7 ТП13 ф.603 ПС Тембр Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1.7 ТП13 ф.603 ПС Тембр к дому ул. Звездная д.9 Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1.7 ТП13 ф.603 ПС Тембр к дому ул. Звездная д.9
2457 | 593 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-24 08:11 | 2021-11-24 12:47 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Полевая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-5 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-5 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №25 ул. Полевая, п. Комаричи. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №25 ул. Полевая, п. Комаричи.
2458 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-24 07:28 | 2021-11-24 07:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1404н ПС 110кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1404н ПС 110кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1404н ПС Центральная VN004-00098746 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1404н ПС 110/10кВ Центральная Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1404н ПС 110кВ Центральная. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1404н ПС 110кВ Центральная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1404н ПС 110кВ Центральная. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена равномерность распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1705н ПС 110 кВ Центральная.
2459 | 596 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-24 07:10 | 2021-11-24 15:17 | 3.4.12.2, Повреждение ПКТ в ТП-10 к ТМ в результате КЗ на ВЛ - 0,4 кВ. | 4.13, Отключение МВ в КРУН-1 к ТП-10 ф.1025 ПС Почепская произошло в результате повреждения ПКТ и КЗ на ВЛ - 0,4 кВ от ТП-10 ф.1025 ПС Почепская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП-10. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП-10. Мероприятие: Техническое Произвести замену ПКТ-10 в ТП-10 к ТМ Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замену ПКТ-10 в ТП-10 к ТМ
2460 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления загрязненной гирлянды изоляторов фазы "С" на оп . № 83 ВЛ 110 кВ Поворино-3 произошло ее перекрытие и последующее возникновение однофазного короткого замыкания на землю, что и явилось причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Поворино-3. | 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на оп. № 83 ВЛ 110 кВ Поворино-3 произошло из-за загрязнения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ Поворино-3 произошедшее в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 110 кВ Поворино-3 VL110-000920 | Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 83 на ВЛ 110 кВ Поворино-3. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена гирлянды изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Поворино-3 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Поворино-3 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено.
2461 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-24 03:21 | 2021-11-24 03:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 767 от ПС 35/10кВ Н.Теребуж произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 62-63 упавшей веткой, с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 62-63 по ВЛ 10кВ №767 от ПС 35/10кВ Н.Теребуж явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №767 от ПС 35/10кВН.Теребуж с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №767 от ПС 35/10кВ Н.Теребуж назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2462 | 583 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-24 01:34 | 2021-11-24 10:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0277 1с.ш. к ТП0278 1с.ш. произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф621 в РП25 к ТП0272, ТП074 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0277 1с.ш. к ТП0278 1с.ш. в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП25 Ф621 к ТП0272,ТП0274. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП25 Ф621 к ТП0272,ТП0274. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0277 1с.ш. к ТП0278 1с.ш. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0277 1с.ш. к ТП0278 1с.ш. восстановлена.
2463 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками явилось повреждение оборудования на "потребительской" ПС 110 кВ РЭАЗ. . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ПС 110 кВ РЭАЗ, подключенной к ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками, с предложением-привести электрооборудование ПС 110 кВ РЭАЗ в соответствие с требованиями нормативных документов, для исключения в дальнейшем аварийных отключений ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: и.о. начальника сл.ЛЭП Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо "О повышении эффективности эксплуатации оборудования" направлено собственнику ПС 110 кВ РЭАЗ - МУП г. Россошь "Городские электрические сети"
2464 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-11-23 21:23 | 2021-11-23 22:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Соловеново-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Соловеново-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Соловеново-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Соловеново-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2465 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-23 21:04 | 2021-11-24 01:47 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 на провода при ветровой нагрузки, что привело к их обрыву, нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Прб-6-18 по причине несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошел обрыв проводов и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 в пролете опор № 5-6. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-18 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-18 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 по всей длине. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 в пролете опор № 5-6. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 в пролете опор № 5-6.
2466 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-11-23 18:47 | 2021-11-23 20:09 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации (53 года) произошло загнивание верхней части опоры № 10 ВЛ-0,4 от ТП №402 "Школа 2" ф.3, что привело к ослаблению крепления крюка в теле опоры и его выпадению. При выпадении крюка произошел схлест проводов в пролете опор № 9-10. В результате возникшего К.З. произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ ф.3 в РУ-0,4 кВ и отключение АВ 0,4 кВ ф.3 в ТП №402. Провода ВЛ не повреждены. | 4.1.1, Загнивание деталей деревянной опоры (верхней части опоры) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деталей деревянной опоры на ВЛ-0,4 от ЗТП № 402 Школа 2, ф.3. ВЛ-0,4 от ЗТП № 402 Школа 2, ф.3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр опор ВЛ-0,4 от ЗТП № 402 Школа 2, ф.3 с целью выявления дефектов загнивания верхних частей опор. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 от ЗТП № 402 Школа 2, ф.3 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2467 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ОРЭС которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 34 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2022 г.
2468 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-11-23 17:28 | 2021-11-23 17:33 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП№019 ф.1 в пролете опор № (3-3)-(3-4) на земле обнаружена ветка дерева со следами подгара сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветки дерева произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ в РУ-0,4 кВ ТП№019. Повреждения проводов ВЛ нет. | 4.4.3, К.З., возникшее в результате кратковременного схлеста проводов упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта в пролете опор № (3-3)-(3-4). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-019 ф.1 с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-019 ф.1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 03.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2469 | 582 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-23 16:32 | 2021-11-23 21:45 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-6 ф.607 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Танкистов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6 ф. 607 ПС Тембр Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-6 ф. 607 ПС Тембр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2470 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-11-23 16:25 | 2021-11-23 18:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 Тупайцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2471 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-23 15:38 | 2021-11-23 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №48-№49 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №48-№49 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ №2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
2472 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-23 15:20 | 2021-11-23 15:59 | 3.4.8.2, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода в пролете опор №17-№18, в результате КЗ и как следствие перегорание предохранителя ф.А 0,4 кВ в ТП-25 на выводе "на р-н ул. 7-я Рабочая" . По результатам измерений габаритов и стрел провеса провода от 05.07.21 мастером Костромского РЭС Ворониным О.М. замечаний не выявлено. | 4.4.1, При проезде (неизвестным сторонним лицом) на крупногабаритной технике (автокране) были зацеплены провода ВЛ, вследствие чего произошёл обрыв провода в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ ТП-25 на выводе "на р-н ул. 7-я Рабочая" и перегорание предохранителя 0,4 кВ ф.А в ТП-25 на выводе "на р-н ул. 7-я Рабочая". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-25 на выводе "на р-н ул. 7-я Рабочая" с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-25 на выводе "на р-н ул. 7-я Рабочая". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-25 на выводе "на р-н ул. 7-я Рабочая" устранить выявленные обнаруженные дефекты и при необходимости отрегулировать стрелу провеса. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-25 на выводе "на р-н ул. 7-я Рабочая". Замечаний нет.
2473 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-23 14:55 | 2021-11-23 15:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-406 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за КЗ в результате повреждения КЛ 0,4 кВ опора № 1/9, после ПУ потребителя в с. Бочковка, ул. Советская 39. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл инженер Машеницкий Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо.
2474 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-23 14:47 | 2021-11-23 15:12 | 3.4.9.3, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 305 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ в результате перекрытия в РУ 0,4 кВ потребителя СОШ МБОУ №33 ул.Сумская 378. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
2475 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №5/164-5/165 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/164-5/165 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Александровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Александровка. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Александровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Новоалександровка от 24.11.2021г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
2476 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-23 14:20 | 2021-11-23 16:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор № 052/2/10 - 052/2/11 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор № 052/2/10 - 052/2/11 с дальнейшим ее падением на землю. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать в д. Полднево обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать в д. Полднево обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ
2477 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-11-23 13:28 | 2021-11-23 14:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Языково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Языково) . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Языково) . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Языково) пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Языково) Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру мастер Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
2478 | 591 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-23 13:28 | 2021-11-23 18:12 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №34 ул. Володарскогос питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №34 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №34 ул. Володарского, п. Комаричи. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №34 ул. Володарского, п. Комаричи.
2479 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-23 13:18 | 2021-11-23 15:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-37 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №14-15 при перекрытии проводов ДКР росших охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-371 с.Ратчино, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Кривка КТП №371 Ф.1 VN004-93201224 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-371 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-371 наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
2480 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-11-23 13:16 | 2021-11-23 14:56 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/27,5/10кВ Любим-тяговая в следствии межфазного короткого замыкания, возникшего в результате попадания птицы на башню воздушного ввода ТП №24 Соколена с разрушением проходных изоляторов всех фаз. УРЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | 4.12, Попадание птицы на башню воздушного ввода ТП №24 Соколена с разрушением проходных изоляторов всех фаз. УРЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/27,5/10кВ Любим-тяговая с составлением листа осмотра с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/27,5/10кВ Любим-тяговая. Составлен лист осмотра. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/27,5/10кВ Любим-тяговая. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: В ходе внепланового осмотра на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/27,5/10кВ Любим-тяговая дефектов не выявлено
2481 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №20-21 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-10 кВ №13 от ПС 110/35/10 Волово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2482 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-23 12:50 | 2021-11-23 15:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10 кВ №30(10) ПС 110/35/10 кВ Ржев явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП 10/0,4 кВ №57 (ООО "Спецагро"). Городской фидер КЛ-10 кВ №30(10) ПС 110/35/10 кВ Ржев, находившийся на балансе ЗАО "Энергосети" был передан в декабре 2017 года (см. приложение № 5) на баланс ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения КЛ-10 кВ №30(10) ПС 110/35/10 кВ Ржев в адрес владельца ведомственной ТП №57 (ООО "Спецагро"). Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2483 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-23 12:19 | 2021-11-23 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №47-48 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №47-48 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2484 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-23 10:43 | 2021-11-23 12:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-19-4 п. Льнозавода послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №16 - №17. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-19-4 п. Льнозавода произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25 в этом же пролете. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опора №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-19-4 п. Льнозавода. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опора №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-19-4 п. Льнозавода.
2485 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-23 10:30 | 2021-11-23 11:30 | 3.4.7.3, Бригадой ВГЭС своевременно не выявлены дефектны на КЛ КЛ-6кВ ТП-508-ТП-343 | 4.12, В процессе длительной эксплуатции произошло изменение изоляционных свойств на участк КЛ-6кВ ТП-508-ТП-343. Произошел пробой изоляции между жилами кабеля А и В. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-508-ТП-343 на поврежденном участке, с последующим высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-508-ТП-343 на поврежденном участке , выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2486 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-23 10:12 | 2021-11-23 11:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 10кВ №225 Семенёк произошло по причине перегорания предохранителей ПК-10 в РУ-10 кВ в результате межфазного КЗ в РУ-0,4 кВ в следствие нарушения электрической изоляции рубильника 0,4 кВ №2, из-за изменения свойств материалов старение изоляции (текстолит). | 4.12, Нарушением электрической изоляции из-за которой произошло выгорание РБ-0,4 кВ №2 стало растрескивание изоляции привода РБ-0,4 кВ №2, оплавление изоляции коммутационных проводов, в частности наконечников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции рубильника на ТП 10кВ №225 Семенёк | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль всех контактных соединений на ТП 10кВ №225 Семенёк, в целя выявления развивающихся дефектов при нагревании электрических контактов, которые могут повлиять на надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль всех контактных соединений на ТП 10кВ №225 Семенёк, в целя выявления развивающихся дефектов при нагревании электрических контактов, которые могут повлиять на надёжность электроснабжения потребителей с оформлением протокола №502. Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля контактных соединений на ТП 10кВ №225 Семенёк устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен тепловизионный контроль всех контактных соединений на ТП 10кВ №225 Семенёк, в целя выявления развивающихся дефектов при нагревании электрических контактов, которые могут повлиять на надёжность электроснабжения потребителей с оформлением протокола №502. Развивающихся дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Мастерам ответственных за эксплуатацию электроустановок провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастерам ответственных за эксплуатацию электроустановок проведен внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2487 | 595 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-23 09:38 | 2021-11-23 17:46 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника на опоре №12.2 ВЛ-10 кВ ф1028 ПС Жирятинская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Отключение МВ ф1028 ПС Жирятинская произошло в результате повреждения вентильного разрядника на опоре №12.2 ВЛ-10 кВ ф1028 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Ф1028 ПС Жирятинская Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования по фидеру Ф1028 ПС Жирятинская Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного вентильного разрядника на опоре №12.2 ВЛ-10 кВ ф1028 ПС Жирятинская Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного вентильного разрядника на опоре №12.2 ВЛ-10 кВ ф1028 ПС Жирятинская
2488 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-23 09:02 | 2021-11-23 10:16 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, КЗ при перекрытии проводов ФФ. "А","В","С" в пролете опор №55-56 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое На КВЛ-10кВ Каток яч.№25 ПС Октябрьская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.В. Состояние: Не выполнено
2489 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 10:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 7 - № 8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.7 на ТП № 417. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.7 ТП-417. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-417 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-417 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-417 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
2490 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-23 08:40 | 2021-11-23 09:57 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-15---ТП-1840 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.2.1, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-15---ТП-1840 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных свойств кабеля | Мероприятие: Техническое Выполнить замену изношенного участка кабельной линии. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена монтаж соединительных муфт , заменен изношенный участок силового кабеля на новый, проведены высоковольтные испытания и измерения.
2491 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-23 07:40 | 2021-11-23 08:10 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.А. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок. (в эксплуатации с 2001 г.) Последний плановый осмотр ТП-35 был проведен мастером Костромского РЭС Шуляковским Ю.Ю. 02.11.2021. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на выводе "район Конец 8 Марта" ТП 35. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: распоряжение №34 Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: недостатков не выявлено
2492 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-11-23 07:35 | 2021-11-23 08:15 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 513 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал автомата на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 513 ПС 35 кВ Зозули из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №513 ПС Зозули VN004-00125128 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № КТП 513 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 513 ПС 35 кВ Зозули Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: план работ
2493 | 580 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-23 07:09 | 2021-11-23 11:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №43 ул.Чехова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-4 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №43 ул.Чехова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2494 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ОРЭС которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №9 ПС Спасская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 02.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Владельцу ЭУ направлено письмо.
2495 | 581 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-23 01:25 | 2021-11-23 09:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0526 к ТП0062 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф613 в РП01 к ТП0249 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0526 к ТП0062 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф613 к ТП0249. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф613 к ТП0249 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0526 к ТП0062. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0526 к ТП0062 восстановлена.
2496 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-11-22 22:40 | 2021-11-22 22:50 | 3.4.8.5.3, На ТП №004 ф. 0,4кВ Дорожная отключен для тушения пожара в жилом доме. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Дорожная от ТП №004, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Дорожная от ТП №004, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Дорожная от ТП №004 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Повреждений вызванных термическим воздействием при пожаре на ВЛ 0,4 кВ ф. Дорожная от ТП №004 не выявлено.
2497 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-22 20:30 | 2021-11-23 00:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 СНОТ Кр.Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №1-2 - №1-3 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 СНОТ Кр.Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №1-2 - №1-3 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Тв / 17 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 Тв / 17 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 495 СНОТ Кр.Бор ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2498 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея в пролётах опор № (5-12) - (5-13) обнаружены нарушение нормативного междуфазного габарита между проводами фазы «В» и «С» по причине на опоре № (5-12) повреждение хомута, наклон траверсы фаза «В» и как следствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ, возник схлёст проводов из-за порывов ветра, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Плановый обход проведен 09.04.2021 года электромонтером по испытаниям и измерениям 4 разряда Полозовым А.А. гр. 4, данный дефект в листе обхода не зафиксирован. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации с 1966 года (55 лет), при воздействии атмосферных явлений (снег, дождь, гололед, ветер) произошло снижение металлической прочности хомута крепления траверсы 10 кВ на опоре №(5-12) с последующим его повреждением (хомут лопнул). В результате повреждения хомута под действием ветра порывами до 13-18 м/с произошел наклон траверсы 10 кВ, что привело к нарушению расстояний между проводами соседних фаз и кратковременному их перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения прочности хомута крепления траверсы. на ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с ветровыми нагрузками на провода и деревья. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-28 ПС Нея замечания устранить. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2499 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2021-11-22 17:05 | 2021-11-22 17:14 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 8-71-8-72, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов западного ветра скоростью до 18м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 8-71-8-72 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС в35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2500 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-22 16:05 | 2021-11-22 17:11 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 38 - № 39, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию пн-2 ф.С район на ТП № 228. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию в РУ-0,4 кВ пн-2 ф.С ф район ТП-228. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2501 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение макушки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 4-40-№ 4-41 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна, которая при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение макушки дерева на провода в пролете опор № 4-40-№ 4-41 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
2502 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-22 15:24 | 2021-11-22 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 108 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение нарушения электроснабжения
2503 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-22 15:15 | 2021-11-22 17:15 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 07 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №07 РП 6 - ТП 641 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6кВ №07 РП 6 - ТП 641 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10кВ РП6-ТП641 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10кВ дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №3999 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10кВ РП6-ТП641. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Талон в полицию
2504 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-11-22 15:05 | 2021-11-22 15:06 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №151-152 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №151-152 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприя-тия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составление плана работ на неделю.
2505 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-22 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 (Титово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-1 - №3-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-1 - №3-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 Титово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 Титово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 341 Титово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2506 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-22 14:29 | 2021-11-22 16:32 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 515 ПС Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 515 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 515 ПС Яблоново VN004-00083198 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 515 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 515 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 515 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 515 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 515 ПС 35 кВ Ябоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2507 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-22 14:20 | 2021-11-22 14:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино, в пролете опор № 201 - № 202, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ СП Спас ф. 10-06 ПС Апраксино от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно, с последующим успешным РПВ. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор № 201 - № 202, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
2508 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-22 14:10 | 2021-11-22 15:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-117 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №10-11 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-117 по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Терновка КТП №117 Ф.2 VN004-93201559 | Мероприятие: Организационное Мастеру Баскаков И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-117 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баскаков И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-117 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баскаков И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2509 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-11-22 14:05 | 2021-11-22 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 (Ст.Некоуз амбул.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 028 (Ст.Некоуз амбул.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 028 (Ст. Некоуз амбул.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 028 (Ст. Некоуз амбул.)
2510 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-11-22 14:02 | 2021-11-22 14:16 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №8-15 П С 110 кВ Анна произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-8 из-за падения ветки дерева , занесенной порывом ветра до 15 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , на провода фаз "А" и "B" в пролете опор №7-8 ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №8-15 П С 110 кВ Анна произошло по причине воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №8-15 П С 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №8-15 П С 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №8-15 П С 110 кВ Анна . Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №8-15 П С 110 кВ Анна .
2511 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-22 13:48 | 2021-11-22 14:12 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Майская произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ-10 кВ ТП-10 - Р-4 ПС 110 кВ Майская, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ-10 кВ ТП-10 - Р-4 ПС 110 кВ Майская в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "С" на КЛ-10 кВ ТП-10 - Р-4 ПС 110 кВ Майская КЛ-10 кВ ТП-10 - Р-4 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ ТП-10 - Р-4 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам. главного инж. Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам. главного инж. Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2512 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-22 13:06 | 2021-11-22 14:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53 - №54 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №53 - №54 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино VS010-0003392 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в пролетах опор №53 - №54 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №6 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
2513 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-22 13:00 | 2021-11-22 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Богослов) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Богослов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Богослов) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Богослов), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Богослов)
2514 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-11-22 12:42 | 2021-11-22 13:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 180 (Лысовская) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "0" в пролете опор №8 - №9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "В" и "0" в пролете опор №8 - №9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 180 (Лысовская) ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 180 (Лысовская) | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 180 (Лысовская) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка просеки от ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 180 (Лысовская) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 180 (Лысовская) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково согласно НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 180 (Лысовская) ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Крюково согласно НТД.
2515 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-22 12:40 | 2021-11-22 13:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1970 г. Комплексный ремонт – 2011г. | 4.12, Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на ТП 090 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора на ТП 090 ТП 090 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый профиспытания на ТП 090 с. Замарайка Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
2516 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-22 12:27 | 2021-11-22 20:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение веток дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-11 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-11 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-11, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-11 по всей длине. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-37-11 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2517 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-22 12:20 | 2021-11-22 13:45 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Майская произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 10 кВ Город 8-РП 43 ПС 110 кВ Майская, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 10 кВ Город 8-РП 43 ПС 110 кВ Майская в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "С" на КЛ 10 кВ Город 8-РП 43 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ Город 8-РП 43 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 8-РП 43 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 8-РП 43 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2518 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Теплосеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Теплосеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Теплосеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2519 | 589 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-22 11:50 | 2021-11-22 16:55 |  | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4524 ф.606 РП-41 , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4524 ф.606 РП-41. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4524 ф.606 РП-41.
2520 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-22 11:45 | 2021-11-22 12:00 | 3.4.12.2, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №60-61 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №60-61 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2521 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-22 11:36 | 2021-11-22 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-647 ПС Смоленск-1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л647 - ТП 575 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года). | 4.12, Причиной отключения Л-647 ПС Смоленск 1 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1,Л647- ТП 575 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля в целой части кабеля ААШв-3х185 КЛ 6кВ ПС Смоленск-1 Л 647 – ТП 575 в процессе длительной эксплуатации с 1995 года (26 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-647 ПС Смоленск-1 KS006-0006611 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л647 – ТП 575 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л647 – ТП 575 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не планируется.
2522 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-22 11:18 | 2021-11-22 11:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №124 Воин 1 дом реб., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №124 Воин 1 дом реб., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №124 Воин 1 дом реб. по всей длине. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №124 Воин 1 дом реб. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2523 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-22 10:55 | 2021-11-22 12:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала опорного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2011г. | 4.12, Однофазное замыкание и корпусом ТП в результате пробоя опорного изолятора ф."С" на ТП 63 Т-162 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорного изолятора на ТП 63 Т-162 ТП 63 Т-162 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр и профиспытание на ТП запитанных от ВЛ 10кВ В. Поляна ПС 35/10 Яковлево на предмет обнаружения дефектов опорной изоляции. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2524 | 579 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-22 10:40 | 2021-11-22 15:20 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф.611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Дачная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф. 611 ПС Юбилейная Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф. 611 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2525 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-22 10:20 | 2021-11-22 11:45 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №73-№74 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №73-№74 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое ". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
2526 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-22 10:10 | 2021-11-22 11:24 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-218 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролёте опор №52-54. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-218 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролёте опор №52-54, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-218 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролете опор №52-54. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
2527 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-11-22 10:00 | 2021-11-22 11:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой, упавшей на провода при порывах ветра с древесно-кустарниковой растительности из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой, упавшей на провода при порывах ветра с древесно-кустарниковой растительности из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" VS010-0009333 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролетах №60-№61 ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролетах №60-№61 ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2528 | 592 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-22 09:30 | 2021-11-22 17:35 | 3.4.7.3.5, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-31 произошел в следствии длительной эксплуатации | 4.11, Пробой ПК на силовой трансформатор ТП-31 привел к КЗ и ограничению подачи электроснабжения потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру ф.1025 ТП-31 Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования по фидеру ф.1025 ТП-31 Мероприятие: Техническое Произвести замену ПК на трансформатор в ТП-31 Срок исполнения: 24.12.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПК на трансформатор в ТП-31
2529 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-22 08:42 | 2021-11-22 09:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1019 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №1-2 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1019, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1019 VN004-94803971 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1019 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1019 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1019 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1019 Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможный Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Вельможный Р.А. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2530 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-11-22 06:54 | 2021-11-22 09:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине схлеста проводов в пролете оп.№78-№79 из-за пробоя изолятора на оп.№3-12 фазы «В» с последующим разрушением вязки в результате развившегося дефекта изоляции вследствии длительной эксплуатации | 4.1.3, Повреждение вязки провода и пробой изолятора на оп.№3-12 ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло в результате развившегося дефекта вследствии длительной эксплуатации изоляции и вязки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10 Горшечное VS010-0010006 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний, Наряд-допуск №407 Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Техническое обучение
2531 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-22 04:01 | 2021-11-22 04:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов, с дальнейшим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Пожня из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Пожня. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2532 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-22 03:30 | 2021-11-22 04:24 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-10 3х95 участка КЛ-10 кВ КНС от ТП-29 до ГКТП-10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля АСБ-10 3х95 участка КЛ-10 кВ КНС от ТП-29 до ГКТП-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-10 кВ КНС от ТП-29 до ГКТП-10 КЛ-10 кВ КНС от ТП-29 до ГКТП-10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ КНС со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены испытания Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ КНС со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2533 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании ОРЭС которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 21 ПС №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г.
2534 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-22 01:20 | 2021-11-22 02:30 | 3.4.8.2, По асфальтному покрытию проехала крупногабаритная техника, в месте пересечения кабельной линии с дорогой. | 4.3.5, Проезд крупногабаритной техники вызвал промятие асфальтого покрытия,вследствии чего жилы кабеля в муфтовом соединении вышли из гильз, произошло замыкание фаз В и С. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП1777--ТП1834 с последующим высоковольтным испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2535 | 574 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-22 01:12 | 2021-11-22 09:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3007 к ТП3161 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф605 ПС Бежицкая к ТП3042 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3007 к ТП3161 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3042 Ф605 к ПС Бежицкая. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3042 Ф605 к ПС Бежицкая. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3007 к ТП3161. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3007 к ТП3161 восстановлена.
2536 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-22 00:53 | 2021-11-22 01:21 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - КЛ 10кВ от ТП Зг-61 до ТП Зг-65П (на балансе потребителя ПАО Ростелеком). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо
2537 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-21 21:30 | 2021-11-21 21:47 | 3.4.9.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №407 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Черняновская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № ( 7-8 ).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 20 м/с) | 4.4.3, После небольших осадков в виде дождя и порыва ветра до 20 м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №1 КТП №407 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Черняновская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г.
2538 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-21 21:04 | 2021-11-21 22:15 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №4 ЗТПП Щедрино Ще/8 АВ ВЛ 0,4кВ №4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2539 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-21 21:03 | 2021-11-21 21:18 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №6 ул. Советская р.п. Новая Ляда (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №1 КТП №166 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Н.Лядинская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г.
2540 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения МВ-10 кВ яч.10. ЦРП Поныри, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ на потребительской ВЛ-10 кВ 647.10 в пролете опор 15-16, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ-10 кВ 647.10 от ЦРП Поныри, предписание с требованием выполнить ТО принадлежащей ему ВЛ. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на восстановление работоспособности АПВ на ЦРП Поныри Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен перечень не работающих АПВ
2541 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения МВ-10 кВ яч.16. ЦРП Поныри, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ на потребительской ВЛ-10 кВ 647.16 в пролете опор 35-36, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ-10 кВ 647.16 от ЦРП Поныри, предписание с требованием выполнить ТО принадлежащей ему ВЛ. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на восстановление работоспособности АПВ на ЦРП Поныри Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен перечень не работающих АПВ
2542 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-21 19:50 | 2021-11-21 20:05 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома дома №10 ул. Луговая с. Черняное (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №405 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Черняновская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.12.2021 г.
2543 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-21 20:17 | 2021-11-21 20:29 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1504 ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №17 по ул. Рогулина п. Томаровка (от опоры №20). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
2544 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-11-21 18:54 | 2021-11-21 19:36 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 5 в д.М.Стрелка в РУ 0,4 кВ КТП № 176 д.М.Стрелка отключен АВ 0,4 кВ №1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 176 М.Стрелка в месте возникновения пожара жилого дома № 5 в д.М.Стрелка. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 176 М.Стрелка в месте возникновения пожара жилого дома № 5 в д.М.Стрелка. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 176 М.Стрелка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 176 М.Стрелка замечаний не выявлено.
2545 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-11-21 17:58 | 2021-11-21 18:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.1008 ПС Жуковская в пролете опор №19-20, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
2546 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-21 17:53 | 2021-11-21 18:14 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №101 ул. Центральная(повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №430 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Тимирязевская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2547 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-21 17:40 | 2021-11-21 19:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-036 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 47-48 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-036 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №47 - №48 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №47-№48ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 036. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №47-№48ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 036.
2548 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-11-21 17:15 | 2021-11-21 18:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-131 Л1 Ф-609 ПС Вельяминовская в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г.
2549 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-21 16:55 | 2021-11-21 21:54 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения неизвестным сторонним лицом (водителем легкового автомобиля), произошел наезд на опору № 22, в следствии схлест проводов и перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-54. | 4.4.1, По причине наезда легкового автомобиля сторонним неустановленным лицом на опору № 22, произошло повреждение опоры, вследствие чего произошло схлестывание проводов и перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-54. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-54 с целью обнаружения дефектов после наезда автомобиля на опору № 22, особое внимание обратить на вязку проводов. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О. М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-54 с целью обнаружения дефектов после наезда автомобиля на опору № 22 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-54 устранить выявленные обнаруженные дефекты и при необходимости отрегулировать стрелу провеса в месте схлеста проводов. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О. М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-54 дефекты не обнаружены
2550 | 577 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-21 16:51 | 2021-11-21 21:30 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-38 ф.603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №136А ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-38 ф. 603 ПС Сураж Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-38 ф. 603 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2551 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-21 15:55 | 2021-11-21 16:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1751 Гагарино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2552 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-11-21 15:52 | 2021-11-21 17:00 | 3.4.8.2, В результате наезда неизвестной крупногабаритной техники, на опору № 99 произошло касание нижних проводов ВЛ, в результате чего произошел кратковременный схлест проводов, КЗ и как следствие отключение ВВ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное от МТЗ. АПВ - неуспешно. В последствии провода разошлись под собственным весом. Повреждение ВЛ нет. Ремонтные работы не требуются. По результатам измерений габаритов и стрел провеса провода от 04.06.2021 мастером Красносельского РЭС Гороховым Р.А. замечаний не выявлено. | 4.4.1, При проезде (неизвестным сторонним лицом) на крупногабаритной технике были зацеплены провода ВЛ, вследствие чего произошло схлестывание проводов в пролете опор № 99-100 ВЛ 10кВ ф.10-14 ПС Красное, произошло К.З. и отключение ВВ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-14 ПС Красное с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-14 ПС Красное с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное устранить выявленные обнаруженные дефекты и при необходимости отрегулировать стрелу провеса в месте схлеста проводов. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-14 ПС Красное с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса.
2553 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-11-21 15:40 | 2021-11-21 16:25 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода пролета опор №3 - №3-1 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №3-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №3 - №3-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №3 - №3-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 ВЛ 1003 ПС 110/35/10кВ Ершичи.
2554 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-11-21 15:20 | 2021-11-21 16:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-116 Л3 Ф-608 ПС ТЕМБР ввода в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №7-8 ВЛ-0,4 ТП-116 Л3 Ф-608 ПС ТЕМБР, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-116 Л3 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-116 Л3 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода.
2555 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-21 15:20 | 2021-11-21 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 (Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 (Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр