2556 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-11-21 15:09 | 2021-11-21 23:19 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома стойки ж/б опоры №150, с последующим обрывом и схлестом проводов фаз "А", "В","С" в пролете опор №150-151, вследствие наезда сторонней техники на опору №150. | 4.4.1, Механическое повреждение стойки ж/б опоры №150 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка произошло вследствие наезда сторонней техники на опору №150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение стойки ж/б опоры на ВЛ 10кВ №1 ПС Слоновка VS010-0000212 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия не требуются Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко Анна Владимировна Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: опубликовано информационное сообщение в СМИ Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по Н.Осколу для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УМВД России по Н.Осколу
2557 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-21 14:53 | 2021-11-21 23:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 Кул-3-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 Кул-3-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-1 по всей длине Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2558 | 419 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-21 14:18 | 2021-11-21 16:26 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1170 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1170, восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 370,ф.4 - ТП 1170 и 8 ТП. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1170, восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 370,ф.4 - ТП 1170 и 8 ТП.
2559 | 420 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-21 14:18 | 2021-11-21 14:48 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1170 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1170. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 и 21 ТП. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 456 - ТП 1170. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ ПС 370 ф.4 и 21 ТП
2560 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-21 14:03 | 2021-11-21 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-46 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Бологово. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2561 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-11-21 13:35 | 2021-11-21 15:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Ершовка) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №9-№10. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, схлест проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №9-№10. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность ДКР на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Ершовка) пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Ершовка), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2562 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-21 12:46 | 2021-11-21 12:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 156-157 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж, произошло нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) под воздействием ветровой нагрузки на провода фаз "А" и "В" в пролете оп.156-157 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж и включены в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине.
2563 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-11-21 12:36 | 2021-11-21 13:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-196 Ф-1001 ПС Хвощевская в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-196 Ф-1001 ПС Хвощевская в пролете опор №2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-196 Ф-1001 ПС Хвощевская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка и перетяжка
2564 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-21 11:30 | 2021-11-21 12:10 | 3.4.7.3.3, Причиной нарушения электроснабжения КВЛ-10 кВ яч. 2 ТП 591/1 ПС 35кВ №1 произошло по причине однофазного замыкания на землю, между проводом фазы "С" через ветку дерева росшего в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №10-11 | 4.12, Нарушение электрической изоляции с однофазным замыканием на землю произошло по причине перекрытия провода фазы "С" через ветку дерева, в пролёте опор №10-11, росшего в охранной зоне ВЛ. на КВЛ-10 кВ яч. 2 ТП 591/1 ПС 35кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10 яч. 2 ТП 591/1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 яч. 2 ТП 591/1 ПС 35кВ №1 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на КВЛ 10 яч. 2 ТП 591/1 ПС 35кВ №1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастерам ответственным за эксплуатацию электроустановок, провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2565 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-21 11:03 | 2021-11-21 12:48 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1207. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1207.
2566 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-21 10:50 | 2021-11-21 11:37 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 095 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 12-13 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 095, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Сенцово ул.8 Мар КТП 095 Ф2 VN004-94801401 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 095, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 095, Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 095, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
2567 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-11-21 10:49 | 2021-11-21 12:40 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Нижний Карачан в пролете опор №2-3 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Нижний Карачан по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Нижний Карачан по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Нижний Карачан мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуются.
2568 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-21 10:38 | 2021-11-21 13:13 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 70-71 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 70-71 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 20м/с)ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевскаяна тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 13 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2569 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-21 10:27 | 2021-11-21 12:36 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 по всей длине. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2570 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-11-21 10:20 | 2021-11-21 11:55 | 3.4.7.3.1, В процессе длительной эксплуатации (41 год) произошло загнивание стойки №16/11 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Починок, что под воздействием атмосферного фронта (северный ветер 17 м/с, обильный снегопад с налипанием) привело к ее падению с обрывом проводов в пролетах опор №16/10-16/12 и возникновению межфазного К.З. с отключением ВЛ действием защиты. Измерение степени загнивание опор производилось в 2019 году электромонтером по эксплуатации РС Коркиным А.Н., по результатам измерении опора №16/11- в норме. | 4.1.1, Загнивание деревянной опоры №16/11 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры №16/11 на ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Починок на ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Починок ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Починок | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр опор ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления дефектов загнивания. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр опор ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Починок выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2571 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-11-21 10:18 | 2021-11-21 10:23 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП№496 ф.1 в пролете опор № 6-7 на земле обнаружена ветка дерева со следами подгара сломленная и принесенная сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветки дерева произошел кратковременный схлест проводов, что привело к возникновению междуфазного КЗ в РУ-0,4 кВ ТП№496. Повреждения проводов ВЛ нет. | 4.4.3, К.З., возникшее в результате кратковременного схлеста проводов упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта в пролете опор № 6-7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-496 ф№1 с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-496 ф№1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2572 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-11-21 10:15 | 2021-11-21 10:51 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф.1 КТП 74 ф.1004 ПС Касиловская в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ ф.1 КТП 74 ф.1004 ПС Касиловская в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф.1 КТП 74 ф.1004 ПС Касиловская в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
2573 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-21 10:13 | 2021-11-21 11:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №244 д. Ольховец школа, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №244 д. Ольховец школа при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №244 д. Ольховец школа и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №244 д. Ольховец школа по всей длине. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП №244 д. Ольховец школа по всей длине.
2574 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-11-21 10:00 | 2021-11-21 11:34 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-103 ПС Сытая Буда в пролёте опор №30-31. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-103 ПС Сытая Буда в пролёте опор №30-31, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-40 Л1 Ф-103 ПС Сытая Буда в пролёте опор №30-31. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний нет, в пролёте опор №30-31 ДКР убраны во время устранения повреждения.
2575 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-11-21 10:00 | 2021-11-21 15:29 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-213 Ф-105 ПС Бобовичи в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 Л1 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №11/3-11/4. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-213 Ф-105 ПС Бобовичи в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 Л1 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №11/3-11/4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-213 Ф-105 ПС Бобовичи в пролёте опор №12-13 и ВЛ-0,4 Л1 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №11/3-11/4. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 213 ф.105 ПС Бобовичи и в пролете опор № 11/3-11/4 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 269 ф.101 ПС Бобовичи
2576 | 418 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-21 09:55 | 2021-11-21 13:55 |  | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС 24 - ТП 784, отпайка РЛНД №51 - ТП 1257. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС 24 - ТП 784, отпайка РЛНД №51 - ТП 1257.
2577 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-21 09:53 | 2021-11-21 11:33 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 09 Дом отдыха Клен, на провода в пролете опор № 46-47 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 46-47 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 09 Дом отдыха Клен, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 09 Дом отдыха Клен. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 Дом отдыха Клен ПС Кашары Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 09 Дом отдыха Клен, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 Дом отдыха Клен ПС Кашары
2578 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-11-21 09:40 | 2021-11-21 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 Деревни по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 Деревни) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 Деревни устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2579 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-21 09:36 | 2021-11-21 11:17 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 48-49 ВЛ 10 кВ Интернат. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролёте опор № 48-49 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Интернат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 10 кВ Интернат ВЛ 10 кВ Интернат | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Интернат. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Интернат. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Интернат. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Интернат.
2580 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-11-21 09:24 | 2021-11-21 10:39 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-156 Ф-1007 ПС Доброводье в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ Ф-1 КТП-156 Ф-1007 ПС Доброводье в пролете опор №15-16, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-156 Ф-1007 ПС Доброводье в пролете опор №15-16, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка
2581 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-21 09:15 | 2021-11-21 11:31 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №16-17. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "А" на Р-1. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 16-17. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№274. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 274 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 274 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2582 | 588 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-21 09:13 | 2021-11-21 13:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №3 ул. Кирова. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №3 ул. Кирова.
2583 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-21 09:03 | 2021-11-21 09:18 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Сахарово явилось междуфазное К.З. при повреждении на абонентской ТП 10/0,4 кВ Сахарово пилорама. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Сахарово в адрес владельца ТП 10/0,4 кВ Сахарово пилорама. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Сахарово в адрес владельца ТП 10/0,4 кВ Сахарово пилорама.
2584 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-21 09:01 | 2021-11-21 09:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов упавшей веткой с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ пр.оп. 4-5. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир явилось падение ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир Срок исполнения: 26.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев пролете опор №4-5 стоящих вне охранной зоны ВЛ, но угрожающих падением на провода ВЛ - 0,4 №1 от ТП128.04№1207хоз.Мир . Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2585 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-21 08:49 | 2021-11-21 10:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф2 д. Б. Пруды (клуб), произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф2 д. Б. Пруды (клуб), при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф2 д. Б. Пруды (клуб) и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф2 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф2 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине
2586 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-21 07:20 | 2021-11-21 08:31 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 26Л с. Горицы. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 26Л с. Доброе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 26Л с. Доброе пролёт опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 26Л с. Доброе | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 26Л с. Доброе. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 26Л. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 26Л с. Доброе устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 26Л.
2587 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-11-21 06:32 | 2021-11-21 06:45 | 3.4.7.3.1, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 3-43 ПС 110 кВ Анна 2 произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ0,4кВ№1 от ТП 3-43 П С 110 кВ Анна 2, произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-1 ТП 3-43 ПС Анна 2 VN004-00076274 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№1 от ТП№3-43 П С Анна 2 разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№1 от ТП№3-43 П С Анна 2 разработаны мероприятия по устранению дефектов на ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 3-43 ПС 110 кВ Анна 2. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 3-43 ПС 110 кВ Анна 2. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №1-2 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП №3-43 ПС 110 кВ Анна 2. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №1-2 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП №3-43 ПС 110 кВ Анна 2.
2588 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2021-11-21 05:28 | 2021-11-21 05:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 207 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №9-10, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 207, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП207 опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП207 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 207 Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка и перетяжк по ВЛ от КТП207 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 207 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр по ВЛ от ТП 207 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП237, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: НАЗНАЧЕНЫ мероприятия по ВЛ от ТП 237 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучения
2589 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №16 от КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании ООО "АБЗ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "АБЗ" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №16 от КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "АБЗ" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №16 от КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2590 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Модекс". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Модекс" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Модекс" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2591 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-21 02:55 | 2021-11-21 04:30 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Интернат в пролете опор № 41-42. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 41-42 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Интернат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ Интернат пролет опор № 41-42 ВЛ 10 кВ Интернат | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Интернат. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Интернат. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Интернат. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Интернат.
2592 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-21 02:35 | 2021-11-21 02:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №794 ПС 35/10кВ Чижовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №62-63, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 62-63 ВЛ 10кВ №794 ПС 35/10кВ Чижовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки сломленной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 794 ПС 35/10кВ "Чижовка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №794 ПС 35/10кВ Чижовка " определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2593 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-21 01:38 | 2021-11-21 02:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №134 Каменево по всей длине. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №134 Каменево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2594 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-11-21 01:21 | 2021-11-21 01:36 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №12-17 П С 110 кВ Анна произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-12 из-за падения ветки дерева , занесенной порывом ветра до 20 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , на провода фаз "А" и "B" в пролете опор №11-12 ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №12-17 П С 110 кВ Анна произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №12-17 П С 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №12-17 П С 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №12-17 П С 110 кВ Анна . Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №12-17 П С 110 кВ Анна .
2595 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-21 01:20 | 2021-11-21 01:41 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 146П, находящейся на балансе ОАО "Мегафон". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ОАО «Мегафон» ТП 146П.
2596 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-20 23:32 | 2021-11-21 01:27 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Луговая" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 6-14 - 6-15 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 6-14 - 6-15 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки VS010-0007229 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ Луговая Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
2597 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2021-11-20 22:50 | 2021-11-20 23:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 665 ПС Русаново произошло в результате межфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 6-10 - 6-11 упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 6-10 - 6-11 по ВЛ 10кВ № 665 ПС Русаново явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №665 ПС 35/10кВ "Русаново" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 (655) ПС Русаново Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 665 ПС 35/10кВ "Русаново" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 665 ПС 35/10кВ "Русаново" намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на восстановления АПВ с ПС 35/10кВ Русаново Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Подана служебная записка на восстановление АПВ на ПС 35/10кВ Русаново
2598 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-11-20 22:31 | 2021-11-20 23:00 | 3.4.10.1, При проведении аварийного обхода ВЛ- 10кВ Ф 10-01 ПС Черменино в пролете опор № 67-68 обнаружено упавшее дерево, подгрызенное бобрами растущее за пределами охранной зоны ВЛ. Под тяжестью упавшего дерева произошел слом опоры №68 у основания, обрыв и схлест проводов фазы "А","В" и "С" в пролете опор № 67-71, что привело к К.З и отключению МВ-10 Ф 10-01 действием МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №67-68 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Черменино от воздействия животных. Бобры подгрызли дерево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино с целью выявления угрожающих деревьев в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Особое внимание обратить на участки трассы ВЛ с наличием бобровых плотин. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при внеочередном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино устранить Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
2599 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 22:17 | 2021-11-20 23:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-5 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-5 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-5 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-5-5, и включены в план работ 2021г
2600 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-11-20 22:09 | 2021-11-21 02:16 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Ступино произошло в результате повреждения на оборудовании СТП 081 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Департамент дорожной деятельности". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Департамент дорожной деятельности" о приведении потребительской СТП 081 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2601 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-20 22:01 | 2021-11-20 22:20 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №42 по ул. Первомайская с. Гостищево (от опоры №4). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
2602 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-20 21:47 | 2021-11-20 23:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Судаково 1 от Л017 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №1/23 - №1/24 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Судаково 1 от Л017 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №1/23 - №1/24 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Судаково 1 от Л017 ПС 110/10кВ Угра письмо-претензию в адрес сельской администрации д. Судаково об организации обрезки крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Судаково 1 от Л017 ПС 110/10кВ Угра письмо-претензию в адрес сельской администрации д. Судаково об организации обрезки крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ.
2603 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-20 21:38 | 2021-11-20 22:59 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Не устойчивое короткое замыкание проводов в пролете опор №12-2/1 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ст.копыл в пролетах опор №6-26, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Ст.копыл, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
2604 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-20 21:25 | 2021-11-21 00:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 (7.10.2) ПС 35/10кВ Комбикормовая действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(196-197), под действием порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(196-197) ВЛ 10кВ №03 (7.10.2) ПС 35/10кВ Комбикормовая произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 (7.10.2) ПС 35/10кВ "Комбикормовая" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 (7.10.2) ПС 35/10кВ "Комбикормовая" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2605 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-20 21:25 | 2021-11-20 22:17 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Поселок ПС Химическая, на провода в пролете опор №84-85, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие в пролете опор № 84-85 при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Поселок ПС Химическая, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Поселок. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Поселок, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2606 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-11-20 21:23 | 2021-11-20 22:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-25 Угра от Л 1001 ПС 110/35кВ Угра явилось К.З. фаза-нуль при падении под действием сильных порывов ветра ветки плодового дерева на перекидку в жилой дом от опоры № 25/1 - уо/4 упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-25 Угра от Л 1001 ПС 110/35кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки плодового дерева на перекидку в жилой дом от опоры № 25/1 - уо/4. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-25 Угра от Л 1001 ПС 110/35кВ Угра в сельскую администрацию с. Угра письмо, с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-25 Угра от Л 1001 ПС 110/35кВ Угра в сельскую администрацию с. Угра письмо, с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.
2607 | 416 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-20 21:22 | 2021-11-20 22:55 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - ТП 1197. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - ТП 1197
2608 | 417 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84.
2609 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-20 21:05 | 2021-11-20 22:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х50 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КТП-162 яч. №3 до опоры №10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х50 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КТП-162 яч. №3 до опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ КТП-162 яч. №3 до опры №10 КЛ-6 кВ КТП-162 яч. №3 до опры №10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от КТП-162 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от КТП-162 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от КТП-162 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от КТП-162 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
2610 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-20 22:50 | 2021-11-20 23:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения в процессе длительного срока эксплуатации фазного провода на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №607. | 4.13, Нарушение электрического контакта в результате дефекта контактного соединения фазного провода на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №607. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 607. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 607. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 607 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 607 замечаний не выявлено.
2611 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-20 20:50 | 2021-11-20 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 413.13 от ПС 35/10 кВ Петринка произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор № 21- 22. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 413.13 от ПС 35/10 кВ Петринка, в пролёте опор № 21 - 22, явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.13 от ПС Петринка. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10 кВ 413.13 от ПС Петринка Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2612 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-20 20:40 | 2021-11-20 22:00 | 3.4.9.3, Причиной нарушения электроснабжения послужило межфазное короткое замыкание в РУ-10 кВ КТП-244П, находящегося в эксплуатационной ответственности ОАО Агропромышленное объединение «Дружба». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес КТП-244П ОАО Агропромышленное объединение «Дружба» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
2613 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-20 20:40 | 2021-11-20 21:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ 129.14 ПС 110/35/10 кВ «Беседино» действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 120-121, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №120-121 по ВЛ 10кВ №129.14 ПС 110/35/10кВ "Беседино" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки сломленной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 129.14 ПС 110/35/10 кВ Беседино. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Курского РЭС Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний ВЛ-10 кВ 129.14 ПС 110/35/10 кВ Беседино. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить обрезку крон деревьев в пр.оп 120-121 ВЛ-10 кВ 129.14 Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Курского РЭС Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г.
2614 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-11-20 20:38 | 2021-11-21 04:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Линец произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 58 – 59 упавшем деревом, расположенным вне охранной зоне ВЛ под воздействием порывов ветра с последующим изломом опор и обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№ 58 – 59, излом опор № 58, № 59 ВЛ 10кВ №03 ПС Линец произошел в результате падения дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л 10кВ №03 ПС Линец Л 10кВ №03 ПС Линец | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Линец назначение сроков устранения выявленных замечаний.
2615 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 20:32 | 2021-11-20 21:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-37-11 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-37-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-37-11, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-37-11 по всей длине. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-37-11 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2616 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-20 20:10 | 2021-11-20 22:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" и траверсу опоры № 28 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновением замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ 7 ПС 110/35/10кВ Новосиль на провод фазы "А" и траверсу опоры № 28 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение замыкания на землю фазы "А",устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год.
2617 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 20:08 | 2021-11-20 22:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Альш-20-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Альш-20-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2618 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-11-20 20:06 | 2021-11-21 | 3.4.12.2.3, 20.11.2021 г в 20: 06 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 от ПС 35 Восточная действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 2-6 – 2-7 при падении на провода высокорослого дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 2-6 – 2-7 по ВЛ 10кВ №09 от ПС 35 Восточная явилось падение дерева, из вне охранной зоны, на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 09 ПС Восточная, особое внимание обратив на опоры № 2-6- 2-7, подвергшихся динамическому воздействию. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное .Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: План-график
2619 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-20 20:00 | 2021-11-20 20:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» произошло по причине межфазного КЗ при повреждении на участке ВЛ за ЛР №60, находящегося в эксплуатационной ответственности «ЛГЭК». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ЛГЭК претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
2620 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-20 19:57 | 2021-11-20 21:52 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1207. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1207.
2621 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-11-20 19:50 | 2021-11-21 00:52 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/23-4/24 в результате срыва и частичного разрушения изолятора фазы "В" на опоре №4/24 под воздействием ветра , по причине разрушения арматуры и колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение арматуры , колпачка и изолятора фазы «В» на опоре №4/24 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка произошло из-за изменения структуры материала арматуры в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. При периодическом осмотре в феврале 2021г. дефектов не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ-10-2 ПС Васильевка VS010-0007002 | Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка в пролетах опор №4/1-4/115 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр с применением бинокля ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка в пролетах опор №4/1-4/115 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.
2622 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-20 19:45 | 2021-11-20 20:50 | 3.4.12.2.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 яч. 10 Посёлок завода, сломленного сильными порывами ветра на провода в пролете опор № 78-80. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 78-80 ВЛ-10 яч. 10 Посёлок завода. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 яч. 10 Посёлок завода. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ яч.10 Посёлок завода. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 яч. 10 Посёлок завода, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ яч.10 Посёлок завода, произведена вырубка (обрезка крон).
2623 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-20 19:43 | 2021-11-20 20:51 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ №12 Племзавод ПС 35/10 кВ Плоское произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева на опоре №95, росшего вне охранной зоне ВЛ, угрожающего падению, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте на опоре №195 на ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), укрощающих падению на провода на ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское VS010-0010471 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ с оформлением листа осмотра ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 12 Племзавод ПС Плоское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Глухов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ по распоряжению. Мероприятие: Организационное Мастеру Глухову А.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Глухову А.В. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2624 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-11-20 19:40 | 2021-11-20 20:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Грызлово произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор №188-189 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 188-189 на ВЛ 10кВ №2 ПС Грызлово произошло в результате механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ №2 ПС Грызлово VS010-0000285 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Грызлово по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Грызлово по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС Грызлово произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Грызлово деревьев, находящихся в охранной зоне угрожающих падению на провода не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Рябинину В.В. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2625 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-20 19:37 | 2021-11-20 19:53 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1024 ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №100 по ул. Магистральная п. Томаровка (от опоры №8). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
2626 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-20 19:36 | 2021-11-20 19:45 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 42 ответвления к ТП 502, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Бригада-1, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода опоры № 42 ответвления к ТП 502 ВЛ 10 кВ Бригада-1. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-1. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бригада 1. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Бригада-1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бригада 1.
2627 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-11-20 19:22 | 2021-11-20 22:08 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4-68 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4-68 ПС 35 кВ Слоновка произошел из-за механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4-68 ПС 35 кВ Слоновка. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г.
2628 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-20 19:20 | 2021-11-20 19:47 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 134-135, растущего вне охранной зоны, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №7 "Новый Свет". | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 134-135, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 7 "Новый Свет", сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 "Новый свет". Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 "Новый свет". Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 "Новый свет", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 "Новый свет", не выявлено.
2629 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-20 19:10 | 2021-11-20 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244 явился обрыв провода в пролете опор №№ 6-7 в результате падения ветки дерева на провода при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №6 - №7, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 244. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 244.
2630 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 19:08 | 2021-11-21 01:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-6 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2631 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2021-11-20 18:51 | 2021-11-20 20:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 067 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №11-12, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067, произошло КЗ и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 067 Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 067 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 составлен график устранения выявленных замечаний
2632 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-11-20 18:15 | 2021-11-20 19:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верный.
2633 | 415 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-20 18:12 | 2021-11-20 20:16 | 3.4.7.2, сгорел предохранитель ПН 250 А на Сеть 1 в ТП 908 | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Произвести замену предохранителя ПН 250 А в ТП 908 Сеть 1. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена предохранителя ПН 250 А в ТП 908 Сеть 1.
2634 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-20 18:10 | 2021-11-20 19:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра.ю | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - № 2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 251. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 251.
2635 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-20 17:35 | 2021-11-20 18:14 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №506 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №506 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудован на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №506 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №506 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 506. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 506. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 506 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 506 замечаний не выявлено.
2636 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-11-20 17:30 | 2021-11-20 18:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 249 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 249 ПС 35 кВ Казинка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 249 ПС Казинка ВЛ 0,4кВ №2 КТП 249 ПС Казинка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 249 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 249 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2637 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-20 17:21 | 2021-11-20 18:11 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 865 произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №13-14 при схлёстывании проводов во время паденияия ветки с дерева, растущего в охранной зоне, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС РЭС Корогод И.Ю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 865 произошло перекрытие проводов в пролете опор №13-14 и в результате возникшего междуфазного "КЗ" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 865 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 865 деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 865 VN004-00044635 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 865 в пролете опор №13-14 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 865 в пролете опор №13-14 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2638 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-11-20 17:11 | 2021-11-20 18:01 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей, шин 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №154 10/0,4 кВ д. Вокшино животным (кошкой). | 4.12, В результате касания животным токоведущих частей (шин 10 кВ) в РУ 10 кВ ТП №154 10/0,4 кВ д. Вокшино произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения В-10кВ ВЛ-10кВ Ф. 15 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф №15 ПС 35/10 кВ Ст. Сандово. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2639 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-20 17:10 | 2021-11-20 18:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Больница" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов ветками дерева в пролёте опор № 7-8, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-10 кВ "Больница" произошло в результате перекрытия ветками дерева, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино VS010-0014576 | Мероприятие: Организационное При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Больница Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
2640 | 414 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-20 17:00 | 2021-11-20 21:02 | 3.4.7.2, сгорел ПН 100 А на Сеть 2 в ТП 617 | 4.10, сгорел ПН 100 А на Сеть 2 в ТП 617 | Мероприятие: Организационное Произвести замену предохранителя ПН 100 А в ТП 617 Сеть 2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена предохранителя ПН 100 А в ТП 617 Сеть 2.
2641 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №8 - №9, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1002 на ПС 35/10кВ Сож послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением межфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №8 - №9 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №8 - №9 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2642 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-20 16:50 | 2021-11-20 18:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-2 - №2-3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-2 - №2-3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 431 Красный бор-2 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2643 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-20 16:43 | 2021-11-20 20:14 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 7-8 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №538 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Серебряковская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 20 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №538 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Серебряковская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2644 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-20 16:41 | 2021-11-20 20:19 | 3.4.12.2.3, В процессе расследования нарушения обнаружено дерево лежащее на проводах которое упало из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП №448 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Тимирязевская в пролете 9-10 вызвавшее К.З.с отключением АВ-0,4кВ №1. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло К.З.вызвавшим упавшим деревом на провода в пролете 9-10 (из-за несвоевременной вырубки деревьев и порывами ветра). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих из вне охранной зоне и способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе замечания на ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2645 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-20 16:50 | 2021-11-20 17:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-309 РП-03 явилось падение ветки дерева на провода на участке ВЛ 6кВ ТП-36- ТП 561 в пролете опор №№ 10-11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л-309 РП-03 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролёте опор №10- №11 на участке ВЛ 6кВ ТП 036-ТП 561 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 6 кВ ТП 036 -ТП 561.При необходимости выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить ИТР осмотр ВЛ 6 кВ ТП 036 -ТП 561. Замечаний нет.
2646 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская на провода в пролете опор №59 - №60, послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1003 на ПС 35/10кВ Дивинская послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №59 - №60 с возникновением межфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №59 - №60 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных за границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №59 - №60 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных за границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2647 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-20 16:38 | 2021-11-20 20:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №005 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (9 – 10)(17 – 18).(скорость ветра достигала 20м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2648 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2021-11-20 16:36 | 2021-11-20 16:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов ветвями деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ, в пролетах опор №6-15 - № 6-16. | 4.12, Причиной перекрытия проводов ветвями деревьев, явилось поросль под проводами ВЛ, в пролетах опор №6-15 - № 6-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР и деревья в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка VS010-0007436 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих падением и перекрытием проводов в пролетах опор №6-15 - № 6-18, №6-20 - №6-23. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР и деревьев, угрожающих падением и перекрытием проводов в пролетах опор №6-15 - № 6-18, №6-20 - №6-23. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: обучение персонала ОВБ, бригад распредсетей по выявлению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключениям.
2649 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-20 16:30 | 2021-11-20 17:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-240 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 240 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 240. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 240.
2650 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-20 16:21 | 2021-11-20 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-2-1 Гарнево послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опора №9 - ввод в ж/дом. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-2-1 Гарнево произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опора №9 - ввод в ж/дом с возникновением однофазного КЗ, без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №9 - ввод в ж/дом ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-2-1 Гарнево. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №9 - ввод в ж/дом ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-2-1 Гарнево.
2651 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-11-20 16:10 | 2021-11-20 16:30 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №6/50-№6/51 ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №13 на ПС-110кВ Иноковская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковскаяпри падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №6/50-№6/51 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обход осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2652 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-20 16:02 | 2021-11-20 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 337 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №7 - №8 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 337. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 337 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2653 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-20 16:00 | 2021-11-20 21:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 явилось КЗ возникшее при схлесте оборванного провода в пролете опор № 4-5 из-за падения дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ при порывах бокового ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 явилось падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, при порывах бокового ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (744 5/100) Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотра, разработать мероприятие и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2654 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-20 16:00 | 2021-11-20 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-3 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-3 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-3 по всей длине. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-6-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Не выполнено
2655 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-20 15:43 | 2021-11-20 16:54 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП № Е 696 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП № Е 696 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № Е 696. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП № Е 696. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № Е 696, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП № Е 696, произведена вырубка (обрезка крон).
2656 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-20 15:35 | 2021-11-20 16:51 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | 4.4.3, короткое замыкание проводов в пролете опор №4/98-4/99 в результате падения на провода ВЛ дерева из вне установленной просеки под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 7-ое отделение в пролетах опор №4/85-4/118, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 11.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ 7-ое Отделение, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
2657 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-20 15:32 | 2021-11-20 16:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 262 п.Матырский произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №2, в результате превышения нагрузки у потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ-100А Ф. №2 в РУ-0,4 кВ ТП-262 послужило превышение потребителями расчетного тока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 262 П (638) п. Матырски VN004-00132969 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 262 п. Матырский Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №262. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 262 п. Матырский Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №262.
2658 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-11-20 15:26 | 2021-11-20 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-377 ВЛ-1014 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5 - №6 упавшим деревом из-за границы охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-377 ВЛ-1014 ПС Издешково произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-377 Зимница VN004-96709853 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП -377 ВЛ-1014 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП -377 ВЛ-1014 ПС Издешково Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП -377 ВЛ-1014 ПС Издешково. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП -377 ВЛ-1014 ПС Издешково
2659 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-20 15:25 | 2021-11-20 16:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ул.Лиманского ТП 802 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2660 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-11-20 15:20 | 2021-11-20 17:02 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП1 Бурково 1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении ветки плодового дерева на провода в пролетах опор №№ 9 - 10 под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 МТП1 Бурково 1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки плодового дерева на провода в пролетах опор №№ 9 - 10 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1МТП-1 Бурково Л-1007 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 МТП-1 Бурково Л-1007 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
2661 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-11-20 15:19 | 2021-11-20 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1108 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №2-3 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1108 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №2-3 до ввода в дом, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1108 ВЛ-1006 ПС Каспля в пролете от опоры №2-3 до ввода в дом. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от опоры №2-3 до ввода в дом
2662 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-20 15:15 | 2021-11-20 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "С" и "В" в пролете опор 14-15 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Песочное произошло нарушение электрической изоляции, что привело возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "С" и "В" в пролете оп.№14-15 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ "Песочное" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Песочное с включением в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Песочное с включением в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10 кВ Песочное по всей длине.
2663 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 15:12 | 2021-11-20 22:29 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №8-2, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.4.4, В результате механического воздействия атмосферных явлений, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №8-2 КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская и его падение на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВКЛ-10кВ №61 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВКЛ-10кВ №61 ПС Володарская, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС Володарская по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2664 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5/9-5/10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5/9-5/10 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-10 кВ №14 ПС Томаровка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных после внепланового осмотра ВЛ-10 кВ.
2665 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-20 15:07 | 2021-11-20 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-6кВ ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №14 - №15. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев, в пролёте опор №14 - №15 ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6 кВ Индустриальная. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода веток деревьев, в пролёте опор №14 - №15 ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6 кВ Индустриальная. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2666 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-11-20 14:51 | 2021-11-20 16:30 | 3.4.7.3.5, ВЛ-1002 ПС Издешково была оперативно отключена по ТУ в связи с однофазным замыканием "на землю" вызванным повреждением одного изолятора на опоре А-32 в результате разрушение КП 22 и срыву изолятора с проводом, из-за изменения свойств материала и потери несущей способности КП22 в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 51 год, с 1970года. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора марки КП22 и повреждение изолятора марки ШС-10 Г на ВЛ-1002 ПС Издешково произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации на опоре № А-32 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШС-10 Г на ВЛ-1002 ПС Издешково VS010-0007817, Повреждение колпачка марки КП22 на ВЛ-1002 ПС Издешково VS010-0007817 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-1002 ПС Издешково
2667 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-20 14:50 | 2021-11-20 15:52 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пр. оп. № 6-7 в результате падения ветки дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-007 с.Гагарино на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести опиловку Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Баловнев Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
2668 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-11-20 14:50 | 2021-11-20 16:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-498 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №9/1 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-498 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №9/1 до ввода в дом, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-498 ВЛ-1005 ПС Трудилово в пролете от опоры №9/1 до ввода в дом. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете от опоры №9/1 до ввода в дом.
2669 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-11-20 14:40 | 2021-11-20 15:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 402 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате срыва изолятора на опоре №2-1 из-за изменения свойств материала и потери несущей способности КП22 в процессе длительной эксплуатации и последующего схлеста проводов в пролете опор №2-1 - №2-2 во время сильных порывов ветра. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора марки КП22 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 402 произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации на опоре № 2-1 с последующим срывом изолятора, схлестом проводов в пролете опор №2-1 - №2-2 и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка марки КП22 на ВЛ0,4 кВ №2 ТП 402 VN004-96704070 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 402 Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 402 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 402 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 402 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков устранения.
2670 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-11-20 14:33 | 2021-11-20 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-480 ВЛ-1001 ПС Катынь 1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №17 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-480 ВЛ-1001 ПС Катынь 1 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №17 до ввода в дом, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-480 ВЛ-1001 ПС Катынь 1 в пролете от опоры №17 до ввода в дом. Срок исполнения: 18.01.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-480 ВЛ-1001 ПС Катынь 1 в пролете от опоры №17 до ввода в дом.
2671 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-20 14:21 | 2021-11-20 15:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №18/3-18/4 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №364 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №18/3-18/4 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №364 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №364 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП №364 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП № 364. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП № 364 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП № 364 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП № 364 замечаний не выявлено.
2672 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-20 14:20 | 2021-11-20 20:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.109 ПС Гордеевка в пролёте опор №40-41, ВЛ-6кВ ф.608 ПС Западная в пролёте опор №33-34. Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи, в пролёте опор №25-26. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.109 ПС Гордеевка в пролёте опор №40-41, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи, в пролёте опор №25-26, ВЛ-6кВ ф.608 ПС Западная в пролёте опор №33-34, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Гордеевка, В-10кВ ф.102 ПС Киваи, В-6кВ ф.608 ПС Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Гордеевка в пролёте опор №40-41, ВЛ-6кВ ф.608 ПС Западная в пролёте опор №33-34. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Киваи, в пролёте опор №25-26. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
2673 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-20 14:19 | 2021-11-20 17:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №136-137 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с обрывом 2х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №136-137 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Воскресенское из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 2х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Воскресенское. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2674 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-20 14:17 | 2021-11-20 15:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №75-76, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 25 Камышевка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки в пролете опор №75 - 76, дерева растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 25 Камышевка, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 25 Камышевка. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 Камышевка ПС Гороховская Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 25 Камышевка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 Камышевка ПС Гороховская
2675 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-20 14:15 | 2021-11-20 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №5-17 - №5-18. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ ПС Кириллы отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-17 - №5-18 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №5-17 - №5-18 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №5-17 - №5-18 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
2676 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 14:13 | 2021-11-20 16:04 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10 В Но-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на ЛР Но-2-1 и его касание шлейфа фазы "С" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР Но-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, произошло его касание шлейфа фазы "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ Но-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на ЛР-10кВ Но-2-1 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2677 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-11-20 13:51 | 2021-11-20 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-01/2 - 1-01/3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5320. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «А» и «С» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №5320. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5320 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5320 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5320 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Денис Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
2678 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-20 13:48 | 2021-11-20 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 327 Клуб ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16 - №17 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 327 Клуб ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 327 Клуб ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2679 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-11-20 13:40 | 2021-11-20 15:22 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «В» при его падении на траверсу, в следствии срыва и разрушения изолятора фазы «В» на опоре № 192 из-за ослабления крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 20 м/с) с последующим падением провода на траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы «В» с последующим падением провода на траверсу на опоре № 192 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь из-за ослабления крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 20 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления изолятора провода фазы "В" на опоре № 192 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Россошь на ВЛ-10-5 ПС Россошь VS010-9360026 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Россошь по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС110кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Россошанского РЭС Филиппенко А.Н. Состояние: Не выполнено
2680 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2021-11-20 13:30 | 2021-11-20 14:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ВЛ№1 от КТП-2 Булгаково явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны линии на провода в пролете опор 6 - 7. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ ВЛ№1 от КТП-2 Булгаково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны линии на провода в пролете опор 6 - 7. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Булгаково Л-1008 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Булгаково Л-1008 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
2681 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-20 13:25 | 2021-11-20 16:05 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №11-12. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-3 в КТП-10/0,4кВ№102. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 102 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 102 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
2682 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-20 13:23 | 2021-11-20 14:45 | 3.4.7.3, Причиной ТН на ТП72--ТП1836 явилось междуфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и корозии защиного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.6, В процессе длительной эксплуатации КЛ ТП72--ТП1836 потеряла изоляционные характристики на определенном участке, еще этому поспособствовали агрессивная среда использования( структуры почвы). | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии , выработавшего эксплуатационный ресурс,КЛ-6кВ ТП72--ТП1836 с последущими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП72--ТП1836 , выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2683 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-11-20 13:20 | 2021-11-20 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС Шапкинская в пролете опор №73-74. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№14 на ПС Шапкинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№14 ПС Шапкинская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 14 ПС Шапкинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 14 ПС Шапкинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 14 ПС Шапкинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
2684 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №16 ПС 110 кВ №47 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №16 ПС 110 кВ №47 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №16 ПС 110 кВ №47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №16 ПС 110 кВ №47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2685 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-11-20 13:06 | 2021-11-20 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 486 (МТП-5-2 Шанталово) послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 486 (МТП-5-2 Шанталово) произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 486 (МТП-5-2 Шанталово). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
2686 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-20 13:02 | 2021-11-20 15:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "С" в пролете опор 175-176 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившего КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "С" в пролете оп.175-176 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово и включены в план работ Покровского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Шабанов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине.
2687 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-20 13:01 | 2021-11-20 15:45 | 3.4.7.3.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №013 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (9-10).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 20м/с) | 4.4.3, После небольших осадков в виде дождя и порыва ветра до 20 м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №1 КТП №013 ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 013 ВЛ №9 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 013 ВЛ №9 ПС Промышленная , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2688 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-20 12:50 | 2021-11-20 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП -51 Ставково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №8 - №9 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП -51 Ставково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-51 Ставково. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-51 Ставково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2689 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-11-20 12:50 | 2021-11-20 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 365.15 от МТЗ с неуспешным РПВ, явилось межфазное КЗ возникшее при набросе ветки сильным порывом ветра, на провода в пролете опор (3-5) - (3-6), с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения оборудования, в пролете опор (3-5) - (3-6). | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия назначены Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на восстановление работоспособности АПВ В-10 кВ ВЛ 10кВ № 365.15 от ПС 35/10 кВ КРС Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Служебная записка подана
2690 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-11-20 12:45 | 2021-11-20 19:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на ВР 10кВ КТП-315 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селещанская и на спуски 10кВ к КТП-365 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селещанская. | 4.4.3, Падение веток, с деревьев растущих вне охранной зоны, на ВР 10кВ КТП-315 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селещанская и на спуски 10кВ к КТП-365 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селещанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=7a642e64-e08f-44f1-9b8a-64d18b68b5ff&friendlyname=0JvQuNGB0YLQvtC6INC+0YHQvNC+0YLRgNCwINCR0YPRgNGP0YfQtdC90LrQviAuZG9jeA==&preview=yes Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=e529456c-d36a-4836-83a0-e80a28b9afe4&friendlyname=0JLQmy0xMNC60JIg0KQtMTAyMiDQn9ChINC10LvQuNGJ0LDQvdGB0LrQsNGPLmRvY3g=&preview=yes
2691 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2021-11-20 12:44 | 2021-11-20 14:07 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к схлесту двух проводов вводного устройства от опоры № 9 ВЛ -0,4 кВ № 1 КТП-255 ВЛ-1006 ПС Коммунар явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ № 1 КТП-255 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось кратковременное однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов вводного устройства от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате механического воздействия при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 255 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 255 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-255 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-255 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
2692 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-11-20 12:42 | 2021-11-20 15:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 167-168 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 167-168 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодкров Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодкров Ю.В. Состояние: Не выполнено
2693 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-11-20 12:40 | 2021-11-20 14:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за ветки, упавшей с дерева, на спуски 10 кВ от ПР 10 кВ к проходным изоляторам КТП Охват МТС, абонентская отпайка (граница балансового разграничения проходит по контактам на опоре №20-3 АК), под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10 кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено в адрес владельца абонетской КТП Охват МТС. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10 кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено в адрес владельца абонентской КТП Охват МТС.
2694 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-20 12:39 | 2021-11-20 13:22 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 20 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 2-3 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Горельская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 2-3 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Горельская действием МТЗ с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2695 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-11-20 12:39 | 2021-11-20 13:32 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1912 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/4-3/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1912 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1912 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение нарушения электроснабжения
2696 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-20 12:35 | 2021-11-20 12:52 | 3.4.8.2, В результате проезда крупногабаритной техники, в пролете опор № 9-10 произошло касание нижних проводов ВЛ, в результате чего произошел кратковременный схлест проводов, КЗ и как следствие перегорание предохранителя ф.А 0,4 кВ в ТП-663 на выводе "ул. Растопчина" . В последствии провода разошлись под собственным весом. Повреждение ВЛ нет. Ремонтные работы не требуются. По результатам измерений габаритов и стрел провеса провода от 05.07.21 мастером Костромского РЭС Ворониным О.М. замечаний не выявлено. | 4.4.1, При проезде (неизвестным сторонним лицом) на крупногабаритной технике (автокране) были зацеплены провода ВЛ, вследствие чего произошло схлестывание проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ТП-663 на выводе "ул. Растопчина", произошло перегорание предохранителя 0,4 кВ ф.А в ТП-663 на выводе "ул. Растопчина". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-663 на выводе "ул. Растопчина" с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили обход ВЛ-0,4 кВ ТП-663 на выводе "ул. Растопчина" с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-663 на выводе "ул. Растопчина" устранить выявленные обнаруженные дефекты и при необходимости отрегулировать стрелу провеса в месте схлеста проводов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-663 на выводе "ул. Растопчина" замечаний не выявлено.
2697 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-20 12:31 | 2021-11-20 13:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №20-№21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 350 Зашевские Выселки в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 350 Зашевские Выселки в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 350 Зашевские Выселки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 350 Зашевские Выселки | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 350 Зашевские Выселки. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 350 Зашевские Выселки устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2698 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-11-20 12:30 | 2021-11-20 14:23 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №08 ПС Мордовская в пролете опор №87-88. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №08 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№08 ПС Мордовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС Мордовская произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
2699 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-20 12:23 | 2021-11-20 13:53 | 3.4.12.2.3, ВЛ 1008 ПС Ушаково отключена оперативно вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения одного провода в пролете опор №103 - №104 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Повреждение одного провода марки А-35 на ВЛ 1008 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение одного провода марки А-35 на ВЛ-1008 ПС Ушаково VS010-0009854 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Ушаково. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
2700 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-20 12:21 | 2021-11-20 13:55 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-12-8 Вязовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опора №23 - ввод в ж/дом. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 ф. "А" ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-12-8 Вязовка послужило падение ветки дерева на провод ввода СИП-2*16 в пролете опора №23 - ввод в ж/дом с нарушением изоляции данного провода при его обрыве и возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №23 - ввод в ж/дом ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-12-8 Вязовка. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №23 - ввод в ж/дом ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-12-8 Вязовка.
2701 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-20 12:20 | 2021-11-20 12:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КТП-204 яч. №3 до опры №7 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ КТП-204 яч. №3 до опры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ КТП-204 яч. №3 до опры №7. КЛ-6 кВ КТП-204 яч. №3 до опры №7.
2702 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2021-11-20 12:15 | 2021-11-20 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ "Суджа" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№ 142-143 упавшей веткой с дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 142-143 по ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ "Суджа" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Галушкин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний.
2703 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-11-20 12:08 | 2021-11-20 13:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Миганово явилось падение дерева на опору №35 с обрывом проводов в пролете опор №№ 34-36 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Миганово явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №№ 34-36 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате падения дерева на опору № 35, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 34-36 ВЛ-1005 ПС Миганово. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр участка ВЛ 1005 ПС Миганово, намечены мероприятия и расчистка охранной зоны ВЛ на участке опор №30-№35 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Миганово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр участка №25 - №42 ВЛ 1005 ПС Миганово Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результату ИТР осмотра участка опор №25 - №42 намечены мероприятия.
2704 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-20 12:08 | 2021-11-20 13:35 | 3.4.7.3.5, Не своевременное выявление и устранение разрегулировки проводов в пролете. | 4.12, Схлестывание проводов в пролете №10-11 под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП-285 пролет №10-11 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-285(401) на предмет выявления разрегулировки проводов в пролете. Срок исполнения: 10.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки проводов произвести перетяжку проводов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеочередной инструктаж мастеру Белову С.А. о необходимости своевременной перетяжки проводов. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
2705 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-20 12:07 | 2021-11-20 13:47 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 726-ТП 401 каб.А ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 726-ТП 401 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 726-ТП 401 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 726-ТП 401 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 726-ТП 401 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 726-ТП 401 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2706 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-11-20 12:00 | 2021-11-20 13:03 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом от опоры № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-205 Ф-1032 ПС Сещенская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом от опоры № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-205 Ф-1032 ПС Сещенская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-205 Ф-1032 ПС Сещенская д.Радичи Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов наружнего ввода к жилому дому.
2707 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-11-20 12:00 | 2021-11-20 13:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-Паново ВЛ1001 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении вводного кабеля в жилой дом на опоре №11, принадлежащего потребителю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Иванов А.Е.), запитанного от опоры №11, по факту аварийного отключения ВЛ №1 МТП-Паново ВЛ1001 Хмелита. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Иванов А.Е.), запитанного от опоры №11, по факту аварийного отключения ВЛ №1 МТП-Паново ВЛ1001 Хмелита.
2708 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-11-20 12:00 | 2021-11-20 12:50 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №08 ПС Мучкапская в пролете опор №58-59. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№08 на ПС Мучкапская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№08 ПС Мучкапская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Мучкапская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Мучкапская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС Мучкапская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон и валка деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2709 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-20 11:59 | 2021-11-20 14:26 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19-20. | 4.4.3, В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-2 в КТП-303 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2710 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-20 11:35 | 2021-11-20 12:27 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 404 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 13-14, при схлёсте проводов в результате несвоевременной вырубки ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, от воздействия сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 404, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 404 Новая Деревня VN004-94801251 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 404 Новая Деревня, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 404 Новая Деревня, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
2711 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение абонентской ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.8), (принадлежит ОАО "РЖД") вызвано междуфазным к.з. из-за повреждении на оборудовании абонента (ОАО "РЖД"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Кесьма (ф.8) в адрес владельца линии ОАО "РЖД". Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2712 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-11-20 11:25 | 2021-11-20 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Чаново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Чаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Чаново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2713 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-11-20 11:23 | 2021-11-20 12:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 077 ВЛ-1003 ПС Любавичи явилось падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете №3 - №4, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 077 ВЛ-1003 ПС Любавичи явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №3 - №4, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 077 д. Волково ВЛ-1003 ПС Любавичи Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев
2714 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-20 11:23 | 2021-11-20 14:35 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/3-1/4. | 4.4.3, В результате падения дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-1 в КТП-323 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 ВЛ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 323 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Недостатков не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2715 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-20 11:21 | 2021-11-20 15:21 | 3.4.12.2.3, Из-за порывах ветра до 20м/с произошло падении дерева, растущего из вне охранной зоне линии электропередач, на ВЛ 10кВ № 02 ПС Серебряковская в пролёте опор №114 - №115 привело к аварийному отключению В 10кВ № 2 ПС Серебряковская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская при падении дерева растущего из вне охранной зоне воздушной линии. | Мероприятие: Организационное При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская, провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, отдельно стоящие деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Спил деревьев
2716 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-20 11:19 | 2021-11-20 12:09 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось падение ветки из гнезда аиста на провода на опоре №10. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на опоре №10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки из гнезда аиста. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-49 ВЛ-1002 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2717 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-11-20 11:15 | 2021-11-20 12:30 | 3.4.9.3, Причиной оперативного вывода из работы ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось однофазное замыкание на землю из-за повреждения оборудования потребителя электрической энергии ТП 576П (ООО "ДСН-ХХL"). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо - претензию в адрес потребителя электрической энергии ТП 576П (ООО "ДСН-ХХL"). Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По факту отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо - претензию в адрес потребителя электрической энергии ТП 576П (ООО "ДСН-ХХI").
2718 | 587 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-20 11:15 | 2021-11-20 15:53 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП27 ф.1033 ПС Центральная, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП27 ф.1033 ПС Центральная. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН2 200 А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП27 ф.1033 ПС Центральная.
2719 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на траверсу опоры №59, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Кимрской ПБ Красильников А.А. | 4.12, Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110 фазы "А" на опоре №59 ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г., что привело к отключению ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща действием ТЗНП с успешным АПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Кимрской ПБ Красильников А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования (полимерной изоляции типа ЛП-70/110) фазы "А" на опоре №59 на ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС VL110-001222 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща в пролётах опор №54 - №64 для выявления дефектов полимерной изоляции. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Кимрской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведение инструктажа Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10кВ Рассвет, ПС 110/35/10кВ Роща в пролётах опор №54 - №64. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2720 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-20 10:55 | 2021-11-20 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бл. Ляпино послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре №39 в результате разрушения колпачка крепления изолятора, с последующим падением провода фазы «В» на металлическую заземлённую траверсу. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №39 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бл. Ляпино произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №39 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бл. Ляпино VS010-0004530 | Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бл. Ляпино в пролетах опор №35-45, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Бл. Ляпино в пролетах опор №35-45 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
2721 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-11-20 10:51 | 2021-11-20 21:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №84-85, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролёте опор №78-79, №62-63. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №84-85, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролёте опор №78-79, №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Вышков, В-10кВ ф.102 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №84-85, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи в пролёте опор №78-79, №62-63. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведена обрезка кроны деревьев в пролете опор №84-85 ВЛ 10кВ ф.104 ПС Вышков и в пролете опор № 78-79 и 62-63 ВЛ 10кВ ф.102 ПС Щербиничи
2722 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-20 10:46 | 2021-11-20 12:10 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14-15. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№262. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 262 ВЛ №15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 262 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2723 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-11-20 10:42 | 2021-11-20 11:00 | 3.4.7.3.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-169 Ф 10-05 ПС Унжа установлено, что причиной аварийного отключения явился схлёст проводов от опоры № 1-4 к дому. Схлёст произошёл в результате увеличения стрелы провиса из-за наклона опоры №1-4 и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 18м/с. Последний плановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП-169 Ф10-05 ПС 35/10 Унжа был проведен 23.06.2021г электромонтером Макарьевского РЭС Камышенковым А.В., по результатам обхода наклона опоры не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. | 4.4.4, Схлёст проводов ветром в результате увеличения стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ из-за наклона опоры №1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление наклона опоры №1-4. на ВЛ 0,4 кВ ТП-169 Шемятино, з/ток ф№2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-169 Шемятино, з/ток ф№2 с целью выявления дефектов возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-169 Шемятино, з/ток ф№2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход
2724 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ №05 ПС 110 кВ Тамбовская №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Миляев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
2725 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-20 10:39 | 2021-11-20 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Бологово. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2726 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2021-11-20 10:34 | 2021-11-20 11:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-006 Взглядье произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №10-№11 из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки А-25 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-006 Взглядье произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10-№11 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-006 Взглядье VN-96709907 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-006 Взглядье. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-006 Взглядье. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-006 Взглядье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
2727 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-20 10:32 | 2021-11-20 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Пожня из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Пожня. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2728 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-20 10:31 | 2021-11-20 11:01 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - КТП Е-514 П (на балансе ЛФ ОАО "Вымпел- коммуникация"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2729 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-11-20 10:30 | 2021-11-20 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-203 Дуброво по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр Л 0,4кВ №1 ТП 203 (Дуброво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра Л 0,4кВ №1 ТП 203 (Дуброво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
2730 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-11-20 10:30 | 2021-11-20 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №5415 ПС 35 кВ Волобуевка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом оборванного провода ф. "В" с проводом ф "С" в пролете опор № 17-18, вследствие падения дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода ф. "В" в пролете опор № 17-18 по ВЛ-10 кВ №5415 ПС 35 кВ Волобуевка, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на ВЛ-10 кВ №5415 ПС 35 кВ Волобуевка ВЛ-10 кВ №5415 ПС 35 кВ Волобуевка | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5415 пс Волобуевка. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №5415 пс Волобуевка.
2731 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-20 10:30 | 2021-11-20 12:05 | 3.4.7.3.1, В результате замера нагрузки в РУ-0,4 кВ ТП 1338, причиной отключения АВ ф-5 в РУ-0,4 кВ ТП 1338 явилось превышение потребителями расчетного тока АВ. | 4.13, Отключение АВ № 5 в РУ-0,4 кВ ТП 1338 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на РУ-0,4 кВ ТП 1338 АВ № 5 в РУ-0,4 кВ ТП 1338 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ № 5 ТП 1338. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1338. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 1338 с. Капитанщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1338. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 5 ТП 1338. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1338.
2732 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-11-20 10:20 | 2021-11-20 12:02 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителей электрической энергии ведомственной ТП 645, принадлежащем НСТ "Тумановское". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ Л-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП645 (НСТ "Тумановское"). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ 10кВ Л-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП645 (НСТ "Тумановское").
2733 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-20 10:19 | 2021-11-20 11:57 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново на провода в пролете опор №В-12 - №В-13 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №В-12 - №В-13 с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением на провода дерево в пролете опор №В-12 - №В-13 на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, с границы охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, с границы охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в пролёте опор №В-12 - №В-13 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев, в пролёте опор №В-12 - №В-13 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2734 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-11-20 10:12 | 2021-11-20 15:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Харитоновская в пролёте опор №78-79. Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Кклетнянская в пролёте опор №38-39. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Харитоновская в пролёте опор №78-79, ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Клетнянская в пролёте опор №38-39, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Харитоновская, В-10кВ ф.1029 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Харитоновская в пролете опор №78-79. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Харитоновская в пролете опор №78-79. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Клетнянская в пролете опор №38-39. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Клетнянская в пролете опор №38-39.
2735 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 10:06 | 2021-11-20 11:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-3 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-3, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Нов-2-3 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2736 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-11-20 10:05 | 2021-11-20 11:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Федоровское ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось К.З. фаза "С" нуль, возникшее при повреждении вводного кабеля в жилой дом на опоре №3/6, принадлежащего потребителю. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Коровинский В.М.), запитанного от опоры №3/6, по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-Федоровское ВЛ1007 В.-Тяговая. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Коровинский В.М.), запитанного от опоры №3/6, по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-Федоровское ВЛ1007 В.-Тяговая/
2737 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-20 10:05 | 2021-11-20 13:29 | 3.4.12.2.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №192 - №193 ВЛ 10кВ №2 ПС Лубянская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате схлеста проводов фаз А и С в пролете опор №192-№193 ВЛ-10кВ №2 ПС Лубянская произошло нарушение изоляции, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 Лубянская и внести их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кромского РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Лубянская по всей длине. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кромского РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
2738 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-20 09:59 | 2021-11-20 10:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-5-5 Лахи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-5-5 Лахи произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-5-5 Лахи. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-5-5 Лахи.
2739 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №159-160 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №159-160 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.109 ПС Лопазна. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна в пролете опор №159-160, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
2740 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-20 09:54 | 2021-11-20 10:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №14 ул. Ельнинская. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода, в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №14 ул. Ельнинская с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №14 ул. Ельнинская ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №14 ул. Ельнинская ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 486.
2741 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-11-20 09:48 | 2021-11-20 11:00 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №15-16. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №15-16, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы VN004-93204331 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролете опор №15-16. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы в пролетах опор № 15-16
2742 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-11-20 09:47 | 2021-11-20 10:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-34 Л2 Ф-610 ПС Вельяминовская ввода в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №15-16 ВЛ КТП-34 Л2 Ф-610 ПС Вельяминовская, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-34 Л2 Ф-610 ПС Вельяминовская в пролете опор №15-16, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
2743 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2021-11-20 09:43 | 2021-11-20 11:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-012 ВЛ-1004 ПС Велиж явился обрыв проводов в пролете опор №№ 8-9 вследствие падение дерева на провода в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-012 ВЛ-1004 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №8 - №9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-012 ВЛ-1004 ПС Велиж. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
2744 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-11-20 09:34 | 2021-11-20 21:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролёте опор №19-20, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Истопки в пролёте опор №13-14. Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка в пролёте опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи в пролёте опор №32-33. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролёте опор №19-20, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка в пролёте опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи в пролёте опор №32-33, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Истопки в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Климово, В-10кВ ф.102 ПС Соловьевка, В-10кВ ф.101 ПС Чуровичи, В-10кВ ф.102 ПС Истопки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №19-20, ВЛ-10кВ ф.102 ПС Истопки в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 10 кВ Ф110 ПС Климово и Ф 102 ПС Истопки в указанных пролётах, замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Соловьевка в пролете опор №62-63, ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи в пролете опор №32-33. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 10 кВ Ф 102 ПС Соловьёвка, Ф 101 ПС Чуровичи в указанных пролётах, замечаний нет.
2745 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-20 09:32 | 2021-11-20 09:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №2-5-2-6, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №2-5-2-6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2746 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-20 09:30 | 2021-11-20 10:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ЛЭП 10 кВ "В.Мосоловка" произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева росшей вне охранной зоне ВЛ на спусках 10кВ КТП №74, прилетевшей от воздействия сильного ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Механического воздействия при падении ветки дерева на спуск 10 кВ ТП №74 росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Верхняя Мосоловка РП Пашково по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Верхняя Мосоловка РП Пашково произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2747 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2021-11-20 09:30 | 2021-11-20 11:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №38 - №39. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №38 - №39 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки Ан-35. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи до Р-349 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи до Р-349, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 20.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев
2748 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-20 09:25 | 2021-11-20 11:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Понизовье из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Понизовье. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2749 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-20 09:22 | 2021-11-20 09:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №2- №3 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №2-№3 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 на ВЛ-10кВ ф № 16(1) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 16(1) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-10кВ ф№ 16(1 ) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2750 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-20 09:22 | 2021-11-20 10:35 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1077 с. Делеховое. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1077 с. Делеховое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1077 с. Делеховое ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1077 с. Делеховое | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1077 с. Делеховое. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1077. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1077 с. Делеховое устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1077.
2751 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-20 09:20 | 2021-11-20 09:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное короткое -замыкание в пролете опор №30-31 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 10кВ 08 яч.8 ПС 35/10кВ Сселки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода произвести их вырубку Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2752 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-11-20 09:20 | 2021-11-20 12:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ МОБ произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С» в пролёте опор № 10-11, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 10-11, ВЛ-10-5 ПС 35кВ МОБ, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ МОБ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ МОБ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г.
2753 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-20 09:20 | 2021-11-20 10:20 | 3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение заниженной стрелы провеса провода фазы "С" в пролёте опор №121-122 на ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино. | 4.10, Термическое повреждение провода фазы "С" в пролете опор №121-122 с последующим пережогом проволоки верхнего повива и расплетении по длине 1 м. ВЛ-10 кВ №15 Половнево в результате привело к межфазному КЗ между проводами фаз "С" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог проволоки верхнего повива провода на ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино (Половнево) VS010-0010060 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино (Половнево), на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей, особое внимание обратить на раз регулировку стрелы провеса провода. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино (Половнево), на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей, обращая особое внимание на раз регулировку стрелы провеса провода. Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино (Половнево) при выявлении дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей, дефекты устранить в кротчайший срок, по остальным выявленным дефектам произвести устранение при ближайшем ТО, или при КР. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Тарасову А.Н. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
2754 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-20 09:20 | 2021-11-20 09:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево, произошло и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево по всей длине. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №063 Головлево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2755 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-20 09:18 | 2021-11-20 11:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось падение дерева на провода в пролете опор №№ 48-49 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 48-49 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 48-49 ВЛ-1003 ПС Сапшо. Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2756 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-11-20 09:06 | 2021-11-20 10:16 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 116-117, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 Нижнее Казачье, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 Нижнее Казачье в пролете опор № 116 - 117, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Нижнее Казачье. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 Нижнее Казачье ПС Казачье Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Нижнее Казачье, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 Нижнее Казачье ПС Казачье
2757 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-20 08:19 | 2021-11-20 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-20 - 2-21 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-20 - 2-21 ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2758 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-11-20 08:18 | 2021-11-20 10:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проходных фарфоровых изоляторов (тип ИПУ-10/630кВ) фаз "А" и "С" на ТП 10/0,4кВ №081 (Прудня-Борки). Перекрытие проходных изоляторов фаз "А" и "С", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Нелидовского РЭС Тодорив В.С | 4.12, Повреждение (пробой) проходных фарфоровых изоляторов (тип ИПУ-10/630кВ) ф. "А" и "С" на ТП 10/0,4кВ №081 (Прудня-Борки) запитанной от ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Нелидовского РЭС Тодорив В.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой фарфоровых изоляторов (тип ИПУ-10/630кВ) ф. "А" и "С" на ТП 081 (Прудня-Борки) на ТП 10/0,4кВ №081 (Прудня-Борки) | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово с проведением контрольных измерений сопротивления изоляции РУ-10кВ и РУ-0,4 кВ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Ревизия Тп запитанных от ВЛ 10 кВ № 35 Половцово Обход-осмотр ТП Мероприятие: Техническое По результатам ревизии ТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ №35 ПС 35/10/6кВ Половцово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: замена ПК-10,замена ПН-2, замена опорного изолятора. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2759 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-11-20 08:15 | 2021-11-20 09:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Путьково явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №№51 - 52 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1002 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействиепри падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете №№51 - 52 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №51 - №52 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Путьково. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев в пролёте опор №51 - №52 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Путьково. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2022-2023 гг. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проанализированы количество и причины отключений ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2022-2023 гг.
2760 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-20 08:15 | 2021-11-20 08:17 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1/15-№1/16 ВЛ 10 кВ ф.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1/15- №1/16 ВЛ 10 кВ ф.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
2761 | 413 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-20 07:50 | 2021-11-20 09:45 | 3.4.7.2, отгорел шлейф на РЛНД 6 кВ отпайка ТП 835 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Организационное Провести замену шлейфа РЛНД 6 кВ отпайки ТП 835. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена шлейфа РЛНД 6 кВ отпайки ТП 835.
2762 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-11-20 07:35 | 2021-11-20 09:17 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 110кВ К-Тяговая произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С» в пролёте опор № 34-35, вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «B» и «С»» в пролёте опор № 34-35, ВЛ-10-2 ПС 110кВ К-Тяговая, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К-Тяговая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К-Тяговая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г.
2763 | 576 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-20 07:20 | 2021-11-20 11:56 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-16 ф.107 ПС Стародуб , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-16 ф.107 ПС Стародуб Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-16 ф.107 ПС Стародуб
2764 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-20 06:58 | 2021-11-20 07:03 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Глазково явилось междуфазное К.З. при повреждении на абоненской отпайке ВЛ-10 кВ к ТП 10/0,4 кВ Доронинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Глазково в адрес владельца абонентской отпайки ТП10/0,4 кВ Доронинская Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Глазково в адрес владельца абонентской отпайки ТП10/0,4 кВ Доронинская
2765 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2021-11-20 06:48 | 2021-11-20 08:06 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 4119 от ПС 110 Кшень действием МТЗ, явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 59-60 при падении на провода кроны дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 4119 от ПС 110 Кшень в пролете опор № 59-60 явилось упавшая крона с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 4119 ПС Кшень Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Полднев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения дефектов
2766 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-20 06:41 | 2021-11-20 06:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №12-45 - №12-46 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №12-45 - №12-46, вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12-45 - №12-46 ВЛ-1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2767 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Молотинская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Молотинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1015 ПС Молотинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Молотинская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
2768 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-11-20 06:05 | 2021-11-20 07:11 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова гора явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной СТП 10/0,4кВ Маевский (Собственник Маевский А.Г.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в адрес владельца ведомственной СТП 10/0,4кВ Маевский (Маевскому А.Г.). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Дмитрова гора в адрес владельца ведомственной СТП 10/0,4кВ Маевский (Маевскому А.Г.).
2769 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-11-20 05:40 | 2021-11-20 06:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Рудня явилось повреждение в сетях потребителя на ведомственной отпайке на ТП-038. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо.
2770 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-11-20 05:33 | 2021-11-20 06:47 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации с 1974 год в результате проникновения атмосферных осадков через микротрещины цементно-песчаного состава проходного изолятора фазы «С» ячейки №539, образовавшиеся между фарфоровым корпусом изолятора и токоведущими шинами, на токоведущие части, произошло дуговое замыкание с разрушением опорного изолятора фазы «С», устраненное действием быстродействующей ЗДЗ на отключение Т2. | 4.12, В результате проникновения атмосферных осадков через микротрещины цементно-песчаного состава проходного изолятора фазы «С» ячейки №539, образовавшиеся между фарфоровым корпусом изолятора и токоведущими шинами в процессе эксплуатации с 1974 года, на токоведущие части, произошло дуговое замыкание с разрушением опорного изолятора фазы «С», устраненное действием быстродействующей ЗДЗ на отключение Т2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: микротрещины цементно-песчаного состава проходного изолятора на Т2 ПС 110/6 кВ Железнодорожная Т2 ПС 110/6 кВ Железнодорожная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 1 и 2 с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная и включить их в план работ ЮУ СПС Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ячеек 1 и 2 с.н. 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ячеек 1 и 2 с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Асонов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ячеек 1 и 2 с.н. 6 кВ ПС 110/6 кВ Железнодорожная
2771 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-11-20 04:26 | 2021-11-20 05:30 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1015 ПС Красный явилось падение ветки дерева на провод с касанием траверсы опоры № 9-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1015 ПС Красный явилось однофазное короткое замыкание на "землю" на опоре №9-10 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор № 9-9-№9-10 ВЛ 1015 ПС Красный. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка охранной зоны ВЛ от ДКР по распоряжению №588 на участке опор №9-9 - №9-10. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС Красный проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен специальный ИТР осмотр участка №9-1 - №9-27 ВЛ 1015 ПС Красный Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной ИТР осмотр участка №9-1 - №9-27 ВЛ 1015 ПС Красный и намечены мероприятия по устранению выявленных недостатков с назначением ответственного лица.
2772 | 412 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-20 01:16 | 2021-11-20 02:16 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.7-РП 80 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304 ф.7 - РП 80. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 304 ф.7 - ТП 1351. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304 ф.7 - РП 80. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 304 ф.7 - ТП 1351
2773 | 411 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-20 01:16 | 2021-11-20 02:16 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ ПС 304 Ф.7 - РП 80 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304 ф.7 - РП 80. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304 ф.7 - РП 80.
2774 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-19 23:00 | 2021-11-20 00:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 Сарафоново-3 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №12 - №13 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 Сарафоново-3 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" в пролете опор №12 - №13 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 Сарафоново-3 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 119 Сарафоново-3 ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2775 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к попадание целлофановой пленки на провода фазы "С" на опоре №22 ВЛ 110кВ смоленская ТЭЦ-2 - Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136) явилось длительное воздействие порывов ветра 15-20 м/с. | 4.17.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ смоленская ТЭЦ-2 - Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136) явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие перекрытия провода фазы "С" и траверсы на опоре №22 посторонним предметом (целлофановой пленкой). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств на опорах №№21-23 ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136) на предмет выявления на проводах и траверсах ВЛ посторонних предметов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136) организовать в кротчайшие сроки снятие выявленных посторонних предметов с проводов и траверс ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр
2776 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-11-19 19:20 | 2021-11-19 20:45 | 3.4.13.4, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошло из-за пробоя изоляции ОПН-П 10 кВ ф. В на корпус и перекрытия изоляции между фазами В и С на реклоузере №1, которое произошло по причине недостатков монтажа подрядной организацией. Подрядная организация ООО "Транс Энерго Снаб". | 4.12, В результате недостатков монтажа подрядной организацией (ООО "Транс Энерго Снаб") реклоузера №1, произошел пробой изоляции ОПН-П 10 кВ ф. В на корпус и перекрытия изоляции между фазами В и С, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Заменить ОПН-П 10 кВ ф. В на реклоузере №1 участка магистрали ЛР-78 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Сандово по гарантии подрядной организацией. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2777 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-11-19 16:48 | 2021-11-19 18:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу пгт.Сусанино, ул.Крупской, д.21. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-039 отключился АВ-0,4 кВ ф-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю пгт.Сусанино, ул.Крупской, д.21 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
2778 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-19 15:04 | 2021-11-19 16:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №69 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №12-13 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №12-13 по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ л.4 отТП-69(110) ф.10 ПС Усмань VN004-00133078 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №69 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №69 наметить мероприятия по вырубке ДКР и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2779 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-19 14:34 | 2021-11-19 15:45 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1424 с. Доброе. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1424 с. Доброе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1424 с. Доброе ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1424 с. Доброе | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1424 с. Доброе. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1424. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1424 с. Доброе устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1424.
2780 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-19 14:30 | 2021-11-19 17:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода вязки на изоляторе оп.3-72 фаза "В" ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/35/10кВ Совхозная, что привело к однофазному короткому замыканию фазы "В", устраненное действием оперативного персонала. | 4.3.3, В результате обрыва вязки провода на изоляторе оп.3-72 фазы "В" ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10кВ Совхозная произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю, устраненное оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-8 ПС 110/35/10кВ Совхозная и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-8 ПС 110/35/10кВ Совхозная по всей длине. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-8 ПС 110/35/10кВ Совхозная произведен.
2781 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-19 12:57 | 2021-11-19 14:05 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролетах опор №14-№15 в результате перекрытия проводов упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 302 с. Набережное произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2782 | 410 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ кВ ПС 202 ф.6 - РП 40. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ кВ ПС 202 ф.6 - РП 40.
2783 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-19 11:05 | 2021-11-19 11:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-506 1сек.ш. - ТП-298 (Кабель в эксплуатации с 1969 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-506 1сек.ш. - ТП-298 было проведено 25.11.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-506 1сек.ш. - ТП-298 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-506 1сек.ш. - ТП-298 на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-506 1сек.ш. - ТП-298. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-506 1 с.ш. - ТП-298 замечаний не выявлено.
2784 | 575 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-19 10:55 | 2021-11-19 15:38 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1 ф.106 ПС Гордеевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1ф.106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2785 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-11-19 10:54 | 2021-11-19 12:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Туношна в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №31-32 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Туношна. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ Туношна пролет опор №31-32 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор 31-32 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Туношна Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор 31-32 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Туношна Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2786 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-19 10:20 | 2021-11-19 11:30 | 3.4.7.3.5, пробой между фазама А,В КЛ-6кВ ТП-675-ТП-85 | 4.12, В процессе длительной эксплуатации КЛ-6кВ ТП-675-ТП-85 постоянного воздействия высокой температуры , произошло изменение свойств изоляционного покрытия, и произошел пробой между фазама А,В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ изоляционного слоя вследствии длительной эксплуатциии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-6кВ ТП-675-ТП-85 на поврежденном участке с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-6кВ ТП-675-ТП-85 на поврежденном участке выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2787 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-19 10:04 | 2021-11-19 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Комбикормовая произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№77-78 упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 77-78 по ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Комбикормовая явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Комбикормовая с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭс Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Комбикормовая назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭс Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на восстановления канала связи с ПС 35/10кВ Комбикормовая. Срок исполнения: 26.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭс Чечетов В.П. Состояние: Не выполнено
2788 | 409 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-19 09:52 | 2021-11-19 10:38 | 3.4.7.2, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ РП 40 - ТП 244. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 40 - ТП 244. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ РП 40 - ТП 244
2789 | 586 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-19 09:50 | 2021-11-19 14:25 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 5 кВ.1 пер. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4508 ф.601 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4508 ф.601 РП41с медным проводом потребителя на доме 5 кВ.1 пер. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 5 кВ.1 пер. Калинина. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 5 кВ.1 пер. Калинина.
2790 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-11-19 09:03 | 2021-11-19 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 167 (Н. Пенье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 167 (Н. Пенье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 167 (Н. Пенье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2791 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-11-19 09:00 | 2021-11-19 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Высоково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Высоково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Высоково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Высоково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2792 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-11-19 08:55 | 2021-11-19 09:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" КТП-64 ф.608 ПС Аксинино и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в КТП-64 ф.608 ПС Аксинино явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-64 ф.608 ПС Аксинино TP006-0010437 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП-64 ф.608 ПС Аксинино. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г.
2793 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-19 08:40 | 2021-11-19 09:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1 пролет опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ КТП Е532 п. Ключ Жизни Ф1 устранены выявленные замечания.
2794 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-11-19 07:07 | 2021-11-19 08:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин в следствие короткого замыкания, возникшего в результате схлеста проводов ф."А" и "С" из-за обрыва вязки провода ф."А" на опоре №36 с последующим падением провода на пересекаемую ВЛ в пролете опор №35 - №36. Обрыв вязки провода произошел в результате естественного износа. В эксплуатации с 1985г. УРЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" | 4.13, Схлест проводов ф."А" и "С" из-за обрыва вязки провода ф."А" на опоре №36 с последующим падением провода на пересекаемую ВЛ в пролете опор №35 - №36. Обрыв вязки провода произошел в результате естественного износа. В эксплуатации с 1985г. УРЗА не в ведении АО "ЯрЭСК" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ провода на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин с составлением листа верхового осмотра с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Толстиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в ходе верхового осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Толстиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: В ходе верхового осмотра дефектов на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Мышкин не выявлено
2795 | 572 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-19 01:40 | 2021-11-19 09:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф607 РП24 к ТП3201 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф607 в РП24 к ТП3201 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф607 РП24 к ТП3201 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 24 Ф607 к ТП3201. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 24 Ф607 к ТП3201. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ф607 РП24 к ТП3201. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ф607 РП24 к ТП3201 восстановлена.
2796 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ №03 ПС 110 кВ Тамбовская №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.12.2021 г.
2797 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-18 19:43 | 2021-11-18 19:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №903 произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №11-12 при схлёстывании проводов во время перекрытия ветвями ДКР, растущей в охранной зоне, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Цветков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №903 произошло перекрытие проводов в пролете опор №11-12 и в результате возникшего междуфазного "КЗ" в пролете опор №11-12 произошло отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №903 действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Цветков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №903 в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №903 VN004-00048169 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №903 в пролете опор №11-12 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №903 в пролете опор №11-12 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2798 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2021-11-18 17:30 | 2021-11-18 18:35 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 145 Ф-Быт РП Немеричи в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 145 Ф-Быт РП Немеричи в пролете опор №5-6, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 145 Ф-Быт РП Немеричи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожа-ющих падением веток на провода. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 145 Ф-Быт РП Немеричи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 145 Ф-Быт РП Немеричи произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП 145 Ф-Быт РП Немеричи произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2799 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-11-18 16:55 | 2021-11-18 18:01 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Щербиничи при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода фазы "В" к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Щербиничи, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В ВЛ-10кВ ф.103 ПС Щербиничи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10кВ ф.103 ПС Щербиничи VS010-0011822 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Щербиничи. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка провода в пролете опор №56-57
2800 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-11-18 16:35 | 2021-11-18 17:44 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №12-13, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1004 ПС Ружное от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г.
2801 | 408 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-18 16:05 | 2021-11-18 17:05 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 648 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 648. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 417 - ТП 648. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 643.
2802 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-18 14:19 | 2021-11-18 15:50 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса проводов и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов двух фаз "В и С " в пролете опор № 17-18 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 692 ВЛ №10 ПС Промышленная . | 4.1.3, Произошло нарушение структуры материала (растяжение неизолированного провода),в результате длительной эксплуатации, что под воздействием ветровых нагрузок 14 м/с привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению защиты ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 692 ВЛ №10 ПС Промышленная. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 692 ВЛ №10 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 692 ВЛ №10 ПС Промышленная особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2803 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-18 14:04 | 2021-11-18 14:48 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №2-3 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1121 с.Воловчик произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2804 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 15:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №706 РСУ ВЛ-10кВ ф. №7 ПС 35/10кВ Мышкин в результате короткого замыкания, вызванного кратковременным перекрытием проводов в результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №17 - №18 при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП №706 РСУ в результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №17 - №18 при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №706 РСУ ВЛ-10кВ ф. №7 ПС 35/10кВ Мышкин с составлением листа аварийного осмотра с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Толстиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №706 РСУ ВЛ-10кВ ф. №7 ПС 35/10кВ Мышкин. Составлен лист аварийного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №706 РСУ ВЛ-10кВ ф. №7 ПС 35/10кВ Мышкин Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МУ Толстиков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: В ходе внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №706 РСУ ВЛ-10кВ ф. №7 ПС 35/10кВ Мышкин дефектов не выявлено
2805 | 578 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-11-18 13:40 | 2021-11-18 18:12 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 250А ф.5 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская.
2806 | 573 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-18 13:20 | 2021-11-18 17:57 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №113 ул. Орджоникидзе с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП100 ф.622 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП100 ф.622 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №113 ул. Орджоникидзе. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2807 | 584 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-18 13:06 | 2021-11-18 17:42 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Карла Марксас питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-14 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-14 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Карла Маркса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №19 ул. Карла Маркса. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №19 ул. Карла Маркса.
2808 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-18 12:10 | 2021-11-18 13:11 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-206 Л1 Ф-604 ПС Кожаны в пролёте опор №14-25. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-206 Л1 Ф-604 ПС Кожаны в пролёте опор №14-25, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-206 Л1 Ф-604 ПС Кожаны в пролете опор №14-25. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
2809 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-18 12:05 | 2021-11-18 12:39 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1999 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. было проведено 13.12.20 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. на КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. замечаний не выявлено.
2810 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-18 12:00 | 2021-11-18 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-№5. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское) в пролете опор №4-№5. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 (Мулинское), нет.
2811 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-18 11:39 | 2021-11-18 13:05 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 16 м/с | 4.4.3, междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №40-41 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КЛ-6кВ яч.18 Горсеть-8 ПС Бугор произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2812 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-18 11:22 | 2021-11-18 11:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой, упавшей на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №19-20 на ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бор | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Бор в пролёте опор №19-20. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2813 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-18 11:22 | 2021-11-18 12:42 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №88-89 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провеса проводов произошла в результате наклона опоры №88. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Торопецкого РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | 4.12, В результате наклона опоры №88 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №88-89 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов №88-89 на ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ.
2814 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-18 11:10 | 2021-11-18 11:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №3-4 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ,ф№ 1 от КТП 100 Т-250 с.Урицкое произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2815 | 407 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-18 10:12 | 2021-11-18 11:12 | 3.4.7.2, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 812 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 812. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 78 - ТП 1371. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 812. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 78 - ТП 1371.
2816 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-11-18 10:00 | 2021-11-18 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 700 "Долгополово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 700 "Долгополово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 700 "Долгополово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 700 "Долгополово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2817 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-18 09:04 | 2021-11-18 10:06 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №36 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №5-6 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-36, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ ТП № 36 ф.2 пс Усмань ф.2 VN004-93201774 | Мероприятие: Организационное Мастеру Сонину А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-36 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-36 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2818 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-18 08:37 | 2021-11-18 09:32 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении на сборке РУ-0,4кВ жилого многоквартирного дома пер. Спортивный 7/1 ТП-22А (на балансе АО Районный коммунальный сервис). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2819 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-18 07:11 | 2021-11-18 09:25 | 3.4.7.3.5, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлено ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля. | 4.12, Отключение РП-64 ВВ ТП-1507 Ф-45 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля из-за потери изоляционных свойств кабельных линий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного участка КЛ РП-64 ВВ ТП-1507 Ф-45 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2820 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2021-11-18 06:04 | 2021-11-18 07:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кшень-Касторное явилось возникновение устойчивого однофазного КЗ на "землю" фазы "B" по причине обрыва провода в пролете опор №33-№34. Обрыв провода ВЛ 110 кВ Кшень-Касторное в пролете опор №33-№34 произошел результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провод, подвергавшийся пляске проводов в предшествующие периоды. | 4.4.4, Причиной обрыва провода фазы «B» в пролете опор № 33-34 ВЛ 110 кВ Кшень-Касторное явилось воздействие знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр на участке опор № 30-37 ВЛ 110 кВ Кшень–Касторное (участок ВЛ 110 кВ Касторное-Лачиново) с оценкой состояния проводов ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение расстояний между фазными проводами в пролетах опор №№ 30-37 ВЛ 110 кВ Кшень–Касторное (участок ВЛ 110 кВ Касторное-Лачиново). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра участка опор № 30-37 ВЛ 110 кВ Кшень–Касторное (участок ВЛ 110 кВ Касторное-Лачиново) и измерение расстояний между фазными проводами №№ 30-37 ВЛ 110 кВ Кшень–Касторное (участок ВЛ 110 кВ Касторное-Лачиново) составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Дугинов А.И. Состояние: Не выполнено
2821 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-11-18 03:13 | 2021-11-18 03:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Лопухинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Лопухинка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Лопухинка. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуются
2822 | 568 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-18 02:11 | 2021-11-18 12:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0054 к ТП0014 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф608 РП17 к ТП0007 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0054 к ТП0014 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 17 Ф608 к ТП0007. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 17 Ф608 к ТП0007 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0054 к ТП0014. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0054 к ТП0014 восстановлена.
2823 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-11-18 01:14 | 2021-11-18 02:58 | 3.4.8.5.3, На ТП №051 "Автостанция" фидер №2 отключен для тушения пожара в гаражных боксах по адресу: г Солигалич ул В.Вакуровой 26 |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №051 "Австостанция" ф.2, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №051 "Австостанция" ф.2 с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре жилого дома Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП №051 "Автостанция" ф.2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №051 "Автостанция" ф.2, замечании не выявлено.
2824 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-11-17 21:16 | 2021-11-17 22:19 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявке МЧС ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи. | 4.4.5, Оперативное отключение по заявке МЧС В-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи.
2825 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-11-17 17:27 | 2021-11-17 18:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-103 ПС Андрейковичи ввода в пролете опор №5-6. | 4.4.4, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №5-6 ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-103 ПС Андрейковичи, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-103 ПС Андрейковичи в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-20 Л1 Ф-103 ПС Андрейковичи в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода.
2826 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2021-11-17 17:15 | 2021-11-17 18:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №91-92. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №91-92 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №91-92, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г.
2827 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-11-17 16:24 | 2021-11-17 16:33 | 3.4.7.3.1, 17.11.2021 г в 16: 24 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35 Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее в В/В отсеке ТП № 039 при проникновении животного (кота) и перекрытии им изоляции на В/В предохранителях ТП № 039 | 4.12, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытии изоляции В/В предохранителей на ТП № 039, проникшим в В/В отсек животным (котом) Описание повреждений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного в В/В отсек ТП № 039 на ВЛ 10кВ № 04 ПС Восточная ВЛ 10кВ № 04 ПС Восточная | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ПС Восточная и ТП питающихся от нее. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: План-график Мероприятие: Организационное Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ,ТП и оформлению результатов осмотра. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: протокол обучения
2828 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-17 16:12 | 2021-11-17 16:58 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 34 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2829 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-17 15:31 | 2021-11-17 16:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3КНТП-10 70/120 фаз "А", "В","С" участка КЛ-6 кВ от ТП 3А до ТП 6А в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ вследствие изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3КНТП-10 70/120 фаз "А", "В","С" участка КЛ-6 кВ от ТП 3А до ТП 6А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на участок КЛ-6 кВ от ТП 3А до ТП 6А участок КЛ-6 кВ от ТП 3А до ТП 6А | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 3А и ТП 6А со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены испытания Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 3А и ТП 6А со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2830 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-17 14:59 | 2021-11-17 16:17 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №45-46. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2 в КТП-10/0,4кВ№314 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ВЛ №14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2831 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-17 14:55 | 2021-11-17 16:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №36 - №37. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ ПС Перенка отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36 - №37 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-50. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №35 - №36 - №37 - №38 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Перенка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
2832 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-11-17 14:20 | 2021-11-17 15:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Подлесное) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Подлесное) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Подлесное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 (Подлесное) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2833 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-11-17 14:10 | 2021-11-17 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 105 (Марьино село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 105 (Марьино село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 105 (Марьино село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 105 (Марьино село)
2834 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-17 13:35 | 2021-11-17 14:50 | 3.4.9.3, Выпадение крюка изолятора из фронтона дома №5 ул. Центральная привело к отсутствию напряжения по ВЛ-0,4 ТП-140 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка. |  | Мероприятие: Техническое Направить в средства массовой информации (местная газета) памятку жителям "О поддержании в надлежащем состоянии электрооборудования и электропроводки". Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2835 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-17 13:10 | 2021-11-17 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №75-№76 ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
2836 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-17 10:51 | 2021-11-17 11:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №398 произошло по причине однофазного К.З. проводов ответвление к жилому дому №4 при воздействии порывов ветра. В результате несвоевременного выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №398 к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ Кривка КТП №398 Ф.3 VN004-93201231 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 398 в целях выявления дефектов ответвления к жилым домам, выполненным не изолированным проводом, и проверить расстояние от проводов ВЛ и ответвлений до поверхности земли, зданий. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные нарушения по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 398 по допустимым расстояниям устранить в кротчайший срок Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2837 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-17 10:40 | 2021-11-17 11:28 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А", "В" на РС 6-9 опора №46 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводом шлейфов фаз "А", "В" на РС 6-9 опора №46 ВЛ 10 №6 ПС 35 кВ Н.Деревня произошло из-за попадания птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Деревня. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий..
2838 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-11-17 10:35 | 2021-11-17 11:55 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС 35 кВ Есипово послужило сбитая ж/б опора №3 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Излом опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-7 ПС 35 кВ Есипово произошёл в результате динамического удара в момент наезда стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №2, №4 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №2, №4 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-7 ПС Есипово стоек опор № 2 и № 4 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор № 2 и № 4 с оценкой состояния арматуры и изоляции замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №2, №4 и верхового осмотра опор №2, №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-7 ПС Есипово стоек опор № 2 и № 4 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор № 2 и № 4 с оценкой состояния арматуры и изоляции замечаний нет.
2839 | 571 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-17 10:30 | 2021-11-17 15:00 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Социалистическая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф. 108 ПС Стародуб Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-3 ф. 108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2840 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-17 09:28 | 2021-11-17 10:15 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-13 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13 по всей длине. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2841 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ яч.№38 от ПС 110/35/6кВ Центральная явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч.№38 (потребительская АО "КЭС") ПС 110/35/6кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-6кВ яч.№38 (потребительская АО "КЭС") ПС 110/35/6кВ Центральная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
2842 | 562 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-17 09:15 | 2021-11-17 14:22 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 Г ул. Строителей с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1006 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1006 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №13 Г ул. Строителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №13 Г ул. Строителей, г. Севск Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №13 Г ул. Строителей, п. Комаричи
2843 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-17 09:10 | 2021-11-17 11:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Станово деревня. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2844 | 561 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-17 08:20 | 2021-11-17 12:57 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 пер. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-5 ф.1004 ПС Севская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-5 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №5 пер. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №5 пер. Свердлова, г. Севск Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №5 пер. Свердлова, г. Севск
2845 | 570 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-17 07:10 | 2021-11-17 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10 кВ РТП-59 к ТП-59 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1003 КРУН-3 в РТП-59 к ТП-59 произошло в результате КЗ на КЛ - 10кВ в РТП-59 к ТП-59 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1003 от РТП-59 к ТП-59 Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1003 от РТП-59 к ТП-59 Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ - 10кВ РТП-59 - ТП-59 Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено восстановление КЛ - 10кВ РТП-59 - ТП-59
2846 | 560 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-17 04:12 | 2021-11-17 13:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 кабель "Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф609 РП44 к ТП4022 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 кабель "Б" в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 44 Ф609 к ТП4022. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 44 Ф609 к ТП4022 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 кабель "Б". Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 кабель "Б" восстановлен.
2847 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-17 02:30 | 2021-11-17 03:35 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/27,5/10 кВ Поназырево (т) обнаружен пробой концевой кабельной муфты выхода с ЗРУ 10 кВ ПС 110/27,5/10 кВ Поназырево (т) на опору №1, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Пробой изоляции кабельной муфты произошел в следствие изменения изоляционных свойств материала муфты от длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, повышение влажности окружающего воздуха). Последние плановые испытания кабеля были проведены 30.04.2019 бригадой Шарьинского участка диагностики (электромонтерами Афанасьевым Д.Ю. и Рябевым М.А.), при проведении испытаний нарушений изоляции концевой кабельной муфты не выявлено, дефекты в протоколе испытания отсутствуют. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты выхода с ЗРУ 10 кВ ПС 110/27,5/10 кВ Поназырево (т) на опору №1 КВЛ 10 кВ ф.10-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты на ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Тягова | Мероприятие: Техническое Провести выборочную внеплановую диагностику кабельных вставок на КВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Поназырево Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Акт проверки Мероприятие: Техническое По итогам выборочной диагностики кабельных вставок на КВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Поназырево Тяговая устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Акт проверки
2848 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-17 00:12 | 2021-11-17 00:22 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1985 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. было проведено 17.10.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-556 1сек.ш. - РП-15 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2849 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-16 23:25 | 2021-11-16 23:59 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на маг. 1805 РП-18 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ИП Терпигорев. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Терпигорев о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Терпигорев о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2850 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-11-16 22:21 | 2021-11-16 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Некоуз. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Некоуз
2851 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-16 21:29 | 2021-11-16 22:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-13 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13 по всей длине. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-13 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2852 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-11-16 20:20 | 2021-11-16 21:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Игрицкая в пролете опор №58-59. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Игрицкая в пролете опор №58-59 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролётах между опорами №58-59 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Игрицкая. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка
2853 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании ООО «ГЭС». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ГЭС» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «ГЭС» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2854 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании ООО «ГЭСК». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ГЭСК» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «ГЭСК» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №30 от КЛ 10 кВ №47 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2855 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-16 16:49 | 2021-11-16 17:15 | 3.4.7.3.5, Персоналом ВГЭС своевременно не выявлено ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля.Своевременно не производилось испытание КЛ. | 4.12, Отлючение В КЛ-6кВ Ф.41 ПС-30 ---РП-47 произошло в результате пробоя изоляции между жилами КЛ в муфте в результате движение грунта, на проезжей части(парковки) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик кабеля | Мероприятие: Техническое произвести замену участка КЛ-10кВ Ф.41 ПС-30---РП-47 с установкой кабельных муфт, с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2856 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-16 16:45 | 2021-11-16 17:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 ТП 537 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 каб.А ТП 537 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 каб.А ТП 537 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 каб.А ТП 537 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 каб.А ТП 537 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 каб.А ТП 537 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ВРУ школы ввод 2 каб.А ТП 537 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2857 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-16 16:30 | 2021-11-16 17:08 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 608 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома по ул.Яблонева. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Машеницкий Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2858 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-11-16 16:25 | 2021-11-16 18:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №93-1.1 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №93-1.1 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Карачевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Карачевская в пролете опор №93-1.1, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
2859 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-16 16:20 | 2021-11-16 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 11(12) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 -ЗТП 1101(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 1102(1) -ТП 1103(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ТП 1102(1) -ТП 1103(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ ТП 1102(1) -ТП 1103(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1 KS006-0001882 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ТП 1102(1) -ТП 1103(5) ПС 110 кВ Старый Оскол-1. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
2860 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-11-16 16:15 | 2021-11-16 17:53 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 19-№20 обнаружено дерево упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 19-№20 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Горчуха упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Горчуха с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.
2861 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-16 16:06 | 2021-11-16 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2862 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-16 15:50 | 2021-11-16 15:59 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля ГАЗель гос. номер о 698 км 44, произошел наезд на опору №8, при этом произошло повреждение опоры № 8 на ВЛ 0,4 кВ. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля ГАЗель гос. номер о 698 км 44 сторонним неустановленным лицом на опору № 8, произошло повреждение опоры на 0,4 кВ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо в ГИБДД направлено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-725 у.о., особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. При обнаружении устранить дефекты Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-725 у.о. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-725 у.о. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2863 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-16 14:30 | 2021-11-16 16:15 | 3.4.8.5.2, Падение спиленной посторонними лицами ветки на ввод в дом ул. Новая 12 привело к схлёсту проводов. | 4.12, Схлёст проводов ввода в дом ул. Новая 12 привел к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2864 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-16 14:25 | 2021-11-16 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №8 ТП 011 (ул. Коммунальная)
2865 | 569 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-16 14:15 | 2021-11-16 18:50 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.124 ПС Луговая с медным проводом потребителя на доме №20 микрорайон Дружба. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф. 124 ПС Луговая Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф. 124 ПС Луговая Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2866 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-16 13:50 | 2021-11-16 14:05 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ-6кВ РП-34---ТП-1011 произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-34---ТП-1011 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик кабеля | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельной линии КЛ-6кВ РП-34--ТП-1011 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
2867 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-16 13:45 | 2021-11-16 14:45 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №7-8 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охраной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1187 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2868 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-16 13:40 | 2021-11-16 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Бакланово)
2869 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-16 13:15 | 2021-11-16 14:51 | 3.4.8.5.1, Причиной возникновения технологического нарушения, послужило умышленное повреждение оборудования КТП-5-8 Телявкино, хищение силового трансформатора ТМ-40/10 кВА сторонними лицами. | 4.4.1, Причиной нарушения электроснабжения д. Телявкино, послужило умышленное повреждение оборудования КТП-5-8 Телявкино, хищение силового трансформатора ТМ-40/10 кВА сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить статью в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих ВЛ и ТП, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлена статья в средства массовой информации о запрещении посторонними лицами осуществлять любые работы в охранных зонах действующих ВЛ и ТП, которые могут нарушить безопасную работу объектов энергетики, в том числе привести к их повреждению или повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей.
2870 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-16 13:10 | 2021-11-16 14:19 | 3.4.8.5, В ТП34 следы К.З. Данная ТП находится не на балансе АО ВГЭС. | 4.12, В ТП-34А следы К.З. , возможно вмешательство посторонних лиц, в следствии чего кабельная линия вышла из строя.А ТП-34А(не ВГЭС) | Мероприятие: Организационное Довести до организаций,питающихся от ТП-34, что все процедуры отключения, переключений должны быть согласованы с АО "ВГЭС" Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2022 г. Описание проведённых работ: Доведено до организаций,питающихся от ТП-34, что все процедуры отключения, переключений должны быть согласованы с АО "ВГЭС" Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабельной линии в поврежденном участке. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабельной линии в поврежденном участке.
2871 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-16 12:40 | 2021-11-16 13:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №15 ТП №43 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №1/7-1/8 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №1/7-1/8 на ВЛ-0,4 кВ №15 ТП-43, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ №15 ТП 043 VN004-00091555 | Мероприятие: Организационное Мастеру Сонину А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №15 от ТП-43 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №15 от ТП-43 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2872 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-16 12:15 | 2021-11-16 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-34---ТП-1049(Ф.4) произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.2.1, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-34---ТП-1049(Ф.4) произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных свойств кабеля | Мероприятие: Организационное На дне охраны труда довести персоналу КЛ о изменении свойств материала в связи длительной эксплуатацией Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Понаморенко В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: На дне охраны труда доведено персоналу КЛ о изменении свойств материала в связи длительной эксплуатацией Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка линии с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка линии проведены высоковольтные испытания
2873 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-11-16 11:55 | 2021-11-16 13:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №43-№44 ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 3 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2874 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-11-16 11:45 | 2021-11-16 13:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 (Сарабуха) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 (Сарабуха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 (Сарабуха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 (Сарабуха), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 (Сарабуха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
2875 | 406 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-16 11:42 | 2021-11-16 12:49 | 3.4.8.5.2, отключение КЛ 0,4 кВ ТП 186, ПР-11 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
2876 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 29 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
2877 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ №21 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ТАЛАР". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ТАЛАР" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ТАЛАР" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2878 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-16 10:41 | 2021-11-16 17:25 | 3.4.9.3, В результате возгорания хоз. постройки (присоединение физ. лица) внеохранной зоны ВЛ 04кВ, произведено отключения ВЛ-04кВ по заявке МЧС. Отключен АВ-0,4кВ Ф-2 |  | Мероприятие: Организационное Довести информацию до владельцев потребительского электрооборудования, подключенных от сетей ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-1/Сер-15-400 Ливенского РЭС о необходимости соблюдения пожарной безопасности , для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Доведена информация до владельцев потребительского электрооборудования, подключенных от сетей ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-1/Сер-15-400 Ливенского РЭС о необходимости соблюдения пожарной безопасности , для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Ливенского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-1/Сер-15-400 по всей длине. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 ЗТП-1/Сер-15-400 произведен.
2879 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-11-16 09:58 | 2021-11-16 11:55 | 3.4.10.1, Отключение действием ТО с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №61-62 деревом, растущим вне охранной зоны ЛЭП, вследствие его валки животными (бобрами). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №61-62 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за механического воздействия дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие его валки животными (бобрами). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Заместителем главного инженера РЭС Васиным А.Н. запланирована расчистка ВЛ-10 № 3 Стариково на Февраль 2022 г.
2880 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-11-16 09:44 | 2021-11-16 09:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4кВ ТП 217 Ф1 с.Корсаково, произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4кВ ТП 217 Ф1 с.Корсаково, при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 217 Ф1 с.Корсаково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 217 Ф1 с.Корсаково по всей длине. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 217 Ф1 с.Корсаково по всей длине.
2881 | 405 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-16 09:41 | 2021-11-16 10:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 253 Сеть №3. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2882 | 563 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-16 13:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №32 ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1006 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.1006 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме №32 ул. Пролетарская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №32 ул. Пролетарская, п. Суземка Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №32 ул. Пролетарская, п. Суземка
2883 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-16 08:35 | 2021-11-16 09:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине трассы ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 614 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2884 | 554 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-16 08:35 | 2021-11-16 13:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 ул.Юбилейная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-52 ф.1013 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-52 ф.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №17 ул.Юбилейная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2885 | 559 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-16 07:15 | 2021-11-16 16:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ - 10 кВ ТП-28 к пр.оп. №48А7 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.1003 ЦРП-4 в ТП-19 к ТП-28 произошло в результате КЗ на КЛ - 10кВ в ТП-28 к пр. оп. №48А7 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1003 от ТП-19 к ТП-28 Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП по КЛ 10кВ ф.1003 от ТП-19 к ТП-28 Мероприятие: Техническое Выполнить восстановление КЛ - 10кВ ТП-28 к пр. оп.№48А7 Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено восстановление КЛ - 10кВ ТП-28 к пр. оп.№48А7
2886 | 550 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-16 07:10 | 2021-11-16 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10кВ ТП50 к ТП28 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф 1006 КЛ 51 ПС Дубровская к ТП51 произошло в результате КЗ на КЛ10 кВ ТП50 к ТП28 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ51 ПС Дубровская. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП по КЛ51 ПС Дубровская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ТП50 к ТП28 Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ10 кВ ТП50 к ТП28
2887 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-16 06:50 | 2021-11-16 08:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Взглядово-маст. в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Взглядово-маст.. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Взглядово-маст.. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Взглядово-маст. пролет опор №8-№9 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Взглядово-маст. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
2888 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-16 06:20 | 2021-11-16 09:08 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ ТП-395 П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а на целом месте (кабель в эксплуатации с 1976 года). Последние испытания были проведены 16.06.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытание выдержал. Дефектов и недостатков КЛ не обнаружено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" ТП-395 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" ТП-395. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" ТП-395. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" ТП-395. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" ТП-395. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" ТП-395 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ П-6 "пр-д 3й Сосновый, 6а" ТП-395 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2889 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2021-11-16 05:43 | 2021-11-16 10:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №767 ПС 35/10кВ Н.Теребуж действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(37-38), под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(37-38) ВЛ 10кВ №767 ПС 35/10кВ Н.Теребуж произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.Теребуж" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера РЭС Соколов И.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №767 ПС 35/10кВ "Н.теребуж" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 22.02.2022 г. Ответственное лицо: И.О. Главного инженера РЭС Соколов И.С. Состояние: Не выполнено
2890 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго | 2021-11-16 01:01 | 2021-11-16 04:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Дровнино - НС-21 с отпайкой на ПС НС-22 (ВЛ-179) явилось включение КЗ-110 Т-1(ф.А) при работе ДЗТ на ПС 110/35/6кВ НС-22 при кратковременном междуфазном К.З., возникшем вследствие пробоя проходного изолятора фазы А на вводе ВЛ-6кВ в здание НС в электроустановке потребителя - ВГТС АО "Мосводоканал" и перекрытии изолятора фазы С на шинном мосту Т-1 ПС 110/35/6кВ НС-22, вызванном перенапряжениями при замыкании на землю в сети 6кВ. 3.4.7.3.5, Причиной того, что при работе КЗ-110 Т-1(ф. А) ОД-110 Т-1 на ПС 110/35/6кВ НС-22 не отключился, явилось снижение емкости блока конденсаторов 52БК (БК-402) из-за разгерметизации корпуса двух конденсаторов, вызванной изменением свойств материала корпуса вследствие большого (более 44 лет) срока эксплуатации. | 4.1.3, Причиной снижения емкости блока конденсаторов 52БК (БК-402) из-за разгерметизации корпуса двух конденсаторов, явилось нарушение структуры материала корпуса вследствие большого (более 44 лет) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разгерметизация корпуса конденсатора на ПС 110/35/6кВ НС-22 PS110-000676 | Мероприятие: Техническое При техническом обслуживании УРЗА в объеме «К» производить проверку совместной работы блоков конденсаторов и зарядных устройств действием на электромагниты включения (отключения). Определять минимальное напряжение заряда, необходимого для четкого срабатывания электромагнита, при необходимости осуществлять замену устройств со сроком эксплуатации более 12лет. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СРЗАИиМ Александрович В.Т. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: ОРД по службе РЗА Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ТВК изоляторов шинного моста 6кВ Т1. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Соколов В.С., начальник ВУД Сироткин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной ТВК изоляторов шинного моста 6кВ Т1 ПС НС-22.
2891 | 549 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-16 00:03 | 2021-11-16 08:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0257 к ТП0294 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф617 в РП22 к ТП0257 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0257 к ТП0294 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 22 Ф617 к ТП0257. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 22 Ф617 к ТП0257. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0257 к ТП0294. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0257 к ТП0294 восстановлен.
2892 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-11-15 22:40 | 2021-11-16 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №36-№37 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ , при порывах сильного ветра, без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Бурмакино-1" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидельников В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: не требуется
2893 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-11-15 21:29 | 2021-11-15 22:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-135 ф.107 ПС Щербиничи и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-135 ф.107 ПС Щербиничи явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-135 ф.107 ПС Щербиничи TP010-0097220 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр всех ТП от ф.107 ПС Щербиничи Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнение замечаний внесены в план работ на январь 2022
2894 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №20 ООО РВК-Воронеж действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №20 ООО РВК-Воронеж находящейся на балансе и обслуживании ООО «РВК-Воронеж». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «РВК-Воронеж» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №20 ООО РВК-Воронеж в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «РВК-Воронеж» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №20 ООО РВК-Воронеж в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2895 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-15 21:07 | 2021-11-15 21:52 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ - 6 кВ ТП-480---ТП-821 произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-480---ТП-821 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля с высоковольтными испытаниями и измерениями
2896 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-15 21:00 | 2021-11-15 21:36 | 3.4.9.3, Отключение АВ-0,4кВ ТП-810 вывод ООО "Форпост" (ул. Солониковская, 7), в результате превышения тока нагрузки более номинального при включении производственного оборудования. |  | Мероприятие: Техническое Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ООО "Форпост" (ул. Солониковская, 7) и на ТП-810. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков селективности устранить замечания. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: проверка селективности на тп810 Мероприятие: Организационное Направить письмо по адресу ООО "Форпост" (ул. Солониковская, 7) с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г.
2897 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2021-11-15 20:40 | 2021-11-15 23:55 | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического излома опоры №12 с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-13, вследствие наезда на опору №12 стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение (излом) стойки опоры №12 с последующим схлестом проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло вследствие механического воздействия на опору №12 стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
2898 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-11-15 19:00 | 2021-11-15 20:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (13-18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 в пролете опор № 2 - № 3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 103 явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 2 - № 3. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 103 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 103 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обращая на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 103 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 103 с целью выявления дефектов и повреждений. Замечаний не выявлено.
2899 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-11-15 18:40 | 2021-11-15 20:20 | 3.4.7.3.3, При сильном порывистом ветре произошел схлест проводов 2-х фаз из-за воздействия ветвей дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Л-3 КТП 310 Пашково ф.1007 ПС Селищанcкая в пролете опор №8-9. | 4.12, Схлест проводов 2-х фаз из-за воздействия ветвей дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 Л-3 КТП 310 Пашково ф.1007 ПС Селищанcкая в пролете опор №8-9, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-0,4 Л-3 КТП 310 Пашково ф.1007 ПС Селищанcкая ВЛ-0,4 Л-3 КТП 310 Пашково ф.1007 ПС Селищанcкая | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 Л-3 КТП 310 Пашково ф.1007 ПС Селищанcкая в пролете опор №8-9 Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=ad203ff1-12a1-4553-821a-7b6ff77ca396&friendlyname=0JLQmy0wLDTQutCSINCbLTEg0L7RgiDQmtCi0J8gNzQg0YQgMTAxMyDQn9ChINCf0L7Rh9C10L/RgdC60LDRjy5kb2N4&preview=yes Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л-3 КТП 310 Пашково ф.1007 ПС Селищанcкая по всей длине. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=87ffdd4e-6974-460f-996b-138c076fc78b&friendlyname=0JvQuNGB0YLQvtC6INC+0YHQvNC+0YLRgNCwINCR0YPRgNGP0YfQtdC90LrQviAuZG9jeA==&preview=yes
2900 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-15 17:40 | 2021-11-15 19:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 7-9. BЛ 0,4 кB КТП Е-168 с. Долгое Ф №2 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 7-9 BЛ 0,4 кB КТП Е-168 с. Долгое Ф № 2 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на BЛ 0,4 кB КТП Е-168 с. Долгое Ф № 2 BЛ 0,4 кB КТП Е-168 с. Долгое Ф № 2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР BЛ 0,4 кB Е-168 с. Долгое Ф № 2. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР BЛ 0,4 кB Е-168 с. Долгое Ф № 2. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР BЛ 0,4 кB Е-168 с. Долгое Ф № 2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР BЛ 0,4 кB Е-168 с. Долгое Ф № 2 устранены выявленные замечания.
2901 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-15 16:20 | 2021-11-15 16:55 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2902 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-15 15:57 | 2021-11-15 17:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-163 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №10-11 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-163 по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Красное КТП №163 Ф.1 VN004-93201208 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-163 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-163 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2903 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-15 15:48 | 2021-11-15 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ яч.39 ТП-819 яч.7 от ПС Трубная-2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №2-3 КВЛ 6кВ яч.39 ТП-819 яч.7 от ПС Трубная-2 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ яч.39 ТП-819 яч.7 от ПС Трубная-2 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 24.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 6кВ яч.39 ТП-819 яч.7 от ПС Трубная-2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2904 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-15 15:25 | 2021-11-15 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 6кВ № ТП761-820 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КЛ 6кВ № 12 РП 15 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № ТП761-820 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № ТП761-820 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2905 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-15 15:13 | 2021-11-15 16:53 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 База Горплодовощторг ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 База Горплодовощторг ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 База Горплодовощторг ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 037 База Горплодовощторг ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 База Горплодовощторг ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 База Горплодовощторг ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино"при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2906 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-15 14:45 | 2021-11-15 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ яч.1 ТП-819 яч.8 от ПС Трубная-2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №3-4 КВЛ 6кВ яч.1 ТП-819 яч.8 от ПС Трубная-2 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ яч.1 ТП-819 яч.8 от ПС Трубная-2 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 6кВ яч.1 ТП-819 яч.8 от ПС Трубная-2, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2907 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-11-15 14:45 | 2021-11-15 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП 10/0,4 кВ №2-1ПС 35 кВ Подгорное явилось межвитковое замыкание в.в обмоток силового трансформатора | 4.12, Пробой изоляции высоковольтной обмотки трансформатора КТП 10/0,4 кВ №2-1ПС 35 кВ Подгорное вследствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных характеристик в.в обмоток силового трансформатора, межвитковое замыкание на КТП-10/0,4 2-1 ПС Подгорное TP010-0041196 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ» Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Подгорное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Подгорное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Подгорное с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Подгорное с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов
2908 | 558 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 23:33 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел срыв проходного изолятора к ТП-765 и КЗ на КВЛ Р-3 ТП-768 ф.1027 ПС Жирятинская | 4.11, Короткое замыкание на КВЛ Р-3 ТП-768 ф.1027 ПС Жирятинская к ТП-765, в результате срыва изолятора привело к обесточиванию электроснабжения потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ТП-768 ф.1027 ПС Жирятинская Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ТП-768 ф.1027 ПС Жирятинская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ Р-3 ТП-768 ф.1027 ПС Жирятинская к ТП-765 Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: ВЛ Р-3 ТП-768 ф.1027 ПС Жирятинская к ТП-765 восстановлено
2909 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-15 13:33 | 2021-11-15 14:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1980 г. Капитальный ремонт –2011г | 4.12, короткое замыкание на опоре №3 в результате срыва изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 059 опора №3 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 059 с. Захаровка произвести внеочередной верховой осмотр на предмет выявления дефектов изоляторов Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2910 | 547 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-15 13:30 | 2021-11-15 18:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-5 ф.101 ПС Мглин , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-5 ф.101 ПС Мглин Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено мероприятие по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-5 ф.101 ПС Мглин
2911 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-11-15 13:26 | 2021-11-15 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления сигнала "Земля" на ВЛ 10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна стало однофазное замыкание на землю через опорный изолятор фазы "С" в РУ-10 кВ ТП-130, в результате естественного старения и загрязнения, повлекшее за собой разрушение изолятора. Изолятор в эксплуатации с 1961 года. Последнее плановое испытание проводилось 29.08.2019 мастером бригады по испытаниям и измерениям Островского РЭС Чернышовым А.В. По результатам испытания дефектов выявлено не было. | 4.12, В результате разрушения опорного изолятора произошло однофазное замыкание на землю через корпус опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ ТП-130 ф. 10-14 ПС Красная Поляна. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора на ЗТП №130 ф.10-14 ПС Красная Поляна ЗТП №130 ф.10-14 ПС Красная Поляна | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-14 ПС Красная Поляна и выполнить диагностику оборудования ТП № 130. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ, проведена диагностика ТП Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и диагностики оборудования ТП № 130 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр и диагностика оборудования
2912 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-15 13:05 | 2021-11-15 14:20 | 3.4.8.1, Отключение В 10кВ №11 ПС Перевал в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
2913 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-15 13:05 | 2021-11-15 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Заречье по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Заречье в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Заречье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Заречье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
2914 | 566 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-15 13:03 | 2021-11-15 18:07 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4504 ф.601 РП41, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4504 ф.601 РП41. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП4504 ф.601 РП41.
2915 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-15 12:51 | 2021-11-15 14:02 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 яч.21 РП-19 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 КВЛ 6 яч.21 РП-19 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 6 яч.21 РП-19 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 6 яч.21 РП-19, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2916 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-15 12:30 | 2021-11-15 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-27-ж/д 20 Фрунзе №1 явилось повреждение КЛ 0,4кВ №1 РБ-0,4кВ №2 ТП 027 – ул. Фрунзе д. 20 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТп кабеля АПВБ-3х35+1х16 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года). | 4.12, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-27-ж/д 20 Фрунзе №1 явилось междуфазное замыкание вызванное повреждением КЛ 0,4кВ №1 РБ-0,4кВ №2 ТП 027 – ул. Фрунзе д. 20 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТп кабеля АПВБ-3х35+1х16 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля АПВБ-3х35+1х16 КЛ 0,4кВ №1 РБ-0,4кВ №2 ТП 027 – ул. Фрунзе д. 20 в процессе длительной эксплуатации с 1971 года (45 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ-0,4кВ ТП-27-ж/д 20 Фрунзе №1 KN004-00015813 | Мероприятие: Организационное Произвести анализ количества отключений КЛ-0,4кВ "ТП 027 - ж.д.20,ул.Фрунзе" за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ количества отключений КЛ-0,4кВ "ТП 027 - ж.д.20,ул.Фрунзе" за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа замена кабеля не предусматривается.
2917 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-11-15 12:23 | 2021-11-15 14:22 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 4 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-15 Ф-1023 от ПС Тепличная при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №4 до №5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-15 Ф-1023 от ПС Тепличная, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-15 Ф-1023 от ПС Тепличная Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-15 Ф-1023 от ПС Тепличная Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-15 Ф-1023 от ПС Тепличная Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-15 Ф-1023 от ПС Тепличная
2918 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-15 11:50 | 2021-11-15 14:45 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор №10 - 11 , при порывах ветра 15-17 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №141. | 4.4.3, КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №141в пролёте опор №10 -11 из-за пределов охранной зоны воздушной линии, в следствии порывов ветра 15-17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 141 ВЛ №07 ПС Дегтянска, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 14 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2919 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-15 11:40 | 2021-11-15 12:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 104-105 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ пролете опор №104-105 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Заречная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
2920 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-15 11:10 | 2021-11-15 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Перово деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Перово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Перово деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Перово деревня), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 (Перово деревня)
2921 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-15 10:21 | 2021-11-15 13:05 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного руб-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-908-6, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-908-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-908-6, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-908-6 по всей длине. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Пищ-908-6 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2922 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-11-15 08:57 | 2021-11-15 10:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 136-137 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Корсеево, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№136-137 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Корсеево" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Корсеево и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Корсеево и включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Корсеево по всей длине Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Корсеево по всей длине
2923 | 541 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-15 08:50 | 2021-11-15 13:20 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП-25 ф.1010 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП25 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП25 ф.1010 ПС Дубровская
2924 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии повреждения на потребительском ТП,находящееся балансе потребителя АО "ТСК". произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Спасская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Владельцу ЭУ направлено письмо.
2925 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-15 08:40 | 2021-11-15 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 12(19) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1205(3) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(19) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1205(3) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 12(19) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1205(3) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 12(19) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1205(3) KS006-9310085 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 12(19) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1205(3). Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 12(19) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 1205(3). Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разрабатывать мероприятия не требуется.
2926 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-11-15 07:36 | 2021-11-15 08:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ ф.1011 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №1.22-1.23. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф.1011 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №1.22-1.23 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1011 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №1.22-1.23, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
2927 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-15 07:35 | 2021-11-15 09:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 яч.17 РП 10 НЛМК произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор № 3-4, веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 3-4 КВЛ 10 яч.17 РП 10 НЛМК произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 яч.17 РП 10 НЛМК на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 10 яч.17 РП 10 НЛМК, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2928 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-15 06:37 | 2021-11-15 09:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 по всей длине. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2929 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-15 05:50 | 2021-11-15 08:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №199-200 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провеса проводов произошла в результате наклона опоры №200. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Торопецкого РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. | 4.12, В результате наклона опоры №200 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №199-200 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Торопецкого РЭС Соруженков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов №199-200 на ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Торопецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ.
2930 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3, ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Дерезовка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Верхнемамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
2931 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-15 02:37 | 2021-11-15 03:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 яч. №4 ПС 110кВ Сигран произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева пролете опор №18-19, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 КВЛ 10 яч. №4 ПС 110кВ Сигран произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 яч. №4 ПС 110кВ Сигран, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 10 яч. №4 ПС 110кВ Сигран, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2932 | 539 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-15 00:50 | 2021-11-15 08:52 | 3.4.9.3, Повреждение 2ПК на трансформатор №2 в ТП0466 в результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание 2ПК на трансформатор №2 в ТП0466, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в ТП0466. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене 2ПК на трансформатор №2 в ТП0466. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене 2ПК на трансформатор №2 в ТП0466.
2933 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-14 23:24 | 2021-11-14 23:26 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ ЦДТ явилось возникновение междуфазное К.З. на ведомственной ТП 10/0,4 кВ "Пром.зона" (Учреждение ОН-55/7). Городской фидер КЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ ЦДТ, находившийся на балансе ЗАО "Энергосети" был передан в декабре 2017 года (см. приложение № 5) на баланс ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения КЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ ЦДТ в адрес владельца ведомственной ТП "Пром.зона" (Учреждение ОН-55/7)). Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2934 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №8 от КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Каскад". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Каскад" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №8 от КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Каскад" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №8 от КЛ 6 кВ №85 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2935 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-14 22:40 | 2021-11-14 23:01 | 3.4.7.3.5, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ Ф.85 ПС-45--РП-66 роизошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.85 ПС-45--РП-66 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ Ф.85 ПС-45--РП-66 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2936 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-14 21:40 | 2021-11-14 22:37 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 яч. №49 ПС 110 кВ ГПП-9 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролете опор № 4-5 веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 4-5 КВЛ 10 яч. №49 ПС 110 кВ ГПП-9 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 яч. №49 ПС 110кВ ГПП-9 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 25.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ 10 яч. №49 ПС 110кВ ГПП-9, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2937 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-14 21:40 | 2021-11-14 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2938 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 21 ПС №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
2939 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-11-14 16:24 | 2021-11-14 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №111-№112 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №111-№112 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
2940 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-14 13:19 | 2021-11-14 14:34 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2ТП-158 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №1/12-1/13 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №1/12-1/13 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-158, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Девица КТП №158 Ф.2 VN004-93201062 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-158 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-158 произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2941 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-14 12:21 | 2021-11-14 12:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 16-17 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №16-17 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 36А с.Вановье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
2942 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-И-279 на опоре №35 по ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская , приведшее к отключению В 10кВ №09 ПС 35 кВ Балыклейская с успешным АПВ. Из-за воздействия электродуги при КЗ и порывов ветра, птица упала с РТП, что привело к успешному срабатыванию АПВ. | 4.12, Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей РТП-И-279 на опоре №35 по ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская с возникновением межфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр РТП-И-279 на опоре №35 по ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская в месте касания птицы. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр РТП-И-279 на опоре №35 по ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская в месте касания птицы Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести РТП-И-279 на опоре №35 по ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведен РТП-И-279 на опоре №35 по ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос о замене голого провода на опоре №35 РТП-И-279 ВЛ 10 кВ №09 от ПС 35 кВ Балыклейская на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ИРЭС Субботин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Рассмотрен вопрос о замене голого провода на опоре №35 РТП-И-279
2943 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-14 11:57 | 2021-11-14 12:13 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №1 в ВЛ 0,4кВ №1 КТП 498 ВЛ №4 ПС Столовская явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры № 19 к жилому дому №44 с. Столовое по ул.Советская (повреждение устранено потребителем) (Порывы ветра 11м/с). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры № 19 жилой дом на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
2944 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты МТЗ на отключение. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Степная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 75 – 76, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11 м/с). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Степная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Степная , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, обрезка сучьев деревьев.
2945 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-11-14 11:37 | 2021-11-14 13:31 | 3.4.8.5.2, Причиной приведшей к возникновению технологического нарушения послужил наезд стороннего автотранспорта на стойку опоры №15 ВЛ-0,4кВ Л-1. ул. Пайтерова от ТП-70, с последующем ее изломом. | 4.4.1, Перегорание н/в предохранителей ПН-2 ф. "А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ Л-1. ул. Пайтерова от ТП-70 произошло в результате схлестывания фазных проводов, из-за механического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на стойку опоры №15 и как следствие излом стойки опоры. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновного лица. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновного лица.
2946 | 557 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-14 11:30 | 2021-11-14 16:34 | 3.4.12.2, Обрыв ВЛ 0,4кВ на фасаде ввода в дом ул. Кольцевая, 72 от ТП-42 ф.1001 ПС Центральна, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате обрыва ВЛ 0,4кВ на фасаде ввода в дом ул. Кольцевая, 72 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП42 ф.1004 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП42 ф.1004 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП42 ф.1004 ПС Центральная к дому №72 ул. Кольцевая. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП42 ф.1004 ПС Центральная к дому №72 ул. Кольцевая.
2947 | 545 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-14 10:00 | 2021-11-14 14:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 19 пер. 3 Мира с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.6 ТП-44 Ф1019 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.6 ТП-44 Ф.1019 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 19 пер. 3 Мира | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ ф.6 ТП-44 Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ ф.6 ТП-44 Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 19 пер. 3 Мира Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом 19 пер. 3 Мира
2948 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-14 09:56 | 2021-11-14 11:43 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1828. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1828 с. Горицы устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1828.
2949 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево по неотложной заявке стало угрожающее дерево в пролёте опор № 20-21. | 4.4.3, Угрожающее дерево в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево с целью выявления угрожающих падением деревьев. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г.
2950 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-14 08:25 | 2021-11-14 08:43 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №2-3 в результате перекрытие проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ ф№1 ТП Т 003 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
2951 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  |  | 4.4.1, По причине наезда автомобиля Тойота гос. номер о 346 км 797 сторонним неустановленным лицом на опору № 5, произошло повреждение опоры, вследствие чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-121. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-121 у.о., особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-121 у.о. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-121 у.о устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-121 "у.о." Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД
2952 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-14 03:00 | 2021-11-14 04:34 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Западная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1305 ПС 110 кВ Западная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1305 ПС 110 кВ Западная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "А" на оболочку на КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1305 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1305 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1305 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 298-Р 1305 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2953 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-11-14 01:41 | 2021-11-14 03:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 6-30 - 6-31 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская в пролете опор №6-30 - №6-31 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 Заселище от ПС-35\10кВ Новокузьминская, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Заселище от ПС 35/10 Новокузьминская
2954 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Из-за несвоевременного выявления дефектного стержня подвесного изолятора и удерживающего замка шарнирного соединения гирлянды ф. «С» на оп. № 29 ВЛ-110 кВ Лиски - Каменка, при перекрытии указанной гирлянды изоляторов по загрязненной поверхности, произошло её расцепление и последующее провисание провода фазы "С". | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала стержня подвесного изолятора (гирлянды изоляторов ф. «С» на оп. № 29 ВЛ 110 кВ Лиски- Каменка) при перекрытии по загрязненной поверхности указанной гирлянды изоляторов произошло ее расцепление. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка, по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка, по всей длине на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски-Каменка , мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению .
2955 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-13 23:00 | 2021-11-13 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 6кВ № 03 ПС Ведерники в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке магистрали КЛ6кВ ТП606 - ТП601 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП606 - ТП601 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КВЛ 6кВ № 03 ПС Ведерники КВЛ 6кВ № 03 ПС Ведерники | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП601- ТП606 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП601- ТП606 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП601- ТП606 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Журнал инструктажей Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП601- ТП606 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. ОТВ. Лебедев В.А. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: отправка фото Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: протокол разборки КЛ
2956 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-11-13 20:09 | 2021-11-13 20:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1185, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 11-12, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 11-12, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1185, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1185, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен
2957 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-13 16:50 | 2021-11-13 18:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №23 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №23 ТП 441 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №23 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №23 ТП 441 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №23 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация н/в предохранителя с несоответствующим расчетной нагрузке на КЛ 0,4кВ ТП 441 руб.23 КЛ 0,4кВ ТП 441 руб.23 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №23 ТП441 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №23 ТП441 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
2958 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-11-13 14:45 | 2021-11-13 16:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Иванцево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №5 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №5 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Иванцево) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Иванцево) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Иванцево) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 123 (Иванцево). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 123 (Иванцево) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 123 (Иванцево)
2959 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-13 14:30 | 2021-11-13 15:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4, на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №850 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП №850 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4кВ л.2 ТП №850 VN004-00059218 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №850 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое вни-мание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №850 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр
2960 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-13 14:19 | 2021-11-13 15:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-218 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролёте опор №6-8. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-218 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролёте опор №6-8, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-218 Л2 Ф-601 КТЭЦ в пролете опор №6-8. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
2961 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-13 13:35 | 2021-11-13 14:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения в распределительном щитке потребителя, запитанного от опоры №26а, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Довести информацию до владельцев потребительского электрооборудования, подключенных от сетей ВЛ-0,4кВ №2 КТПН-6/В.О.-2-250 Ливенского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Доведена информация до владельцев потребительского электрооборудования, подключенных от сетей ВЛ-0,4кВ №2 КТПН-6/В.О.-2-250 Ливенского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок находящихся на балансе Ливенского РЭС Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТПН-6/В.О.-2-250 нарушений и включить их в план работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТПН-6/В.О.-2-250 по всей длине. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТПН-6/В.О.-2-250 произведен.
2962 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-13 12:50 | 2021-11-13 13:02 | 3.4.9.3, Отключение АВ-0,4кВ ТП-608 вывод ООО "Стиль-пласт" в результате превышения тока нагрузки более номинального при включении производственного оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Стиль-пласт" с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Стиль-пласт" с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность. Мероприятие: Техническое Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ООО "Стиль-пласт" и на ТП-608. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проверена селективность коммутационных аппаратов у потребителя ООО "Стиль-пласт" и на ТП-608. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков селективности устранить замечания. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г.
2963 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-13 11:43 | 2021-11-13 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РП-03 Л-309 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП185 - ТП 361 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х70 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | 4.12, Причиной отключения РП-03 Л-309 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП185 - ТП 361 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля АСБ-3х70 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х70 КЛ 6 кВ ТП 185 – ТП 361 в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (46 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 185-ТП 361 Л-309 VS006-0000309-303 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 185– ТП 361 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 185– ТП 361 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату проведённого анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
2964 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-13 10:55 | 2021-11-13 12:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП № 253. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-253. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-253 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-253 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-354 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2965 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-11-13 10:27 | 2021-11-13 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №31-32 вследствие падения ветки на провода (без их обрыва) в пролете опор №31-32 с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Зараменье.
2966 | 556 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-13 10:15 | 2021-11-13 14:48 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №36 ул. Суслина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Суслина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №36 ул. Суслина, п. Навля. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №36 ул. Суслина, п. Навля.
2967 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Калининская I цепь с отпайкой на ПС 110/10-6 кВ Экскаваторный завод произошло по причине междуфазного "КЗ" в результате перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор №№17-18 ВЛ-110 кВ деревом, поваленным посторонними лицами из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Калининская I цепь с отпайкой на ПС 110/10-6 кВ Экскаваторный завод в пролете опор №17-18 спиленного посторонними лицами при производстве не санкционированных работ, произошло перекрытие проводов фаз "А", "С" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Калининская I цепь с отпайкой на ПС 110/10-6 кВ Экскаваторный завод действием ДФЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию по поводу несанкционированных работ по спиливанию деревьев в охранной зоне в пролёте опор №17-№18 посторонними лицами, что привело к отключению ВЛ 110кв ТЭЦ 4-Калининская-1 с отпайкой Экскаваторный завод-1. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Нач. УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию по поводу несанкционированных работ по спиливанию деревьев в охранной зоне в пролёте опор №17-№18 посторонними лицами, что привело к отключению ВЛ 110кв ТЭЦ 4-Калининская-1 с отпайкой Экскаваторный завод-1.
2968 | 540 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-13 10:13 | 2021-11-13 14:42 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-17 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №79 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-17 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-17 ф. 106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
2969 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-13 09:52 | 2021-11-13 17:36 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 8 – 9 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5 . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 14 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Провести обход-осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5 с целью выявления нарушений препятствующей работы ВЛ , выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2970 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-13 09:45 | 2021-11-13 11:37 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ТП-516 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании абонента Жукова А.В. (ул. Клубная, 3). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Жукову А.В. (ул. Клубная, 3), о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Жукову А.В. (ул. Клубная, 3), о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2971 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-13 09:20 | 2021-11-13 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №40-41, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №40-41, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
2972 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-13 09:12 | 2021-11-13 10:46 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №35 по ул. Т.Дерунец (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 434 ВЛ №04 ПС Тимирязевская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
2973 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №39 Северо-Вост действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №39 Северо-Вост находящейся на балансе и обслуживании ООО "КиК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "КиК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ 11 от КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №39 Северо-Вост в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "КиК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ 11 от КЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ №39 Северо-Вост в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2974 | 404 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-13 00:52 | 2021-11-13 01:12 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10кВ РП 20 - ТП 529. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10кВ РП 20 - ТП 529.
2975 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-13 00:25 | 2021-11-13 02:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Ильинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
2976 | 403 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-12 23:11 | 2021-11-13 00:21 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 1194 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 1194. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 1194.
2977 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-11-12 19:17 | 2021-11-12 19:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №129- №130 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №129-130 ВЛ-10кВ №02 ПС-35/10кВ Кушалино из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №129-130 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 ПС-35/10кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС - Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Кушалино дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС - Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г.
2978 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-12 17:19 | 2021-11-12 17:55 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ №1 ул.Озембловского ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2979 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-12 16:10 | 2021-11-12 17:55 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода вязки на опоре № 1-15 ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода вязки на опоре № 1-15 ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки VS010-0007233 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки по всей длине, на предмет выявления дефектных вязок крепления провода к штыревым изоляторам. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ-10кВ Овцекомплекс Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных вязок, на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №1-15 на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю: - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен визуальный осмотр Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №1-15 на ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: не обнаружено
2980 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-12 15:10 | 2021-11-12 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ТП811 ВЛ 0.4кВ р23 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ТП811 ВЛ 0.4кВ р23 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ТП811 ВЛ 0.4кВ р23 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 811 ВЛ 0.4кВ р23 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов.А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ТП 811 ВЛ 0.4кВ р23 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов.А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2981 | 567 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-12 14:30 | 2021-11-12 19:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24а ул. Майбородского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-45 ф.1004 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-45 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме№24а ул. Майбородского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №24а ул. Майбородского, п. Навля Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №24а ул. Майбородского, п. Навля
2982 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-11-12 14:25 | 2021-11-12 16:10 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 "Щурово Мастерская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" на перекидке к дому №1 от опоры №2 проволокой, наброшенной посторонними. | 4.4.1, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на перекидке к дому №1 от опоры №2 проволокой, наброшенной посторонними. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 "Щурово Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 "Щурово Мастерская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 603 "Щурово Мастерская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется. Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию Борисоглебского района с просьбой о проведении разъяснительной беседы с жителями с. Щурово на тему: "Об опасности приближения к токоведущим частям электроустановок". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо в администрацию Борисоглебского района с просьбой о проведении разъяснительной беседы с жителями с. Щурово на тему: "Об опасности приближения к токоведущим частям электроустановок".
2983 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-11-12 12:54 | 2021-11-12 13:52 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 504 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фазы "А" и "N" на вводе в здание от опоры №27 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фазы "А" и "N" на вводе в здание от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 504 ПС 35 кВ Н.Уколово произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 504 ПС 35 кВ Н.Уколово Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 504 ПС 35 кВ Н.Уколово. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2984 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-12 11:40 | 2021-11-12 13:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 93 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 93 , по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Демшино КТП №93 Ф.3 VN004-93201098 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №93 Демшино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №93 Демшино, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
2985 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2021-11-12 10:05 | 2021-11-12 10:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №5312 ПС 35 кВ Выгорное явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия проводов в пролете опор № 8-1 - 8-2, упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 8-1 - 8-2 по ВЛ-10 кВ №5312 ПС 35кВ Выгорное явилось, упавшая ветка на провода с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Нарушения по ВЛ-10кВ №5312 пс Выгорное устранены. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 5312 пс Выгорное. Срок исполнения: 12.01.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №5312 пс Выгорное.
2986 | 402 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-12 09:45 | 2021-11-12 10:00 | 3.4.8.5.2, неотложное отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 601 Сеть №7. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
2987 | 538 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-12 08:50 | 2021-11-12 14:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП194 ф.622 ПС Западная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП194 ф.622 ПС Западная. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП194 ф.622 ПС Западная.
2988 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-11-12 08:20 | 2021-11-12 10:11 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор № 07 - № 08, вследствие этого произошло перекрытие соседних фаз, возникло К.З., которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП № 158 ул. Мирная. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ, произошло перекрытие соседних фаз в пролете опор № 07 - № 08, в следствии этого случилось междуфазное К.З., что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 158 ул. Мирная. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП № 158 ул.Мирная, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП № 158 ул.Мирная, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 158 ул. Мирная, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 158 ул. Мирная, замечаний не выявлено.
2989 | 534 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-12 01:33 | 2021-11-12 09:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0053 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф620 в РП22 к ТП0216 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0053 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф620 к ТП0216. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф620 к ТП0216. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0053 Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0216 к ТП0053 восстановлена.
2990 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ "Переславская-2" произошло из-за короткого замыкания, возникшего на участке ВЛ, находящимся в зоне обслуживания филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Владимирэнерго". Работа ВЧБ защиты В 110кВ ВЛ 110кВ "Переслаская-2" правильно. Работа 2 ст. ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Переслаская-2" правильно. Работа с ускорением 3 ст. ТЗНП В 110кВ ВЛ 110кВ "Переслаская-2" правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. На ПС 110/10кВ "Балакирево" УРЗА введении СЖД. |  | Мероприятие: Организационное Инициировать участие представителей филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" в работе комиссии филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" -"Владимирэнерго" по расследованию причин аварии, произошедшей 11.11.2021 на ВЛ 110кВ Переславская-2 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера - начальник УПБиПК Лазаев О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Организовано участие представителей филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго" в работе комиссии филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" -"Владимирэнерго" по расследованию причин аварии.
2991 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-11 20:51 | 2021-11-11 21:11 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 407 ПС 35 кВ Гостищево произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №33 по ул. Мичурина с. Гостищево (от опоры №2/29). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
2992 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ ф №1 КТП-734 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании юридического лица Алиева Р.Н.. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю юридическому лицу Алиеву Р.Н, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю юридическому лицу Алиеву Р.Н, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2993 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-11-11 17:08 | 2021-11-11 18:32 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 20 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 ПС Красная Яруга VN004-00019998 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 322 ПС 110 кВ Красная Яруга, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведено распределение нагрузки по фазам
2994 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-11 15:39 | 2021-11-11 16:17 | 3.4.12.5.1, Аварийное отключение КЛ-6кВ РП-30---ТП-1531 Ф32 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ РП-30---ТП-1531 Ф32 произошло из-за движения грунта в месте повреждения КЛ в следствии прохождения проезжей части. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведен ремон силового кабеля , выполнены высоковольтные испытания и измерения.
2995 | 533 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-11-11 15:30 | 2021-11-11 20:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-10 Ф-627 ПС Старская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-10 Ф-627 ПС Старская. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-10 Ф-627 ПС Старская
2996 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-11-11 14:47 | 2021-11-11 16:45 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ от ТП № 13 д. Титово обнаружен, обрыв проводов в пролетах опор № 6-9, обрыв проводов перекидки от опоры №7 к жилому дому, лежащая на земле опора №7 сбитая наехавшим транспортным средством. При падении опоры произошел перехлест проводов соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 13 д. Титово отключился АВ 0,4кВ. Водитель виновный в наезде на опору № 7 с места ДТП скрылся. | 4.4.1, Обрыв провода в пролетах опор № 6-9, обрыв проводов перекидки к жилому дому от опоры №7 и излом опоры №7 ВЛ 0,4 кВ от ТП №13 д. Титово в результате наезда транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №13 д. Титово в пролетах опор № 1 - 13 с целью обнаружения дефектов, связанных с наездом на опору. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №13 д. Титово в пролетах опор № 1 - 13 с целью обнаружения дефектов, связанных с наездом на опору. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №13 д. Титово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №13 д. Титово в пролетах опор № 1 - 13 с целью обнаружения дефектов, связанных с наездом на опору. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное После обнаружения лица виновного в совершении наезда на опору № 7 ВЛ 0,4 кВ ТП №13 д. Титово, выполнить мероприятия по взысканию материального ущерба. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Тихонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г.
2997 | 535 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-11 14:40 | 2021-11-11 19:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение наконечников на КЛ 0,4кВ ф.2 в ТП174 ф.608 ПС Западная к дому г. Клинцы пер. Ущерпский д.1 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Клинцы пер. Ущерпский д.1. произошло в результате повреждения наконечников КЛ 0,4кВ ф.2 в ТП174 ф.608 ПС Западная вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ ф.2 ТП174 ф.608 ПС Западная. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ ф.2 ТП174 ф.608 ПС Западная. Мероприятие: Техническое Произвести замену наконечников на КЛ 0,4кВ ф.2 ТП174 ф.608 ПС Западная к дому г. Клинцы пер. Ущерпский д.1. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена наконечников на КЛ 0,4кВ ф.2 ТП174 ф.608 ПС Западная к дому г. Клинцы пер. Ущерпский д.1.
2998 | 555 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-11 14:25 | 2021-11-11 18:55 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП22 ф.1033 ПС Центральная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП22 ф.1033 ПС Центральная. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП22 ф.1033 ПС Центральная.
2999 | 537 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-11 14:10 | 2021-11-11 22:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская в пролете опор 48А7-48А8 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская в пролете опор 48А7-48А8 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ КРУН-2 ф.1003 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская произвести обрезку веток на выявленных деревьях оп. 48А7-48А8. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Почепская произведена обрезка веток на выявленных деревьях оп. 48А7-48А8.
3000 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-11 14:05 | 2021-11-11 16:10 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "C", что при порывах ветра более 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов, возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало перегорание плавких вставок н.в. предохранителей фазs "C". | 4.1.3, результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "C" к изолятору, что привело к провису провода в пролете опор №6-7 . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 158 ВЛ №08 ПС Дегтянска, особое внимание уделить соответствию нормам стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 158 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3001 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-11-11 13:08 | 2021-11-11 14:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Бреньково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-10-№1-11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-10-№1-11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Бреньково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Бреньково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Бреньково), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 (Бреньково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3002 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-11 12:48 | 2021-11-11 14:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 340 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №11-12 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 340, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Снежково КТП №340 Ф.2 VN004-93201476 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №340 Снежково, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №340 Снежково, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
3003 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 39 ПС Октябрь . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
3004 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-11 12:45 | 2021-11-11 13:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №9 ЗТП 106 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз концевой муфты на опоре №1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» концевой муфты на опоре №1 ЛЭП 0,4 кВ №9 ЗТП 106 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил концевой муфты на ЛЭП 0,4 кВ №9 ЗТП 106 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-93100131 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 0,4 кВ №9 ЗТП 106 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЛЭП 0,4 кВ №9 ЗТП 106 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: отчет по мероприятию
3005 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-11 12:30 | 2021-11-11 14:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КП 368 (Савинское) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №9-№10. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КП 368 (Савинское)" в пролете опор №9-№10. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Савинское) VN004-00088538 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КП 368 (Савинское) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КП 368 (Савинское). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КП 368 (Савинское). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КП 368 (Савинское), нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3006 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-11 12:00 | 2021-11-11 13:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10кВ "Троица" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Глазково" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
3007 | 401 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-11 11:30 | 2021-11-11 12:50 | 3.4.7.2, перегорели два кварцевых предохранителя ПК 6 кВ на Т1 и Т2 | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену предохранителей ПК 6 кВ на Т1 и Т2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: И.О. начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Момот Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена предохранителей ПК 6 кВ в ТП 310 на Т1 и Т2.
3008 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №70-71 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №70-71 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭПЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3009 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-11 10:55 | 2021-11-11 12:05 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе обнаружен схлест проводов ВЛ-0,4 кВ р-н от ТП-348 перекидки от опоры № 4 к дому № 26, в результате увеличения стрелы провеса от длительной эксплуатации и воздействия на провода ВЛ различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега) и как сопутствующего обстоятельства сильные порывы ветра до 19 м/с. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ на р-н ТП-348. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Последний плановый осмотр и замер габаритов ВЛ-0,4 кВ на р-н ТП-348 был проведен электромонтером по эксплуатации РС 4 разряда Костромского РЭС Волковым С.А. 12.03.2021 года. Лист принял мастер бригады по эксплуатации ВЛ Костромского РЭС Воронин О.М. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.4.4, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ТП № 348 от опоры № 4 к дому № 26, из-за увеличения стрелы провеса и действий сильных порывов ветра, в следствии произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ТП № 348. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ р-н от ТП-348. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ТП-348, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-348 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ТП-348 устранить выявленные обнаруженные дефекты и при необходимости отрегулировать стрелу провеса в месте схлеста проводов. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ-0,4 кВ район ТП-348 дефектов не обнаружено.
3010 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-11 10:55 | 2021-11-11 12:33 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №38-№39. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №38-№39. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Исаково ПС Великовская VS010-0007741 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №38-№39 ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3011 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Полевая-Ржава с отпайкой на ПС 110 Возрождение по неотложной заявке произведен из-за отказа включения ЛР 2 110 кВ на ПС 110 кВ Возрождение из-за попадания влаги на концевой выключатель привода ЛР 2 110 кВ в результате образования конденсата из-за перепада температур окружающего воздуха. | 4.13, Отказ включения ЛР 2 110 кВ на ПС 110кВ Возрождение произошел из-за нарушения электрического контакта вследствие попадания влаги на концевой выключатель привода ЛР 2 110кВ в результате образования конденсата из-за перепада температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрического контакта на ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на ВЛ 110 кВ Полевая – Ржава с отпайкой на | Мероприятие: Техническое Провести проверку уплотнений клеммных шкафов и шкафов приводов Р 110 кВ на ПС 110 кВ Возрождение. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СП Алёшкин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена проверка уплотнений клеммных шкафов и шкафов приводов Р 110 кВ на ПС 110 кВ Возрождение. Мероприятие: Организационное По результатам проверки уплотнений клеммных шкафов и шкафов приводов Р 110 кВ на ПС 110 кВ Возрождение разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СП Алёшкин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проверки уплотнений клеммных шкафов и шкафов приводов Р 110 кВ на ПС 110 кВ Возрождение разработка дополнительных мероприятий не требуется.
3012 | 400 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-11 10:09 | 2021-11-11 10:47 | 3.4.8.5.2, для замены ПУ на ул. Яблочкова, д.53 отключена ВЛ 0,4 кВ ТП 1048 - Сеть №1 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
3013 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №47 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №30 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №47 находящейся на балансе и обслуживании ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3014 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной срабатывания газовой защиты (на отключение) Т-1 на ПС 110 кВ Манино явилось снижение изоляции жил контрольного кабеля (произошедшего в результате старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Кабель проложен от шкафа защит Т-1 до выходных реле газовой защиты, установленных в РШ Т-1 КРУН-10 кВ. Комиссия установила, что из-за снижения изоляции жил (обозначенных как 035 и 037), произошло их замыкание и как следствие этого произошло срабатывание выходных реле газовой защиты Т-1, что привело к включению КЗ-110 Т-1 и отключению: ОД-110 Т-1 и В-10 Т-1. | 4.1.3, Из-за старения изоляции (нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации) жил контрольного кабеля газовой защиты Т-1 произошло их замыкание и как следствие этого срабатывание газовой защиты Т-1 на отключение. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изоляции жил контрольного кабеля газовой защиты Т-1 на Т-1 16000 кВА ПС "Манино PS110-000438-01 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую проверку УРЗА Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Манино. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СРЗАИ Довжиков Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена внеплановая проверка РЗА Т-1 и Т-2 Мероприятие: Организационное Включить в программу технической учебы на январь месяц 2022г. тему: " Особенности проверки сопротивления изоляции вторичных цепей УРЗА в зависимости от их рабочего напряжения на ПС 110 кВ" Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СРЗАИ Довжиков Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: В график технической учебы, в январь месяц, внесена тема "Особенности проверки сопротивления изоляции вторичных цепей УРЗА в зависимости от их рабочего напряжения на ПС 110 кВ"
3015 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-11 09:20 | 2021-11-11 10:13 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 242 Новоникольское в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 242 Новоникольское в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 242 Новоникольское ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 242 Новоникольское | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 242 Новоникольское. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 242 Новоникольское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3016 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-11-11 08:48 | 2021-11-11 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32 - №33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3017 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-11 08:10 | 2021-11-11 12:58 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-6 кВ КТП-713 - Р-713/7 ПС 110 кВ Восточная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ КТП-713 - Р-713/7 ПС 110 кВ Восточная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-6 кВ КТП-713 - Р-713/7 ПС Восточная КЛ-6 кВ КТП-713 - Р-713/7 ПС Восточная | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Техническое По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3018 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-11 07:35 | 2021-11-11 07:40 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Покровская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ, устраненное действием защит.
3019 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №3 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №3 ПС Чопорово
3020 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-11 05:33 | 2021-11-11 05:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор № 40-41 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус в пролете опор № 40-41, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Эммаус отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус дефектов не обнаружено
3021 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-11 03:48 | 2021-11-11 05:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №439 на провода ВЛ-10 кВ, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Городня в пролете опор №1-2 отпайки к ТП 10/0,4 кВ №439 из вне охранной зоны, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Городня действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня дефектов не обнаружено
3022 | 528 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-11 01:10 | 2021-11-11 09:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0111 к ТП0060 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф610 в РП08 к ТП0208 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0111 к ТП0060 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф610 к ТП0208. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф610 к ТП0208. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0111 к ТП0060. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0111 к ТП0060 восстановлена.
3023 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-10 23:37 | 2021-11-11 00:38 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ТП-341П ф.608 ПС Западная, находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.608 ПС Западная. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо в адрес владельца ТП-341П с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3024 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-10 22:00 | 2021-11-10 22:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 6, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию пн-2 ф.С район на ТП № 348. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию в РУ-0,4 кВ пн-2 ф.С ф район ТП-348. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-348 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-348 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-348 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-348
3025 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-10 21:47 | 2021-11-10 23:08 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №7-8 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №7-8, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная VN004-93203738 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-314 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
3026 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 на ПС 110/10 кВ Монино действием ДЗТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке ввода 10 кВ Т1 в результате перекрытия проходных изоляторов фаз "В" "С" из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации (1982 года). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Нелидовской ПБ Барыгин К.С. Отключение ВЛ-110кВ Монино – Нелидово действием ТЗНП произошло из-за штатной работы ОД/КЗ на ПС 110/10 кВ Монино при отключении Т1 действием ДЗТ. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции), из-за старения в процессе длительной эксплуатации (1982 года), произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В" и "С" в ячейке ввода 10 кВ Т1 на ПС 110/10 кВ Монино, что привело к отключению Т1 действием ДЗТ (отработал блок ОД/КЗ). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Нелидовской ПБ Барыгин К.С. При запуске ДЗТ на отключение Т1 на ПС 110/10 кВ Монино включился КЗ 110кВ Т1, что привело к отключению ВЛ-110кВ Монино – Нелидово действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение проходной изоляции фаз "В" и "С" в ячейке В 10кВ Т1 на ПС 110/10 кВ Монино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10 кВ Монино. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10 кВ Монино. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10 кВ Монино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжением проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 110/10 кВ Монино устранены выявленные дефекты. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС НПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам УСПС Нелидовской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования.
3027 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-10 21:00 | 2021-11-10 21:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4 кВ ТП-314 "К-1 пр Мира, 54" на целом месте (кабель в эксплуатации с 1973 года). Последние плановые испытания были проведены 27.10.2018 инженером по испытаниям и измерениям бригады диагностики Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54" ТП-314 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54" КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54". Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54". Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54". Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54". Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54" и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54" и осмотр концевых разделок КЛ-0,4 кВ "К-1 пр. Мира, 54"
3028 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2021-11-10 19:15 | 2021-11-10 21:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения явился схлест проводов в пролете опор №8-9 , под воздействием упавшего дерева на провода. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 166 явилось падения дерева в пролете опоры №8-9, вследствие несанкционированного спила дерева | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 166 с целью выявления дефектов Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РС Рышкевич А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 166 с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 166 разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 166 разработаны мероприятия и составлен график их устранения
3029 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-10 19:07 | 2021-11-10 19:48 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ в пролете опор №32-33, поваленное сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. Упавшим деревом были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская перегорел низковольтный предохранитель фазы "В". | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №32-33 ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3030 | 526 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-10 16:50 | 2021-11-10 22:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №56 ул. И. Кустова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2115 Ф621 РП32 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2115 Ф621 РП32 с медным проводом потребителя на доме №56 ул. И. Кустова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС «Брянские электрические сети» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП2115 Ф1 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС «Брянские электрические сети» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3031 | 530 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-10 15:30 | 2021-11-11 01:05 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1025 ПС Почепская оп.63А79 | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10 кВ ф.1025 от ТП-38 ПС Почепская оп.63А79 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1025 ТП-226 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1025 от ТП-38 к ТП-226 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1025 от ТП-38 к ТП-226 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1025 от ТП-38 к ТП-226 оп.63А79 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10 кВ ф.1025 от ТП-38 к ТП-226 оп.63А79 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
3032 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-10 14:32 | 2021-11-10 16:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3 - №4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ "ул. Свердлова, 25А" ТП № 348. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в ТП-348 РУ-0,4 кВ АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ "ул. Свердлова, 25А". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-348 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-348 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-348 и устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-348
3033 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-10 14:20 | 2021-11-10 16:27 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 22 РП 1 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 167 - ТП 168 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 167 - ТП 168 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 167 - ТП 168 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 167 - ТП 168 нарушения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд № 3875 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
3034 | 536 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 19:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-15 ф.107 ПС Стародуб , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-15 ф.107 ПС Стародуб Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-15 ф.107 ПС Стародуб
3035 | 532 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-10 13:10 | 2021-11-10 17:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 , ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП94 ф.606 ПС Водоочистная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП94 ф.606 ПС Водоочистная. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП94 ф.606 ПС Водоочистная.
3036 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-11-10 12:46 | 2021-11-10 13:12 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 100 явилось короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ 0,4кВ, находящийся на балансе потребителя подключенного от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости своевременного обслуживания и ремонта РЩ 0,4кВ. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам РЩ 0,4кВ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление №7 МР-1-КР-Р4-227
3037 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-10 11:50 | 2021-11-10 12:35 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ РП 10 кВ Новосадовый произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "C" на оболочку соединительной муфты КЛ 10 кВ РП Новосадовый яч.14-КТП 1401, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку соединительной муфты КЛ 10 кВ РП Новосадовый яч.14-КТП 1401 произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "С" на оболочку соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП Новосадовый яч.14-КТП 1401 КЛ 10 кВ РП Новосадовый яч.14-КТП 1401 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ РП Новосадовый яч.14-КТП 1401. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ РП Новосадовый яч.14-КТП 1401. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3038 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-10 11:40 | 2021-11-10 12:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание проводов в пролете опор №6-7 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ № 2 ТП Т-400 с.Озерки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3039 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-10 11:30 | 2021-11-10 13:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3040 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-10 11:30 | 2021-11-10 12:17 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ МУП "Коммунсервис" в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ ТП-300 - ТП-312. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-300 - ТП-312 было проведено 02.10.2021 мастером бригады по эксплуатации ТП и РП Костромского РЭС Смирновым О.А. .Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ МУП "Коммунсервис" произошло повреждение КЛ-6 кВ ТП-300 - ТП-312. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба МУП "Коммунсервис". Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в МУП "Коммунсервис". Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г.
3041 | 399 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-10 11:23 | 2021-11-10 11:53 | 3.4.8.5.2, механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП 448 - ТП 1376 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 448 - ТП 1376, восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ ПП 12 - ТП 847. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 448 - ТП 1376, восстановлено электроснабжение КВЛ 6 кВ ПП 12 - ТП 847.
3042 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-10 10:57 | 2021-11-10 12:08 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 93 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №2-3 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №93, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Демшино КТП №93 Ф.3 VN004-93201098 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 93 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП 93, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
3043 | 565 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-10 10:50 | 2021-11-10 15:24 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская.
3044 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-10 10:30 | 2021-11-10 11:22 | 3.4.8.1, Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 21 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения КЛ 6 кВ ТП 21-ТП 364 ПС 110 кВ Белгород в целом месте при проведении несанкционированных земляных работ ООО "Водоканал-31". | 4.4.1, Механическое повреждение в целом месте КЛ 6 кВ ТП 21-ТП 364 ПС 110 кВ Белгород произошло при проведении несанкционированных земляных работ ООО "Водоканал-31". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 21-ТП 364 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 21-ТП 364 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол осмотра Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в том числе при производстве сельскохозяйственных работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ
3045 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-11-10 10:10 | 2021-11-10 11:55 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 5 Осипово ПС Алешкино VS010-0008582 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шахов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3046 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30 – 31 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №30 – 31 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина.
3047 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-10 09:36 | 2021-11-10 10:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 716 Перехваль в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 20-21 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 716 Перехваль в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 716 Перехваль ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 716 Перехваль | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 716 Перехваль. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 716 Перехваль устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3048 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2021-11-10 09:06 | 2021-11-10 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП №13 «Тр. церковь» в результате с короткого замыкания, вызванного схлестом проводов в результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №25 - №26 при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №25 - №26 при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №13 «Тр.церковь» ВЛ-10 кВ №4 «Город» ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая с составлением листа аварийного осмотра с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владмиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №13 «Тр.церковь» ВЛ-10 кВ №4 «Город» ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая. Составлен лист аварийного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №13 «Тр.церковь» ВЛ-10 кВ №4 «Город» ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владмиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено устранение дефектов, выявленных в ходе аварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №13 «Тр.церковь» ВЛ-10 кВ №4 «Город» ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая
3049 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-10 08:41 | 2021-11-10 09:34 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1075 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №4-5 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1075, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Толбузино VN004-94804152 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Толбузино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Толбузино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Толбузино, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 075 Толбузино, ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы
3050 | 564 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-10 08:35 | 2021-11-10 13:02 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская.
3051 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-10 07:52 | 2021-11-10 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2402 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
3052 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Нерехта-1 произошло по причине повреждения оборудования ПС в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-1. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Шляков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г.
3053 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" в результате короткого замыкания, возникшего на ПС 110/35/10кВ "Лютово" (филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ) . УРЗА на ПС 110/35/10кВ "Лютово" находятся на балансе филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. УРЗА на ПС 110/10кВ "Нерехта-1" находятся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". |  | Мероприятие: Организационное Организовать участие в комиссии филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ по расследованию причин аварийного отключения на ПС 110/35/10кВ "Лютово", повлекшем за собой отключение ВЛ 110кВ "Нерехта-1" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера - начальник УПБиПК Лазаев О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3054 | 519 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-10 03:10 | 2021-11-10 11:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2229 к ТП2201 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф623 в РП31 к ТП2229 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2229 к ТП2201 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф623 к ТП2229. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф623 к ТП2229. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2229 к ТП2201. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2229 к ТП2201 восстановлена.
3055 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №112-113 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №112-113 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоне ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются
3056 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-11-09 23:14 | 2021-11-09 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №55 - №56 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Батурино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №55 - №56 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Батурино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Батурино проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Батурино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 19.12.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Батурино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3057 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-09 23:10 | 2021-11-10 00:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 826 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.10 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо
3058 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-09 23:02 | 2021-11-09 23:54 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №4-№2/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1226 Осиновкав процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №4-№2/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1226 Осиновка в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1226 Осиновка ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1226 Осиновка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1226 Осиновка. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1226 Осиновка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3059 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-09 22:43 | 2021-11-10 00:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фазы "А", "В", "С" деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №2/47-2/48, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки вызвано перекрытием проводов фаз А.В.С упавшим деревом, из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №2/47 - 2/48. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ-10 кВ №06 СотВыселки, деревьев, угрожающих падением на провода невыявлено
3060 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-09 22:41 | 2021-11-10 00:08 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 3-4 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 "Васильевское Орошение". | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение" в пролете опор № 3-4. Сильный порывистый ветер. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение". Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение". Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 "Васильевское Орошение", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №12 "Васильевское Орошение" не выявлено.
3061 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-09 21:43 | 2021-11-09 22:39 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ГКТП-5 Калинина1-29 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ № 1 ГКТП-5 Калинина1-29 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ГКТП-5 Калинина1-29 ВЛ 0,4 кВ № 1 ГКТП-5 Калинина1-29 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ГКТП-5 Калинина1-29 Ф.1. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ ГКТП-5 Калинина1-29 Ф.1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3062 | 397 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-09 20:42 | 2021-11-09 22:12 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.39 - РП 84, | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - РП 84. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - РП 84.
3063 | 398 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-09 20:42 | 2021-11-09 22:12 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.39 - РП 84 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - РП 84. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф.39 - РП 84.
3064 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-09 20:35 | 2021-11-09 22:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 яч.36 ЦРП 1А ПС 110 Центролит произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС Центролит до ТП-622 яч. 6. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 03.05.2018 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КВЛ 10 яч.36 ЦРП 1А ПС 110 Центролит на участке от ПС Центролит до ТП-622 яч. 6. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КВЛ 10 яч.36 ЦРП 1А | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ 10 яч.36 ЦРП 1А, со сроком эксплуатации не более 15 лет. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполннео испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ 10 яч.36 ЦРП 1А, со сроком эксплуатации не более 15 лет. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения замечаний не выявлено
3065 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-09 20:18 | 2021-11-09 20:41 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Евстегнеевки-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ветки дерева из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Евстегнеевки-2 из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП Евстегнеевки-2 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Евстегнеевки-2. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Евстегнеевки-2. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Евстегнеевки-2. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр 29.11.2021, замечаний нет
3066 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-09 20:14 | 2021-11-09 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-4---Ф.71 ПС-45 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля В КЛ-6кВ РП-4---Ф.71 ПС-45 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП-4---Ф.71 ПС-45 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП-4---Ф.71 ПС-45, проведены высоковольтные испытания и измерения.
3067 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-09 20:10 | 2021-11-09 21:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 99-100 из-за падения сухого дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с, с обрывом трёх проводов. | 4.4.3, Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор № 99-100 на ВЛ-10 кВ "Калиновка", произошло по причине механического воздействия при падении дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково VS010-0011570 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
3068 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-11-09 20:10 | 2021-11-09 20:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №35-36 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 Каменка яч №7 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
3069 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №103 ПС 110 кВ Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №103 ПС 110 кВ Центральная находящейся на балансе и обслуживании Центр "Галерея Чижова". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Центр "Галерея Чижова" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №103 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю Центр "Галерея Чижова" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №103 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3070 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-09 19:58 | 2021-11-09 21:52 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1694. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1694.
3071 | 529 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-09 19:27 | 2021-11-10 02:39 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская на опоре №70 | 4.4, Отключение МВ ф.1010 ПС Дубровская опора № 70 произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на КВЛ 10кВ КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская опора №70 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на КВЛ 10кВ КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская опора №70 Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на КВЛ 10кВ КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская опора №70
3072 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-09 18:45 | 2021-11-09 20:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов пролете опор №29/7-№29/8 в результате срыва вязки провода фазы "В" на опоре №29/8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №29/8 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК устранить выявленные при осмотре дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3073 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-09 18:38 | 2021-11-09 18:58 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 65 в пролете опор №4-5 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 65 отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ КТП № 65 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 65 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 65 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 65 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3074 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-11-09 18:33 | 2021-11-09 20:32 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП№016 Елизарово ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП№016 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта с обильным снегопадом. Повреждения проводов ВЛ нет. Последний плановый обход проведен 17.12.2020 электромонтером ОВБ Лёвкиным С.С., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося сильным налипанием снега. Повреждения проводов ВЛ нет. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-016 Елизарово ф№1 с целью выявления пролетов с увеличенной стрелой провеса проводов. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-016 Елизарово ф№1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
3075 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-11-09 16:20 | 2021-11-09 17:34 | 3.4.7.3.5, В результате разрушения штыревого изолятора фазы "С" произошло касание провода траверсы и появление однофазного замыкания на землю. Разрушение изолятора произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей). Изолятор ШФ -10 (в эксплуатации с 1984 г.) РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково был проведен 06.05.2021 электромонтером Красносельского РЭС Голиковым В.А.. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло по причине разрушения штыревого изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 12 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Прискоково замечаний не выявлено.
3076 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-09 16:05 | 2021-11-09 16:30 | 3.4.12.5.2, Причиной перегорания предохранителя в РУ-10кВ КТП 054 Хотяково ВЛ 1002 ПС Демидов явилось попадание влаги, через микротрещины между уплотнительными резинками и корпусом ТП, на нижние токоведущие части предохранителя при сильном ливне. | 4.12, Причиной перегорания предохранителя в РУ-10кВ КТП 054 Хотяково ВЛ 1002 ПС Демидов явилось однофазное замыкание вследствие попадание влаги, через микротрещины между уплотнительными резинками и корпусом ТП, на нижние токоведущие части предохранителя при сильном ливне. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр всех уплотнительных резинок между изоляцией и корпусом КТП 054 Хотяково ВЛ 1002 ПС Демидов Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра всех уплотнительных резинок между изоляцией и корпусом КТП 054 Хотяково ВЛ 1002 ПС Демидов организовать устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3077 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-09 16:00 | 2021-11-09 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 (Осиновицы) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 (Осиновицы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 (Осиновицы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 (Осиновицы), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 (Осиновицы)
3078 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-09 15:59 | 2021-11-09 16:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 Еропкино к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1207 Еропкино жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1207 Еропкино ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1207 Еропкино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1207 Еропкино. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1207 Еропкино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3079 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-09 15:55 | 2021-11-09 16:27 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.А. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок. (в эксплуатации с 2002 г.) Последний плановый осмотр ТП-251 был проведен мастером Костромского РЭС Панкратьевым Д.В. 09.11.2021. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на выводе "район Полигонной" ТП 251. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Сделаны замеры на выводе "район Полигонной" ТП 251. Нагрузка ровная, распределение не требуется Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Недостатков не обнаружено, распределение токов нагрузки в норме
3080 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-11-09 15:30 | 2021-11-09 15:55 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №7 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1010 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 1010 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д.5 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №7 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1010 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д.5 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 1010 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д.5 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4кВ №7 ЗТП 1010-ж.д.5 KN004-00008624 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 1010 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д.5. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 1010 ПС 110 кВ Старый Оскол-1-ж.д.5. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятий нет
3081 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-09 15:14 | 2021-11-09 17:25 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино пролёт опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1207. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1207 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1207.
3082 | 524 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-09 19:37 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-21 ф.603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Ворошилова. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-21 ф. 603 ПС Сураж Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-21 ф. 603 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3083 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-11-09 14:53 | 2021-11-09 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-9-4 Пивовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №35 - №36. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фаза "В" ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-9-4 Пивовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №35 - №36 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-9-4 Пивовка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-9-4 Пивовка.
3084 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-09 14:52 | 2021-11-09 14:56 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса фазы "В" ВЛ-10кВ №25 ПС Болхов в пролетах опор №41-№43, при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит . | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" ВЛ-10кВ №25 ПС Болхов в пролетах опор №41-№43 при ветровой нагрузке, произошло двухфазное короткое замыкание, устраненное действием защит . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №41-№43. на ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включены в планы работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести регулировку стрелы провеса провода фаза "В" ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №41 -№43 Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена регулировка стрелы провеса провода фаза "В" ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №41 -№43 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине.
3085 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-09 14:43 | 2021-11-09 15:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 750 Телепнево в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 750 Телепнево в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста провод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 750 Телепнево пролет опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 750 Телепнево | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 750 Телепнево. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 750 Телепнево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3086 | 553 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-09 14:35 | 2021-11-09 19:05 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1ТП36 ф.1004 ПС Комаричская. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1ТП36 ф.1004 ПС Комаричская.
3087 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-11-09 14:22 | 2021-11-09 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 (Криушино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 (Криушино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 (Криушино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 (Криушино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 (Криушино) недостатки не выявлены.
3088 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-11-09 14:15 | 2021-11-09 16:39 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фаз "А", «С» на опоре №77, с последующим перекрытием проводов на траверсу вследствие наезда стороннего транспортного средства на опору №77. | 4.4.1, Срыв двух изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №77 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино произошел вследствие механического воздействия стороннего транспортного средства на опору №77. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление о привидении в непригодность объектов энергетики направлено в ОМВД России по Корочанскому району.
3089 | 527 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-09 14:15 | 2021-11-09 18:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-47 ф.1010 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвеlty осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-47 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнtys мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-47 ф.1010 ПС Дубровская
3090 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-09 12:30 | 2021-11-09 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Аристовская Горка", нет.
3091 | 517 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-09 10:42 | 2021-11-09 20:18 | 3.4.12.5, Повреждение разрядника на оп. №77А9 ВЛ-10кВ ф.1002 ТП-43 к ТП-26 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | 4.4.4, Отключение потребителей от ТП-209 произошло в результате повреждения разрядника на оп. №77А9 ВЛ-10кВ ф.1002 ТП-43 к ТП-26 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ТП-43 к ТП-209 Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1025 от ТП-38 к ТП-226 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на оп.№77А9 ВЛ-10кВ ф.1002 ТП-43 к ТП-209 Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведена замена поврежденного разрядника на оп.№77А9 ВЛ-10кВ ф.1002 ТП-43 к ТП-209
3092 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-11-09 10:40 | 2021-11-09 12:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №75-№76. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении и обслуживании РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении и обслуживании РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" VS010-0013589 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №75-№76 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "Петровск" Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 18 Петровск 09 11 21 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН ноябрь 21
3093 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-09 10:31 | 2021-11-09 11:40 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ-6кВ РП-51--ТП-1156. произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.1.2, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло однофазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик КЛ | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельной линии КЛ-6кВ РП-51--ТП-1156 на поврежденном участке, с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3094 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-11-09 10:28 | 2021-11-09 11:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-5 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-5 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-5 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3095 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-09 10:26 | 2021-11-09 11:30 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ №2 по ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 230 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №10-11 . В результате разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кB № 2 ТП 230 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ-0,4кВ от ТП-230 л.2 VN004-00026746 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 230 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф2 КТП 230 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж.
3096 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-09 10:07 | 2021-11-09 11:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 Но-4-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 Но-4-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Но-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Но-4-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Но-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Но-4-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3097 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-09 10:04 | 2021-11-09 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №103-104 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ ,замечаний нет
3098 | 396 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.3, повреждение абонентской отпайки на ТП 959 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3099 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-09 08:54 | 2021-11-09 10:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №159-160 во время падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №159-160, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 в пролете опор №159-160 под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №159-160, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 дефектов не обнаружено
3100 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-09 08:50 | 2021-11-09 10:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "А" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №30 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №30 ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 01(1) ПС Бахмутово ВЛ-10кВ ф № 01(1) ПС Бахмутово | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35/10 кВ Бахмутово Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3101 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-11-09 08:28 | 2021-11-09 09:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №3-7 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки (с дерева из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №3-7 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3102 | 516 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-09 08:25 | 2021-11-09 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф3 ТП1056 ф.1012 РП102 от оп. №2а7 к оп №2а8, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф3 ТП1056 ф.1012 РП102 от оп. №2а7 к оп №2а8, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП1056 ф.1012 РП102. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП1056 ф.1012 РП102. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф3 ТП1056 ф.1012 РП102 от оп. №2а7 к оп №2а8. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Повреждения на ВЛ 0,4кВ ф3 ТП1056 ф.1012 РП102 от оп. №2а7 к оп №2а8 устранено.
3103 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-11-09 08:20 | 2021-11-09 13:11 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Петровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением сухого дерева в пролете опор № 6-5 6-6, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ, с последующим обрывом провода. | 4.4.3, При падение дерева на провода ВЛ произошел обрыв провода., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 11 Петровская ВЛ-10 кВ № 11 Петровская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 11 ПС Петровская от возможного падения веток и деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 6-5 6-6. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от деревьев. Срок исполнения: 18.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г.
3104 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Покровская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ, устраненное действием защит.
3105 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-09 07:54 | 2021-11-09 07:58 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №210-211 на ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор в пролёте опор №210-211. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Бор в пролёте опор №210-211. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3106 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-11-09 07:40 | 2021-11-09 09:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) от опоры №9 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Чернятино) ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино".
3107 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-09 07:39 | 2021-11-09 09:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ №183 Дурнево в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1975г. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №183 Дурнево произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10/0,4 кВ №183 Дурнево ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении ревизии КТП 10/0,4 кВ №183 Дурнево ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3108 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-09 07:30 | 2021-11-09 07:36 | 3.4.12.2.3, Отключение участка ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №168-169 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор в пролете опор №168-169, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего участок ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор отключился действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор дефектов не обнаружено
3109 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-09 07:30 | 2021-11-09 07:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-№27 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением ветки дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново в пролете опор №26-№27 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Берново Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3110 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-09 06:53 | 2021-11-09 06:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №102- №103 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей рядом с проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей рядом с проводами ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев в пролете опор №102 -№103 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ ф № 32(8) ПС Ржев ВЛ-10кВ ф № 32(8) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев в пролете опор №102- №103. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3111 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-09 06:30 | 2021-11-09 08:20 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Демидов явилось отгорание шлейфа фазы "А" на разъединителе ЛР-328 ВЛ-1002 ПС Демидов в результате несвоевременное выявление нагрева контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя. | 4.13, Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Демидов явилось отгорание шлейфа фазы "А"на разъединителе ЛР-328 в результате несвоевременно выявленного нагрева контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя ЛР-328 ВЛ-1002 ПС Демидов. на ВЛ 1002 ПС Демидов VS010-9670196 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-328 ВЛ-1002 ПС Демидов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3112 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-11-09 05:18 | 2021-11-09 07:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС-110\35\10кВ Удомля вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 64 - 65 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС-110\35\10кВ Удомля в пролете опор №64 - №65 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 Выскодня-2 от ПС-110\35\10кВ Порожки, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110\35\10 Удомля для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110\35\10 Удомля для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110\35\10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110\35\10 Удомля устранены выявленные дефекты
3113 | 511 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-09 03:50 | 2021-11-09 13:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0412 к ТП0524 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф623 ПС Дормашевская произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0412 к ТП0524 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по Ф623 ПС Дормашевская в ТП0427. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования по Ф623 ПС Дормашевская в ТП0427. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0412 к ТП0524. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0412 к ТП0524 восстановлена.
3114 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-11-09 02:55 | 2021-11-09 03:22 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара в д.Сергеевица на ПС 110/35/10 кВ Пыщуг отключен ВВ 10 кВ ф 10-02. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен обход замечаний не выявленно Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведен обход повреждений не обнаружено
3115 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-09 01:32 | 2021-11-09 01:49 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №24 ул. Школьная с.Троицкая Дубрава (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №418 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
3116 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-09 01:04 | 2021-11-09 01:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в "0" пролете опор на участке воздушной линии от ТП 10/0,4 кВ №44 до КТП 10/0,4 кВ №116, принадлежащего КВЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО, запитанного от КВЛ-10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110/10 кВ Краностроитель веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в "0" пролете опор на участке воздушной линии от ТП 10/0,4 кВ №44 до КТП 10/0,4 кВ №116, принадлежащего КВЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО, запитанного от КВЛ-10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110/10 кВ Краностроитель из вне пределов охранной зоны КВЛ 10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения КВЛ-10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110/10 кВ Краностроитель действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков воздушной линии КЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО, запитанной от КВЛ-10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110/10 кВ Краностроитель с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты в результате проведения внеочередного осмотра участков воздушной линии КЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 кВ РПКО, запитанной от КВЛ-10 кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110/10 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3117 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-11-08 23:05 | 2021-11-09 00:54 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра РУ-10 кВ ТП № 325 ф. 10-01 ПС Раслово обнаружено: междуфазное перекрытие опорной изоляции, в результате произошло отключение МВ - 10 кВ ф. 10-01 на ПС Раслово от МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - неуспешно. Повреждение двух опорных изоляторов произошло в результате снижения изоляционных свойств, в течение длительной эксплуатации. (Изоляторы в эксплуатации с 1991 года). Последний плановый осмотр ТП № 325 был проведен 11.07.2021 электромонтером по испытаниям и измерениям Судиславского РЭС Тихомировым С.Н., по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Повреждение двух опорных изоляторов на ТП № 325 уч. ВЛ-10кВ от ЛР-74-ЛР-8 ф. 10-01 ПС Раслово привело к снижению изоляционных свойств, в течение длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств двух опорных изоляторов на ТП № 325 ф. 10-01 ПС Раслово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП № 325 ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления поврежденной изоляции. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ТП № 325 ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления поврежденной изоляции. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП № 325 ф. 10-01 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ТП № 325 ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления поврежденной изоляции. Замечаний нет.
3118 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-08 22:33 | 2021-11-09 00:44 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №42-43 на ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Пожня в пролёте опор №42-43. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Пожня в пролёте опор №42-43. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3119 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-11-08 21:52 | 2021-11-08 22:32 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва вязок провода на изоляторах ж/б опоры №2/12 с последующим схлестом проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №2/12-2/13 вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №2/12. | 4.4.1, Обрыв вязки провода на штыревых изоляторах фазы "А","В","С" на опоре №2/12 с последующим схлестом проводов фаз "А","В","С" в пролете опор № 2/12-2/13 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие механического воздействия стороннего транспортного средства на опору №2/12. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко Анна Владимировна Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по п. Чернянка для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмом в УМВД России по п. Чернянка для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Чернянка.
3120 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-08 20:23 | 2021-11-08 21:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жел-544-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Жел-544-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Жел-544-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Жел-544-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3121 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 100-№ 101 ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна, которая при падении кратковременно перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор № 100-№ 101 ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
3122 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-08 19:23 | 2021-11-08 21:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения главного рубильника РУ 0,4 кВ ТП 688. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи из-за окисления контактного соединения главного рубильника РУ 0,4 кВ ТП 688. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения. на ТП 688 РУ 0,4 кВ ТП 688 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений ТП 688 с. Ратчино. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ТП 1688. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии контактных соединений ТП 688 устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ТП 1688.
3123 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-08 19:20 | 2021-11-08 19:45 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.С. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок. (в эксплуатации с 2006 г.) Последний плановый осмотр ТП-259 был проведен мастером Костромского РЭС Шуляковским Ю. Ю. 01.07.21. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на ТП 259. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка измерения токов нагрузки на ТП 259. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Нагрузка ровная, распределение не требуется
3124 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-08 18:46 | 2021-11-08 20:40 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1057 Алексеевское-3 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1057 Алексеевское-3 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1057 Алексеевское-3 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 1057 Алексеевское-3 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1057 Алексеевское-3 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1057 Алексеевское-3 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3125 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 15-№ 16 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красная Поляна, которое при падении кратковременно перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТЗ с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 15-№ 16 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красная Поляна, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-12 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
3126 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-08 18:00 | 2021-11-08 18:10 | 3.4.10.1, Отключение трансформатора Т1 произошло по причине перекрытия животным (крысы) междуфазной изоляции шинного моста трансформатора Т1. | 4.12, Трансформатор Т1 отключился из-за перегорания предохранителей 10кВ ф.А и ф.В по причине междуфазного короткого замыкания на шинном мосту тр-ра Т1 в следствии проникновения животного (крысы) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткого замыкания на шинном мосту на РТП 004 РТП 004 | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр элементов корпуса РТП на предмет проникновения животных Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инж РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр элементов корпуса РТП на предмет проникновения животных, замечаний нет Мероприятие: Техническое По результатам осмотра принять меры препятствующие проникновению животных к токоведущим частям. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инж РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр элементов корпуса ТП на предмет возможности проникновения животных
3127 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-08 17:15 | 2021-11-08 18:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-018 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №39 - №40 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 018 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №39 - №40 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №39-№40 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №39-№40 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018.
3128 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-08 17:11 | 2021-11-08 18:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП № 141. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф.1 ТП-141 д. Середняя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3129 | 523 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-08 16:31 | 2021-11-08 21:07 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-36 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-36 ф. 601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-36 ф. 601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3130 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Парусное действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ТП-3-18 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Парусное, находящейся на балансе и обслуживании ИП Дьяченко. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Дьяченко о приведении потребительской ТП-3-18 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3131 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-08 14:40 | 2021-11-08 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-477 1 сек.ш. - ТП-484 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1987 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-477 1 сек.ш. - ТП-484 2 сек.ш. было проведено 03.12.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-477 1 сек.ш. - ТП-484 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-477 1 сек.ш. - ТП-484 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш. и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-477 1сек.ш. - ТП-484 2сек.ш.
3132 | 507 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-08 13:23 | 2021-11-08 17:56 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-53 ф.1013 ПС Дубровская
3133 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-08 13:14 | 2021-11-08 16:11 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Био-2-4 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" КТП Био-2-4 при проникновении кота на корпус тр-ра из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП-10кВ Био-2-4 в результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора, согласно действующим нормативным документам. на КТП-10кВ Био-2-4 КТП-10кВ Био-2-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г Мероприятие: Техническое Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Био-2-4, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Установлен кожух трансформатора на КТП-10кВ Био-2-4, согласно действующим нормативным документам.
3134 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-11-08 13:00 | 2021-11-08 14:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Дорожаево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3135 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-08 11:51 | 2021-11-08 13:22 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В, "С" кабельного вывода от РП-4 яч.7 до выводной опоры №1 КВЛ-6кВ от КТП-2"В" яч.№3 до РП-4 яч.№7 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В, "С" кабельного вывода от РП-4 яч.7 до выводной опоры №1 КВЛ-6кВ от КТП-2"В" яч.№3 до РП-4 яч.№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на кабельный вывод от РП-4 яч.7 до выводной опоры №1 КВЛ-6кВ от КТП-2"В" яч.№3 до РП-4 яч.№7 кабельный вывод от РП-4 яч.7 до выводной опоры №1 КВЛ-6кВ от КТП-2"В" яч.№3 до РП-4 яч.№7 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП -4 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от РП -4 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП -4 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от РП -4 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
3136 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-08 11:30 | 2021-11-08 15:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/9-4/10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Ш-9-1 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/9-4/10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Ш-9-1 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Ш-9-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Ш-9-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Ш-9-1 по всей длине. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Ш-9-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3137 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-08 10:50 | 2021-11-08 11:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ от РП-36 яч.22 произошло по причине межфазного К.З. при межфазном пробое фаз "А" и "С" силового кабеля 10 кВ на участке от РП 36 яч.22 к ТП 354 яч 6, в результате несанкционированных земляных работ работниками ПАО Квадра. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организации ПАО Квадра при повреждении силового кабеля 10 кВ на участке от РП 36 яч.22 к ТП 354 яч 6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ 10кВ от РП-36 яч.22 до ТП-354 яч.6 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по г. Липецк, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г.
3138 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-08 10:39 | 2021-11-08 11:49 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №42 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №20-21 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №42, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ л.2 от ТП-171(42)ВЛ-Сельхоз. VN004-00013742 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 42, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №2 ТП №42, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №42, замечаний не обнаружено.
3139 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №10-ООО ГЭК действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от ВЛ 10 кВ №10-ООО ГЭК находящейся на балансе и обслуживании ООО «Воронежская сетевая компания». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Воронежская сетевая компания» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от ВЛ 10 кВ №10-ООО ГЭК в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Воронежская сетевая компания» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от ВЛ 10 кВ №10-ООО ГЭК в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3140 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-77, ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
3141 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-08 10:12 | 2021-11-08 11:35 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г.
3142 | 518 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-08 09:48 | 2021-11-08 18:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ТП-762 к Р-2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1013 ПС Жирятинская произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ ТП-762 к Р-3 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по фидеру Ф.1013 ПС Жирятинская к ТП-762 Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования по фидеру Ф.1013 ПС Жирятинская к ТП-762 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-762 к Р-3 Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 10кВ ТП-762 к Р-3 восстановлена
3143 | 552 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-08 09:47 | 2021-11-08 14:25 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №102 ул. Белинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4504 ф.601 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-4504 ф.601 РП41 с медным проводом потребителя на доме №102 ул. Белинского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №102 ул. Белинского, г. Карачев. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №102 ул. Белинского, г. Карачев.
3144 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-11-08 07:08 | 2021-11-08 08:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется
3145 | 520 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-08 07:05 | 2021-11-08 16:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3 - ТП35 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.601 ПС Сураж в ЦРП произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3 - ТП35 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЦРП по КЛ 6кВ ф.601 ПС Сураж Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЦРП по КЛ 6кВ ф.601 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3 - ТП35 Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП3 - ТП35
3146 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-08 06:36 | 2021-11-08 06:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор № 4-12-4-13 отпайки к ТП 10/0,4 кВ № 596 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус в пролете опор № 4-12-4-13 отпайки к ТП 10/0,4 кВ № 596, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус дефектов не обнаружено
3147 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-08 04:04 | 2021-11-08 09:34 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КТП 10/0,4 кВ 8/Т-5-25, находящейся на балансе ПАО "Мегафон", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Топки, устраненного действием защиты. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Топки по всей длине. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Топки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4 кВ 8/Т-5-25 ПАО "МегаФон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
3148 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-11-08 01:36 | 2021-11-08 03:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №35 - №36 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ в пролете опор №35 - №36, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ.
3149 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-08 01:30 | 2021-11-08 02:37 | 3.4.12.5.1, Аварийное отключение КЛ-6 кВ Ф.5 ПС-20--РП-65 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ Ф.5 ПС-20--РП-65 произошло из-за движения грунта в месте повреждения КЛ в следствии прохождения проезжей части | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ Ф.5 ПС-20--РП-65 на поврежденном участке с последующим проведенение высоковольтных испытаний Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ Ф.5 ПС-20--РП-65 на поврежденном участке проведены высоковольтные испытания.
3150 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ №20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ №20 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ВСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ВСК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ВСК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3151 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-07 22:00 | 2021-11-07 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки в пролете опор №5-6 отпайке к ТП 10/0,4 кВ № 1535 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор в пролете опор №5-6 отпайки к ТП 10/0,4 кВ№1535, выпавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор дефектов не обнаружено
3152 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-11-07 19:12 | 2021-11-07 20:49 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 356. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 356 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 356 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 356 от растительности веток деревьев в пролете опор № 14-15. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3153 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-07 17:56 | 2021-11-07 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 649 явилось превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ-0,4кВ №1. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 649 явилося превышение допустимой нагрузки по номиналу АВ | Мероприятие: Организационное По результатам измерения значений напряжения и нагрузок при оценке состояния электросетевого оборудования произвести замену коммутационного аппарата на аппарат соответствующий току нагрузки. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены измерения значений напряжения и нагрузок при оценке состояния электросетевого оборудования. Результат - годно к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Произвести измерения значений напряжений и нагрузок при оценке состояния электросетевого оборудования Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены измерения значений напряжений и нагрузок при оценке состояния электросетевого оборудования
3154 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-07 16:48 | 2021-11-07 17:15 | 3.4.7.3.5, В результате увеличения потребляемого тока произошло перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ ф.С. Перегорание предохранителя произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на него периодических кратковременных перегрузок. (в эксплуатации с 2006 г.) Последний плановый осмотр ТП-259 был проведен мастером Костромского РЭС Шуляковским Ю. Ю. 01.07.21. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.10, Перегорание плавкой вставки предохранителя 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение электрических свойств предохранителя в течении его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на ТП 259. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка измерения токов нагрузки на ТП 259. Мероприятие: Техническое При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Нагрузка ровная, распределение не требуется
3155 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-11-07 16:10 | 2021-11-07 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/7-8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 171. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «N», что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №171. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 171 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 171 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 171 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 171 произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях.
3156 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-07 16:10 | 2021-11-07 16:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №5-1 - №5-2 ВЛ-0,4кВ Ф №2 от МТП Е-425 с-з. Маяк в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 5-1 - 5-2 ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от МТП Е-425 с-з. Маяк в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от МТП Е-425 с-з. Маяк ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от МТП Е-425 с-з. Маяк | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от МТП Е-425 с-з. Маяк. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4кВ Ф № 2 от МТП Е-425 с-з. Маяк. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от МТП Е-425 с-з. Маяк устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ Ф № 2 от МТП Е-425 с-з. Маяк устранены выявленные замечания.
3157 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-07 16:10 | 2021-11-07 17:05 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома (ответвление от опоры № 6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1012 Теплое между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направленно письмо
3158 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-07 16:01 | 2021-11-07 16:11 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 с.Горелое, ул.Зеленая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 326 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Горельская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
3159 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-07 15:20 | 2021-11-07 16:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №172 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №4-5 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 172, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ База УРЭС КТП №172 Ф.2 VN004-93200874 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № ТП 172, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, без замечаний Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № ТП 172, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
3160 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-07 14:10 | 2021-11-07 14:20 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 3 ул. Садовая с. Новосельцево (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №523 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Новосельцевская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
3161 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2021-11-07 13:10 | 2021-11-07 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 1-00/10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 004. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С», что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №004. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 004 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 004 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 004 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 004 произведена обрезка крон, валка деревьев. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях проведен.
3162 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-07 11:50 | 2021-11-07 13:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №.04 ПС "Сселки" послужило межфазное К.З. РУ-10 кВ КТП-696П находящегося в эксплуатационной ответственности ИП «Редькин». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Редькин претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
3163 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-07 11:42 | 2021-11-07 13:29 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1060. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1060 с. Лебяжье устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1060.
3164 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2021-11-07 11:14 | 2021-11-07 11:25 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №14- №15, при порывах ветра до 13 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к КЗ и отключению АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало отключение АВ ВЛ 0,4кВ№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 257, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3165 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-07 11:05 | 2021-11-07 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ № 16 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от "Гидрооборудование" от опоры №1, в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 29.04.2021 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ВЛ-6 кВ яч. №16 ПС Гидрооборудование на участке от "Гидрооборудование" от опоры №1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на ВЛ-6 кВ яч. №16 ПС Гидрооборудование VS006-0000058 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №16 ПС "Гидрооборудование" со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Масте Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания после ремонта ВЛ-6 кВ яч 16. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Масте Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания после ремонта ВЛ-6 кВ яч 16. Мероприятие: Организационное Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3166 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-07 10:41 | 2021-11-07 10:43 | 3.4.12.2.3, При порыве ветра 14 м/с произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 125 – 126 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ которая вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская . | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода в пролете опор № 125 – 126 произошло перекрытие двух фаз, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Селезневская действием МТЗ с неуспешным АПВ. При порывах ветра (скорость которого 14 м/с) ветку сбросило с проводов на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
3167 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-11-07 10:35 | 2021-11-07 12:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Однофазное замыкание между проводом и траверсой на опоре №5/1 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Михайловка в пролетах опор №4/1-5/4, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Михайловка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Белов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: .
3168 | 515 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-07 10:20 | 2021-11-07 14:50 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Унеча ул. Урицкого д.3 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 36 ф.601 ПС Юбилейная | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Унеча ул. Урицкого д.3 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 36 ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 36 ф.601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Унеча ул. Урицкого д.3 Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Унеча ул. Урицкого д.3
3169 | 551 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-07 09:20 | 2021-11-07 13:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №53 ул. Суслина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-33 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №53 ул. Суслина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №53 ул. Суслина, п. Навля Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №53 ул. Суслина, п. Навля
3170 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2021-11-07 09:06 | 2021-11-07 11:25 | 3.4.9.3, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 9-16 ПС 110 кВ Поворино-Т произошло по причине схлёста проводов фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры № 38, в результате обрыва провода фазы "В" при порывах ветра до 15 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 9-16 ПС 110 кВ Поворино-Т по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 9-16 ПС 110 кВ Поворино-Т по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 38 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 9-16 ПС 110 кВ Поворино-Т, с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 38 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 9-16 ПС 110 кВ Поворино-Т, с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3171 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-11-07 09:05 | 2021-11-07 10:43 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 Роща произошло по причине межфазного короткого замыкания, вызванного обрывом верхнего провода фазы "В" с последующим схёстом с крайним проводом, в результате выпадения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №70-71 подгрызенного бобром. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №70-71 из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10 Роща, произошел обрыв верхнего провода фазы "В" и захлёст его с крайним, что вызвало межфазное КЗ и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10 Роща, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Рощас целью выявления мест жизнедеятельности бобров. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща с целью выявления мест жизнедеятельности бобров выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Роща дефектов не выявлено
3172 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-07 08:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210 -№211 деревом наклонившемся из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании дерева проводов ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль в пролете опор №210 -№211 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль с целью выявления веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль с целью выявления веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выявленные в результате внепланового осмотра дефекты ВЛ10кВ №15 устранены.
3173 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-07 07:48 | 2021-11-07 09:37 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №12-13. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "А" на Р-1 в КТП-10/0,4кВ№058. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 058 ВЛ №15 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 058 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3174 | 531 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-11-07 07:10 | 2021-11-07 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-54 к ТП-62 Ф-621 ПС Дятьковская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, В ТП-62 Ф-621 отключили ВН-612 к ТП-54 в результате ОЗЗ на КЛ-6кВ ТП-54 к ТП-62 Ф-621 ПС Дятьковская вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-54 Ф-621 ПС Дятьковская Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-54 Ф-621 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-62 Ф-621 ПС Дятьковская Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-62 Ф-621 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-54 к ТП-62 Ф-621 ПС Дятьковская Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-54 к ТП-62 Ф-621 ПС Дятьковская восстановлена.
3175 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2021-11-06 23:45 | 2021-11-06 23:50 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1022 ПС Норинская в пролёте опор №10-11 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1022 ПС Норинская в пролёте опор №10-11, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1022 ПС Норинская ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1022 ПС Норинская | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-54 Ф-1022 ПС Норинская в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Котов Е.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы
3176 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-11-06 22:20 | 2021-11-06 23:24 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" ТП-018 ф.102 ПС Бобовичи и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в ТП-018 ф.102 ПС Бобовичи явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на ТП-018 ф.102 ПС Бобовичи Вихолка TP010-0092104 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр всех ТП от ф.102 ПС Бобовичи Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: замечания внесены в месячный план работ
3177 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-11-06 22:05 | 2021-11-06 23:55 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово"" в результате КЗ, возникшего в результате обрыва проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3178 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-11-06 21:25 | 2021-11-06 23:03 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ТП № 171 ф. 10-03 ПС Клеванцово в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 3. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ТП № 171 ф. 10-03 ПС Клеванцово, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ТП № 171 ф. 10-03 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ТП № 171 ф. 10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход
3179 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-11-06 20:45 | 2021-11-07 01:55 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3180 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-06 19:16 | 2021-11-06 20:19 | 3.4.7.3, отключение КЛ-10кВ РП-40---ТП-1417 произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.12, Отключение КЛ-10кВ РП-40---ТП-1417 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля из-за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных свойств кабеля | Мероприятие: Техническое произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На дне охраны труда довести персоналу КЛ о изменении свойств материала в связи длительной эксплуатацией Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3181 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-06 19:11 | 2021-11-06 21:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-220 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 220 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6 - №7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 220. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 220.
3182 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-06 19:02 | 2021-11-06 20:20 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №53 ул. Аграрная г.Тамбов (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП №193 ВЛ 6кВ №17 ПС 110кВ Тамбовская №5 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
3183 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-11-06 17:47 | 2021-11-06 19:19 | 3.4.8.2, При проезде крупногабаритной техникой неустановленным лицом в пролете оп. № 5-№ 6, произошел обрыв двух проводов ВЛ-0,4 кВ, в следствии чего возникло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП-21 г. Нерехта. Измерение габаритов и стрел провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-21 г. Нерехта было проведено электромонтером бригады диагностики Нерехтского РЭС 25.06.2020г. Гасиловым А.Н. Замечаний не выявлено. | 4.4.1, При движении стороннего крупногабаритного автомобиля под проводами ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-21 г. Нерехта произошел обрыв провода, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21 г. Нерехта с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3184 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-06 17:19 | 2021-11-06 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре № 5/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское, стало разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1980 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское был проведен электромонтером Костромского РЭС Степановым Д.А. 28.05.21, по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "C" на опоре № 5/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ Минское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Минское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 Минское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 5/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 Минское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №5/4 Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 Минское устранить. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3185 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-06 15:00 | 2021-11-06 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №10-11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 170 с.Ивенье, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
3186 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-06 14:22 | 2021-11-06 15:18 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома (ответвление от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 230 Новоникольское между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направленно письмо
3187 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-06 14:11 | 2021-11-06 15:40 | 3.4.7.3.4, Отключение КВЛ-6кВ РП-14 Правая ПС Привокзальная произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №10-11, росшего в охранной зоне ВЛ | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №10-11 на КВЛ-6кВ РП-14 Правая ПС Привокзальная произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на КВЛ-6кВ РП-14 Правая ПС Привокзальная | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ РП-14 Правая ПС Привокзальная по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на КВЛ-6кВ РП-14 Правая ПС Привокзальная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3188 | 544 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-11-06 14:00 | 2021-11-06 23:30 | 3.4.9.3, Повреждение 2ПК на трансформатор №1 в ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская в результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание 2ПК на трансформатор №1 в ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене 2ПК на трансформатор №1 в ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена 2ПК на трансформатор №1 в ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-6 Ф-609 ПС Любохонская.
3189 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-06 13:54 | 2021-11-06 14:10 | 3.4.10.1, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, подгрызанного бобром, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1/31-1/32 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-Пут-3-7, произошел их обрыв c возникновением межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, подгрызанного бобром, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1/31-1/32 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Пут-3-7,произошел их обрыв c возникновением межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате механического воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, подгрызанного бобром, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №1/31-1/32 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Пут-3-7,произошел их обрыв c возникновением межфазного короткого замыкания , устраненного действием защит. на ВЛ 0,4кВ Л-2_Пут-3-7 ВЛ 0,4кВ Л-2_Пут-3-7 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Пут-3-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Пут-3-7, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Пут-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Пут-3-7 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3190 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.8.1, Отключение КЛ-10кВ №46 от ПС 110/35/10 кВ Северная произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва фаз жил КЛ-10кВ строительной техникой при разработке грунта в охранной зоне КЛ-10кВ №46 от ПС 110/35/10 кВ Северная. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ-10кВ №46 от ПС 110/35/10 кВ Северная во время производства землеройных работ, произошло нарушение электрической изоляции, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению КЛ-10кВ №46от ПС 110/35/10 кВ Северная действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Взыскать со строительной компании ООО "Новый Город" сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №46 ПС 110/35/10кВ Северная. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Взыскано со строительной компании ООО "Новый Город" сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №46 ПС 110/35/10кВ Северная. Мероприятие: Техническое Отметить охранную зону КЛ 10кВ №46 ПС 110/35/10кВ Северная от центра питания до РП-10 кВ "Новый Город реперами. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Отметчена охранная зона КЛ 10кВ №46 ПС 110/35/10кВ Северная от центра питания до РП-10 кВ "Новый Город реперами.
3191 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2021-11-06 12:57 | 2021-11-06 16:17 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками явилось возникновение однофазного КЗ фазы "В" на опоре № 44 по причине разрушения 8-ти изоляторов подвесной изоляции из-за механического повреждения изоляторов в результате расстрела сторонними лицами. | 4.4.1, Разрушение на опоре № 44 ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками 8-ти изоляторов фазы "В" произошло из-за расстрела изоляции сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Повторно разместить Памятки о недопустимости стороннего воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго" в администрациях и обществах охотников Железногорского района. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЖРЭС Гатилов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: размещение Памяток о недопустимости стороннего воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго" в администрациях и обществах охотников Железногорского района.
3192 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-06 12:54 | 2021-11-06 13:52 |  |  | Мероприятие: Организационное При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №450, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №450, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
3193 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-06 12:47 | 2021-11-06 16:22 | 3.4.7.3.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №535 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (4-5).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 17м/с) | 4.4.3, После небольших осадков в виде мокрого снега и дождя и порыва ветра до 17м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №2 КТП №535 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 535 ВЛ №12 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
3194 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-06 12:18 | 2021-11-06 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Тимирязевская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 17 м/с) в пролете опор № 6-7 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Тимирязевская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
3195 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-11-06 11:15 | 2021-11-06 13:05 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось отгорание шлейфа фазы "А" на разъединителе ЛР-404 ВЛ 1004 ПС Свистовичи в результате несвоевременное выявление нагрева контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя. | 4.13, Причиной оперативного отключения ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось отгорание шлейфа фазы "А"на разъединителе ЛР-404 в результате несвоевременно выявленного нагрева контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя ЛР-404 ВЛ 1004 ПС Свистовичи. на ВЛ-1004 ПС Свистовичи VS010-9670125 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-404 ВЛ-1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3196 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-06 10:45 | 2021-11-06 11:01 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - участок ВЛ-10кВ Аргамач-Пальна за Р-112 (на балансе ГК "Росавтодор"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3197 | 525 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-06 10:36 | 2021-11-06 15:06 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25А ул. Клинцовская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП144 ф.118 ПС Залинейная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП144 ф.118 ПС Залинейная с медным проводом потребителя на доме №25А ул. Клинцовская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3198 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-06 10:30 | 2021-11-06 17:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 22-23 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №22-23 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
3199 | 548 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-06 10:10 | 2021-11-06 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №29 ул. Кооперативная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4510 ф.614 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4510 ф.614 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №29 ул. Кооперативная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №29 ул. Кооперативная. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №29 ул. Кооперативная.
3200 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-06 09:43 | 2021-11-06 11:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП-10кВ СтКол-4-2 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП-10кВ СтКол-4-2 при длительной эксплуатации (с 1986 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ СтКол-4-2 от ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ СтКол-4-2 КТП-10кВ СтКол-4-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3201 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-06 09:03 | 2021-11-06 10:07 | 3.4.7.3.1, В результате порывов ветра 14 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП №533 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская в пролете опор №18-19 из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При срыве ветки с дерева из охранной зоны ВЛ и сопровождением ветровой нагрузки скорость которая 14 м/с , произошло падение ветки на ВЛ, что и привело к кратковременному перекрытию фазных проводов ,которое вызвало КЗ с отключением защиты АВ №1 0,4кВ. После срабатывании защиты ветка упала с проводов,что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцес целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
3202 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-06 09:03 | 2021-11-06 11:59 | 3.4.7.3.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №530 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Новосельцевская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (7-8).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 14 м/с) | 4.4.3, После небольших осадков и порыва ветра до 14 м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №2 КТП №530 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Новосельцевская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ, с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
3203 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-06 08:44 | 2021-11-06 10:54 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 23/1-23/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 59Л с. Трубетчино. | 4.4.2, Механическое воздействие при падении ветки на провода в пролёте опор № 23/1-23/2 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 59Л с. Трубетчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 59Л с. Трубетчино ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 59Л с. Трубетчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 59Л с. Трубетчино. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 59Л. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 59Л с. Трубетчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 59Л.
3204 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-06 08:28 | 2021-11-06 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
3205 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-11-06 07:15 | 2021-11-06 09:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор № 105-№106 обнаружена ветка дерева, сломанная сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении ветки дерева произошло перекрытие по ветке, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н-Макарово в пролете опор №105-№106 перекрытие по ветке дерева, сломанной сильными порывами ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Н-Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.
3206 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-11-06 05:55 | 2021-11-06 07:49 | 3.4.9.3, По причине обрыва вязки верхнего провода, провод опустился и произошло схлестывание проводов на потребительской ВЛ-10 кВ от ф.10-14 ПС Красная Поляна на Нижний склад (находящейся на обслуживании ООО "Энергосервис" ) и возникшего межфазного КЗ, произошло отключение МВ-10 кВ ф.10-14 на ПС Красная Поляна. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Энергосервис" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Энергосервис"
3207 | 395 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 6 кВ ПС 145 ф.12 - РП 49. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 145 ф.12 - РП 49. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 145 ф.12 - РП 49.
3208 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 02 ПС Трубетчино (Березняки) в пролете опор № 5-6. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 5-6 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 02 ПС Трубетчино (Березняки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки) ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки) | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки). Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки). Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки). Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки).
3209 | 508 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-06 04:15 | 2021-11-06 13:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф611 в РП43 к ТП1187 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП 43 Ф611 к ТП 1187. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП 43 Ф611 к ТП 1187. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204 восстановлена.
3210 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-06 02:53 | 2021-11-06 04:25 | 3.4.10.2, Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ "Архангельские Борки" произошло по причине воздействия птицы на опоре 13-1 в результате перекрытия контактов ПР-10 кВ ТП 658. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ "Архангельские Борки" явилось межфазное замыкание на опоре 13-1, между контактами ПР-10 кВ ТП 658 через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ВЛ-10кВ Архангельские Борки ПС Стебаево и питающих ТП, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ и разъединителях 10 кВ. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ-10кВ Архангельские Борки ПС Стебаево и питающих ТП, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: включены в план технического обслуживания
3211 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 04 ПС Трубетчино (Можайка) в пролете опор № 15-16 отпайка на ТП 1547. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 15-16 отпайка на ТП 1547 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ № 04 ПС Трубетчино (Можайка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Трубетчино (Можайка) ВЛ 10 кВ № 04 ПС Трубетчино (Можайка) | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка). Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка). Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка). Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС Трубетчино (Можайка).
3212 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1) в пролете опор №8-№1 отпайка на ТП 1526 . | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор №8-№1 отпайка на ТП 1526 при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1) ВЛ 10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1) | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1). Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Порой 1. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №13 ПС Трубетчино (Порой-1). Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Порой 1.
3213 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-06 00:10 | 2021-11-06 01:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-1 3х120 фазы "С" КЛ-0,4кВ Ф "Героев д 19" от ТП-229 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: ул. Героев, 19 г. Ельца в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Однофазное КЗ, пробой изоляции жилы силового кабеля ААШв-1 3х120 фазы "С" на "землю" КЛ-0,4кВ Ф "Героев д 19" от ТП-229 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: ул. Героев, 19 г. Ельца. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-0,4кВ Ф "Героев д 19" от ТП-229 до ВРУ-0,4кВ жилого дома КЛ-0,4кВ Ф "Героев д 19" от ТП-229 до ВРУ-0,4кВ жилого дома | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 0,4 кВ ТП-229 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 0,4кВ ТП-229 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 0,4 кВ ТП-229 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 0,4кВ ТП-229 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
3214 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-11-05 23:06 | 2021-11-06 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного ветром, в пролете опор №123 - 124 с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного ветром, в пролете опор №123 - 124, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий дефекты, требующие устранения, не выявлены
3215 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-05 22:26 | 2021-11-06 00:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №90 -№91 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №90 - №91 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3216 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-05 22:14 | 2021-11-05 23:53 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП-Е-466 с. Талица в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от КТП-Е-466 с. Талица в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП Е-466 с. Талица. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП Е-466 с. Талица. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП Е-466 с. Талица устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТП Е-466 с. Талица устранены выявленные замечания.
3217 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-05 21:53 | 2021-11-05 21:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-№27 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы в пролете опор №26-№27 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено замечаний нет Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено замечаний нет
3218 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-05 21:36 | 2021-11-05 22:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЦДТ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ПС 35 кВ ЦДТ до ТП 10/0,4 кВ Промзона из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЦДТ произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ПС 35 кВ ЦДТ до ТП 10/0,4 кВ Промзона в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААБл (3Х120) на участке от ПС 35 кВ ЦДТ и ТП 10 кВ Промзона на КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ ЦДТ электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3219 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 6-7 за ЛР 10кВ №12, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ АБЗ, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 6-7 за ЛР 10кВ № 12, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ АБЗ, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ АБЗ от ПС Доброе. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АБЗ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ АБЗ от ПС Доброе, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ АБЗ.
3220 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-11-05 21:29 | 2021-11-05 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №66-67 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Синьково.
3221 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-11-05 20:55 | 2021-11-05 22:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №8 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: осомтр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 Шелепино ПС 35/10кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3222 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-05 20:29 | 2021-11-05 21:59 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№648 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №9-10 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра до 14 м/с. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№648, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Куликово КТП №648 Ф.1 VN004-93201307 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 648 по всей длине, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр, без замечаний Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ №1 КТП 648 произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
3223 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-11-05 20:08 | 2021-11-05 20:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ, возникшнго из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ фазы «А», фазы«В» спусков 10 кВ к КТП 10/0,4кВ №203 Больница (запитанной от ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи), принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ фаз«А» и фазы«В» к КТП 10/0,4кВ №203 Больница от ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты
3224 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-11-05 19:58 | 2021-11-05 21:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 463-464 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №463-464 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
3225 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-11-05 19:25 | 2021-11-05 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино недостатки не выявлены.
3226 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-05 19:16 | 2021-11-05 19:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием ветровой нагрузки, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0.4кВ Ф №2 КТП 8/С-10-160 в пролете опор №16-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф №2 КТП 8/С-10-160 в пролете опор №16-17 на провод фазы "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8/С-10-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 8/С-10-160 по всей длине. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3227 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-11-05 18:10 | 2021-11-05 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-456 произошло от срабатывания АВ-0,4 кВ №1 ,причиной которой стало К.З.,возникшее из-за падении ветки дерева на ВЛ в пролете опор № (10-11 ).(Скорость ветра достигала 15м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-456 (которая осталось висеть на проводах) произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ 1 КТП 456 ВЛ № 15 ПС Александровская с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев, обрезка сучьев деревьев.
3228 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-05 17:35 | 2021-11-05 19:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 321 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо
3229 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-05 17:31 | 2021-11-05 18:03 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-77 Ф.5---ПС студенческая В результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ РП-77 Ф.5---ПС студенческая произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля с высоковольтными испытаниями и измерениями
3230 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-05 17:29 | 2021-11-05 18:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №25 - №26, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. р-н Сплавщиков на ТП № 375. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ ф. р-н Сплавщиков нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф. р-н Сплавщиков ТП-375. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-375 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-375 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-375 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
3231 | 394 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-05 17:20 | 2021-11-05 18:05 | 3.4.9.3, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 469 - ТП 1282 (АБ) | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 469 - ТП 1282 с просьбой провести аварийно-восстановительные работы. Провести расследование, Составить Акт расследования. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Абонентская КЛ 6 кВ ТП 469 - ТП 1282 восстановлен.
3232 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-11-05 16:37 | 2021-11-05 16:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево от ТП-070, в пролете опор № 065 - № 066, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов южного ветра до 19 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево от ТП-070 на провода ВЛ в пролете опор № 065 - № 066, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево от ТП-070 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево от ТП-070 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево от ТП-070 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Исаево от ТП-070 выявленные замечания устранены.
3233 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-11-05 16:34 | 2021-11-05 17:19 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-88 Л3 Ф-602 ПС Ущерпье в пролёте опор №12-13 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-88 Л3 Ф-602 ПС Ущерпье в пролёте опор №12-13, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-88 Л3 Ф-602 ПС Ущерпье VN004-93204144 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-88 Л3 Ф-602 ПС Ущерпье в пролёте опор №12-13. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3234 | 512 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-05 16:05 | 2021-11-06 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10 кВ ТП-32 к ТП-63 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН ТП-32 к ТП-63 ф.108 ПС Стародуб произошло в результате ОЗЗ на КЛ 10 кВ ТП-32 к ТП-63 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП 2 ф.108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП 2 ф.108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ТП-32 к ТП-63 Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ10 кВ ТП-32 к ТП-63
3235 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-05 15:15 | 2021-11-05 15:36 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кобиково, на провода в пролете опор № 81-82, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 81-82 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Кобиково, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Кобиково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3236 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-05 15:06 | 2021-11-05 19:21 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 004 ПС 35 кВ Ендовище послужило подгорание болтового соединения в месте крепления провода фазы "С" к шпильке 0,4кВ силового трансформатора находящегося в эксплуатации с 1973 года. | 4.13, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП-004 ПС 35кВ Ендовище, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения провода фазы "С" к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подгорание болтового соединения в месте крепления провода фазы "С" к шпильке 0,4кВ на КТП-004 ПС 35кВ Ендовище TP010-0069188 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3237 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-05 14:51 | 2021-11-05 15:08 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №135 и ТП №120 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №135 и ТП №120 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля ААБ (3х70) на КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №12(13) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3238 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-05 14:50 | 2021-11-05 16:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 680 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 680, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 680 с. Никольское VN004-94801230 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 680 с. Никольское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 680 с. Никольское, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
3239 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-05 14:27 | 2021-11-05 14:32 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №№ 8-78-11-1 произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" , "С" ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор № 8-78-11-1 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 8-78-11-1 на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включены в планы работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор № 8-78-11-1 Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор № 8-78-11-1 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине.
3240 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-05 12:55 | 2021-11-05 14:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №132 с. Завальное произошло по причине одно-фазного К.З. проводов ответвление к жилому дому №156 при воздействии сильных порывов ветра 14м/с. В результате разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвление к жилому дому №156, от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 434 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кВ Завальное КТП №132 ф.1 VN004-93201156 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №132 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №132 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3241 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-05 12:25 | 2021-11-05 12:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0.4кВ Ф №1 КТП-2/В-7-160 в пролете опор №28-29, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0.4кВ Ф №1 КТП-2/В-7-160 в пролете опор №28-29 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2/В-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2/В-7-160 по всей длине Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3242 | 546 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-05 11:30 | 2021-11-05 16:05 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП40 ф.1007 ПС Брасовская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП40 ф.1007 ПС Брасовская. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП40 ф.1007 ПС Брасовская.
3243 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-05 11:20 | 2021-11-05 13:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 435 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 435 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 435. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №435 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 435 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №435 замечаний не выявлено.
3244 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-05 10:40 | 2021-11-05 11:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-10кВ РП 63 - ТП 1862 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 10 кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка КЛ-10кВ РП 63 - ТП 1862 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: КЛ 10кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: КЛ 10кВ РП 63 яч.01 - ТП 1862 Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
3245 | 510 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-11-05 10:00 | 2021-11-05 18:10 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа на ВР-22 к ТП-22 Ф-1016 ПС Полгарская. | 4.13, Отключение ВВ ф.1016 ПС Погарская произошло в результате повреждения шлейфа на ВР-22 к ТП-22 ПС Погарская в результате неблагоприятных погодных условий. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ЛР-4 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ЛР-4 ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ЛР-4 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ЛР-4 ф.1016 ПС Погарская.
3246 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-05 09:40 | 2021-11-05 11:30 | 3.4.7.3.4, Отключения ВЛ-10 кВ "Комплекс Сенцовский" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 64-65 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 64-65 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении дерева на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово VS010-0007224 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
3247 | 522 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-05 09:25 | 2021-11-05 13:55 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.106 ПС Гордеевская
3248 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-05 08:32 | 2021-11-05 09:28 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома (ответвление от опоры № 5/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 431 Бигильдино) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3249 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-05 06:51 | 2021-11-05 13:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 262 ВЛ №2 ПС Селезневская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода в пролете опор № 13-14. Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий, под действием повторяющихся ветровых нагрузок и как следствие ухудшения механических свойств, что привело к его обрыву. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, изменения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролете опор № 25-26.(скорость ветра достигала 15 м/с) | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 262 ВЛ №2 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Акт Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 262 ВЛ №2 ПС Селезневская ,с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
3250 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-05 03:12 | 2021-11-05 03:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 20-ТП 671 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3251 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-11-05 03:00 | 2021-11-05 07:56 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-625 ПС Богучар стало разрушение тела опоры №34 у основания с обрывом арматуры, в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Разрушение тела опоры №34 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-625 ПС Богучар произошло в результате механического воздействия на неё, стороннего автотранспорта в результате наезда. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №33,35 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-625 ПС Богучар с их откапыванием на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №34. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №33,35 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-625 ПС Богучар с их откапыванием на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №34. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования стоек опор №33,35 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-625 ПС Богучар с их откапыванием на глубину 0,6 метра, в случае выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №34, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №33,35 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-625 ПС Богучар с их откапыванием на глубину 0,6 метра, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №34. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3252 | 506 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-05 02:40 | 2021-11-05 10:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2026 - пр.оп. к ТП2022 каб "Б" произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 в РП07 к ТП2022 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2026 - пр.оп. к ТП2022 каб "Б" в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф612 ТП2022. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф612 ТП2022. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2026 - пр.оп. к ТП2022 каб "Б". Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2026 - пр.оп. к ТП2022 каб "Б" восстановлена.
3253 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-05 02:06 | 2021-11-05 03:03 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 46 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3254 | 393 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-04 21:10 | 2021-11-04 21:35 | 3.4.7.2, Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 831 - котельная | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 831 - котельная. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 0,4 кВ ТП 831 - котельная.
3255 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-11-04 20:15 | 2021-11-04 21:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-137 Л2 Ф-1002 ПС Глыбоч в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-137 Л2 Ф-1002 ПС Глыбоч в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-137 Л2 Ф-1002 ПС Глыбоч в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3256 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-04 18:35 | 2021-11-04 20:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Маховище" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 154-155 упавшим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 154-155 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода. на ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево VS010-0007482 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ Маховище Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
3257 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-11-04 17:44 | 2021-11-04 19:24 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ №9 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6кВ ТП 46 яч.4 - ТП 47 яч.4 ПС 35 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ 6кВ ТП 46 яч.4 - ТП 47 яч.4 ПС 35 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил соединительной муфты участка на КЛ 6кВ ТП 46 яч.4 - ТП 47 яч.4 ПС 35 кВ Северная KS006-0000218 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 46 яч.4 - ТП 47 яч.4 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр трассы КЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
3258 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-04 17:20 | 2021-11-04 18:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 13 - № 14, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП № 354. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.3 ТП-354. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-354 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-354 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3259 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-04 16:27 | 2021-11-04 17:14 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-Е-400 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-Е-400 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-Е-400 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-Е-400 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-Е-400. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-Е-400. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ ф. 3 КТП-Е-400 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4кВ ф. 3 КТП-Е-400 устранены выявленные замечания.
3260 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ПР 10кВ ТП 090 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща с замыканием на соседнюю фазу, обрыва шлейфа фазы "В" произошел вследствие нарушения структуры материала шлейфа (старения) в процессе длительной эксплуатации (1977г). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Левин А.П. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" в процессе длительной эксплуатации на ПР 10кВ ТП 090 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща произошел обрыв шлейфа фазы "В" и замыкание его на соседнюю фазу ПР 10кВ ТП 090, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Левин А.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "В" на ПР 10кВ ТП 090 на ВЛ 10кВ №19 ПС Роща VS010-0007522 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр всех подстанционных разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр всех подстанционных разъединителей установленных на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща с целью выявления дефектов - Выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при верховом осмотре ПР-10кВ, установленных на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: при верховом осмотре ПР-10кВ, установленных на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД,
3261 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-04 14:25 | 2021-11-04 16:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП6 яч8- ТП 641 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП6 яч8 - ТП641 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №3818 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 6 яч.08 - ТП 641. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Талон в полицию
3262 | 496 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-11-04 14:22 | 2021-11-04 17:58 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Челюскина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-4 Ф-606 ЦРП-1 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-4 Ф-606 ЦРП-1 с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Челюскина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-4 Ф-606 ЦРП-1 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-4 Ф-606 ЦРП-1 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Челюскина. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №12 ул. Челюскина.
3263 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-04 13:22 | 2021-11-04 15:48 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ ЦДТ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке у опоры №1 на участке кабельной линии от ПС 35/10 кВ ЦДТ до опоры №1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке у опоры №1 КЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ ЦДТ на участке кабельной линии от ПС 35/10 кВ ЦДТ до опоры №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке кабельной линии от ПС 35 кВ ЦДТ до опоры №1 на КЛ-10кВ Ф.№5 ПС ЦДТ КЛ-10кВ Ф.№5 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ ЦДТ электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков кабельной линии КЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ ЦДТ устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС необходимости соблюдения требований НТД при проведении технического обслуживания оборудования. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3264 | 521 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-11-04 13:15 | 2021-11-04 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 ул. Декабристов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП33 ф.609 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП33 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Декабристов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3265 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-11-04 13:03 | 2021-11-04 13:08 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10 кВ Пищалкино произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №114/29-114/30, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10 кВ Пищалкино в пролете опор №№114/29-114/30, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10 кВ Пищалкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10 кВ Пищалкино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10 кВ Пищалкино Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10 кВ Пищалкино устранить эти дефекты. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 35/10 кВ Пищалкино устранить эти дефекты.
3266 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-11-04 12:07 | 2021-11-04 12:08 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №5-6, растущего вне охранной зоны КВЛ-10кВ яч. 13 от РП 15, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №5-6 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ-10кВ яч. 13 от РП 15, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ яч. 13 от РП 15 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр КВЛ-10кВ яч. 13 от РП 15 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на КВЛ-10кВ яч. 13 от РП 15, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
3267 | 542 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-04 10:35 | 2021-11-04 15:06 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 пер. 2-й Октябрьский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-7 ф.1010 ПС Комаричская с медным проводом потребителя на доме №7 пер. 2-й Октябрьский. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №7 пер. 2-й Октябрьский Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №7 пер. 2-й Октябрьский
3268 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-04 10:30 | 2021-11-04 12:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 64-65 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП№19 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 64-65 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП№19 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 кВ ТП № 19 ф.5 пс Усмань ф.4 VN004-93201823 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП№19 по всей длине ВЛ для выявления раз регулирования стрелы провеса ВЛ Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП№19 наметить мероприятия по перетяжке проводов ВЛ-0,4 кВ №4 ТП№19 Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Бабину А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
3269 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-04 09:58 | 2021-11-04 11:57 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ж/б опоры № 8 на ВЛ 0,4 кВ ф3 от ТП 705 неизвестным транспортным средством. | 4.4.1, Механическое воздействие на ж/б опору № 8 на ВЛ 0,4 кВ ф3 от ТП 705 сторонних лиц, при столкновении неизвестным транспортным средством с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности стойки опоры СВ-95 - 1 шт. на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 705 с. Крутые Хутора VN004-00141945 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД
3270 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-11-04 09:25 | 2021-11-04 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Березовец стал срыв изоляторов на опоре №1-3. Из-за длительной эксплуатации колпачка изолятора произошел срыв изоляции с дальнейшим падением незакрепленного провода на траверсу и замыканием на землю через тело опоры. Срок службы колпачков 41 год. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Березовец произведен 26.07.2021 электромонтером Галичского РЭС Румянцевым П.В., дефектов колпачков при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Назаров Б.Н. | 4.12, Разрушение колпачков изоляторов на опоре №1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа крепления изолятора на опоре №1-3 на ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Березовец ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Березовец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист обхода. Акт обсл. опоры. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист обхода. Акт обсл. опоры. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №1-3, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист обхода. Акт обсл. опоры.
3271 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 на ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-№25 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10 кВ №04на ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №24-№25 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 на ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Тургиново Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Тургиново Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Тургиново Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Тургиново дефектов не обнаружено
3272 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ, возникшего в результате падения ветки с дерева в пролете опор № 4-5 отпайки 10кВ на ТП10/0,4 №990 Заречье на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Тургиново, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 4-5 отпайки ВЛ- 10кВ № 12 ПС Тургиново на ТП 10/0,4 кВ №990 Заречье, выпавшей из за пределов охранной зоны , под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 12 ПС Тургиново отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Тургиново Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Тургиново Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Тургиново Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Тургиново дефектов не обнаружено
3273 | 543 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-04 08:54 | 2021-11-04 18:33 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО к ГКТП-35 ф. 1032 ПС Центральная в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, В результате повреждения вентильного разрядника РВО к ГКТП-35 ф. 1032 ПС Центральная в ГКТП-8 отключили ВН к КТП-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ГКТП-8 до ГКТП-35 Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ГКТП-8 до ГКТП-35 Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника РВО ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника РВО ф.1032 ПС Центральная.
3274 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-11-04 08:37 | 2021-11-04 09:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №353 произошло по причине однофазного К.З. КЗ проводов на вводе в дом №42 ул. Угляновка между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
3275 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-04 01:00 | 2021-11-04 02:06 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 в пролете опор № 3-4 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 в пролете опор № 3-4 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 в пр. №3-4 Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 в пр. №3-4 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 по всей длине. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 В.Монастырская КТП№054 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
3276 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-04 00:40 | 2021-11-04 01:50 | 3.4.7.3.5, ТП 356 ВЛ 1028Б ПС Дорогобуж-2 отключена оперативно вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате изменения механических и диэлектрических свойств проходного изолятора марки ИПУ-10 ф. "С". | 4.12, Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 ф. "С" на ТП 356 ВЛ 1028Б ПС Дорогобуж-2 произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 на ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2 TP010-0032384 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 356 ВЛ 1028Б Дорогобуж-2. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый комплекс диагностики
3277 | 505 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-04 00:24 | 2021-11-04 08:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0294 к ТП0053 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 к ТП0257 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0294 к ТП0053 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования вРП22 Ф604 к ТП0257. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф604 к ТП0257. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0294 к ТП0053. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0294 к ТП0053 восстановлена.
3278 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-04 | 2021-11-04 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре № А-12 в результате разрушение КП 22 и срыву изолятора с проводом, из-за изменения свойств материала и потери несущей способности КП22 в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 39 лет, с 1982года. | 4.1.3, Разрушение колпачка изолятора марки КП22 и повреждение изолятора марки ШС-10 на ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Шаломино произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка в результате длительной эксплуатации на опоре № А-12 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора марки ШС-10 на ВЛ-1002 ПС Шаломино VS010-0009961 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино в пролете опор №А-7 - №А-21. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр участка ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино в пролете опор №А-7 - №А-21. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра участка ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Шаломино пролеты опор №А-7 - №А-12 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: разработнь план мероприятий по устранению выявленных замечаний
3279 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-11-03 23:33 | 2021-11-03 23:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №19 ПС Южная в пролете опор №24-25 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №19 ПС Южная в пролете опор №24-25, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Южная, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Южная по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3280 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-03 23:25 | 2021-11-04 01:06 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, скола юбки изолятора ШФ-10 фазы "С" ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Воронец опоры № 1/23 , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за старения изоляции и изменение свойств материала изолятора ШС-10 при длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №05 на опоре № 1/23, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора ШС-10 при длительной эксплуатации ВЛ 10кВ №05 на опоре № 1/23 на ВЛ 10кВ №05 ПС Воронец ВЛ 10кВ №05 ПС Воронец | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Воронец по всей длине. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Воронец и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработано мероприятие по устранению причины ТН Мероприятие: Техническое Произвести замену штыревого изолятора на опоре №1/23 Срок исполнения: 15.01.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена штыревого изолятора на опоре №1/23, по Наряду-допуску №12.
3281 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-11-03 22:22 | 2021-11-04 00:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 044 ВЛ-1010 ПС Рудня явилось падение ветки дерева, на провода ВЛ в пролете №11 - №12, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 044 ВЛ-1010 ПС Рудня явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №11 - №12, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 044 ВЛ-1010 ПС Рудня. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ.
3282 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-11-03 21:55 | 2021-11-03 22:05 | 3.4.7.3.1, Отключение автомата 0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №1074 Курово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ №1 в результате схлёстывания проводов из за разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка провода в пролете опор №25-26 произошла из за выпадения крюка из стойки опоры №25. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1074 Курово из-за выпадения крюка из опоры №25 произошло "КЗ" провод в пролете опор №25-26, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1074 Курово действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1074 Курово на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 1074 Курово VN004-00050842 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ 1074 Курово в пролете опор 25-26 с перебуриванием крюка на опоре №25 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ 1074 Курово в пролете опор 25-26 с перебуриванием крюка на опоре №25 Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж всему оперативно-реомнтному и ремонтному персоналу РЭС о качестве и требованиям при проведении плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инструктаж всему оперативно-реомнтному и ремонтному персоналу РЭС о качестве и требованиям при проведении плановых осмотров ВЛ.
3283 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-03 21:18 | 2021-11-03 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3284 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-03 21:18 | 2021-11-03 22:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1061 Секирино к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры № 6 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1061 Секиринок жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1061 Секиринок ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1061 Секиринок | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1061 Секирино. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1061 Секирино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3285 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-11-03 20:18 | 2021-11-03 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 608 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 608 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 608 ПС 110 кВ Пищепром VN004-00097948 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 608 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 608 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: акт замеров Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок
3286 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-11-03 20:05 | 2021-11-03 20:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 6-6 - № 6-7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ на ТП № 367. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ТП-367. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-367 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-367 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3287 | 392 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-03 18:56 | 2021-11-03 20:04 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 76 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 76. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 76.
3288 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-11-03 18:50 | 2021-11-03 19:36 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - участок ВЛ-10 кВ Чибисовка за Р-120 (на балансе ОАО "Куриное Царство"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
3289 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-03 18:40 | 2021-11-03 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 09 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП33-ТП516 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №09 РП33-ТП516 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ № 09 РП 33 КЛ 10кВ № 09 РП 33 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ №09 РП33-ТП516 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №09 РП33-ТП516 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ №09 РП33-ТП516 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ №09 РП33-ТП516 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: направлены фотографии КЛ 10кВ РП33-ТП516 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: направлен протокол разборки кабеля
3290 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-03 18:40 | 2021-11-03 18:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд
3291 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2021-11-03 18:09 | 2021-11-03 18:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10-11 Воронье действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 10-23 - № 10-24 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. АПВ-неуспешно. В дальнейшем, дерево под собственным весом, при порывах ветра до 19 м/с упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ-успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 19 м/с произошел излом и падение дерева, вследствие перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10-23 - № 10-24 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ) Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Замечаний нет.
3292 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-03 17:55 | 2021-11-03 18:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 12 Светлый ПС Бабарыкино произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 431, находящейся в эксплуатационной ответственности ДОН» ООО «Предприятие" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3293 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-03 17:24 | 2021-11-03 19:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №127 -№128 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №127 - №128 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3294 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-03 17:10 | 2021-11-03 19:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 382 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 1-2, при повреждении провода СИП в результате несвоевременной вырубки ДКР. | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода СИП в пролёте опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 382 произошло в результате воздействия веток дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП №382 п.Северный Рудник VN004-00072252 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП №382 п.Северный Рудник, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП №382 п.Северный Рудник, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
3295 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-11-03 16:28 | 2021-11-03 18:36 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ Пушкарская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
3296 | 493 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-03 15:03 | 2021-11-03 19:36 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-30 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №12 пер. Новый. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-30 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-30 ф. 106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3297 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-03 14:50 | 2021-11-03 15:07 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Караваево произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании "Ретранслятор". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Ретранслятор", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3298 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Дрязги" произошло от межфазного К.З. при перекрытии проводов ветками дерева росшей вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор 18-3/1, при падении дерева. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 18-3/1 произошло отключение ВЛ-10 кВ "Дрязги " от действия релейной защиты "Отсечка". | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ "Дрязги "по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ "Дрязги ", произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г.
3299 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-11-03 14:19 | 2021-11-03 15:45 | 3.4.9.3, В результате произошло КЗ на вводе водонапорной башни на опоре №6, произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-132 ВЛ №16 ПС 35 кВ Степная .(повреждение устранено потребителем) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
3300 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-11-03 14:00 | 2021-11-03 14:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 106 ПС Садовая явилось повреждения в РУ-10кВ потребительского ТП 15/25 собственник Теле2. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ № 106 ПС Садовая Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Булгаков В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний ВЛ-10 кВ № 106 ПС Садовая Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 15/25 Теле2 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г.
3301 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2021-11-03 12:23 | 2021-11-03 12:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей на ЛР 34. | 4.12, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошло вследствие нарушения электрической изоляции на ЛР 34 из-за перекрытия проводов птицей с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Нахимовская Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Нахимовская Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработать мероприятия с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработка мероприятий не требуется.
3302 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-11-03 12:01 | 2021-11-03 13:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-655 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 655 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 655 Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 655
3303 | 492 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-03 11:42 | 2021-11-03 16:17 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 ф.113 ПС Мглин с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-7 ф. 113 ПС Мглин Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-7 ф. 113 ПС Мглин Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3304 | 514 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-03 10:55 | 2021-11-03 15:26 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №134 "б" ул. Верхняя Лубянка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0185 Ф625 ПС Дормашевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП0185 Ф625 ПС Дормашевская с медным проводом потребителя на доме №134 "б" ул. Верхняя Лубянка. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП0185. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3305 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2021-11-03 10:52 | 2021-11-03 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Калиновка ст. произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№77-78 упавшей веткой, с высокорослого дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор 77-78 по ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Калиновка ст. явилось упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Калиновка ст. с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Калиновка ст. с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Калиновка ст. назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер ХРЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35кВ Калиновка ст. назначение сроков устранения выявленных замечаний.
3306 | 501 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-03 10:50 | 2021-11-03 15:25 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул.Баранова д.19 кв.1 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-26 ф.1010 ПС дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу рп Дубровка ул.Баранова произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Баранова д.19 кв 1, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-26 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровкий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-26 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул.Баранова д.19 кв.1 Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул.Баранова д.19 кв.1
3307 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-11-03 10:43 | 2021-11-03 10:47 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 (отпайка №1/2) ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8 (отпайка №1/2) ВЛ-10кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бакуров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд
3308 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-11-03 10:35 | 2021-11-03 10:39 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №№ 23-1-23-2 произошло касание ДКР фаз "А" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине неустранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" , "С" ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор № 23-1-23-2 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор № 23-1-23-2 на ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №23-1 - 23-2 Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов в пролете опор №23-1 - 23-2 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Болхов нарушений и включены в планы работ РЭС.
3309 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-11-03 10:20 | 2021-11-03 10:52 | 3.4.10.2, Отключение КВЛ-10кВ яч.9 Райцентр ПС Измалково произошло по причине межфазного К.З. на опоре №11-4, в следствие воздействия птицы. | 4.12, Межфазное короткое замыкание на опоре №11-4 ВЛ-10 кВ №9 Райцентр ПС Измалково из-за воздействия птицы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа КВЛ-10кВ яч.9 Райцентр ПС Измалково и питающих ТП, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шеховцов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной обход и осмотр персоналом из числа КВЛ-10кВ яч.9 Райцентр ПС Измалково и питающих ТП, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ Мероприятие: Техническое По результату осмотра КВЛ-10кВ яч.9 Райцентр ПС Измалково и питающих ТП, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шеховцов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра КВЛ-10кВ яч.9 Райцентр ПС Измалково и питающих ТП, массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ не выявлено
3310 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-11-03 10:20 | 2021-11-03 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-115 ВЛ-1008 ПС Богдановщина произошло вследствие однофазного короткого замыкания на "землю", возникшего в результате обрыва провода марки А - 25 при сильных порывах ветра в пролетах опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-115 ВЛ-1008 ПС Богдановщина. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-115 ВЛ-1008 ПС Богдановщина произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-115 Городище VN004-96708328 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП -115 ВЛ-1008 ПС Богдановщина с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП -115 ВЛ-1008 ПС Богдановщина Мероприятие: Организационное Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП -115 ВЛ-1008 ПС Богдановщина. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП -115 ВЛ-1008 ПС Богдановщина
3311 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-11-03 09:52 | 2021-11-03 10:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) в пролете опор № 2-1 – 2-2 . Причиной неуспешного АПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Татановская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с)в пролете опор № 2-1 – 2-2 . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
3312 | 504 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-03 09:05 | 2021-11-03 17:12 | 3.4.12.3, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на опоре №71 ф.1010 ПС Дубровская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Отключение МВ ф.1010 ПС Дубровская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на опоре №71 ф.1010 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от МВ Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от МВ Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №71 ф.1010 ПС Дубровская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №71 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №71 ф.1010 ПС Дубровская, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №71 ф.1010 ПС Дубровская Тип мероприятия:
3313 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-03 09:04 | 2021-11-03 10:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1231 Огарёвский в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1231 Огарёвский в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1231 Огарёвский ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1231 Огарёвский | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1231 Огарёвский. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1231 Огарёвский устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3314 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-11-03 09:00 | 2021-11-03 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 (Малиники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 (Малинники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 (Малинники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 (Малинники) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3315 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2021-11-03 08:45 | 2021-11-03 11:34 | 3.4.8.4, Наброс фрагмента полиэтиленовой пленки на провода ответвления от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП № 418 к жилому дому при воздействии сильного порывистого ветра. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов при набросе фрагмента полиэтиленовой пленки на провода ответвления от опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП № 418 к жилому дому. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено главе местного поселения памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением
3316 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-03 08:35 | 2021-11-03 09:42 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка в пролете опор №12-13 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Дерево при падении зацепилось за провода ВЛ перехлестнув провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Пищевка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3317 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 08:01 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №87-88 ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное произошло из-за механического воздействия ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие ее падения на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
3318 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-11-03 07:49 | 2021-11-03 09:21 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Г-3-2, находящейся на балансе ПАО "Мегафон", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Г-3-2 Мегафон о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу
3319 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-11-03 05:49 | 2021-11-03 09:34 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №18-19 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3320 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-03 04:26 | 2021-11-03 05:55 | 3.4.7.3.5, Отключение В ТП-1543 Ф.6 ПС Отрожка Тяговая произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ Ф.6 ПС Отрожка Тяговая--ТП-1543 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на ТП-1543 Ф.6 ПС Отрожка Тяговая | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.6 ПС Отрожка Тяговая--ТП-1543 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.6 ПС Отрожка Тяговая--ТП-1543 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3321 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-11-03 04:03 | 2021-11-03 04:25 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ РП-45--ТП-1418А произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ РП-45--ТП-1418А произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-45--ВВ ТП-1418А | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ РП-45--ТП-1418А с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 10.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3322 | 503 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-03 01:05 | 2021-11-03 09:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1198 к ТП1243 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. КЛ 6 кВ ТП1198 к ТП1243 | 4.12, Отключение ВВФ607 ПС Володарская к ТП1153 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1198 к ТП1243 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1153 по Ф607 ПС Володарская. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП1153 по Ф607 ПС Володарская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1198 к ТП1243. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: ТП1198 к ТП1243 восстановлена.
3323 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-11-02 23:40 | 2021-11-03 01:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения в/в разрядника фазы "В" с перекрытием соседней фазы на КТП 10/0,4 кВ Мелтучи . Повреждения в/в разрядника фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ Мелтучи ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родня, произошло по причине снижения диэлектрических свойств фарфора в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. | 4.12, Повреждения в/в разрядника фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ Мелтучи ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Родня, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Старицкого участка Ржевского РЭС Банников В.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КТП 10 кВ Мелтучи на ВЛ-10кВ №01 ПС Родня ВЛ-10кВ №01 ПС Родня | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния разрядников на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 кВ Родня Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам диагностики, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3324 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-11-02 23:37 | 2021-11-02 23:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ново Дроков. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ново Дроков, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Ново Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ново Дроков в пролете опор №82-83, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
3325 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-11-02 22:32 | 2021-11-03 01:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пережога провода шлейфа фазы "С" в месте контактного присоединения к концевой кабельной муфте, с последующим схлёстом проводов шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №87, вследствие изменения структуры материала в результате эксплуатации. | 4.1.3, Пережог провода шлейфа фазы "С" в месте контактного присоединения к концевой кабельной муфте на опоре №87 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки произошел из-за изменения структуры материала в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации провода шлейфа фазы "С" в месте контактного присоединения к концевой кабельной муфте на опоре №87 на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3326 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-02 20:10 | 2021-11-02 21:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 373 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 4-5, при схлёсте проводов в результате несвоевременной вырубки ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, от воздействия сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 373, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 373 с.Алексеевка VN004-00091976 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 373 с.Алексеевка, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ Ф3 КТП 373 с.Алексеевка, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
3327 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-11-02 18:15 | 2021-11-02 21:37 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 44 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 691 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 44-ТП 691 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 44-ТП 691 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 44-ТП 691 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ РП 44-ТП 691 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 44-ТП 691 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 44-ТП 691 каб.Б ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3328 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-02 16:19 | 2021-11-02 17:58 | 3.4.8.5.2, Обрыв провода в пролете опор № 107-108 в результате воздействия в результате воздействия механического воздействия стороннего автомобиля в охранной зоне ВЛ 10кВ № 08 ПС Россия (СХТ) | 4.4.1, Механическое воздействие стороннего автомобиля на провода фазы "А" и "С" в пролете опор №107-108 ВЛ-10 кВ №08 СХТ, при котором произошел обрыв проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов при воздействии стороннего транспорта на ВЛ 10кВ № 08 ПС Россия (СХТ) VS010-0010019 | Мероприятие: Организационное Направить организациям, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ЛЭП Становлянского РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо организациям, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ЛЭП Становлянского РЭС памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Становлянскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД по Становлянскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба
3329 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-11-02 16:41 | 2021-11-02 18:37 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Архангельское явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста провода фазы «А» и «В» в пролёте опор №12-13 в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «А», в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Архангельское произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», из-за ослабления вязок провода в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода вязки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-2 Архангельское VN004-00052539 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Архангельское по всей протяженности, на предмет выявления дефектов и замечаний. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 35 кВ Архангельское по всей протяженности, на предмет выявления дефектов и замечаний.
3330 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-02 15:41 | 2021-11-02 16:59 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 было проведено 06.10.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-385 1сек.ш. - ТП-137 на целом месте участка КЛ. на КЛ-6 кВ ТП-385 1сек.ш. - ТП-137 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 и осмотра концевых разделок в ТКЛ-6 кВ ТП-385 1 сек.ш. - ТП-137 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
3331 | 513 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-02 14:57 | 2021-11-02 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №81 ул. Правды с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0064 Ф621 ПС Карачижская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0064 Ф621 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №81 ул. Правды. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф3 ТП0064. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3332 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-11-02 14:50 | 2021-11-02 15:44 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении на сборке РУ-0,4 кВ жилого многоквартирного дома ул. 8 Марта 12/3 (баланс ООО Районный коммунальный сервис) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3333 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-02 14:20 | 2021-11-02 15:37 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №128 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №20-21 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №128, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Завальное КТП №128 Ф.2 VN004-93201598 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №128, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Бабин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №128, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Бабин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
3334 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-11-02 13:40 | 2021-11-02 14:30 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-6кВ ТП 881 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в РУ-6кВ ТП 881. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 881 В 6кВ яч.7 ТП 881 В 6кВ яч.7 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 881. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 881, о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД, с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Журнал инструктажей
3335 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-11-02 12:56 | 2021-11-02 14:40 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода вязки изолятора в результате изменение свойств материалов вязки к изолятору фазы "В" на опоре №100 ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево) | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода вязки к изолятору фазы "В" на опоре №100 ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево) в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево) VS010-0009965 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево) по всей длине, на предмет выявления дефектных вязок крепления провода к штыревым изоляторам. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево) по всей длине, на предмет выявления дефектных вязок крепления провода к штыревым изоляторам. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных вязок, на ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево), произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектных вязок, на ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево), не выявлено Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №100 на ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево), (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю: - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №100 на ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево), (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю: - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. Мероприятие: Организационное В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №100 на ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево), и наличии дефектов (признаков), комиссией Становлянского РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не обнаружено признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №100 на ВЛ 10кВ № 04 ПС Россия (Морево)
3336 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3, ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Радченская отключена ДУ РС ДС ЦУС по Богучарскому РЭС, по заявке МЧС России.
3337 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-11-02 11:00 | 2021-11-02 12:45 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 0.4кВ №3 ТП - 57 Княщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ проезжавшим крупно-габаритным транспортом (лесовозом) в пролете опор №8 - №9 с обрывом одного провода. | 4.4.1, Повреждение провода марки А 25 на ВЛ 0.4кВ №3 ТП - 57 Княщина произошло вследствие механического воздействия стороннего лица проезжавшего на крупногабаритном транспорте в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А 25 на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-57 Княщина VN004-96710709 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ №3 ТП - 57 Княщина выполнить замер провиса провода в пролете опор №8 - №9, при не соответствии довести до нормы. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен замер провиса провода
3338 | 499 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-11-02 10:45 | 2021-11-02 15:15 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул.Полевая, д.17 на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу рп Дубровка ул.Полевая произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Полевая д.17, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП-6 ф.1006 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул.Полевая д.17 Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом рп Дубровка ул.Полевая д.17
3339 | 491 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-02 10:30 | 2021-11-02 15:05 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-90 ф.611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №83 ул. Дачная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-90 ф. 611 ПС Юбилейная Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-90 ф. 611 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: ЦУнечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3340 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании СКС «Лада». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СКС «Лада» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю СКС «Лада» о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3341 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-11-02 08:06 | 2021-11-02 09:14 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова в пролете опор №98-99 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №98-99 ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 29 Щербакова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3342 | 486 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-02 07:35 | 2021-11-02 16:00 | 3.4.12.5, Повреждение разрядника на оп. №51 ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | 4.4.4, Отключение МВ КРУН-2 к ТП0712 ф.1024 РП103 произошло в результате повреждения разрядника на оп. №51 ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на оп.№51 ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712 Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на оп.№51 ВЛ-10кВ ф.1024 РП103 к ТП0712
3343 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2021-11-02 05:12 | 2021-11-02 08:07 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10-2 ПС Старая Криуша было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3344 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-35-64 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводом из-за наезда на опору № 89 стороннего транспорта. | 4.4.1, В результате наезда на опору № 89 стороннего транспорта, произошло ее повреждение и последующий схлест проводов который вызвал междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Через средства массовой информации довести до жителей Каширского района требования правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через СМИ доведены требования правил охраны электрических сетей до жителей Каширского района
3345 | 502 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-02 02:12 | 2021-11-02 10:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1219 к ТП1195 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 в РП34 к ТП1219 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1219 к ТП1195 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф621 к ТП1219. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф621 к ТП1219. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1219 к ТП1195. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1219 к ТП1195 восстановлена.
3346 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-11-01 21:15 | 2021-11-01 23:02 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 110П, находящейся на балансе ООО "Газпром трансгаз Москва". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ООО «Газпромтрансгаз» ТП 110П.
3347 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-01 15:53 | 2021-11-01 17:25 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1991 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш.. было проведено 02.10.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О.А.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ ф.А-4 ПС Аэропорт | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ РП-10 1 с.ш. - ТП-677 1 с.ш. не выявлено.
3348 | 391 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-11-01 15:20 | 2021-11-01 16:35 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 847 - ТП 1376 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 847 - ТП 1376. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 847 - ТП 1376.
3349 | 490 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-11-01 15:20 | 2021-11-01 19:50 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-28 ф.611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Дорожная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-28 ф. 611 ПС Юбилейная Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-28 ф. 611 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3350 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-11-01 14:07 | 2021-11-01 14:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №39 произошло по причине однофазного К.З. проводов путём схлёста, в пролёте опор №14-15 в результате увеличения стрелы провеса. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №39 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ отТП -39 (ф.1 от ПС Усмань) л.2 VN004-00003237 | Мероприятие: Организационное Мастеру Сонину А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №39 по всей длине ВЛ для выявления раз регулирования стрелы провеса ВЛ Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении раз регулирования стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №39 наметить мероприятия по перетяжке проводов ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №39 . Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Сонин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
3351 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В-6кВ №37 ПС-110кВ Тамбовская№ 3 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо
3352 | 500 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-11-01 13:50 | 2021-11-01 22:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0451 к ТП0452 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 в РП53 к ТП0451 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0451 к ТП0452 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП53 Ф605 к ТП0451. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП53 Ф621 к ТП0451 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0451 к ТП0452. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0451 к ТП0452 восстановлена.
3353 | 489 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-11-01 13:20 | 2021-11-01 17:50 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Советская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф. 106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3354 | 485 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-11-01 12:05 | 2021-11-01 20:20 | 3.4.12.2, В результате воздействия погодных условий произошло отгорание шлейфа на ВЛ-10кВ ф1002 Р-55 ПС Валуец | 4.13, Отключение ВЛ - 10кВ Ф.1002 в результате отгорание шлейфа на ВЛ - 10кВ ф.1002 Р-55 ПС Валуец. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ ф.1002 ПС Валуец Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ ф.1002 ПС Валуец Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ - 10кВ Р-55 ф.1002 ПС Валуец Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ - 10кВ Р-55 ф.1002 ПС Валуец
3355 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-11-01 12:03 | 2021-11-01 13:25 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 424 ПС 110 кВ Комплекс послужило выгорание контакта фазы "В" главного рубильника 0,4кВ находящегося в эксплуатации с 1991 года. | 4.13, Выгорание контакта главного рубильника 0,4кВ фазы "В" на КТП 424 от ПС 110 кВ Комплекс, произошло вследствие изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на губках фазы "В" главного рубильника на КТП 424 от ПС 110 кВ Комплекс TP010-0099667 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Комплекс с целью выявления дефектов на контактах главного рубильника 0,4кВ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Комплекс наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3356 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-11-01 12:00 | 2021-11-01 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Гумны послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "А" и схлестванием его с проводами фаз «В» и «С» в пролетах опор №126-128 при наезде стороннего автотранспорта на опору №127. | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролетах опор №126-128 по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Гумны произошел по причине предельного механического тяжения в момент падения опоры №127 при наезде на неё стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку состояния опор №126, 128, подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Гумны. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка состояния опор №126, 128, подверженных одностороннему тяжению по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Гумны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения проверки состояния опор № 126,128 по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Гумны. наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения проверки состояния опор № 126,128 по ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Гумны. намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района доведено до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3357 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2021-11-01 11:28 | 2021-11-01 12:06 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС В.Октябрь было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3358 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-01 10:55 | 2021-11-01 12:48 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Простор" в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ ТП-195 - ТП-889. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-195 - ТП-889 было проведено 11.09.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Простор" произошло повреждение КЛ-6 кВ ТП-195 - ТП-889. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Простор". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о возмещении ущерба ООО "Простор". Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Простор". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Простор".
3359 | 509 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-11-01 10:26 | 2021-11-01 14:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Полевая д.23. с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-13 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-13 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Полевая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №23 ул. Полевая. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №23 ул. Полевая.
3360 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-11-01 09:45 | 2021-11-01 10:22 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325. (Кабель в эксплуатации с 1940 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325 было проведено 24.10.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым О. А. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на РП-2 яч.13 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6кВ ТП-3 - ТП-325. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-3 - ТП-325. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-3 - ТП-325 не выявлено.
3361 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-11-01 08:53 | 2021-11-01 10:45 | 3.4.7.3.5, При проведении осмотра ТП №463 "Садовая" установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП №409 стало замыкание на корпус трансформатора при падение шин в результате повреждение контактного соединения на шпильке 0,4кВ силового трансформатора фазы "А". Повреждение произошло в результате снижения эксплуатационных свойств материала в следствии длительной эксплуатации (53 года). Последний испытания проводились 21.04.2016 электромонтером РС Новиковым А.С. и электромонтером бригады диагностики Горюновым А.Н., замечаний не выявлено. | 4.1.3, Повреждение контактного соединения на шпильке 0,4кВ силового трансформатора фазы "А" в результате длительной эксплуатации (53 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявления повреждения контактного соединения на шпильке 0,4кВ силового трансформатора. на ЗТП-463 "Садовая" Ф 10-22 ПС Мантурово ЗТП-463 "Садовая" Ф 10-22 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной комплекс диагностики ТП-463 Садовая с целью выявления возможного повреждения оборудования с тепловизионным контролем. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: ТВК Мероприятие: Техническое По результатам диагностики разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: ТВК
3362 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-11-01 08:50 | 2021-11-01 10:18 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №18-19. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2,фаза "С" на Р-2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 18-19. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р-2 в КТП-10/0,4кВ№278. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 278 ВЛ №03 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 278 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3363 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-11-01 08:20 | 2021-11-01 08:29 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 20 - № 21, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка при падении легла на провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Татарское действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем при порывах ветра ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Татарское в пролете опор № 20 - № 21, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ от действия защит МТЗ. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-04 ПС Татарское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3364 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-11-01 07:16 | 2021-11-01 09:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ф3 от 024 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф3 фаза "А" в РУ-0,4кВ ТП 024 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной прекращения электроэнергии потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 024 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "А" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Сырское КТП 024 Ф3 VN004-00139740 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 40П(635) п.Матырский. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 40П(635) п.Матырский в целях правильного расчёта тока плавких вставок предохранителей Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести калибровку плавких вставок предохранителей на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 40П(635) п.Матырский . Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: произвести калибровку плавких вставок Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И. В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
3365 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-11-01 05:57 | 2021-11-01 11:30 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35 Восточная действием МТЗ с не успешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор № 6-1 – 6-2 при падении опоры № 6-2. | 4.4.1, Причиной повреждения опоры № 6-2 и схлеста проводов в пролете опор № 6-1 - 6-2 явилось механическое воздействие стороннего транспорта при наезде на опору 6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения опоры на ВЛ 10кВ № 07 от ПС 35 Восточная ВЛ 10кВ № 07 от ПС 35 Восточная | Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: План-график Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Восточная Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: ГИ Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инженерный осмотр
3366 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-10-31 23:01 | 2021-11-01 00:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры № 50, обрыв проводов фаз "В", "С" в пролетах опор № 50-51 ВЛ 10кВ Хитрово в результате воздействия при наезде сельскохозяйственной техникой. | 4.4.1, Механическое воздействие при наезде сельскохозяйственной техникой на опору № 50, междуфазное КЗ в результате обрыва и дальнейшего схлеста проводов в пролете опор № 50-51 ВЛ 10кВ Хитрово. | Мероприятие: Организационное Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено Мероприятие: Организационное По результатам мероприятий органов МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3367 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-10-31 21:51 | 2021-10-31 22:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 04кВ №1 ТП 18-5 ПС 220кВ Бобров послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" посторонним предметом (стальная проволока) в пролете опор № 15-16. | 4.4.1, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" посторонним предметом (стальная проволока) в пролете опор № 15-16 ВЛ 04кВ №1 ТП 18-5 ПС 220кВ Бобров в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Предприятие: Бобровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации постоянно доводится до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3368 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10кВ Заполье. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Комплекс резерв ПС 35/10кВ Заполье. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3369 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-31 21:32 | 2021-10-31 21:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 8м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 8 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3370 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-31 21:25 | 2021-10-31 22:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 025 недостатки не выявлены.
3371 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-10-31 21:11 | 2021-10-31 21:14 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №2 ПС Ржаксинская в пролете опор №15-16. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №2 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №2 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж с персоналом Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рж РЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-10 кВ №2 Ржаксинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2 Ржаксинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рж РЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3372 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-10-31 21:05 | 2021-10-31 22:49 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская в пролете опор №24-25 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 17 м/с, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 119 Советская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская Ф-п.Рабочий с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская Ф-п.Рабочий Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 119 Советская Ф-п.Рабочий принять меры к устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3373 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-31 19:43 | 2021-10-31 21:38 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши куска кровли. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши куска кровли. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 (Маймеры) недостатки не выявлены.
3374 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-31 18:43 | 2021-10-31 21:32 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А ",С", "В" ошиновки 10 кВ вследствие его проникновения в РУ 10 кВ КТП № 6-2 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга животного (кошки) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение животного (кошки) в РУ 10 кВ КТП № 6-2 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Радуга на КТП №6-2 ПС Радуга TP010-0079515 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга по всей длине ВЛ и ТП-6-2 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе оборудования Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга и ТП-6-2 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3375 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-10-31 18:41 | 2021-10-31 20:05 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 610 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 610 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 610 ПС 35 кВ Подольхи VN004-00006975 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 610 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 610 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: анализ
3376 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-31 18:10 | 2021-10-31 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое Село по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-№57 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-№57 ВЛ 10кВ № 131 ПС 35/10кВ Новое Село деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2022 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии-не выявлено
3377 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-31 17:51 | 2021-10-31 18:29 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП Е-255 д. Казинка в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП Е-255 д. Казинка в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в одном пролёте на ВЛ 0,4 кB Е-255 д.Пушкари Ф №2 VN004-00128561 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ 0,4 кB Е-255 д. Пушкари Ф №2 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По трассе ВЛ 0,4кB Е-255 д. Пушкари Ф №2 произведён внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделено разрегулировки проводов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кB Е-255 д. Пушкари Ф №2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кB Е-255 д. Пушкари Ф №2 устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Мастеру Морозову П.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Морозову П.А. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3378 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-10-31 17:35 | 2021-10-31 18:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х95 КЛ-6 кВ яч.№36 от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ-6 кВ яч.№36 от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование VS006-0000046 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля яч. №36 от ПС "Гидрооборудование" до РП-2л. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ после ремонта. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ после ремонта. Мероприятие: Организационное Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
3379 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-31 17:08 | 2021-10-31 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (УВД) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (УВД) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 183 (УВД) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3380 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-10-31 16:45 | 2021-10-31 17:00 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ №4-12 ПС 35кВ Рубашевка произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-6 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 15 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "B" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ №4-12 ПС 35кВ Рубашевка произошло по причине воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ №4-12 ПС 35кВ Рубашевка . Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ №4-12 ПС 35кВ Рубашевка . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ №4-12 ПС 35кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ №4-12 ПС 35кВ Рубашевка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3381 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-10-31 16:29 | 2021-10-31 16:56 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ В.Лубянки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте от опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ В.ЛУбянки произошел вследствие падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ В.Лубянки. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3382 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-31 15:44 | 2021-10-31 17:03 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке между ТП №91 и ТП №70 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП №91 и ТП №70 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АШв (3х120) на КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110/35/10 кВ Ржев электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3383 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-10-31 15:31 | 2021-10-31 15:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-14 ПС 110 кВ Народное явилось двухфазное короткое замыкание в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 3-4, сорванной порывом ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних проводов фаз "А" и "В" произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-14 ПС Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-14 ПС Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-14 ПС Народное замечаний нет.
3384 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-10-31 15:22 | 2021-10-31 15:54 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 803 РП 10 кВ Сажное произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №61 по ул. Литвякова с. Сажное (от опоры №14). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
3385 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-10-31 15:14 | 2021-10-31 16:29 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №309 произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №8-9 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 309, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Московка КТП №309 Ф.4 VN004-00123268 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №309 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №309, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
3386 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-31 15:01 | 2021-10-31 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 ПС 35кВ Сотницкая послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 2-3 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 8 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 ПС 35кВ Сотницкая веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 8 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 ПС 35кВ Сотницкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 104 ПС 35кВ Сотницкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
3387 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-31 15:01 | 2021-10-31 16:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Марфино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №7-№8. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Марфино" в пролете опор №7-№8. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Марфино VN004-00090751 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Марфино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Марфино". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Марфино". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Марфино", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж.
3388 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-31 15:00 | 2021-10-31 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-№26. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №25-№26. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская", нет.
3389 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-10-31 14:27 | 2021-10-31 14:59 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП№216 д. Шулево ф.2 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП№216 стало К.З. возникшее в результате обрыва проводов перекидки к жилому дому от опоры № 7-1 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Обрыв проводов произошел по причине снижения эксплуатационных свойств материала провода в результате длительной эксплуатации (54 года) и воздействия различных атмосферных явлений (ветер, налипание снега). Последний плановый обход проведен 18.03.2021 электромонтером Кульчиковым А.А. и Векшиным Е.Е., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.1.3, Обрыв проводов перекидки к жилому дому от опоры № 7-1 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление снижения эксплуатационных свойств материала провода. на ВЛ 0,4 кВ от ТП№216 ф.2 ВЛ 0,4 кВ от ТП№216 ф.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП№216 ф.2 с целью выявления возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП№216 ф.2 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
3390 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-31 14:26 | 2021-10-31 16:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 542 (Балобаново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3391 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-10-31 13:45 | 2021-10-31 14:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-2 ПС 35кВ Гумны послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор № 10-11 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание провода фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор № 10-11 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-2 ПС 35кВ Гумны произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-2-2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-2-2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-2-2 ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-2-2 ПС 35кВ Гумны разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ.
3392 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 4.30 ТП-75 КГКЭС явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 4.30 ТП-75 КГКЭС предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС Евдокимов В.Н. Состояние: Не выполнено
3393 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-31 12:58 | 2021-10-31 13:16 | 3.4.9.3, Аварийное отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 195 ПС Рамонь-1 произошло в результате повреждения на участке ВЛ-0,4 кВ №1 от оп.№1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Рамонский лицей им. Е.М. Ольденбургской. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Рамонский лицей им. Е.М.Ольденбургской о приведении потребительской ВЛ-0,4кВ №1 КТП 195 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3394 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №74 - №75 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №74 - №75 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осомтр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3395 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-10-31 11:55 | 2021-10-31 12:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 28-29, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6-10 ПС 35 кВ Н. Байгора вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-10 ПС 35 кВ Шукавка.
3396 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-31 11:40 | 2021-10-31 14:00 | 3.4.8.1, Отключение В 10кВ №16 в РП33 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КВЛ 10кВ ТП511-ТП513-ТП519-ТП475 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка кабельно-воздушного вывода на опору от ТП 475 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511-ТП475 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр КВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511-ТП475 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КВЛ 10кВ ТП513-ТП519-ТП511-ТП475 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
3397 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-31 10:47 | 2021-10-31 11:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-1-36 ВЛ-6-1 ПС-8 явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №1.3 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №1.3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-1-36 ВЛ-6-1 ПС-8 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №1.3 ВЛ-0,4кВ № 1 КТП-1-36 ВЛ-6-1 ПС-8 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
3398 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-10-31 09:42 | 2021-10-31 10:01 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 110 кВ Грибановка в пролете опор №7-8 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-11 ПС 110 кВ Грибановка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3399 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-31 09:35 | 2021-10-31 09:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 126-127, произошло касание ДКР фаз "В" , "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 126-127, произошло касание ДКР фаз "В" , "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №126-127 на ВЛ 10 кВ №1А ПС Богородицкая ВЛ 10 кВ №1А ПС Богородицкая | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 126-127. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Провели вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая в пролете опор № 126-127. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1А ПС 110/35/10кВ Богородицкая и включены в план работ РЭС.
3400 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-31 09:22 | 2021-10-31 11:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инжененр Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 (Ч.Заводь деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инжененр Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев деревьев в пролете №1-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 Ч.Заводь деревня
3401 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-10-31 09:08 | 2021-10-31 09:19 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-308 ПС В. Мамон произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, куском алюминиевого провода, наброшенного на провода ВЛ, неизвестным, посторонним лицом. | 4.4.1, Причиной кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-308 ПС В. Мамон стало механическое воздействие на них, куска алюминиевого провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3402 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-10-31 09:00 | 2021-10-31 09:16 | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 №1 от КТП-107 ПС Россия произошло в результате перекрытия проводов фаз "А", "В" и "0" в пролете опор №1-2 набросом, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А","В" и "0" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-107 ПС Россия набросом, в виде куска стального провода, произошло в результате механического набрасывания его на провода ВЛ, неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начпальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3403 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-10-31 08:00 | 2021-10-31 08:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-17 ПС 35кВ Юдановка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-17 ПС 35кВ Юдановка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-17 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киктев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-17 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-17 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киктев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-17 ПС 35кВ Юдановка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3404 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-31 07:16 | 2021-10-31 12:06 | 3.4.12.2.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №644 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (16-17).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. Скорость ветра достигало 10м/с) | 4.4.3, После небольших осадков и порыва ветра до 10м/с., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №1 КТП №644 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
3405 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-31 06:40 | 2021-10-31 08:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП - 2 х 400 "Вахромейка комплекс" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТПП - 2 х 400 "Вахромейка комплекс" . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТПП - 2 х 400 "Вахромейка комплекс" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-2х400 "Вахромейка комплекс" пролёт опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТПП - 2 х 400 "Вахромейка комплекс" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3406 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-31 01:18 | 2021-10-31 01:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52 - №53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52 - №53 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно, РПВ-успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Поселковый ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3407 | 498 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-31 01:05 | 2021-10-31 02:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0235 к ТП0005 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф605 в РП04 к ТП0099 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0235 к ТП0005 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф605 к ТП0099. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф605 к ТП0005. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0235 к ТП0005. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0235 к ТП0005 восстановлена.
3408 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Красавинская" произошло в результате КЗ, возникшего при перекрытии проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №144-№145 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и ветках макушки дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 110/35/10кВ "Техникум": работа МТЗ правильно; работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 35кВ "Красавинская" в пролете опор №144-№145 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и ветках макушки дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. УРЗА ПС 110/35/10кВ "Техникум": работа МТЗ правильно; работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Красавинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ сл. ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ "Дыбинская", влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ сл. ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
3409 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С"на опоре № 103 по увлажненной паутине. Увлажнение паутины вызвано резким понижением температуры воздуха относительно температуры, имевшей место накануне и державшейся вплоть до ночного времени. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Новая Калитва -Опорная произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 103 по увлажненной паутине. | Мероприятие: Техническое Произвести замену выявленных перекрытых изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная. Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена выявленных перекрытых изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 103 ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл ЛЭП. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Новая Калитва-Опорная не выявлено.
3410 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-30 21:54 | 2021-10-30 23:32 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 (Трухино школа) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДРК) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево). VN004-00071787 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Васкан М.Е. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Васкан М.Е. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
3411 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-10-30 21:41 | 2021-10-30 21:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 424.8 6/160 д. Волобуево явилось однофазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 12-13, вследствие падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 424.8 6/160 д. Волобуево явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 424.8 6/160 д. Волобуев Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3412 | 390 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-30 21:17 | 2021-10-31 00:11 |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3413 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-10-30 20:13 | 2021-10-30 20:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ 422.02 ПС 35/10 кВ Мурыновка произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №82- №83. | 4.4.3, Перекрытие проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10 кВ 422.02 ПС 35/10 кВ Мурыновка, в пролёте опор №82 - №83. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 422.02 ПС 35/10 Мурыновка. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Земзюлин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор № 82-83 растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ № 422.02 ПС 35/10 Мурыновка» Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Земзюлин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10кВ № 422.02 ПС 35/10 Мурыновка Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
3414 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-30 20:10 | 2021-10-30 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №06 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 671 - ТП 673 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Листы осмотра
3415 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-10-30 17:31 | 2021-10-30 21:28 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 742 ПС 35кВ №4 послужил обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №4-5, вызванного механическим воздействием на провод упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4-5 по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 742 ПС 35кВ №4 произошел в результате механического воздействия на провод упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 742 ПС 35кВ №4 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 742 ПС 35кВ №4 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
3416 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-10-30 17:04 | 2021-10-30 17:44 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 832 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 832 ПС 35 кВ Ливенка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 832 ПС 35 кВ Ливенка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 832 ПС 35 кВ Ливенка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 832 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 832 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Акт измерения Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана работ на неделю
3417 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-10-30 17:01 | 2021-10-30 17:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-04 ПС 35кВ Ольхов Лог послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 26-27 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-04 ПС 35кВ Ольхов Лог веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-04 ПС 35кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-04 ПС 35кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3418 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Комплекс-I ПС 35/10кВ Знамово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №21-№22 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Комплекс-I ПС 35/10кВ Знамово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Комплекс-I ПС 35/10кВ Знамово. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3419 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-30 16:00 | 2021-10-30 16:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 8м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 8 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3420 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-10-30 15:55 | 2021-10-30 17:53 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1589 с. Ратчино. | 4.4.3, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1689. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1689 с. Ратчино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1689.
3421 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-10-30 15:50 | 2021-10-30 16:07 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Не устойчивое короткое замыкание проводов в пролете опор №8-9 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Катениха в пролетах опор №1-25, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Катениха, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3422 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-10-30 15:00 | 2021-10-30 15:08 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 449 ПС 110кВ Калач-1 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "А " и "В" в пролете опор №5-6 в результате наброса металлической проволоки сторонним лицом на провод фазы "В" с кратковременным схлёстом с проводом фазы "А". | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 449 ПС 110кВ Калач-1, произошел в результате наброса куска проволоки на провода ВЛ посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3423 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-30 15:00 | 2021-10-30 15:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 085 ПС Рамонь-1 произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «A» и «B» в пролёте опор № 6–7, вызванного падением ветки, обломленной порывами ветра до 15 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз фаз «A» и «B»» в пролёте опор № 6-7, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 085 ПС Рамонь-1, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 085 ПС Рамонь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Запланированы работы на ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 085 ПС Рамонь-1 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
3424 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-10-30 14:55 | 2021-10-30 15:10 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 2-1 ПС Кашира произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 2-1 ПС Кашира произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 2-1 ПС Кашира с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 2-1 ПС Кашира разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г.
3425 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло по причине междуфазного КЗ, в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №173-174 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №173-174 ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый, из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый дефекты. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход произведен
3426 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-10-30 14:38 | 2021-10-30 16:17 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №48 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор №14-15 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 48, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Дрязги КТП №48 Ф.4 VN004-93201141 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В.провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №48 по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №4 КТП №48 наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
3427 | 488 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-30 14:30 | 2021-10-30 19:00 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-90 ф.611 ПС Юбилейная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-90 ф.611 ПС Юбилейная Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-90 ф.611 ПС Юбилейная
3428 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-30 14:15 | 2021-10-30 16:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №126-127 на провода ВЛ-10 кВ из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 в пролете опор №126-127 из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12(16) ПС №1 дефектов не обнаружено
3429 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-30 14:00 | 2021-10-30 14:38 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ яч.10 ТП-186 от РП-19 на участке от ТП-187 яч.5 до ТП-376 яч.2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ яч.10 ТП-186 от РП-19 на участке от ТП-187 яч.5 до ТП-376 яч.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ яч.10 ТП-186 от РП-19 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6кВ яч.10 ТП-186 от РП-19 со сроком службы более 15 лет. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ яч.10 ТП-186 от РП-19 со сроком службы более 15 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6кВ яч.10 ТП-186 от РП-19 устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ яч.10 ТП-186 от РП-19, дефектов не выявлено
3430 | 497 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-30 13:59 | 2021-10-30 22:10 | 3.4.12.3, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на РЛНД к ТП-7 ф.1002 ПС Дубровская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Отключение МВ ф.1002 ПС Дубровская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на РЛНД к ТП-7 ф.1002 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская от МВ Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1002 ПС Рогнединская от МВ Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на РЛНД к ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на РЛНД к ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на РЛНД к ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на РЛНД к ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская
3431 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-30 13:44 | 2021-10-30 14:22 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш (Кабель в эксплуатации с 1960 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. было проведено 05.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. Кабельная линия электропередачи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в РП и ТП КЛ-6 РП-5 маг.527 - ТП-57 1 с.ш. не выявлено.
3432 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-30 13:29 | 2021-10-30 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 222 (Паулино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3433 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-30 13:25 | 2021-10-30 15:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 (Трухино школа) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в момент касания веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 (Трухино школа) VN004-00080854 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 (Трухино школа). Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Васкан М.Е. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Васкан М.Е. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.
3434 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Машзавод-Урицкая I цепь произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции (с повреждением 1 изолятора) на опоре № 20 фазы "А" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции (с повреждением 1 изолятора) на опоре № 20 фазы "А" ВЛ 110кВ Машзавод-Урицкая I цепь . | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Машзавод – Урицкая I цепь в пролётах опор № 20-21. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении осмотра ВЛ 110кВ Машзавод – Урицкая I цепь в пролетах опор № 20-21 устранить; при необходимости добавить изоляцию на опоре №20. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
3435 | 389 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.34 - ТП 1378 | 4.12, повреждение КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.34 - ТП 1378 | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф. 34 - ТП 1378. Составит Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 370 ф. 34 - ТП 1378.
3436 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-30 12:07 | 2021-10-30 14:14 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №527-528 деревом, упавшим на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 2х проводов в данном пролете опор. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №527-528 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь, из охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер по диагностики Торопецкого РЭС Ефимов В.О. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне в пролете опор №527-528 на ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь в пролёте опор №527-528. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь в пролёте опор №527-528. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3437 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-10-30 11:45 | 2021-10-30 13:30 | 3.4.8.2, Перегорание ПН 2 ф.ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №107 МЧС произошло по причине возникновения КЗ из-за обрыва проводов в пролетах опор №9-12; 10-(6-1);11-(10-2), и падение на провод соседней фазы в результате воздействия крупногабаритного транспорта стороннего лица - манипулятора КАМАЗ с поднятой стрелой. | 4.4.1, В результате механического воздействия крупногабаритного транспорта стороннего лица - манипулятора КАМАЗ с поднятой стрелой, произошли обрывы проводов в пролетах опор №9-12; 10-(6-1);11-(10-2) ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №107 МЧС Лесное ВЛ 10кВ №13 и падение его на провод соседней фазы в данных пролетах опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Игнатово-2. | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 30.10.2021 года на ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ №107 МЧС Лесное ВЛ 10кВ №13 подать заявление в полицию для отыскания виновных лиц с целью возмещения ущерба. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Лесного РЭС Бойцов И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: подано заявление
3438 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-30 11:07 | 2021-10-30 12:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Истомино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3439 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-30 11:06 | 2021-10-30 14:17 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-31 ПС 110 кВ Тепличная явилось повреждение опоры №8.1.7 при наезде стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №8.1.7 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-31 ПС 110 кВ Тепличная посторонним автотранспортом. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №8.1.6 и №8.1.8 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №8.1.6 и №8.1.8 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-31 ПС 110 кВ Тепличная. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести обследование стоек опор №8.1.6 и №8.1.8 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №8.1.6 и №8.1.8 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-31 ПС 110 кВ Тепличная. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор№8.1.6 и №8.1.8 и верхового осмотра опор №8.1.6 и №8.1.8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-31 ПС 110 кВ Тепличная устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор№8.1.6 и №8.1.8 и верхового осмотра опор №8.1.6 и №8.1.8 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-31 ПС 110 кВ Тепличная устранить выявленные дефекты. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: лавный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3440 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-30 11:01 | 2021-10-30 11:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 104 ПС 110кВ ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Не выполнено
3441 | 495 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-30 11:00 | 2021-10-30 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №28 ул.Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №28 ул.Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3442 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Комплекс ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3443 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-30 10:10 | 2021-10-30 11:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ул. Воробьев, Стыков, Н-Ел от КТП 161 в процессе длительного срока эксплуатации. Порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ №2 ул. Воробьев, Стыков, Н-Ел от КТП 161 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4 №2 ул.Воробьев,Стыков,Н-ЕлКТП-161 VN004-94806974 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 №2 ул.Воробьев,Стыков,Н-ЕлКТП-161 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По трассе ВЛ-0,4 №2 ул.Воробьев,Стыков,Н-ЕлКТП-161 произведён внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделено разрегулировки проводов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 ул.Воробьев,Стыков,Н-ЕлКТП-161 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богданов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 ул.Воробьев,Стыков,Н-ЕлКТП-161 устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Мастеру Богданов И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Богданов И.В. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3444 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-10-30 10:07 | 2021-10-30 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролёте от опор №2-3 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "NС в пролёте от опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ПС 35 кВ Фощеватово произошел вследствие падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 403 ПС 35 кВ Фощеватово. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3445 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-30 09:55 | 2021-10-30 09:56 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №2-3 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На КВЛ 10 яч.9 ТП-307 ПС Правобережная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3446 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-10-30 08:53 | 2021-10-30 09:14 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-6 ПС 35 кВ Н. Байгора вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-6 ПС 35 кВ Н. Байгора.
3447 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-30 08:25 | 2021-10-30 08:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Дон явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Дон, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №1-7 ПС 35 кВ Дон, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3448 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-10-30 08:11 | 2021-10-30 08:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода потребительской перекидки от опоры № 34 к жилому дому веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (на территории частного домовладения) при порывах ветра до 18 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-517 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3449 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-10-30 06:49 | 2021-10-30 08:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9/74-9/75 ВЛ 10 кВ №15 ПС Ст.Сандово деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9/74-9/75 ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется
3450 | 494 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-30 04:10 | 2021-10-30 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0396 к ТП0187 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф632 в РП01 к ТП0037 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0396 к ТП0187 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф632 к ТП0037. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф632 к ТП0037. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0396 к ТП0187. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0396 к ТП0187 восстановлена.
3451 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС Кривячка обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ в пролете опор № 136-137, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной кратковременно перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, с успешным АПВ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 136-137 ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Гапанюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка замечания не выявлены.
3452 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-30 02:00 | 2021-10-30 04:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-6- №4-7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в пролете опор №4-6 - №4-7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" Пролет опор №4-6 - №4-7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-6 - №4-7 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3453 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Станилово 1" из-за короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80/13-№80/14 отпайки на ПС 35/10кВ "Лацкое" деревом, упавшим из вне охранной зоны под воздействием ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 35кВ "Станилово 1" в пролете опор №80/13-№80/14 отпайки на ПС 35/10кВ "Лацкое" деревом, упавшим из вне охранной зоны под воздействием ветра.На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Станилово 1" отпайки на ПС 35/10кВ "Лацкое" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Осадчий А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные в ходе осмотра и угрожающие нормальной работе ВЛ 35кВ Станилово 1 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Осадчий А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3454 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-30 00:15 | 2021-10-30 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10кВ Тихменево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10кВ Тихменево. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Тихменевский ПС 35/10кВ Тихменево. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3455 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ГЭСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ГЭСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15 от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3456 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №18 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Каскад". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Каскад" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №18 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Каскад" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №18 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3457 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-29 21:45 | 2021-10-29 23:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Воздвиженское МТФ) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Воздвиженское МТФ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Угличского РЭС Горбивненко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Воздвиженское МТФ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Воздвиженское МТФ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Угличского РЭС Горбивненко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВВЛ 0,4кВ №1 ТП 457 (Воздвиженское МТФ) недостатки не выявлены.
3458 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-10-29 18:23 | 2021-10-29 19:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 ул. Грибоедова в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 ул. Грибоедова в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 ул. Грибоедова пролет опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 ул. Грибоедова | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 ул. Грибоедова. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 ул. Грибоедова устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3459 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Волга ПС 35/10 Шашково, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №7-№8 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролетах опор №7-№8 ВЛ 10 кВ №3 Волга ПС 35/10 Шашково. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №3 Волга ПС 35/10 Шашково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
3460 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-29 17:39 | 2021-10-29 19:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов и разрушение колпачка К-6, приведшее к срыву изолятора ШФ-20В фазы «С» на опоре № 48 ВЛ-10кВ яч.3 Голубевка и схлёсту линейных проводов в пролёте опор №№47-49 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.4, Нарушение структуры материала колпачка К-6 и срыв изолятора ШФ-20В фазы «С» на опоре №48 ВЛ-10кВ яч.3 Голубевка в результате длительного срока эксплуатации. Межфазное короткое замыкание в результате схлёста линейных проводов в пролёте опор №№47-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 10 кВ Голубевка яч.3 ПС Солидарность VS010-0010599 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Голубевка яч.3 ПС Солидарность по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён верховой осмотр ВЛ-10кВ Голубевка яч.3 ПС Солидарность по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Мероприятие: Техническое При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ Голубевка яч.3 ПС Солидарность, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ-10кВ Голубевка яч.3 ПС Солидарность, произведена их замена в кротчайший срок. Мероприятие: Организационное Мастеру Морозову П.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Морозову П.А. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3461 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-10-29 17:20 | 2021-10-29 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 611 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 611 ПС 110 кВ Красногвардейское произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 611 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г.
3462 | 388 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-29 16:11 | 2021-10-29 17:01 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 20 - ТП 533 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 20 - ТП 533. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 445. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 20 - ТП 533. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 15 - ТП 445.
3463 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №59-60 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №59-60 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: План работ
3464 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (плохой контакт) привело к нагреву крышки измерительного вывода ввода фаза "А" ОВ 110 в сторону 1 СШ 110кВ и 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Бежицкая, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ 110кВ для устранения неисправности. | 4.13, Нагрев крышки измерительного вывода ввода фаза "А" ОВ 110 в сторону 1 СШ 110кВ и 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Бежицкая из-за несвоевременное выявление дефекта (плохой контакт). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев крышки измерительного вывода ввода фаза "А" ОВ 110 в сторону 1 СШ 110кВ и 2 СШ 110кВ на ОВ 110 ОВ 110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый тепловизионный контроль В 110кВ на ПС 110кВ Бежицкая. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятие выполнено. Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятие выполнено.
3465 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-29 15:16 | 2021-10-29 15:53 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом участке КЛ-10 кВ ф. 10-02 ТП-376 к ТП-377 (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ф. 10-02 ТП-376 до ТП-377 кВ было проведено 29.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ф. 10-02 ТП-376 в сторону ТП-377 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ПС Караваево ТП-376 - ТП-377. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Караваево ТП-376 - ТП-377 и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ПС Караваево ТП-376 - ТП-377 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г.
3466 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 №1 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 109 опора №7/33 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 №1 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" на РКТП 109 опора №7/33 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: План работ
3467 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-29 15:06 | 2021-10-29 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-2 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3468 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-29 15:01 | 2021-10-29 15:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Хохол-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Хохол-2, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3469 | 487 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-29 15:00 | 2021-10-29 19:38 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-67 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Мира. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-67 ф. 601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-67 ф. 601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3470 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-29 15:00 | 2021-10-29 16:59 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0.4кВ №12 ТП 634 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши куска кровли. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.1, Схлест проводов перекидки к жилому дому от опоры №5 в результате падения с крыши куска кровли. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами перекидки обнаружена часть кровли жилого дома со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 634 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №12 ТП 634 дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г.
3471 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-29 14:39 | 2021-10-29 15:45 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-270 обнаружен отключенный перегоревший ПН-2 на ГЛ.РБ. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 явилось КЗ возникшее в сетях потребителя в результате нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 Никулино. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 Никулино Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 Никулино разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-270 Никулино
3472 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-29 14:35 | 2021-10-29 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Тимино" ПС Белое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС Белое Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3473 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-10-29 14:35 | 2021-10-29 14:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-3 ПС 35кВ Гумны послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор № 2-3 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Схлёстывание проводов фазы "В" и нулевого провода в пролёте опор № 2-3 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-3 ПС 35кВ Гумны произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-4-3 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-4-3 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-4-3 ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-4-3 ПС 35кВ Гумны разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев,угрожающих падением на провода ВЛ.
3474 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-10-29 14:00 | 2021-10-29 14:20 |  |  | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации постоянно доводится до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3475 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-10-29 14:00 | 2021-10-29 14:19 | 3.4.12.2.3, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ№2 от ТП№5-9 ПС 110 кВ Анна произошло в результате схлестывания проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №9-10 из-за падения ветки дерева, занесенной порывом ветра до 15 м/с из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "B" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ№2 от ТП№5-9 ПС 110 кВ Анна произошло по причине воздействия порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП10/0,4кВ №5-9 ПС 110кВ Анна . Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП10/0,4кВ №5-9 ПС 110кВ Анна . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП10/0,4кВ №5-9 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП10/0,4кВ №5-9 ПС 110кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3476 | 387 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-29 13:23 | 2021-10-29 14:45 | 3.4.7.2, Аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 1263 - ТП 533. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 1263 - ТП 533. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 58 - ТП 245. Составить Акт расследование. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 1263 - ТП 533. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 58 - ТП 245.
3477 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-10-29 13:21 | 2021-10-29 13:39 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-1-8 ПС Залужное произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 из-за увеличения стрелы провиса провода фазы "В" и воздействия порывов ветра до 15 м/сек. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-1-8 ПС 35 кВ Залужное произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В», в результате вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №11-12, при сильных порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-4 ТП-1-8 Залужное VN004-93602947 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену неизолированных проводов на СИП по всей длине на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-1-8 ПС Залужное, по КР на 2021г. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена неизолированных проводов на СИП по всей длине на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-1-8 ПС Залужное, по КР на 2021г.
3478 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-29 13:11 | 2021-10-29 13:27 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 075 ПС Ступино произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 4–5, вызванного падением ветки, обломленной порывами ветра до 15 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 075 ПС Ступино произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 4–5, вызванного падением ветки, обломленной порывами ветра до 15 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 075 ПС Ступино на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 075 ПС Ступино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Запланированы работы на ВЛ
3479 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения действием ДЗШ на ПС 110 кВ Льгов 2 СШ 110 кВ явилось межфазное КЗ возникшее вследствие схлеста гибких шин разноименных фаз из-за обрыва крепления гирлянды изоляторов портала 2 СШ 110 кВ фазы "В". Обрыв крепления гирлянды изоляторов портала 2 СШ 110 кВ фазы "В" произошел из-за коррозионного износа сварного узла металлического крепления гирлянды изоляторов к порталу 110 кВ. | 4.3.3, Обрыв крепления гирлянды изоляторов портала 2 СШ 110 кВ фазы "В" произошел из-за коррозионного износа сварного узла металлического крепления гирлянды изоляторов к порталу 110 кВ на ПС 110 кВ Льгов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозионный износ сварного узла металлического крепления гирлянды изоляторов к порталу 110 кВ на 2 с.ш.-110кВ ПС 110/35/10кВ Льгов 2 с.ш.-110кВ ПС 110/35/10кВ Льгов | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр 1, 2 СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ на ПС 110 кВ Льгов с оценкой состояния креплений гирлянд на порталах 110 кВ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр 1, 2 СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ на ПС 110 кВ Льгов с оценкой состояния креплений гирлянд на порталах 110 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра 1, 2 СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ на ПС 110 кВ Льгов разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра 1, 2 СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ на ПС 110 кВ Льгов дефектов не выявлено. Разработка дополнительных мероприятий не требуется Мероприятие: Организационное Составить график (со сроком исполнения до 31.10.2022г.) проведения верховых осмотров СШ-110 кВ с оценкой состояния креплений гирлянд на порталах 110 кВ на ПС 110 кВ филиала "Курскэнерго". Обеспечить исполнение данного графика. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Акульшин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график проведения верховых осмотров.
3480 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-29 12:15 | 2021-10-29 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 5 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 941 - ТП 1941 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 941 - ТП 1941 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 09 РП 5 КЛ 6кВ № 09 РП 5 | Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП941 - ТП1941 дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены работы по н.д. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП941 - ТП1941 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП941 - ТП1941 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП941 - ТП1941 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: Фотографии места укладки Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский Район РЭС. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол разборки кабеля
3481 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-10-29 12:05 | 2021-10-29 12:30 | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-202 ПС Дьяченково произошло в результате перекрытия проводов фаз "В", "С" и "0" в пролете опор №2-3 набросом, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В","С" и "0", в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-202 ПС Дьяченково произошло в результате механического набрасывания куска стального провода на провода ВЛ, неизвестным, посторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3482 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-29 12:05 | 2021-10-29 12:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" на опоре №57 через тело птицы. На проводах фаз "А" и "С" на опоре №57 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено на траверсе опоры №57. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре №57 ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская через тело птицы. На проводах фаз "А" и "С" на опоре №57 обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено на траверсе опоры №57. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
3483 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-10-29 12:01 | 2021-10-29 12:16 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №78-79. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №78-79 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10 ПС 35кВ Ламская | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Ламская, Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3484 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-10-29 11:32 | 2021-10-29 12:48 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №379 произошёл по причине межфазного К.З. при схлёсте проводов в пролёте опор №7-8 из-за падения ветки дерева из охранной зоны. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролёте опор №7-8 по ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №379 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 0,4 кВ Куликово КТП №379 Ф.3 VN004-93201283 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж на рабочем месте Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 КТП№379 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 №3 КТП№379 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 №3 КТП№379 не выявлено
3485 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-29 11:10 | 2021-10-29 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Ермаково дер.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 Ермаково (деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 Ермаково (деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 Ермаково(деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3486 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-29 11:00 | 2021-10-29 11:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-08 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 9-10 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до ___ м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-08 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до ___ м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-08 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-08 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-08 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-08 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Шапошниковка.
3487 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-10-29 10:54 | 2021-10-29 12:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №121 - 122 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща в пролёте опор №121 - 122, из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща - выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Роща дефектов не вывлено
3488 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-29 10:50 | 2021-10-29 11:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная горка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Профилакторий ПС 35/10кВ Красная горка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3489 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-10-29 10:14 | 2021-10-29 10:31 | 3.4.7.3.1, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №10-11, в результате касания их ветвями дерева из охранной зоны ВЛ, при сильных, до 15 м/сек. порывах ветра. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка произошло в результате воздействия на них ветвей дерева из охранной зоны ВЛ, при порывах ветра, до 15 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне, в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4-3 ТП-4-16 Давыдовка VN004-93603309 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка необходима вырубка деревьев в пр. опор №7-16. (Произвести вырубку до 19.11.2021г.) Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР угрожающих безаварийной работе ВЛ.
3490 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Юр слобода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Юр слобода
3491 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-10-29 10:00 | 2021-10-29 10:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-803 ПС В. Мамон произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48, в результате падения на них ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра, до 15 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-803 ПС В. Мамон произошло в результате механического воздействия на них ветки дерева, обломленной и заброшенной на провода ВЛ сильными порывами ветра, до 15 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-803 ПС В. Мамон по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-803 ПС В. Мамон по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результавтам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-803 ПС В. Мамон, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 05.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-803 ПС В. Мамон по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра.
3492 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-29 10:00 | 2021-10-29 11:45 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 Сущево ПС Борисоглеб VS010-0007223 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №11-№12 ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3493 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-29 09:00 | 2021-10-29 09:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-39 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 7-8 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-39 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-39 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-39 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-39 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-39 ВЛ 10-7 ПС 110кВ Россошь.
3494 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-10-29 08:45 | 2021-10-29 09:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-10 ПС Терновка явилось однофазное короткое замыкание в результате схлёста проводов вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 14-15, сорванной порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание верхних фазных проводов и нулевого провода произошло по причине падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-10 ПС Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-10 ПС Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.12.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-10 ПС Терновка замечаний нет.
3495 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-29 08:30 | 2021-10-29 11:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пошевино" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пошевино" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №9 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пошевино" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Пошевино оп опоры №9 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пошевино" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Пошевино" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица".
3496 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-29 08:20 | 2021-10-29 10:50 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 256 Тарантаево ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3497 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-29 08:01 | 2021-10-29 09:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-34 Л1 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-34 Л1 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-34 Л1 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3498 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-10-29 08:00 | 2021-10-29 08:20 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-7 ПС МОБ произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-7 ПС МОБ произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-7 ПС МОБ с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-7 ПС МОБ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г.
3499 | 386 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.49 - РП 18. Составить Акт расследования Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155, восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 145 ф.49 - РП 18.
3500 | 385 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-29 06:05 | 2021-10-29 07:25 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ ТП 155 - РП 18. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155.
3501 | 384 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-29 06:05 | 2021-10-29 07:05 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ТП 529 - ТП 182 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 529 - ТП 182, Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 529 - ТП 182. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 529.
3502 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-29 04:46 | 2021-10-29 06:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В и "С" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51- №52 ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3503 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-29 01:00 | 2021-10-29 01:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ. (Кабель в эксплуатации с 1974 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ. было проведено 29.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 2ПЛ - РП-17 2ПЛ не выявлено.
3504 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2021-10-29 00:53 | 2021-10-29 01:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 33, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Соловые, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 33 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Соловые в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Соловые. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Соловые Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Соловые, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Соловые.
3505 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-10-29 00:34 | 2021-10-29 00:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276, в пролете опор № 169 - № 170, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов южного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276 на провода ВЛ в пролете опор № 169 - № 170, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от ОП Ченцы до ТП-276
3506 | 482 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-29 00:13 | 2021-10-29 08:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0125 к ТП0280 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф622 в РП01 к ТП0127 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0125 к ТП0280 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования вРП01 к ТП0127. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф622 к ТП0127. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0125 к ТП0280. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0125 к ТП0280 восстановлена.
3507 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-10-28 23:00 | 2021-10-28 23:55 | 3.4.7.3.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП№016 Елизарово ф.1 установлено, что причиной перегорания предохранителя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП№016 тало К.З. возникшее в результате подхлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры № 9-2 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Повреждения проводов ВЛ нет. Последний плановый обход проведен 17.12.2020 электромонтером ОВБ Лёвкиным С.С., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, К.З. возникшее в результате подхлеста проводов перекидки к жилому дому от опоры № 9-2 от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Повреждения проводов ВЛ нет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП№016 Елизарово ф. ВЛ-0,4 кВ от ТП№016 Елизарово ф. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-016 Елизарово ф№1 с целью выявления пролетов с увеличенной стрелой провеса проводов. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжене Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-016 Елизарово ф№1 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инжене Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3508 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-28 22:31 | 2021-10-28 22:52 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 88 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 88 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материа-ла изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 88 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 88 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 88 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 88 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г.
3509 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-28 22:15 | 2021-10-28 22:28 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1118 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3510 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-10-28 22:10 | 2021-10-29 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке послужило ложное срабатывание ДЗТ Т-1 ПС 110кВ Азовка из-за повреждения контрольного кабеля, вызванного старением изоляции. | 4.12, Срабатывание ДЗТ Т-1 ПС 110кВ Азовка из-за повреждения контрольного кабеля, вызванного старением изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку оборудования РЗА ПС 110кВ Азовка, измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и их испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц в цепях ДЗТ Т-1. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СРЗА Василенко П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередная проверка оборудования РЗА ПС 110кВ Азовка Мероприятие: Организационное По результатам проверки оборудования РЗА ПС 110кВ Азовка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СРЗА Василенко П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Проверки оборудования РЗА ПС 110кВ Азовка
3511 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-28 22:07 | 2021-10-29 02:41 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 5-2 ПС 35 кВ Р-Хава и проведении измерений силового трансформатора установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1975 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 5-2 ПС 35 кВ Р-Хава, произошли вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 5-2 от ПС 35 кВ Р-Хава, TP010-0082133 на КТП №5-2 ПС Р-ХАВА TP010-0082133 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерении силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Р-Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Р-Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3512 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-28 22:00 | 2021-10-28 22:09 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ яч.47 Насосная-1 3-го подъема ПС Цементная произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-67 до ТП-39. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 20.092019 г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ яч.47 Насосная-1 3-го подъема ПС Цементная на участке от ТП-67 до ТП-39 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ яч.47 Насосная-1 3-го подъема ПС Цементная | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ яч.47 Насосная-1 3-го подъема ПС Цементная со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполннено испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ яч.47 Насосная-1 3-го подъема ПС Цементная со сроком эксплуатации более 15 лет Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения, дефектов не выявлено
3513 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-28 21:49 | 2021-10-28 22:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 655 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП 655 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 655. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 655.
3514 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-28 21:05 | 2021-10-28 21:12 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-132 Ф-1023 ПС Хмелево
3515 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-28 20:49 | 2021-10-28 22:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 493 (Чагодайка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 493 (Чагодайка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3516 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-10-28 20:15 | 2021-10-28 21:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 "Белая" стало повреждение в ЗТП №065 находящейся на балансе потребителя Беловская ЦРБ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Беловской ЦРБ с просьбой провести техническое обслуживание ЗТП №065 находящегося на его балансе. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо Беловской ЦРБ с просьбой провести техническое обслуживание ЗТП №065 находящегося на его балансе.
3517 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-28 20:00 | 2021-10-28 21:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-260 Л1 Ф.101 Каташин в пролёте опор №8-3.1. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-260 Л1 Ф.101 Каташин в пролёте опор №8-3.1, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-260 Л1 Ф.101 Каташин в пролете опор №8-3.1. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3518 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-28 19:30 | 2021-10-28 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №14 - №15 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14 - №15 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 659 Большое Домнино ВЛ 10кВ №6 Домнино ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3519 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2021-10-28 18:58 | 2021-10-29 01:35 | 3.4.7.3.1, При отсутствии токов короткого замыкания произошло ложное срабатывание КЗ-110кВ Т-1 на ПС 110 кВ Азовка из-за снижения сопротивления изоляции между жилами контрольного кабеля в цепях ДЗТ Т-1, а также нарушения работоспособности контактной части дифференциального реле РНТ-565.В результате замыкания произошел разряд конденсаторов блока БК-402, отвечающего за обеспечение работы реле РП8 на катушку включения КЗ-110 Т-1. В безтоковую паузу, после отключения ВЛ-110 кВ от защит на ПС 220 кВ Бобров и ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, ОД-110 Т-1 не отключился, так как конденсаторы блока БС-82 уже были разряжены и реле команды отключения РП8 не сработало. Дополнительно, в ходе проверки было выявлено снижение изоляции между жилами «401» и «403» («35») в цепи включения КЗ-110 Т-1 до 2 кОм. | 4.12, В результате послеаварийной проверки УРЗА на ПС 110кВ Азовка выявлено снижение изоляции в контрольном кабеле между жилами «35» («+» цепи реле РП8 команды отключения ОД-110 кВ при включении КЗ-110) и жилой «403» («+» непосредственно катушки включения КЗ-110 Т-1). В результате замыкания произошел разряд конденсаторов блока БК-402, отвечающего за обеспечение работы реле РП8 на катушку включения КЗ-110 Т-1. В безтоковую паузу, после отключения ВЛ-110 кВ от защит на ПС 220 кВ Бобров и ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, ОД-110 Т-1 не отключился, так как конденсаторы блока БС-82 уже были разряжены и реле команды отключения РП8 не сработало. Дополнительно, в ходе проверки было выявлено снижение изоляции между жилами «401» и «403» («35») в цепи включения КЗ-110 Т-1 до 2 кОм. По результатам анализа событий на терминале Сириус-2В В-10 Т-1, зафиксировано отсутствие аварийных осциллограмм и ТКЗ в зоне действия ДЗТ и во внешней сети 10кВ в момент включения КЗ-110кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции контрольного кабеля ДЗТ Т-1 на Т-1 10000 ПС 110/10 кВ "Азовка PS110-000418-01 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку защит Т-1 на ПС 110 кВ Азовка. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СРЗАИиМ Василенко П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена внеочередная проверка защит Т-1 на ПС 110кВ Азовка Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения сопротивления изоляции кабелей вторичных цепей (РЗА) на ПС ПС 110 кВ Азовка. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СРЗАИиМ Василенко П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередной проверки РЗА Т-1 выполнены измерения сопротивления изоляции кабелей вторичных цепей РЗА. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередных измерений сопротивления изоляции кабелей вторичных цепей (РЗА) и внеочередной проверки защит Т-1на ПС ПС 110 кВ Азовка, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ РЗАИиМ. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СРЗАИиМ Василенко П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, требующих включения в планы ТО УРЗА в результате внеочередной проверки РЗА Т-1 и измерениях сопротивления изоляции кабелей вторичных цепей РЗА, не выявлено.
3520 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-28 18:20 | 2021-10-28 18:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф.3 ЗТП 90 ф.1002 ПС Касиловская в пролете опор №11-3.1. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ ф.3 ЗТП 90 ф.1002 ПС Касиловская в пролете опор №11-3.1 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф.3 ЗТП 90 ф.1002 ПС Касиловская в пролете опор №11-3.1 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
3521 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-10-28 18:00 | 2021-10-28 20:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. проводов шлейфов фаз "В" и "С" на опоре №69/69, вследствие перегорания провода шлейфа "С". В результате несвоевременного выявления дефекта при очередном осмотре ВЛ. Последний плановый осмотр проведён 15.10.2020 г. | 4.13, Перегорание провода шлейфа фазы "В" на опоре №69/69 ВЛ 10кВ № 01 ПС Плоское произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении плашечного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 10кВ № 01 ПС Плоское VS010-0002779 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений плашечных зажимов на ВЛ 10кВ № 01 ПС Плоское, на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль контактных соединений плашечных зажимов на ВЛ 10кВ № 01 ПС Плоское, на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты в результате тепловизионного контроля плашечных зажимов по ВЛ 10кВ № 01 ПС Плоское устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Мастеру Лаухину Н.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Лаухину Н.С. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3522 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-28 17:48 | 2021-10-28 19:42 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома № 32 по ул. Б.Барок (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 392 ВЛ №2 ПС Черняновская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г.
3523 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-10-28 17:23 | 2021-10-28 18:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №71-72 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор № 71-72 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Болдыревка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
3524 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-28 17:00 | 2021-10-28 17:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-03 ВЛ 6-2 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 3-4 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-03 ВЛ 6-2 ПС 110кВ Россошь веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-03 ВЛ 6-2 ПС 110кВ Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-03 ВЛ 6-2 ПС 110кВ Россошь по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-03 ВЛ 6-2 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-03 ВЛ 6-2 ПС 110кВ Россошь
3525 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-10-28 16:50 | 2021-10-28 20:38 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 9П ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
3526 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-10-28 16:31 | 2021-10-28 16:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №7- №8 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №7- №8 ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10кВ "Ясенки" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10кВ "Ясенки" VS010-0004918 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" согласно листа осмотра Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Мероприятие: Организационное В рамках проведения технической учебы или спецподготовки провести занятия с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом по выявлению и устранению дефектов, связанных с наличием древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ, оценке возникновения рисков повреждения оборудования. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г. Описание проведённых работ: Техническое обучение
3527 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Лебяжье в пролете опор № 24-25. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор № 24-25 при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на ВЛ 10 кВ Лебяжье пролет опор № 24-25 ВЛ 10 кВ Лебяжье | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лебяжье. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Лебяжье. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лебяжье. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Лебяжье.
3528 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-10-28 15:40 | 2021-10-28 16:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «С» и «0» в пролете опор № 2-3 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "С" и "0" в пролете опор № 2-3 ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 04кВ №1 ТП 1-2 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработаны.
3529 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-28 15:40 | 2021-10-28 17:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 (Зобцы) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №6 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №6 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 (Зобцы) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 (Зобцы) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в спуске к частному дому от опоры №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 (Зобцы) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в спуске к частному дому от оп. №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 254 (Зобцы) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 254 (Зобцы) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж АРТН №97
3530 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-10-28 15:33 | 2021-10-28 15:47 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительском оборудовании АО "Орелоблэнерго", произошло нарушение электрической изоляции фаз "А", "В»" и "С" в ячейке 10кВ ф.№5 ПС Кромская, с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Кромская: АО "Орелоблэнерго" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу КЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Кромская: АО "Орелоблэнерго" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
3531 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2021-10-28 15:25 | 2021-10-28 16:10 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло в результате возникновения повреждения в КТП 1107 ПС 110 кВ Красногвардейское (находится на балансе потребителя ЗАО "Мобиком-Центр"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3532 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-28 15:16 | 2021-10-28 15:52 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ РП-33--ВВ ТП-921 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеляКЛ РП-33--ВВ ТП-921 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-33--ВВ ТП-921 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ РП-33--ВВ ТП-921 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 01.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ РП-33--ВВ ТП-921 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3533 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-10-28 15:05 | 2021-10-28 16:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 392 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д.13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо
3534 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-28 15:05 | 2021-10-28 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №1 ТП1357 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 1357 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 1357 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация н/в предохранителя с несоответствующим расчетной нагрузке на КЛ 0,4кВ №1 ТП 1357 КЛ 0,4кВ №1 ТП 1357 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №1 ТП1357 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №1 ТП1357 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
3535 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-10-28 14:40 | 2021-10-28 16:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП970 (ООО "Торговый дом "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП970 (ООО "ТД Балтийский берег"). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП970 (ООО "ТД Балтийский берег").
3536 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-10-28 14:26 | 2021-10-28 16:13 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №396 произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №1/15-1/16 при перекрытии проводов ДКР, росших охранной зоне ВЛ, при воздействии порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 1/15-1/16 на ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 396, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 кВ Дрязги КТП №396 Ф.2 VN004-93201133 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №396 по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №396, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №396 не выявлено.
3537 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-28 14:15 | 2021-10-28 14:44 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ ТП-1000--ТП-1001 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля в соединительной муфте. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ ТП-1000--ТП-1001 в соединительной муфте произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик соединительной муфты силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля в соединительной муфте на РП-54--ВВ ТП-1000 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля связанный с заменой соединительной муфты КЛ-10кВ ТП-1000--ТП-1001с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-10кВ ТП-1000--ТП-1001 проведены высоковольтные испытания и измерения
3538 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-10-28 14:13 | 2021-10-28 14:40 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 72 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 72 ПС 35 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 72 ПС Северная VN004-00010613 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 72 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 72 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
3539 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-10-28 14:10 | 2021-10-28 15:43 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 (Высоково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №16 в результате падения элемента кровли. Шифер обнаружен на проводах. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "В" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №16 в результате падения элемента кровли. Шифер обнаружен на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 (Высоково) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 (Высоково) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 (Высоково) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 (Высоково) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 (Высоково) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание владельцу дома запитанного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 027 (Высоково) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС.
3540 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-28 14:10 | 2021-10-28 18:18 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Поршень" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Поршень" о приведении потребительского оборудования ТП-1-19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г.
3541 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-28 14:00 | 2021-10-28 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Пегаскино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Пегаскино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Пегаскино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Пегаскино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3542 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-10-28 13:52 | 2021-10-28 14:41 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/1-4/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/1-4/2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение
3543 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-10-28 13:40 | 2021-10-28 14:05 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №317 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №317 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролете опор №3-4 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №317 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №317 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №317 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №317 ПС 35 кВ Малая Грибановка мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуются
3544 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-28 13:19 | 2021-10-28 15:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Большое Село с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Большое Село с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 11 ПС Большое Село Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: при осмотре ВЛ 10кВ № 11 ПС Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
3545 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-28 13:14 | 2021-10-28 14:39 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-364 явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-364 Пустыня обнаружен отключенный АВ-1. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-364явилось КЗ возникшее в сетях потребителя в результате нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-364 Пустыня. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-364 Пустыня. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-364 Пустыня разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-364 Пустыня
3546 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-28 13:10 | 2021-10-28 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 Григорьевское-4 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 Григорьевское-4 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 Григорьевское-4 ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3547 | 483 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-28 13:00 | 2021-10-28 17:31 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Коваленко. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф. 107 ПС Стародуб Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-77 ф. 107 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3548 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-10-28 13:00 | 2021-10-28 13:20 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-337 ПС 35 кВ Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлёстывание проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-337 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло в результате механического воздействия на провода упавшей ветки дерева, обломленной и занесенной на провода порывами ветра до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-337 ПС 35кВ Ст. Ведуга по всей длине, на предмет выявления наличия деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-337 ПС 35кВ Ст. Ведуга выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен, замечаний не выявлено
3549 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-10-28 12:55 | 2021-10-28 14:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Крюково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 в результате падения дерева из внеохранной зоны ВЛ при порыве сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-№64 в результате падения дерева из внеохранной зоны ВЛ при порыве сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Крюково Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Крюково. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Крюково
3550 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-10-28 12:30 | 2021-10-28 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 Сить Покровский ПС 35/10кВ Сить, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №77-№78 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №77-№78 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС Сить Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС Сить Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Сить Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 ПС Сить
3551 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-28 12:28 | 2021-10-28 12:43 | 3.4.9.3, В результате неисправности произошло отключение ВЛ-10кВ ф-12 ПС110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") действием защит.
3552 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-28 12:25 | 2021-10-28 14:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №56-№57 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №56-№57 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На прводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" пролёт опор №56-№57 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №56 - №57 ВЛ 10 кВ № 8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3553 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-10-28 12:18 | 2021-10-28 12:41 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-4 ПС Кашира произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-4 ПС Кашира произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-4 ПС Кашира разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1-4 ПС Кашира с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г.
3554 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-10-28 12:15 | 2021-10-28 12:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №51-52, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №51-52 ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки VS010-0008667 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев, крона которых приближена на недопустимое расстояние к проводам во избежание перекрытия. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: СМастер тефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осчмотр. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осчмотр. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы от деревьев и поросли в пролёте опор №51-52 на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осчмотр.
3555 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-10-28 12:12 | 2021-10-28 13:57 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Рождественское в пролете опор №5/2 - 5/3 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. При падении дерево своей вершиной зацепилось за провод фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело дерева, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой ОВБ. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №5/2 - 5/3 ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Рождественское упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3556 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-10-28 12:02 | 2021-10-28 12:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-07 ПС 35кВ Марки послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 10-11 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-07 ПС 35кВ Марки веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-07 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-07 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ИТР осмотр по результатам осмотра намечены мероприятия.
3557 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-10-28 12:01 | 2021-10-28 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-404 ПС 35 кВ Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-404 ПС 35 кВ Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-404 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-404 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-404 ПС 35 кВ Гаврильск выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-404 ПС 35 кВ Гаврильск замечаний не выявлено
3558 | 383 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-28 11:59 | 2021-10-28 12:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ТП 194 СШ 2 РУ 0,4 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3559 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-28 11:45 | 2021-10-28 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 295 Афонино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4 - №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 295 Афонино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 295 Афонино ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3560 | 484 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-28 11:40 | 2021-10-28 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 ул. Р. Люксембург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4556 Ф607 РП41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4556 Ф607 РП41 с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Р. Люксембург | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. №20, ул. Р.Люксембург, г. Карачев.
3561 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-28 11:35 | 2021-10-28 13:21 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ РП-8 ВВ Ф.14 ПС-45 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ РП-8 ВВ Ф.14 ПС-45 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала силового кабеля на РП-8 ВВ Ф.14 ПС-45 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ РП-8 ВВ Ф.14 ПС-45 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3562 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-10-28 11:06 | 2021-10-28 11:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Криуша послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода потребительской перекидки от опоры № 17 к жилому дому веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (на территории частного домовладения) при порывах ветра до 18 м/с. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Криуша по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Криуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-403 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Криуша о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3563 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №37 ПС 35 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 23-24 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 23-24 ЛЭП 6кВ №37 ПС 35 кВ Западная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №37 ПС 35 кВ Западная. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
3564 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-10-28 10:50 | 2021-10-28 11:10 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №5-6, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 13 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка, произошло в результате механического воздействия при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 13 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-16 ПС Давыдовка необходима вырубка деревьев в пр. опор №7-16. (Произвести вырубку до 19.11.2021г.)
3565 | 382 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-28 10:41 | 2021-10-28 14:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 155 сеть 1, сеть 2. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
3566 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-28 10:40 | 2021-10-28 10:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №32-33, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №32-33 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Страший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Страший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3567 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-10-28 10:38 | 2021-10-28 11:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-4 веткой упавшей из вне охранной зоне ВЛ 0,4 кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1), под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении циклона по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1) ветки из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1) с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1) дефекты. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №4 от КТП №195 (Жданово-1) дефектов.
3568 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-28 10:34 | 2021-10-28 12:27 | 3.4.10.2, Отключение персоналом Ярэнерго В 10 кВ №3 ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" для отыскания замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "В" и траверсы на опоре №6-2 птицей. На проводе видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на опоре №6-2. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Перекрытие провода фазы "В" и траверсы на опоре №6-2 ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки"птицей. На проводе видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на опоре №6-2. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Гончарово ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3569 | 381 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-28 10:32 | 2021-10-28 11:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ТП 851 РУ 0,4 кВ 2 секция шин. | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог
3570 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода в пролете опор № 7/2-7/3 ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 7/2-7/3 ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3571 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-28 10:17 | 2021-10-28 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 (Ширяйка деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3572 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-28 10:02 | 2021-10-28 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) ВЛ 10кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
3573 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-28 10:00 | 2021-10-28 11:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Волчья гора по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Волчья гора в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Волчья гора с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Волчья гора устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3574 | 380 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-28 09:53 | 2021-10-28 11:07 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 1363 Сеть 3,Сеть 4, Сеть 5 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
3575 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2021-10-28 09:50 | 2021-10-28 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 706 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №22-23 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 706 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 706 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 0,4 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"
3576 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-10-28 09:40 | 2021-10-28 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 112 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение
3577 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-10-28 09:36 | 2021-10-28 10:14 | 3.4.8.5.1, Хищение силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП-1233 с. Введенка. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц при хищении силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП-1233 с. Введенка. | Мероприятие: Организационное Подать заявку на освещение в СМИ проводимых мероприятий по профилактике хищений на электросетевых объектах. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление Мероприятие: Техническое По результатам следственных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление
3578 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-28 09:20 | 2021-10-28 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3579 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-28 09:01 | 2021-10-28 12:22 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-73 ВВ Ф.25 ПС-Электпроприбор произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-73 ВВ Ф.25 ПС-Электпроприбор произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на ФРП-73 ВВ Ф.25 ПС-Электпроприбор | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-73 ВВ Ф.25 ПС-Электпроприбор с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 16.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3580 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2021-10-28 08:37 | 2021-10-28 08:44 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 802 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло в результате схлёста проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор № 1/2-1/3, вследствие наезда неизвестного транспортного средства на опору №1/2. | 4.12, Схлёст проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор № 1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 802 ПС 35 кВ Н.Уколово произошел вследствие наезда неизвестного транспортного средства на опору № 1/2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 802 ПС 35 кВ Н.Уколово Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Статья
3581 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2021-10-28 08:30 | 2021-10-28 08:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №1310 ПС 35/10 "Белица" стало повреждение в ТП №151 находящейся на балансе потребителя АО Беловская ДПМК. |  | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1310 ПС Белица, составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10кВ №1310 ПС Белица Мероприятие: Организационное Направить письмо АО Беловское ДПМК с просьбой провести техническое обслуживание ЗТП №151 находящегося на его балансе. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо АО Беловское ДПМК с просьбой провести техническое обслуживание ЗТП №151 находящегося на его балансе. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1310 ПС Белица Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1310 ПС Белица
3582 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №30 ПС 110 кВ №42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №30 ПС 110 кВ №42 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ВСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ВСК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №30 ПС 110 кВ №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ВСК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №30 ПС 110 кВ №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3583 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-28 08:11 | 2021-10-28 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-67 ВВ Ф.30 ПС-42 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-67 ВВ Ф.30 ПС-42 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-67 ВВ Ф.30 ПС-42 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-67 ВВ Ф.30 ПС-42 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3584 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-28 07:44 | 2021-10-28 07:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино в пролете опор №23-24 из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Мамулино дефектов не обнаружено
3585 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-10-28 07:01 | 2021-10-28 08:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7- №8 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №7-8, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефектов не выявлено.
3586 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-10-28 06:23 | 2021-10-28 08:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ по причине обрыва провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в пролете опор №19-20, из-за падения дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197) в пролете опор №19-20 из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197)действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197) Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197). Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.08 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (197).
3587 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валуйки-Ватутинская МВ-110 Ватутинская на ПС 330 кВ Валуйки, действием ДЗЛ ВЛ 110 кВ Валуйки-Ватутинская СВ 110 на ПС 110 кВ Ватутинская произошло из-за возникновения КЗ вследствие механического повреждения при наезде на опору №63 сельхозтехникой (трактором) ООО "РУСАГРО-ИНВЕСТ" при производстве сельскохозяйственных работ. | 4.4.1, Повреждение (излом) опоры №63 ВЛ 110 кВ Валуйки-Ватутинская произошло вследствие механического воздействия сельхозтехникой (трактором) ООО "РУСАГРО-ИНВЕСТ", при производстве сельскохозяйственных работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валуйки-Ватутинская. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки - Ватутинская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Валуйки-Ватутинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Валуйки-Ватутинская. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года N160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в том числе при производстве сельскохозяйственных работ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела по связям с общественностью Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Статья Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД г.Валуйки для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СЛЭП Севостьянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обращение с заявлением в ОВД г.Валуйки для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".
3588 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-28 06:14 | 2021-10-28 06:39 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ул.Плеханова ТП 701 ПС 110 кВ Западная Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3589 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-28 06:12 | 2021-10-28 06:46 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №03(6 ) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №174/10 - №174/9 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ №0(6) ПС 35/10 кВ Клешнево. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей под проводами ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №174/10-№174/9 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №03(6) ) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №174/10 -№174/9. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
3590 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-10-28 04:40 | 2021-10-28 05:20 | 3.4.10.1, В результате проникновения в ячейку №01 СВ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш животного (кошки), через технологический проем, предназначенный для выкатывания тележки СВ 10 кВ, произошло трехфазное короткое замыкание в отсеке выключателя СВ 10 кВ, устраненное действием быстродействующей дуговой защиты типа ФВИП 1 сек. 10 кВ и 2 сек. 10 кВ на отключение В 10 кВ Т1 и В 10 кВ Т2. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между ошиновкой выкатного элемента СВ 10 кВ, вследствие несанкционированного проникновения животного (кошки),в отсек ячейки №01 выключателя СВ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш, произошло возникновение трехфазного короткого замыкания, устраненного действием быстродействующей дуговой защиты типа ФВИП 1 сек. 10 кВ и 2 сек. 10 кВ на отключение В 10 кВ Т1 и В 10 кВ Т2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ячеек КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Коммаш на предмет отсутствия незакрытых технологических проемов, способствующих несанкционированному проникновению животных и птиц в отсеки выкатных элементов В 10 кВ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Борисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ячеек КРУН 10кВ ПС 110/35/10кВ Коммаш на предмет отсутствия незакрытых технологических проемов, способствующих проникновению животных в отсеки выкатных элементов В 10 кВ. Выявленные замечания устранены. Мероприятие: Техническое Обеспечить наличие быстросъемного болтового крепления на планках, закрывающих технологические проемы для выкатывания тележек В 10 кВ КРУН 10 кВ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Борисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено наличие быстросъемного болтового крепления на планках, закрывающих технологические проемы для выкатывания тележек В 10 кВ КРУН 10 кВ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОТГ Мценского РЭС о необходимости контроля жесткой фиксации планки, закрывающей технологический проем ячеек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 Коммаш после выполнения операций вкатывания и выкатывания тележек В 10 кВ воизбежании проникновения животных и птиц в действующую электроустановку. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ОТГ Чертолясова Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОТГ Мценского РЭС о необходимости контроля жесткой фиксации планки, закрывающей технологический проем ячеек 10 кВ КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 Коммаш после выполнения операций вкатывания и выкатывания тележек В 10 кВ воизбежании проникновения животных и птиц в действующую электроустановку.
3591 | 480 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-28 01:16 | 2021-10-28 09:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2284 к ТП2125 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф624 ПС Фокинская к ТП2205 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2284 к ТП2125 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в ТП2205 к ПС Фокинская Ф624. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в ТП2205 к ПС Фокинская Ф624 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2284 к ТП2125. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2284 к ТП2125 восстановлена.
3592 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-28 00:55 | 2021-10-28 01:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Дёмино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (Дёмино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3593 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-27 23:25 | 2021-10-28 00:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 (Тверево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-№27 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 (Тверево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3594 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1, действием защит стало падение дерева в пролете опор № 52-53 на провода ВЛ фаз «В» и «С», выпавшее из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ, подгрызенное бобрами. При падении дерево зацепилось за провода ВЛ, что привело к возникновению межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, от собственного веса прогнулось и отцепилось от проводов и упало на землю, освободив провода ВЛ. Повреждений провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов фаз «В» и «С» на ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 при падении дерева в пролете опор № 52-53. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе подгрызенных бобрами и за границами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р)-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Браханов Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г.
3595 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-10-27 22:10 | 2021-10-27 22:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 176.209 от ПС 110/35/10 кВ «Клюква» явилось короткое замыкание в пролете оп. 57-58, которое произошло из-за ослабления вязок под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, при порывистом ветре произошел схлёст проводов фаз «А» и «В». | 4.4.4, Причиной схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете оп. 57-58 по ВЛ-10 кВ 176.209 от ПС 110/35/10 кВ Клюква явилось, ослабления вязок провода под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок, при порывистом ветре. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный ВЛ 10 кВ 176.209 от ПС 110/35/10 кВ «Клюква». Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний ВЛ 10 кВ 176.209от ПС 110/35/10 кВ «Клюква». Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г.
3596 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-27 21:20 | 2021-10-27 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/1-1/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/1-1/2 ЛЭП 10кВ №18 РП 10 кВ Промпарк произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №18 РП 10 кВ Промпарк. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3597 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-27 21:04 | 2021-10-27 22:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 852(Горки 3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 852(Горки 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 852(Горки 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г.
3598 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №39 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №13 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №39 находящейся на балансе и обслуживании ООО «Мелькомбинат». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Мелькомбинат» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №13 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Мелькомбинат» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №13 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3599 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-27 20:35 | 2021-10-27 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ № 09 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП33-ТП516 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ №09 РП33-ТП516 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ № 09 РП 33 KS010-0004139 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП33 л.09-ТП516 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ_РП33 л.09-ТП516 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ № 09 РП 33 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ РП33 л.09-ТП516 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлены фотографии КЛ Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СД. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлен протокол разборки кабеля
3600 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-10-27 20:15 | 2021-10-27 21:13 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС Кривячка обнаружено дерево лежащее на земле в пролете опор № 180-181, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов северо-западного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов и под собственным весом упало под провода ЛЭП. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 180-181 ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Главный инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падению из-за пределов охранной зоны в количестве 7 шт.
3601 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-27 19:30 | 2021-10-27 21:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №96-№97. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №96-№97. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино пролет опор №96-№97 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №96-№97 ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3602 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-27 19:21 | 2021-10-27 21:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 436 Новые Чен по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 627 Иваново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 436 (Новые Ченцы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г.
3603 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2021-10-27 19:15 | 2021-10-27 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 07 Молферма РП 001 произошло по причине межфазного КЗ проводов в пролете опор №31-32, из-за срыва штыревого изолятора на опоре №32 в связи с изменениями свойств материала капронового колпачка | 4.1.4, Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре 32 ВЛ 10кВ № 07 Молферма РП 001 явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ 10кВ № 07 Молферма РП 001 VS010-0010401 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 07 Молферма РП 001 по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10кВ № 07 Молферма РП 001 по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Мероприятие: Техническое При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ № 07 Молферма РП 001, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: При осмотре не выявлено разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов. Мероприятие: Организационное Мастеру Тарасов А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Тарасов А.Н. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3604 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-10-27 19:10 | 2021-10-27 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения штыревого изолятора на опоре №43 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (43 года), повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок был проведен 26.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Титовым Е.А., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на опоре №43, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Красавчиковым А.А. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Борок Ф 10-05 Опора № 43 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №43 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №43 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №43 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 220/110/10 кВ Борок. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Красавчиков Александр Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3605 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-10-27 19:07 | 2021-10-27 21:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 19-20 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №19-20 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 536 с.Быковка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
3606 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-10-27 19:06 | 2021-10-27 19:42 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф №1 на ТП №072, для ликвидации пожара по адресу д Марковица, д.20. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №072 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №072 в зоне действия пожара. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №072 в зоне действия пожара устранить. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №072 в зоне действия пожара.
3607 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-27 19:00 | 2021-10-27 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89 - №90 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89 - №90 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3608 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-4 на ПС 110 кВ Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе МУПП "Энергетик". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козлов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в Павловское МУПП "Энергетик" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
3609 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре №1 фазы "А" в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.12, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре №1 фазы "А" ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь в пролетах опор № 1-4. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь в пролетах опор № 1-4. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении осмотра ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь в пролетах опор № 1-4 устранить; при необходимости добавить изоляцию на опоре №1. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: При произведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь в пролетах опор № 1-4 замечаний не выявлено
3610 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-10-27 18:02 | 2021-10-27 18:09 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево, в пролете опор № 28 - № 29, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево на провода ВЛ в пролете опор № 28 - № 29, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево выявленные замечания устранены.
3611 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-10-27 17:46 | 2021-10-27 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 530 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 530 ПС 110 кВ Вейделевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 530 ПС 110 кВ Вейделевка ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 530 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 530 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 530 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия не требуются.
3612 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-10-27 17:30 | 2021-10-27 18:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 634 с. Бутырки произошло по причине отключения АВ-0,4, в результате превышения нагрузки у потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ №1 на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 634 с. Бутырки послужило превышение потребителями расчетного тока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 634 с.Бутырки VN004-94800275 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 634 с.Бутырки Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №634. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 634 с. Бутырки в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №634. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя по ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 634 с. Бутырки Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №634.
3613 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-27 17:09 | 2021-10-27 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 233 (Бабья гора) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 077 (Ильинское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 475 (Ильинское)
3614 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-27 16:30 | 2021-10-27 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-35--Ф13 ПС39 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-35--Ф13 ПС39 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-35--Ф13 ПС39 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3615 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-27 15:15 | 2021-10-27 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село в результате падения дерева при порывах сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Спас село, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3616 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-27 13:42 | 2021-10-27 14:06 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ Ф.12 ПС-30--РП-54 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ Ф.12 ПС-30--РП-54 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ Ф.12 ПС-30--РП-54 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф.12 ПС-30--РП-54 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3617 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-27 13:42 | 2021-10-27 14:37 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ Ф.11 ПС-30---РП-47 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ Ф.11 ПС-30---РП-47 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ Ф.11 ПС-30---РП-47 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.11 ПС-30---РП-47 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3618 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В КЛ-10-12 ПС №30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №10 от КЛ-10-12 ПС №30 находящейся на балансе и обслуживании ВСК. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ВСК о приведении потребительского оборудования КЛ-10-12 ПС№30 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Бойчук С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ВСК о приведении потребительского оборудования КЛ-10-12 ПС№30 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
3619 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-27 13:35 | 2021-10-27 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-№33 веткай дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №32 -№33 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №06(17) ПС 110/35/10 кВ Старица Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3620 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-27 13:33 | 2021-10-27 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №141 Черницыно ПС 35/10кВ Ильинское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 Черницыно ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №141 Черницыно ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 Черницыно ПС 35/10кВ Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
3621 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-27 13:25 | 2021-10-27 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 461 (Д.Сад №3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 461 (Дет. сад №3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 461 (Дет. сад №3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 461 (Дет. сад №3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3622 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-27 13:25 | 2021-10-27 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой, принесенной во время порывов ветра с дерева произрастающего за пределами охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-№27 веткой, принесенной во время порывов ветра с дерева произрастающего за пределами охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осипово ПС 35/10кВ Алешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осипово ПС 35/10кВ Алешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осипово ПС 35/10кВ Алешкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3623 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-10-27 13:22 | 2021-10-27 14:48 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №9 в результате падения элемента кровли (доска). Доска обнаружена на проводах. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №9 в результате падения элемента кровли (доска). Доска обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание владельцу дома запитанного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 034 (Дворково) ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Мышкин
3624 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-27 13:20 | 2021-10-27 16:13 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10 В В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на ЛР В-2-1 и его касание шлейфа фазы "С" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, произошло его касание шлейфа фазы "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на ЛР-10кВ В-2-1 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3625 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-27 13:15 | 2021-10-27 13:34 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 615 ПС Восточная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по пер. Московский 1-й, запитанного от опоры №3/6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
3626 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-27 13:07 | 2021-10-27 15:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково зар." ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково Заречная". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково зар." ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково зар." пролёт опор №17-№18 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Останково зар." ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3627 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-27 12:46 | 2021-10-27 13:24 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 2 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3628 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2021-10-27 12:35 | 2021-10-27 14:30 | 3.4.9.3, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания на потребительском ТП № 502. |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо собственнику ТП № 502 об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: письмо собственнику ТП № 502 Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителями потребителя осмотр ТП №502, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя Срок исполнения: 15.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ТП №502
3629 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-27 11:00 | 2021-10-27 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП 66 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ №12 ТП 66 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4кВ №12 ТП 66 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 66 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №12 ТП 66 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3630 | 379 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-27 10:45 | 2021-10-27 13:15 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ПС 370 ф. 2 - ТП 540 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 370 ф.2 - ТП 540. Восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ ПС 370 ф.2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 370 ф.2 - ТП 540. Восстановлено электроснабжение КВЛ 6 кВ ПС 370 ф.2.
3631 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-27 10:32 | 2021-10-27 11:42 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-10 Л2 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-10 Л2 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-10 Л2 Ф-1004 ПС Глыбоченская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3632 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-27 10:28 | 2021-10-27 12:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №279-№280 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №279-№280 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3633 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-27 10:17 | 2021-10-27 10:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-7-№3-8 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "С" и нулевой провод в пролете опор №3-7-№3-8 ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Верховского РЭС . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1/Ш-3-60 н.п. Логовая
3634 | 481 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-27 10:16 | 2021-10-27 14:47 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Фурманова д.41А на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Стародуб ул. Фурманова произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Фурманова д.41А, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Фурманова д.41А Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Фурманова д.41А
3635 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2021-10-27 10:10 | 2021-10-27 10:55 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №19-20, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 7 Ново Дубовский комплекс ПС Ново Дубовое, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 19-20 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №7 Ново Дубовский комплекс ПС Ново Дубовое, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 Ново Дубовский комплекс. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 7 Ново Дубовский комплекс, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр
3636 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-27 10:03 | 2021-10-27 10:23 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 7 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 45-Город 7 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3637 | 479 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-27 09:45 | 2021-10-27 14:17 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Комаричский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская Тип мероприятия: Техническое
3638 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-27 09:35 | 2021-10-27 09:49 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Касиловская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
3639 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-10-27 08:59 | 2021-10-27 09:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №3 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №3 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №3, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Лесное устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр
3640 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-27 06:43 | 2021-10-27 07:24 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 17 РП 4 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 119 - ТП 134 нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд № 3753 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
3641 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-27 05:30 | 2021-10-27 05:42 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №11-12 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3642 | 475 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-27 04:56 | 2021-10-27 13:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3433 к ТП3202 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф614 в РП24 к ТП3433 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3433 к ТП3202 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф614 к 3433. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянскиеэлектрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф614 к 3433. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3433 к ТП3202. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянскиеэлектрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3433 к ТП3202 восстановлена.
3643 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-27 00:22 | 2021-10-27 02:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Погорелово ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Погорелово ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3644 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-26 22:37 | 2021-10-26 23:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-347 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-347 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-347 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-347 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода.
3645 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-26 20:25 | 2021-10-26 22:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10 кВ "Тутаев" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3646 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-10-26 19:42 | 2021-10-26 21:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 221 (Дубец) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 221 (Дубец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 221 (Дубец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 221 (Дубец), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 221 (Дубец) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3647 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-10-26 19:28 | 2021-10-26 20:33 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ТП № 169 ф. 10-04 ПС Красная Поляна в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ТП № 169 ф. 10-04 ПС Красная Поляна , в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 169 ф. 10-04 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 169 ф. 10-04 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
3648 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-10-26 18:29 | 2021-10-26 20:14 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 159 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 159 ПС 35 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 159 ПС Восточная VN004-00011285 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 159 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Вячеслав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛИ-0,4кВ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 159 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Вячеслав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Вячеслав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
3649 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-26 17:00 | 2021-10-26 18:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ ТП 1862 - ТП 1864 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 1862 - ТП 1864 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ТП 1862 - ТП 1864 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 1862 - ТП 1864 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные КЛ 10кВ ТП 1862 - ТП 1864 в ходе осмотра нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
3650 | 476 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-10-26 16:45 | 2021-10-26 21:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Попудренко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.129 ПС Индуктор произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП24 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Попудренко. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3651 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-10-26 16:02 | 2021-10-26 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №119 вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №7-№8 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №119 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ №119 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ №119 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ №119 для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ №119 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ №119 дефекты, требующие устранения, не выявлены
3652 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-10-26 15:51 | 2021-10-26 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Ворожебкино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №5-6 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Ворожебкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Ворожебкино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ворожебкино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ворожебкино для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ворожебкино - устранить эти дефекты Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ворожебкино дефекты, требующие устранения, не выявлены
3653 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-10-26 15:36 | 2021-10-26 15:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Черная грязь вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №7-8 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Черная грязь из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Черная грязь. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Черная грязь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Черная грязь для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Черная грязь - устранить эти дефекты Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Черная грязь дефекты, требующие устранения, не выявлены
3654 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-26 15:14 | 2021-10-26 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 279 (Сельхозтехника).
3655 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-26 15:00 | 2021-10-26 15:35 | 3.4.7.3.5, Отключение в КЛ 10кВ №13 РП25 результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП25 - ТП861 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП25-ТП861 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1969г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 10кВ № 13 РП 25 КЛ 10кВ № 13 РП 25 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП25-ТП861 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП25-ТП861с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП25-ТП861 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: монтаж концевой муфты Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ РП25-ТП861 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: отправка фото Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник ЯУ СД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
3656 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-26 14:41 | 2021-10-26 15:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №36-№37 веткой принесенной с древесно-кустарниковой растительности порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №36-№37 веткой принесенной с древесно-кустарниковой растительности порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" VS010-0008594 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №536-№37 ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3657 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-26 14:40 | 2021-10-26 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 130 Новосельский ПС 35/10кВ Новое село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2022 г. Описание проведённых работ: дефектов, угрожающих нормальной работе линии, при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село-невыявлено
3658 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Острогожск-Победа явилось повреждение оборудования подключенной к данной ВЛ "потребительской" ПС 35 кВ ХПП, находящейся на балансе потребителя электроэнергии - МУП "Острогожская горэлектросеть", (указанная организация входит в перечень (список) ТСО Воронежской области). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству МУП "Острогожская горэлектросеть", с предложением- состояние электрооборудования ПС 35 кВ ХПП привести в полное соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП Новиков А.Д, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в МУП "Острогожская горэлектросеть" собственнику ПС 35 кВ ХПП "О повышении эффективности эксплуатации оборудования"
3659 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-26 13:50 | 2021-10-26 15:30 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и порывистый ветер привели к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская в пролёте опор №22-23. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская, в пролёте опор №22-23, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская VS010-0010719 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская в пролете опор №22-23. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1027 ПС Клетнянская в пролете опор №22-23.
3660 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-26 13:40 | 2021-10-26 15:10 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3661 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-26 13:34 | 2021-10-26 14:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаза "А","В","С" участка КЛ-10кВ от РП-17 яч.20 до ПС "Октябрьская" яч.40 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" участка КЛ-10кВ от РП-17 яч.20 до ПС "Октябрьская" яч.40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10кВ РП-17 левая яч.№40 ПС Октябрьская КЛ-10кВ РП-17 левая яч.№40 ПС Октябрьская | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовые кабеля КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская, со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3662 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-10-26 13:21 | 2021-10-26 13:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Родина РП 10кВ Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-11)-№(3-12) при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(3-11)-№(3-12) при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ правильно, не успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно - кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 1 Шипилово | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 10кВ Шипилово в пролете опор №(3-11)-№(3-12) от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 10кВ Шипилово в пролете опор №(3-11)-№(3-12) от ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 10кВ Шипилов в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №2 "Родина" РП 10кВ Шипилово в соответствии с НТД
3663 | 378 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-26 13:05 | 2021-10-26 14:00 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 249 - ТП 469 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 249 - ТП 469. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 1113. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 249 - ТП 469. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 12 - ТП 1113.
3664 | 377 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-26 13:00 | 2021-10-26 13:15 | 3.4.7.2, повреждение высоковольтного выключателя ВВ в РП 11 на ТП 460 | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог | Мероприятие: Организационное Провести замену высоковольтного выключателя в РП 11 на ТП 460. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 460. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена высоковольтного выключателя в РП 11 на ТП 460. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 460
3665 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-26 12:40 | 2021-10-26 13:32 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №8 ТП-60 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №8 ТП-60 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №8 ТП-60 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00026124 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №8 ТП-60 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №8 ТП-60 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г.
3666 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-26 12:38 | 2021-10-26 14:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-27-№5-28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-27-№5-28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г.
3667 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-26 12:18 | 2021-10-26 13:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 6(15) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(15) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(5) кабель А в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 6(15) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(5)кабель А в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 6(15) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(5) кабель А KS006-0005006 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 6(15) ПС 110 кВ Казацкие Бугры -ЗТП 68(5) кабель А. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г.
3668 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-26 11:47 | 2021-10-26 13:32 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов в пролетах опор №28-30 во время падения сухостойного дерева на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №28-29 , упавшего из охранной зоны ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка РЭС Пономарев Ю.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из охранной зоны ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное в пролете опор №28-29 под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в пролетах опор №28-30, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер участка РЭС Пономарев Ю.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (сухостойных), угрожающих падением на провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное. на ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное VS010-0008099 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35/10кВ Медное дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3669 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20/11-20/12 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20/11-20/12 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: анализ
3670 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-26 11:33 | 2021-10-26 13:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 (Покровские горки) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 (Покровские горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 (Покровские горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 (Покровские горки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
3671 | 477 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-26 10:55 | 2021-10-26 15:31 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-4 ф.1004 ПС Алтуховская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-4 ф.1004 ПС Алтуховская с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Ленина . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №17 ул. Ленина, п. Алтухово. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №17 ул. Ленина, п. Алтухово.
3672 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-26 10:45 | 2021-10-26 12:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №11 ТП 125 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 11 ТП 125 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 11 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ №11 ТП 125 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 11 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация н/в предохранителя с несоответствующим расчетной нагрузке на КЛ 0,4кВ №11 ТП 125 KN004-00036309 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 125 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 125 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 125 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3673 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-26 10:40 | 2021-10-26 12:25 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Нила по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия контактных частей ВР ТП 249 Коттеджи СУ-2 через вязку воздушных шаров, принесенных со стороны жилой зоны коттеджей, находящихся недалеко от ТП 249, порывами ветра. На вязках воздушных шаров и на контактах ВР ТП 249 наличие следов воздействия электрической дуги. Без повреждения рабочих частей ВР. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие контактных частей ВР ТП 249 Коттеджи СУ-2 через вязку воздушных шаров, принесенных со стороны жилой зоны коттеджей, находящихся недалеко от ТП 249, порывами ветра. На вязках воздушных шаров и на контактах ВР ТП 249 наличие следов воздействия электрической дуги. Без повреждения рабочих частей ВР. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3674 | 376 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-26 10:22 | 2021-10-26 11:30 | 3.4.8.5.2, механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 193 - ТП149 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 193 - ТП 149. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 193. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 193 - ТП 149. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 193.
3675 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-26 10:10 | 2021-10-26 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-67 --ТП-1720 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-67 --ТП-1720 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-67 ВВ ТП-1720 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-67 -- ТП-1720 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3676 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ яч. 70.6 от ПС 110/6кВ Тепличная явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ яч. 70.6 (Комбинат хлебопродуктов) от ПС 110/6кВ Тепличная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-6кВ яч. 70.6 (Комбинат хлебопродуктов) от ПС 110/6кВ Тепличная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования.
3677 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2021-10-26 10:05 | 2021-10-26 13:05 | 3.4.10.2, В результате касания птицей провода фазы "С" и заземленной траверсы опоры оп. 19-25 возникло однофазное замыкание на землю, которое вызвало срабатывание защиты на ПС 110кВ Первомайская на на сигнал. | 4.12, Однофазное замыкание на "землю" через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции на опоре №19-25 ВЛ 10кВ №2 ПС Первомайская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС Первомайская дефекты устранить. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3678 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-26 09:40 | 2021-10-26 10:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-13 ВВ Ф.13 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-13 ВВ Ф.13 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-13 ВВ Ф.13 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-13 ВВ Ф.13 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ РП-13 ВВ Ф.13 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3679 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-10-26 09:35 | 2021-10-26 09:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №94-95 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №94-95 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3680 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-26 09:17 | 2021-10-26 10:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №29-4 от ВЛ 10 кВ №29 ПС 110кВ №30 Подгорное, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Модный дворик». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Модный дворик» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №29-4 от ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ИП «Модный дворик» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №29-4 от ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3681 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной возникновения электрической дуги между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С", с разрушением по одному изолятору в гирляндах, на опоре №80-57 послужило воздействие струи птичьего помета, в результате чего произошло отключение В 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками на ПС 220 кВ Мичуринская (на балансе ФСК, вкладка РЗА не заполнена) с успешным АПВ. | 4.12, В результате воздействия птичьего помета произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов, с разрушением изоляторов, между проводом и заземленной траверсой опоры № 80-57 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками, что привело к отключению В 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками на ПС 220 кВ Мичуринская с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опоры № 80-57 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектных изоляторов (чистку) на опоре № 80-57 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 80-57 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра и измерения ЗУ опоры № 80-57 ВЛ 110кВ Мичуринская-Хмелевская II цепь с отпайками выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Нач. МУ СЛЭП Перевезенцев В.В. Состояние: Не выполнено
3682 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-10-26 08:30 | 2021-10-26 08:37 | 3.4.10.2, В результате воздействие птицы: ворон на проходные изоляторы фазы "С" и "В" КТПН 10/0,4 кВ 3/Т-5-400 д.В.Сосна по ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки произошло перекрытие электрической изоляции фазы "В" и "С", с возникновением двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на проходных изоляторов фазы "В" и "С" КТПН 10/0,4 кВ 3/Т-5-400 д.В.Сосна по ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки из-за воздействия птицы (ворон), произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ РЭС.
3683 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-26 06:05 | 2021-10-26 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Беломестное. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3684 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-26 02:20 | 2021-10-26 02:49 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ Ф.8 ПС-20---РП-70 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ Ф.8 ПС-20---РП-70 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ Ф.8 ПС-20---РП-70 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф.8 ПС-20---РП-70 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ Ф.8 ПС-20---РП-70 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3685 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №10 ООО ГЭС действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №3 от КЛ 10 кВ №10 ООО ГЭС находящейся на балансе и обслуживании ООО "СЛИНГ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СЛИНГ" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №3 от КЛ 10 кВ №10 ООО ГЭС в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "СЛИНГ" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №3 от КЛ 10 кВ №10 ООО ГЭС в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3686 | 474 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-26 00:57 | 2021-10-26 02:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0007 к ТП0126 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф620 в РП17 к ТП0073 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0007 к ТП0126 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в РП17 Ф620 к ТП0073. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в РП17 Ф620 к ТП0073. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0007 к ТП0126. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0007 к ТП0126 восстановлена.
3687 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Поворино-2 явилось повреждение оборудования на ПС 110 кВ Поворино-тяговая, которое и вызвало срабатывания ДЗТ Т-1 с включением КЗ-110 Т-1 и отключением ОД-110 Т-1 на данной ПС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству филиала ОАО "РЖД" с предложением: -" состояние электрооборудования ПС 110 кВ Поворино-тяговая привести в полное соответствие с требованиями нормативных документов". Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо "О повышении эффективности эксплуатации оборудования" ПС 110 кВ Поворино-тяговая
3688 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-26 00:10 | 2021-10-26 01:58 | 3.4.7.3.1, Отключение Рек-165 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №91 - №92 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №91. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.1.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №91- №92 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №91. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры на ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" Опора №91 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3689 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-25 23:36 | 2021-10-26 00:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП 46 яч.27 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП 46 яч.27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП 46 яч.27 КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.11 до РП 46 яч.27 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовые кабеля КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская, со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены испытания повышенным напряжением силовые кабеля КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская, со сроком эксплуатации более 15 лет Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения, дефектов не выявлено
3690 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-25 21:00 | 2021-10-25 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе ЯЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе ЯЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
3691 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-25 20:36 | 2021-10-25 22:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3692 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-25 20:15 | 2021-10-25 22:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-210 Л2 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода.
3693 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-25 20:10 | 2021-10-25 21:55 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 76 руб. 7 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ № 7 ТП 76 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" ПН-2 250/160 2 фазы на РБ № 7 ТП 76 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация н/в предохранителя с несоответствующим расчетной нагрузке на КЛ 0,4 кВ № 7 ТП 76 КЛ 0,4 кВ № 7 ТП 76 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ ТП 76 руб. 7 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 76 руб. 7 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 76 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3694 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-10-25 17:55 | 2021-10-25 21:42 | 3.4.7.3.4, В результате падения дерева из охранной зоны ВЛ, при воздействии ветровой нагрузки, на провод фазы "А" в пролете опор №3-53-№3-54 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская , произошло нарушение электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" в пролете опор №3-53-№3-54 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, при падении дерева, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 10кВ №7 ПС Дмитровская ВЛ 10кВ №7 ПС Дмитровская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-53 -№3-54. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровскаяи включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г.
3695 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-25 17:53 | 2021-10-25 18:30 | 3.4.9.3, Повреждение вводного автомата потребителя привело к короткому замыканию ВЛИ-0,4 ТП-285 Л2 Ф-109 ПС Смолевичи и отсутствию эл. энергии у потребителей. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо.
3696 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-25 16:48 | 2021-10-25 17:17 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-198 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №25-26 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-198 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №25-26, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-198 Л2 Ф-104 ПС Залинейная VN004-93203884 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-198 Л2 Ф-104 ПС Залинейная в пролёте опор №25-26. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3697 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-10-25 16:11 | 2021-10-25 17:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 11- № 12, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-6 кВ ф. 662 на ПС Нерехта-1 от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - не выполнялось. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-6 кВ ф. 662 на ПС Нерехта-1, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор № 11- № 12. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 662 ПС Нерехта-1, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ Ф. 662 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3698 | 470 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-10-25 14:42 | 2021-10-25 19:16 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 40 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 40 ул. Трубчевская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 от ТП-16 ф.3 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 от ТП-16 ф.3 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-16 ф.3 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 40 ул. Трубчевская Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ от ТП-16 ф.3 и перезаделка контактного соединения ввода в дом 40 ул. Трубчевская
3699 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2021-10-25 14:32 | 2021-10-25 15:37 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 323 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 323 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 323 ПС Радьковка VN004-00007167 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 323 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: рсмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 323 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: включение в план отключений ноября перераспределения нагрузки по фазам
3700 | 375 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-25 14:20 | 2021-10-25 15:42 | 3.4.8.5.2, отключен трансформатор в ТП 823 для восстановления "0" жилы | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3701 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-25 14:11 | 2021-10-25 15:40 | 3.4.7.3.4, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ от РТП-20 яч.№5 до РП-19 яч.№10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ 6кВ от РТП-20 яч.№5 до РП-19 яч.№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-6кВ ПС Западная яч213 KS006-0006315/110007043483 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания силовых кабелей 6кВ отходящих от ПС Западная со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания силовых кабелей 6кВ отходящих от ПС Западная со сроком эксплуатации более 15 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых кабелей 6кВ отходящих от ПС Западная со сроком эксплуатации более 15 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний силовых кабелей 6кВ отходящих от ПС Западная со сроком эксплуатации более 15 лет устранены выявленные недостатки.
3702 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-10-25 14:10 | 2021-10-25 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного вывода в ремонт ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провод с замыканием на заземленную траверсу опоры в пролете опор № 14-10 -- №14-11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провод с замыканием на заземленную траверсу опоры в пролете опор № 14-10 -- №14-11 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское в пролете опор № 14-10 -- №14-11 за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское в пролете опор № 14-10 -- №14-11 за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 14-11, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о ее пригодности к дальнейшей эксплуатации и допустимых способов подъема. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 14-11, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о ее пригодности к дальнейшей эксплуатации и допустимых способов подъема Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных за устранение лиц. Срок исполнения: 06.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных за устранение лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ
3703 | 471 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-10-25 14:03 | 2021-10-25 18:34 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №46 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №46 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-45 Ф-625 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом№46 ул. Ленина. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №46 ул. Ленина.
3704 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-25 13:55 | 2021-10-25 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 (Ильинское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 077 (Ильинское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 077 (Ильинское)
3705 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-25 12:40 | 2021-10-25 14:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ и упавшим от порывов ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ и упавшим от порывов ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 6 Петряево ПС Алешкино VS010-0008422 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №57-№58 ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №57-№58 ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3706 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-25 12:29 | 2021-10-25 12:41 | 3.4.10.1, Отключение КЛ-0,4кВ №1 РТП 10/0,4 кВ Атлант и КЛ-0,4кВ №2 РТП 10/0,4 кВ Атлант произошло по причине межфазного "КЗ" в результате перекрытия токоведущих частей 0,4 кВ секционного рубильника через тело крысы. | 4.12, В результате попадания крысы на токоведущие части СР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РТП 10/0,4 кВ Атлант возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции в схеме 0,4 кВ РТП 10/0,4 кВ Атлант, чем было вызвано отключение КЛ-0,4кВ №1 РТП 10/0,4 кВ Атлант и КЛ-0,4кВ №2 РТП 10/0,4 кВ Атлант действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр помещений РТП 10/0,4 кВ "Атлант" с целью выявления мест возможного проникновения животных. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр помещений РТП 10/0,4 кВ "Атлант" с целью выявления мест возможного проникновения животных. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра помещений РТП 10/0,4 кВ "Атлант" устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра помещений РТП 10/0,4 кВ "Атлант" дефектов не обнаружено
3707 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-25 12:12 | 2021-10-25 15:47 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса проводов и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор № 1-6 – 1-7 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №505 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская. | 4.1.3, Произошло нарушение структуры материала (растяжение провода),в результате длительной эксплуатации, что под воздействием ветровых нагрузок 17 м/с привело к схлесту проводов,возникновению К.З. и отключению защиты ВЛ 0,4кВ №2 КТП №505 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г.
3708 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-25 12:10 | 2021-10-25 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Федяково произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Федяково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Федяково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
3709 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Внутреннее повреждение трансформатора тока 110 кВ с выбросом масла с выводов вторичных обмоток в следствии повреждения обмотки высокого напряжения и замыкания её на землю. По результатам последних высоковольтных испытаний трансформатора тока отклонения от нормированных характеристик отсутствовали, что свидетельствует о изменении свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждения первичной обмотки находящегося в работе трансформатора тока 110 кВ (в результате изменения свойств материалов - старения) и замыкании её на землю произошло отключение ВЛ-110кВ Кострома-1 - Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение внутренней изоляции на ПС 110/35/6 кВ Кострома-3, ТТ- 110 кВ Т-1 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отклонений (динамики) по результатам испытаний трансформаторов тока ОАО "Раменский электротехнический завод Энергия" 2007 года выпуска. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановые испытания трансформаторов тока 110 кВ на ПС Кострома-3 (ф. А и В) присоединения Т-1 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Тарасов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.12.2021 г.
3710 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-25 11:55 | 2021-10-25 13:30 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 025 Василево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10кВ "Ярославская" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена АВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Виноградову А.Л. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3711 | 374 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ПС 149 Ф.46 - РП 73 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73
3712 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  |  | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате попадания птицы на проходные изоляторы шинного моста 10 кВ Т-1 на крыше КРУН-10кВ. В результате перекрытия птицей изоляции шинного моста произошло срабатыванию максимальной токовой защиты 35кВ трансформатора Т-1 с последующим отключением МВ-10кВ Т-1 и МВ-35кВ Т-1. Оборудование РЗА работало правильно. | Мероприятие: Техническое Произвести послеаварийный осмотр оборудования ПС 35/10 кВ Кривячка. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Мастер бригады №2 ПС Шарья Коваль В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате послеаварийного осмотра оборудования ПС 35/10 кВ Кривячка. Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Мастер бригады №2 ПС Шарья Коваль В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить изоляцию шинного моста от проходных изоляторов ввода 10 кВ Т-1 до проходных изоляторов ввода ТСН-1 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Мастер бригады №2 ПС Шарья Коваль В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г.
3713 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-25 11:52 | 2021-10-25 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л 602 ПС Красный Бор явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 367 – ТП 265 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СС 100 кабеля АСБ-3х120 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л 602 ПС Красный Бор явилось однофазное замыкание на "землю", вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 367 – ТП 265 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте типа СС 100 кабеля АСБ-3х120 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС 100 кабеля АСБ-3х120 КЛ 6 кВ ТП 367 – ТП 265 в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ 6кВ "ТП 367-ТП 265" VS006-0000076-303 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП367- ТП 265 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП367- ТП 265 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа замена кабеля не предусматривается
3714 | 466 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2021-10-25 10:40 | 2021-10-25 15:13 | 3.4.12.2, Обрыв домового ввода ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.102 ПС Климово дома ул. Первомайская д.33 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.102 ПС Климово домового ввода ул. Первомайская д.33, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.102 ПС Климово Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.102 ПС Климово Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.102 ПС Климово домового ввода к дому ул. Первомайская д.33 Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Новозыбковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП5 ф.102 ПС Климово домового ввода к дому ул. Первомайская д.33
3715 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-25 10:30 | 2021-10-25 11:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-023 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 023 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №41 ТП-23. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №41 ТП-23.
3716 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-25 10:28 | 2021-10-25 11:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №74-75. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин, в пролёте опор №74-75, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролете опор №74-75. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы в пролете опор № 74-75
3717 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-25 10:15 | 2021-10-25 11:55 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1990 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. было проведено 29.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-633 2 с.ш. - ТП-638 2 с.ш. не выявлено.
3718 | 478 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-25 10:02 | 2021-10-25 18:36 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская в пролете опор №7-8. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская в пролете опор №7-8 привело к короткому замыканию на ВЛ и срабатыванию МТЗ ф.1002 ПС Алтуховская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3719 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-10-25 10:00 | 2021-10-25 11:09 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-215 ПС 35 кВ Ровеньки от 25.10.2021г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
3720 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2021-10-25 09:41 | 2021-10-25 14:45 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №64-66, вследствие наезда сельхозтехники на опору №65. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор № 64-66 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие механического воздействия сторонней сельхозтехники на опору №65. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов ЛЭП 6-10 кВ 2019-2024 Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей
3721 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-25 09:35 | 2021-10-25 10:26 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. было проведено 04.09.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-246 - ТП-226 2 с.ш. не выявлено.
3722 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-25 06:44 | 2021-10-25 10:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" в пролете опор 124-125 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.124-125 ВЛ-10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Симонов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№27 ПС 110/35/10кВ Красная Заря и включены в план работ Верховского РЭС.
3723 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-25 06:40 | 2021-10-25 07:14 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 РП Леденево ввода в дом от опоры №7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-3 РП Леденево ввода в дом от опоры №7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ-0,4 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-3 РП Леденево в пролете опор №6-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
3724 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-10-25 06:01 | 2021-10-25 08:00 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ТП № 257 ф. 10-04 ПС Клеванцово, в пролете опор № 2-1 - № 2-2, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2. В дальнейшем, ветка дерева снята с провода ВЛ штангой из комплекта КШЗ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ТП № 257 ф. 10-04 ПС Клеванцово, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №257 ф.10-04 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП № 257 ф.10-04 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
3725 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-25 03:46 | 2021-10-25 05:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на ВР ТП 1062 АЗС ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 1062 АЗС. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" ВР ТП 1062 АЗС ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" через тело птицы. На ВР ТП 1062 АЗС обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3726 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-25 03:30 | 2021-10-25 04:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ яч.№216 ПС №2 ОАО ЛМЗ "Св.Сокол" на участке от ТП 5Г яч.6 до ТП 492, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ яч.№216 ПС №2 ОАО ЛМЗ "Св.Сокол" на участке от ТП 5Г яч.6 до ТП 492 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6кВ яч.№216 ПС №2 ОАО ЛМЗ "Св.Сокол" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания силовых кабелей от ПС №2 со сроком службы более 15 лет. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания силовых кабелей от ПС №2 со сроком службы более 15 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых кабелей от ПС №2 устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний силовых кабелей от ПС №2, дефектов не выявлено
3727 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-10-25 02:17 | 2021-10-25 03:28 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Листопадовка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3728 | 469 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-25 00:58 | 2021-10-25 09:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2110 к ТП2122 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 в РП35 к ТП2219 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2110 к ТП2122 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП35 Ф611 к ТП2219. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП35 Ф611 к ТП2219. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2110 к ТП2122. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2110 к ТП2122 восстановлена.
3729 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-25 00:42 | 2021-10-25 02:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Новинки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 (Новинки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3730 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-24 23:46 | 2021-10-25 01:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 Бортниково ВЛ 10кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №23 - №24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №23 - №24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 Бортниково ВЛ 10кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" Пролет опор №23 - №24 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23 - №24 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 Бортниково ВЛ 10кВ №6 Отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3731 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-10-24 23:33 | 2021-10-25 01:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 70-71 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №70-71 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
3732 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-24 23:15 | 2021-10-25 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1237 Котельная ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1237 Котельная ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1237 Котельная ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1237 Котельная ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3733 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-24 22:12 | 2021-10-25 01:42 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Верейка произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 953 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Заречное". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Заречное" о приведении потребительской КТП 953 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кривоносов И.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО Заречное
3734 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ № 17 ПС 110кВ Тамбовская №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г.
3735 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-24 22:00 | 2021-10-24 22:30 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 078 в пролете опор № 8-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 078 в пролете опор № 8-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 078 Гнездилово н/д ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 078 Гнездилово н/д | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 в пр. №8-9 Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 в пр. №8-9 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 по всей длине Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятие по выпиловке в пролете 8-9 занесено в журнал дефектов для включения в план ТО 2021года.
3736 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-10-24 21:23 | 2021-10-24 22:57 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок в пролете опор №155-156 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №155-156 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок.
3737 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Медведица действием защиты стало межфазное К.З. возникшее при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 47. В дальнейшем, после КЗ, птица упала на землю. | 4.12, Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз на опоре № 47 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица, с целью выявления повреждения оборудования. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведение обхода ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Медведица, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведение обхода ВЛ.
3738 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.10.1, В результате воздействия (попадания) кошки в в/в отсек ТП 10/0,4кВ № 078 по ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменское, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции между фазами "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменское через тело кошки из-за ее попадания в в/в отсек ТП 10/0,4кВ № 078, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменское нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечания, выявленные при внеочередном обходе, занесены в журнал дефектов для включения в план текущего ремонта в 3 квартале 2022г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Знаменское по всей длине.
3739 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-24 21:10 | 2021-10-24 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №2 ТП 868 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0.4кВ №2 ТП 868 в пролете опор №1-6-№1-7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0.4кВ №2 ТП 868 в пролете опор №1-6-№1-7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП868 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0.4кВ №2 ТП868 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3740 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-10-24 21:05 | 2021-10-24 21:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП Лужки Л-1017 ПС 110/10кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №8 - №9 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП Лужки Л-1017 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки на провода в пролёте опор №8 - №9 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить по согласованию с сельской администрацией обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП Лужки Л-1017 ПС 110/10кВ Угра. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ Л1 ОТП Лужки Л-1017 ПС 110/10кВ Угра.
3741 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-24 20:22 | 2021-10-24 21:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 532 (Ново магазин) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 532 (Ново магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 532 (Ново магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 532 (Ново магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
3742 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-10-24 19:51 | 2021-10-24 21:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от ОТП Харино от Л 1017 ПС 35/10кВ Мытишино явилось междуфазное К.З. при падении ветки на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра в пролёте опор №3 - №4 из-за пределов охранной зоны ВЛ с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ от ОТП Харино от Л 1017 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра в пролёте опор №3 - №4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес сельской администрации по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от ОТП Харино от Л 1017 ПС 35/10кВ Мытишино. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес сельской администрации по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от ОТП Харино от Л 1017 ПС 35/10кВ Мытишино. Мероприятие: Техническое Организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ от ОТП Харино от Л 1017 ПС 35/10кВ Мытишино за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Организована обрезка крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ от ОТП Харино от Л 1017 ПС 35/10кВ Мытишино за пределами охранной зоны ВЛ.
3743 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-24 18:05 | 2021-10-24 20:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего в результате перекрытия провода фазы "С" и траверсы опоры №36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводе видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "С" и траверсы опоры №36 ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводе видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Оценка УРЗА не требуется. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Глебовское ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3744 | 473 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-24 17:20 | 2021-10-24 21:57 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №57 ул. Пересвета с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0526 ф.613 РП01 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0526 ф.613 РП01 с медным проводом потребителя г. Брянск ул. Пересвета д. 57. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ф2 от ТП0526 ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом.
3745 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-10-24 16:50 | 2021-10-24 18:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролете опор №110 - 111, деревом упавшим на провода ВЛ-10кВ, из вне охранной зоны, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль в пролёте опор №110 - 111 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нерль дефекты - устранены.
3746 | 373 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-24 16:06 | 2021-10-24 16:45 | 3.4.7.2, повреждение по "земле" КЛ 10 кВ ПС 304, ф. 8 - ТП 639 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304, ф.8 - ТП 639, Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 304, ф.8 - ТП 639, ТП 1269. Составит Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304, ф.8 - ТП 639. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 304, ф.8 - ТП 639, ТП 1269
3747 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-24 15:56 | 2021-10-24 16:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское, в пролете опор № 10 - № 11, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ в пролете опор № 10 - № 11, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ... Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
3748 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-24 15:14 | 2021-10-24 15:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 404 120 кв.ж.дом произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №5-6 при схлёстывании проводов во время перекрытия веткой, принесенной из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 404 120 кв.ж.дом в пролете опор №5-6 из за пределов охранной зоны произошло междуфазное "КЗ" (перекрытие проводов в пролете опор №5-6 ), что явилось причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 404 120 кв.ж.дом действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 404 120 кв.ж.дом. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 404 120 кв.ж.дом. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 404 120 кв.ж.дом дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 404 120 кв.ж.дом дефектов не обнаружено
3749 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-10-24 15:14 | 2021-10-24 16:51 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору №8/1 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-№609, что привело к излому опоры у основания, повлекшие её падение и схлёст проводов. В следствии чего произошло КЗ ВЛ. | 4.4.1, Наезд на опору №8/1 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-№609 транспортным средством, повлекшие излом у основания и падение опоры. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опор №11, №8/2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-№609 как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опор №11, №8/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №609 как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №11, №8/2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-№609 с целью выявления ослабленных вязок провода к изоляторам. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр опор №11, №8/2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-№609. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания при верховом осмотре и обследовании опор №11, №8/2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-№609. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечания не выявлена при верховом осмотре.
3750 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-24 15:06 | 2021-10-24 15:44 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-159 Ф-1002 ПС Страчёво в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-159 Ф-1002 ПС Страчёво в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-159 Ф-1002 ПС Страчёво в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев.
3751 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-24 14:57 | 2021-10-24 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3752 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-24 14:05 | 2021-10-24 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 150 руб. 14 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 150 руб. 14 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 150 руб. 14 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 150 руб. 14 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 150 руб. 14 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3753 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-24 14:04 | 2021-10-24 15:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за обрыва проводов в пролете опор №157-159 в результате падения дерева, на провода в пролете опор №157-№158 из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №157-158 ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №157-159 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление провода в пролетах опор №157-159 на ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен восстановление провода в пролетах опор №157-159 на ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС 35/10 кВ Гришкино дефектов не обнаружено
3754 | 372 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-24 13:56 | 2021-10-24 14:42 | 3.4.8.5.2, отключение ТП 823 РУ 0,4 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
3755 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-10-24 13:38 | 2021-10-24 18:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ № 424.6 ПС 35 кВ Букреевка явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 424.6-1/630( потребительское), с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г.
3756 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-24 13:15 | 2021-10-24 15:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Учма РП 10кВ Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Учма РП 10кВ Охотино VS010-0004173 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №1 Учма РП 10кВ Охотино в пролетах опор №37 - №38 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Учма РП 10кВ Охотино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
3757 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-24 12:23 | 2021-10-24 12:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно в пролете опор №34-35 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно действием МТЗ с последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно дефектов не обнаружено
3758 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-24 11:50 | 2021-10-24 12:11 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-313 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-313 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-313 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-313 Л2 Ф-607 ПС Высокое в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода
3759 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-24 11:43 | 2021-10-24 12:26 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 80 Ф-602 РП №1 Березовский в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 80 Ф-602 РП №1 Березовский в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 80 Ф-602 РП №1 Березовский в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г.
3760 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-24 11:30 | 2021-10-24 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение персоналом Ярэнерго В 10кВ №2 ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" для отыскания замыкания на землю, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы на опоре №47 из-за разрушения изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1979г. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №47 ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате естественного старения изоляции вследствии длительной эксплуатации. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции (старение) на ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" Опора №47 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Поизведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову А.С.о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
3761 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-10-24 11:20 | 2021-10-24 15:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №51-53 из-за повреждения опоры №52 при наезде стороннего транспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №52 и междуфазное замыкание проводов в пролётах опор №51-53 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло вследствие наезда на опору №52 стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №51 и №53 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №51 и №53 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стоек опор №51 и №53 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №51 и №53 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижний Карачан. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №51 и №53 и верхового осмотра опор №51 и №53 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижний Карачан устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №51 и №53 и верхового осмотра опор №51 и №53 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нижний Карачан дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3762 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-24 11:00 | 2021-10-25 10:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №6 ПС 35/10кВ Чебаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 6кВ №6 ПС 35/10кВ Чебаково в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №95-№96 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС 35/10кВ Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженнер РЭС Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №6 ПС 35/10кВ Чебаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженнер РЭС Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3763 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-24 10:14 | 2021-10-24 20:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролёте опор №16-17, ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-169 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-87 Л1 Ф-602 ПС Ущерпье в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролёте опор №16-17, ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-169 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-87 Л1 Ф-602 ПС Ущерпье в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролёте опор №16-17, ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-169 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №12-13, ВЛ-0,4 ТП-87 Л1 Ф-602 ПС Ущерпье в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3764 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-24 09:40 | 2021-10-24 09:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №279-№280 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №279-№280 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище
3765 | 463 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-24 09:34 | 2021-10-24 14:05 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-30 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Гагарина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-30 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-30 ф. 106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3766 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-24 09:31 | 2021-10-24 19:26 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 КТП-24 ф.1002 ПС Страчевская, КТП-250 ф.1002 ПС Марицкая и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 КТП-24 ф.1002 ПС Страчевская, КТП-250 ф.1002 ПС Марицкая и частичному отсутствию напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-24 ф.1002 ПС Страчевская, КТП-250 ф.1002 ПС Марицкая TP010-0065502 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчевская и ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
3767 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-24 09:05 | 2021-10-24 09:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники в пролете опор №30-31, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
3768 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-10-24 08:10 | 2021-10-24 13:15 | 3.4.8.5, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине падения опоры и обрыва проводов фазы "В" и "С" путем проезда крупногабаритной сельскохозяйственной техники. | 4.4.1, Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине падения опоры и обрыва проводов фазы "В" и "С" путем проезда крупногабаритной сельскохозяйственной техники. | Мероприятие: Техническое Произвести установку опоры, изоляторов и замену провода Срок исполнения: 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г.
3769 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2021-10-24 08:03 | 2021-10-24 08:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Торжок произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №154-155 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием сильных порывов ветра при прохождении циклона по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провода в пролете опор №154-155 из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Торжок под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Торжок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Торжок. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Торжок. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Торжок дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Торжок дефекты не обнаружены.
3770 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-24 07:15 | 2021-10-24 10:02 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие веткой дерева на провод фазы "С" его сближение и кратковременный схлест с нулевым проводом в пролете оп. № 8-9, что привело к однофазному КЗ и перегоранию плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "С" РБ 0,4кВ №1 в КТП №356. | 4.4.3, Схлест проводов веткой дерева при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 356 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 356 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №356 с целью выявления ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор №8-9 и по результатам осмотра произвести расчистку трассы от ДКР по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №356. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3771 | 468 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-24 01:55 | 2021-10-24 09:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0339 к ТП0156 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф605 в РП22 к ТП0260 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0339 к ТП0156 в результате повреждения изоляции в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 по Ф605 к ТП0260. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 по Ф605 к ТП0260. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0339 к ТП0156. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0339 к ТП0156 восстановлена.
3772 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-24 01:16 | 2021-10-24 02:23 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-1005 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 10 кВ ТП 563 - ТП 378 в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля ААШв-3х120 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года). | 4.12, Причиной отключения КЛ 10 кВ ТП 563-ТП 378 явилось появление "земли" на 1 секции 10 кВ ПС Чернушки , вызванное повреждением КЛ 10кВ "ТП 563-ТП 378 " в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААШв-3х120 КЛ 10 кВ ТП 563 - ТП 378 в процессе длительной эксплуатации с 1994 года (27 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ ТП 378-ТП 563 Л-1003 KS010-0000157-303 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 563 - ТП 378 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 563 - ТП 378 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
3773 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ПС 110 кВ Пены действием ДЗТ силового трансформатора Т2 явился пробой опорного изолятора шинного моста 10 кВ силового трансформатора Т2 (фаза «С») вследствие ухудшения изоляционных характеристик в процессе эксплуатации. Причиной отказа в отключении на ПС 110 кВ Пены МВ-110 кВ 2Т явился излом провода в цепи катушки отключения в клеммном шкафу привода выключателя вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Причиной отказа во включении В 110 кВ Южная на ПС 110 кВ Льгов явилось загустение смазки в приводе выключателя и механический износ деталей привода в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции изолятора шинного моста 10 кВ силового трансформатора Т2 (фаза «С») на ПС 110 кВ Пены вследствие ухудшения изоляционных характеристик в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции изолятора шинного моста 10 кВ силового трансформатора Т2 на Силовой Тр-р 2Т ПС Пены PS110-001040-02 4.13, Нарушение электрического контакта в цепи катушки отключения в клеммном шкафу привода выключателя МВ-110 кВ 2Т на ПС 110 кВ Пены из-за излома провода вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в цепи катушки отключения на В 110 Южная В 110 Южная 4.2.4, Причиной отказа во включении В 110 кВ Южная на ПС 110 кВ Льгов явилось загустение смазки в приводе выключателя и механический износ деталей привода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загустение смазки в приводе выключателя и механический износ деталей привода на В 110 кВ Южная на ПС 110 кВ Льгов В 110 кВ Южная на ПС 110 кВ Льгов | Мероприятие: Организационное Составить план-график замены устаревших кабелей вторичной коммутации на ПС 110 кВ Пены. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СРЗАИМ Солдатов Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план-график замены устаревших кабелей вторичной коммутации на ПС 110 кВ Пены. Мероприятие: Организационное Актуализировать график проведения учащенных ТВК ШМ-10 кВ с изоляторами типа ИШД-35 на ПС 110 кВ Западного участка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Актуализирован график проведения ТВК на ПС 110 кВ Западного участка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр приводов выключателей типа МКП-110 Западного участка с проверкой состояния смазки, уплотнений и обогрева шкафов привода. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный осмотр приводов выключателей типа МКП-110 Западного участка с проверкой состояния смазки, уплотнений и обогрева шкафов привода. По резуьтатам осмотра - нарушение не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра приводов выключателей типа МКП - 110 Западного участка составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный осмотр приводов выключателей типа МКП-110 Западного участка с проверкой состояния смазки, уплотнений и обогрева шкафов привода. По результатам осмотра замечаний по состоянию приводов не обнаружено. Устранять нарушения не требуется.
3774 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2021-10-23 22:15 | 2021-10-23 22:52 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 715 ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось междуфазное КЗ в результате схлестывания проводов ввода в жилой дом, от опоры №Г8, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 715 ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось междуфазное КЗ в результате схлестывания проводов ввода в жилой дом, от опоры №Г8, в результате воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести измерение стрелы провеса проводов ввода в жилой дом, от опоры №Г8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 715 ВЛ-1006 ПС Рудня. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер габаритов
3775 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Прекращение передачи телеметрической информации по основному и резервному каналам с ПС 110 кВ Александровка в диспетчерские пункты ЦУС Филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ произошло из-за повреждения сетевого разъёма электропитания IEC (С13/С14) шкафа КП ТМ ПС 110 кВ Александровка, вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. | 4.13, Повреждение сетевого разъёма электропитания IEC (С13/С14) шкафа КП ТМ ПС 110 кВ Александровка произошло из-за нарушения электрического контакта вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрического контакта сетевого разъёма электропитания IEC (С13/С14) шкафа КП ТМ на СДТУ ПС-110/35/10кВ Александровка ST110-000108 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Северного участка СЭ СДТУ и ИТ Скоморохов О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена внеплановая эксплуатационная проверка оборудования СДТУ ПС 110 кВ Александровка. Мероприятие: Техническое Проложить новый сетевой кабель от ИБП шкафа ТК до автомата электропитания шкафа ТМ ПС 110кВ Александровка. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Северного участка СЭ СДТУ и ИТ Скоморохов О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замена питающего кабеля КП МТК-30.
3776 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-23 20:00 | 2021-10-23 21:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-65 ф.101 ПС Влазовичи и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-65 ф.101 ПС Влазовичи явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-65 ф.101 ПС Влазовичи TP010-0084615 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.101 ПС Влазовичи Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр мастером РЭС ТП Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи, недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр мастером РЭС ТП Ф-101 ПС 35 кВ Влазовичи, недостатков не выявлено.
3777 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-23 20:00 | 2021-10-23 21:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В и "С" в пролете опор №18-6 - №18-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18-6 - №18-7 ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3778 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-23 19:54 | 2021-10-23 23:46 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 479 в пролёте опор №4-5. Ветви дерева находились в пределах охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева произошло перекрытие и схлест проводов фазы "А" и "N", что привело к возникновению однофазного КЗ и перегоранию плавкой вставки н/в предохранителя фазы «А» на РБ 0,4кВ №2 в КТП 479. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 479 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 479 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №479 с целью выявления деревьев или их ветвей находящихся в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое В пролете опор №4-5 и по результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №479 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от ДКР. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
3779 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-23 19:30 | 2021-10-23 21:44 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево произошло по причине междуфазного КЗ в следствии схлеста проводов в пролете опор №8-9 в результате повреждения опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево при наезде транспортным средством посторонних лиц. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства сторонних лиц на опору №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево произошло отклонение опоры из створа линии и захлест проводов пролёте опор №8-9 в результате чего произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить выправку и необходимый ремонт опоры №8 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены выправка и необходимый ремонт опоры №8 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево. Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью установления виновных лиц в повреждении опоры №8 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию с целью установления виновных лиц в повреждении опоры №8 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево №13 ПС Савватьево.
3780 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-23 19:20 | 2021-10-23 19:43 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 Л1 ТП-317 Ф-118 ПС Индуктор при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.4.3, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 Л1 ТП-317 Ф-118 ПС Индуктор, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 Л1 ТП-317 Ф-118 ПС Индуктор VN004-93204369 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №9 ВЛ-0,4 Л1 ТП-317 Ф-118 ПС Индуктор. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка проводов ввода в дом с опоры №9
3781 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-23 18:25 | 2021-10-23 18:36 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 5.1 до № 5.2 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-309 Ф-1004 ПС Тепличная при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №5.1 до №5.2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-309 Ф-1004 ПС Тепличная, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-309 Ф-1004 ПС Тепличная Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-309 Ф-1004 ПС Тепличная Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5.1-5.2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-309 Ф-1004 ПС Тепличная Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 5.1-5.2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-309 Ф-1004 ПС Тепличная
3782 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-10-23 18:09 | 2021-10-23 19:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабельной воронки на опоре №7-44 ПР-10кВ КТП 139 «Волжский дачник», из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Захаров П.А. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабельной воронки на опоре №7-44 ПР-10кВ КТП 139 «Волжский дачник» КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной воронки в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калязинского РЭС Захаров П.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования кабельной воронки на опоре №7-44 ПР-10кВ КТП 139 «Волжский дачник» на КВЛ 10кВ №27 ПС Луч (ф.19) VS010-0008551 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования кабельных участков на КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования кабельных участков на КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний кабельных участков на КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний кабельных участков на КВЛ 10кВ №27 ПС 110/35/10кВ Луч устранены выявленные дефекты Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС необходимости соблюдения требований НТД при проведении технического обслуживания оборудования. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС необходимости соблюдения требований НТД при проведении технического обслуживания оборудования.
3783 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-10-23 17:58 | 2021-10-23 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-7 - №2-8 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №2-7 - №2-8 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9 Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9 Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №32 ПС 35/10/6 кВ №9.
3784 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-10-23 17:40 | 2021-10-23 18:28 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4 Городище на провода в пролете опор №3 - №4, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4 Городище произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №3 - №4 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4 Городище ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4 Городище | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток, в том числе сухих веток, по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4 Городище. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2022 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
3785 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-10-23 17:20 | 2021-10-23 18:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Выгорь от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении ветки плодового дерева, принадлежащего потребителю, на провода перекидки к жилому дому от опоры 2/9. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Выгорь от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки плодового дерева на провода перекидки к жилому дому от опоры 2/9. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Выгорь от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы в адрес администрации сельского поселения письмо-претензию с напоминанием о необходимости обрезки крон плодовых деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ владельцами приусадебных участков. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Выгорь от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Всходы в адрес администрации сельского поселения письмо-претензию с напоминанием о необходимости обрезки крон плодовых деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ владельцами приусадебных участков.
3786 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-23 17:05 | 2021-10-23 19:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Филимоново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Филимоново. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3787 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-23 17:00 | 2021-10-23 17:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-298 Л1 Ф-103 ПС ЛОПАЗНА в пролете опор №23-24. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-298 Л1 Ф-103 ПС ЛОПАЗНА в пролете опор №23-24 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-298 Л1 Ф-103 ПС ЛОПАЗНА в пролете опор №23-24 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
3788 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-10-23 16:50 | 2021-10-23 17:14 | 3.4.8.1, В результате проведения несанкционированных работ (забивание свай в землю для фундамента) произошло повреждения КЛ-0,4 кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ. | 4.4.1, Повреждение КЛ-0,4кВ при проведении не санкционированных работ по забиванию свай в землю для фундамента сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с лицом, проводившим строительные работы на предмет безопасного ведения какой-либо деятельности в охранных зонах объектов электрических сетей, с обозначением возможных последствий. Выдать ему соответствующее уведомление. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. ин РЭС Ершов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с лицом, проводившим строительные работы на предмет безопасного ведения какой-либо деятельности в охранных зонах объектов электрических сетей, с обозначением возможных последствий. Выдано соответствующее уведомление.
3789 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-10-23 16:15 | 2021-10-23 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении дерева под действием сильных порывов ветра в пролете опор 78 - 79 на провода из за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в цикле АПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра в пролете опор 78 - 79 на провода из за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор 78 - 79 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор 78 - 79 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Пя Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранен6ию выявленных в ходе внеочередного осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранен6ию выявленных в ходе внеочередного осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3790 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-23 16:13 | 2021-10-23 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3791 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-10-23 16:07 | 2021-10-23 18:34 | 3.4.8.5.2, В результате падения спиленного абонентом дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1/Мез-12-100 на опоре №5 в сторону опор №4, №6, №1-1, произошёл срыв с опор и повреждение арматуры крепления провода СИП 2. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении спиленного абонентом дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1/Мез-12-100 на провода на опоре №5 в сторону опор №4, №6, №1-1, произошёл срыв с опор и повреждение арматуры крепления провода СИП 2. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1/Мез-12-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1/Мез-12-100 по всей длине Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
3792 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-23 16:00 | 2021-10-23 17:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 3-х фаз КТП-205 ф.603 ПС Кожаны и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фаз3-х в КТП-205 ф.603 ПС Кожаны явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-205 ф.603 ПС Кожаны TP006-0007183 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3793 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-23 15:55 | 2021-10-23 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП30--ТП664 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП30--ТП664 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ РП30--ТП664 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП30--ТП664 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ РП30--ТП664 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3794 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2021-10-23 15:40 | 2021-10-23 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка явилось падение дерева на провода в пролете опор №№ 88-89 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 88-89 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС Знаменка разработано мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3795 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-10-23 15:25 | 2021-10-23 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1217 ВЛ-1008 ПС Аполье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1217 ВЛ-1008 ПС Аполье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 2-3 вследствие схлеста проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1217 ВЛ-1008 ПС Аполье. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1217 ВЛ-1008 ПС Аполье.
3796 | 472 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-23 15:18 | 2021-10-23 19:48 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ВА57-39 250А, ф.2 ТП4076 ф.627 РП40 , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в РУ 0,4 кВ ТП4076.
3797 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-23 15:10 | 2021-10-23 15:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ущерпье в пролёте опор №74-75. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ущерпье, в пролёте опор №74-75, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Ущерпье. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ущерпье в пролете опор №74-75. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы
3798 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-23 14:58 | 2021-10-23 15:07 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 121-122 ВЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Красный Рог | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» на отпайке в пролете опор № 121-122 ВЛ-10 кВ Ф-1022 ПС Красный Рог, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-1022 на ПС Красный Рог | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Сосновка в пролете опор № 121-122, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф Рясное от РП Сосновка в пролете опор № 121-122, угрожающих падением на провода
3799 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-23 14:55 | 2021-10-23 15:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-127 Ф-1024 ПС Гришина Слобода в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-127 Ф-1024 ПС Гришина Слобода в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-127 Ф-1024 ПС Гришина Слобода в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
3800 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-23 14:49 | 2021-10-23 15:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП № 360. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф1 ТП-360. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3801 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-23 14:47 | 2021-10-23 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение В ГПП-12 ВПС-9-Ф15 ВГЭС произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ГПП-12 ВПС-9-Ф15 ВГЭС произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на ГПП-12 ВПС-9-Ф15 ВГЭС | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ГПП-12 ВПС-9-Ф15 ВГЭС с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3802 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-10-23 14:34 | 2021-10-23 16:18 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ М. Покровка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С", в пролете опор №50-51, при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра, до 17 м/сек., с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ М. Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева обломленной и занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №50-51 на ВЛ 10кВ № 3 ПС М. Покровка VS010-0004524 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ М. Покровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ М. Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2021г Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №50-51 по ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ М. Покровка. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ выполнено
3803 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-23 14:15 | 2021-10-23 15:20 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон деревьев и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-214 Л1 Ф-604 ПС Кожаны в пролёте опор №3-25. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-214 Л1 Ф-604 ПС Кожаны в пролёте опор №3-25, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-0,4 ТП-214 Л1 Ф-604 ПС Кожаны VN004-93203245 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-214 Л1 Ф-604 ПС Кожаны в пролёте опор №3-25. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3804 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-23 13:30 | 2021-10-23 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № №1 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № №1 ТП 930 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП930 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
3805 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-23 13:17 | 2021-10-23 14:46 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-33 Л2 Ф-1008 ПС Трубчевская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-33 Л2 Ф-1008 ПС Трубчевская в пролете опор №3-4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-33 Л2 Ф-1008 ПС Трубчевская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3806 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-10-23 12:45 | 2021-10-23 14:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №132 - №133, из-за границ охранной зоны ВЛ с изломом опор №132, №133 и обрывом проводов. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №132 - №133, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №132 - №133 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №132 - №133 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3807 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-23 12:20 | 2021-10-23 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение В Ф24 ПС42--РП67 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ Ф24 ПС42--РП67 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на Ф24 ПС42--РП67 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ Ф24 ПС42--РП67 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 08.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
3808 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-10-23 12:16 | 2021-10-23 12:41 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №10-11 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №10-11, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи VN004-93206145 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-5065 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ, замечаний нет.
3809 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 6 кВ №32 ПС Рассказовская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Владельцу ЭУ (АО ТСК) направлено письмо.
3810 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-10-23 11:51 | 2021-10-23 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка послужил обнаруженный соскочивший изолятор фазы «В» на опоре №173 в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 19 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №173 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №173 на ВЛ-10-2 ПС М Грибановка 35/10 VS010-0004409 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №170-180 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили верховой осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №170-180 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №170-180, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка в пролетах опор №170-180, разработали мероприятия по устранению выявленных дефектов.
3811 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2021-10-23 11:45 | 2021-10-23 13:38 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра до 17м/с во время прохождения атмосферного фронта произошло падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ. Дерево при падении легло на провода ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №054 в пролете опор № 22-23, что привело к обрыву и схлёсту проводов, междуфазному КЗ и отключению АВ-0,4 кВ ф.1. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 054 "Шоргутово старая" явился обрыв и схлест проводов в пролете опор № 22-23 из-за падения дерева, в результате сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №054 с целью выявления угрожающих деревьев в том числе и из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП №054 устранить. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3812 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-10-23 11:30 | 2021-10-23 13:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 832 (ЗТП-1 Артемово) явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом на опоре №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Савкиной В.П.), запитанного от опоры №7, по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 832 (ЗТП-1 Артемово). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Савкиной В.П.), запитанного от опоры №7, по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 832 (ЗТП-1 Артемово).
3813 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ №20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №23 от КЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ №20 находящейся на балансе и обслуживании ООО "ВСК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ВСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №23 от КЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ВСК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №23 от КЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3814 | 459 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-23 11:16 | 2021-10-23 15:47 | 3.4.7.3.5, Соскочивший изолятор и плохой контакт на вводе в дом п.Дубровка ул.Сельхозтехника д.8 кв.2 на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровкая | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Сельхозтехника произошло в результате соскочившего изолятора и плохого контакта на фасаде дома ул. Сельхозтехника 8 кв.2 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести установку изолятора и перетяжку провода на фасаде в дом п.Дубровка ул.Сельхозтехника д.8 кв.2 Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровкий РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена установка изолятора и перетяжку провода на фасаде в дом п.Дубровка ул.Сельхозтехника д.8 кв.2
3815 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-23 11:10 | 2021-10-23 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение В ПС-20 Ф.6 РП-70 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля в соединительной муфте. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10 РП-73 ВВ Ф.25 ПС-Электпроприбор в соединительной муфте произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик соединительной муфты на ПС-20 Ф.6 РП-70 | Мероприятие: Техническое Произвести замену соединительной мыфты силового кабеля КЛ-10 ПС-20 Ф.6 РП-70 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 02.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 10кВ ПС-20 Ф.6 РП-70 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3816 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-10-23 10:40 | 2021-10-23 12:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-223 ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключениюВЛ-0,4кВ №1 КТП-223 ВЛ-1006 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№9-10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-223 ВЛ-1006 ПС Михайловская. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3817 | 461 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-23 10:40 | 2021-10-23 15:10 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-7 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Суражская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-7 ф. 603 ПС Тембр Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-7 ф. 603 ПС Тембр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3818 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-23 09:53 | 2021-10-23 11:17 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-110 Л2 Ф-1004 ПС Плюсковская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-110 Л2 Ф-1004 ПС Плюсковская в пролете опор №5-6, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-110 Л2 Ф-1004 ПС Плюсковская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г.
3819 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-23 09:49 | 2021-10-23 10:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-28 ф.1007 ПС Севская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-28 ф.1007 ПС Севская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-28 ф.1007 ПС Севская TP010-0092463 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Севская. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
3820 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-23 09:23 | 2021-10-23 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 Столбищи деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 004 Столбищи деревня в пролете опор №2-№3 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП004 Столбищи деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП004 Столбищи деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3821 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-23 09:10 | 2021-10-23 12:48 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло повреждение изолятора фазы "С" на опоре №11/3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №11/3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская при повреждении изолятора фазы "С" из-за старения изоляции, изменения свойств материала при длительной эксплуатации произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и изменение свойств материала изолятора ШС-10 при длительной эксплуатации на опоре №11/3 на ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская ВЛ 10кВ №2 ПС Ильинская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны и проведены мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Ильинская нарушений.
3822 | 464 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-23 08:47 | 2021-10-23 16:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение вентильного разрядника РВП-10 ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений | 4.4, Отключение МВ ф.1013 ПС Дубровская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВП-10 и КЗ на ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на РЛНД-12 к ТП-31 ф.1013 ПС ДЖубровская Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на РЛНД-12 к ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская Тип мероприятия:
3823 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-23 08:45 | 2021-10-23 09:15 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная VN004-00026044 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №7 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г.
3824 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ №42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №13 от КЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ №42 находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Билайн». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО «Билайн» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №13 от КЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ПАО «Билайн» о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №13 от КЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ №42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3825 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-10-23 08:32 | 2021-10-23 10:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №27 – 28 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27 – 28 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Старая Торопа, запланировано на ноябрь месяц.
3826 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ ф.1014 ПС Молотинская в пролете опор № 113-114. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ 10кВ ф.1014 ПС Молотинская в пролете опор № 113-114 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ 10кВ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев ВЛ 10кВ ф.1014 ПС Молотинская за РЕК № 14 в пролете опор № 112-116, растущих за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Валка деревьев произведена
3827 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-23 06:42 | 2021-10-23 07:18 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Речане-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ветки дерева из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2 из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Речане-2.
3828 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-23 05:10 | 2021-10-23 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.Маяк-Неготино, в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.Маяк-Неготино, в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.Маяк-Неготино, в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Летошники, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
3829 | 467 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-23 05:10 | 2021-10-23 13:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2204 к ТП2305 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 в РП32 к ТП 2204 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2204 к ТП2305 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф611 к ТП2204. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф611 к ТП2204. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2204 к ТП2305. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2204 к ТП2305 восстановлена.
3830 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-23 04:40 | 2021-10-23 10:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В" и "С" при обрыве и схлестывании проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролетах опор № 169-173 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка вследствии наезда на опору № 171 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролетах опор № 169-173 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка произошел из-за наезда на опору № 171 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опор № 169-173 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 171, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опор № 169-173 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках. Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования опор № 169-173 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Никоноровка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
3831 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-22 23:50 | 2021-10-23 01:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 062 (Ослово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 062 (Ослово) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 062 (Ослово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 062 (Ослово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3832 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-22 23:50 | 2021-10-23 01:56 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Бригада допущена для устранения повреждения. Допущена бригада для удаления дерева с проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №85-№86 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Бригада допущена для устранения повреждения. Допущена бригада для удаления дерева с проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье пролет опор №85-№86 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье в пролете опор №38-№39. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №154 ПС 35/10кВ Заозерье в пролете опор №38-№39. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3833 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-22 23:00 | 2021-10-23 04:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №187-188 из-за спиленного дерева из вне охранной зоны ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Схлёст проводов фаз «А» и «С» в пролётах опор №187-188 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка произошло вследствие спиленного дерева из вне охранной зоне ВЛ сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
3834 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-22 22:00 | 2021-10-22 23:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 на ТП № 056. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф.4 ТП-056. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-056 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-056 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл
3835 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-22 21:45 | 2021-10-22 22:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 49 - № 50, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 327. В дальнейшем, ветка слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-327. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-327, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-327 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл
3836 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-22 21:18 | 2021-10-22 23:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 (Панфилово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 (Панфилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
3837 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-10-22 20:54 | 2021-10-22 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за обрыва проводов в пролете опор №162-№163, упавшим на провода ВЛ-10кВ деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №162- №163 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ из-за обрыва проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорское дефекты устранены.
3838 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-10-22 20:44 | 2021-10-22 22:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №101 – 102 деревом, выпавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №101 – 102 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа.
3839 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-22 20:33 | 2021-10-22 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 464 произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №8-9 при схлёстывании проводов во время перекрытия деревом, упавшим из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-0,4кВ ТП 464 в пролете опор №8-9 из за пределов охранной зоны произошло междуфазное "КЗ" (перекрытие проводов в пролете опор №8-9 ), что явилось причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 464 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 464 Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 464 Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 464 дефекты. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 464 дефектов не обнаружено
3840 | 371 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-22 20:25 | 2021-10-22 22:15 | 3.4.7.2, повреждение рубильника 0,4 кВ в ТП 693 СкШ-1 на ВРУ-1 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести замену рубильника 0,4 кВ СкШ-1 на ВРУ-1 в ТП 693. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена рубильника 0,4 кВ СкШ-1 на ВРУ-1 в ТП 693
3841 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-22 20:20 | 2021-10-22 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сараево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3842 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-22 19:45 | 2021-10-22 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №4 ТП627 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0.4кВ №4 ТП627 в пролете опор №1,6-№1,7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0.4кВ №4 ТП627 в пролете опор №1,6-№1,7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №4 ТП627 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0.4кВ №4 ТП 627 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3843 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-10-22 19:29 | 2021-10-22 19:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №288-289 ветвями ДКР, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвями кустарника ДКР на провода в пролете опор №288-289 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №288-289. на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки. VS010-0006236 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №288 - №289. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор №288 - №289. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Рамешковского РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3844 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.9.1, Отключение АВ-0,4 кВ ф. уличное освещение в ТП-185 при падении ветки дерева на провода ВЛ пролете опор № 12 - № 13 в результате сильных порывов ветра до 18 м/с. Погашения потребителей Костромаэнерго не было. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева на провода уличного освещения в пролете опор № 12-№ 13, в следствие чего возникло кратковременное короткое замыкание. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в СМЗ по ЖКХ о необходимости опиливания веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ для предотвращения аналогичных отключений. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в СМЗ по ЖКХ о необходимости опиливания веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ для предотвращения аналогичных отключений.
3845 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-22 19:25 | 2021-10-22 21:26 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы "В" на опоре № 24 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Караваево, стало разрушение штыревого изолятора и касание проводом траверсы. Разрушение изолятора произошло по причине снижения изоляционных свойств материала изолятора от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, тяжение провода при порывах ветра) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра до 18 м/с. Изолятор в эксплуатации с 1985 года. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Карвавево был проведен электромонтером Костромского РЭС Степановым Д.А. 10.06.21 по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 24 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Караваево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошло разрушение изолятора и как следствие однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Караваево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Караваево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 24 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Караваево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции). Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №24 ф.10-01 ПС Караваево Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Караваево устранить. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3846 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-10-22 19:14 | 2021-10-22 20:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-39 Л1 Ф-1003 ПС Борщово ввода в дом от опоры №15. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №15 ВЛ-0,4 ТП-39 Л1 Ф-1003 ПС Борщово, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-39 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №14-16, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-39 Л1 Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №14-16, угрожающих падением на провода
3847 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-22 19:10 | 2021-10-22 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 "Усолово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 "Усолово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 "Усолово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 "Усолово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3848 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-10-22 19:04 | 2021-10-22 20:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 Касково от ПС-35\10кВ Порожки вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор 23 - 24 дерева, сломанное сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №05 Касково от ПС-35\10кВ Порожки в пролете опор №23 - №24 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05 Касково от ПС-35\10кВ Порожки, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 Касково от ПС 35/10 Порожки для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 Касково от ПС 35/10 Порожки Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 Касково от ПС 35/10 Порожки - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 Касково от ПС 35/10 Порожки
3849 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-22 18:35 | 2021-10-22 19:12 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Пятницкое-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 ветки дерева из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Пятницкое-2 Ф.6 Воробьи ф.2 из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ Пятницкое-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Пятницкое-2 Ф.6 Воробьи ф.2. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Пятницкое-2 Ф.6 Воробьи ф.2. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Пятницкое-2 Ф.6 Воробьи ф.2. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Пятницкое-2 Ф.6 Воробьи ф.2.
3850 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-22 18:23 | 2021-10-22 20:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №2-3 отпайки к ТП 10/0,4 кВ Садцы на провода ВЛ-10 кВ, упавшего из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское в пролете опор №2-3 отпайки к ТП 10/0,4 кВ Садцы из вне охранной зоны, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское действием МТЗ, с последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП 10 кВ Ильинское дефектов не обнаружено
3851 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-10-22 18:16 | 2021-10-22 18:18 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор № (1-18) - (1-19) обнаружена ветка дерева со следами подгара под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с. При падении ветви дерева произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 в пролете опор № (1-18) - (1-19) обнаружена ветка дерева со следами подгара под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПСМакарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПСМакарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПСМакарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.
3852 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-10-22 18:00 | 2021-10-22 19:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - 12, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим обрывом проводов. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился схлест при обрыве проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №11-12, из-за границ охранной зоны ВЛ. С дальнейшим обрывом проводов. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо-претензию в адрес сельской администрации c. Днепровское с предложением провести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 141 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо-претензия в адрес сельской администрации c. Днепровское с предложением провести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3853 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-22 17:58 | 2021-10-22 18:15 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в ЗТП-187 ф.608 ПС Тембр привело к перекрытию фазы «А» на землю ЗТП-187 ф.608 ПС Тембр. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами ПК 6кВ фазы "А" и корпусом ячейки в ЗТП-187 ф.608 ПС Тембр животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП-187 ф.608 ПС Тембр. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр оборудования ЗТП-187 ф.608 ПС Тембр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3854 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-22 17:55 | 2021-10-22 19:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Волна в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Волна с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Волна устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3855 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-22 17:54 | 2021-10-22 20:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №12-13 при схлёстывании проводов во время перекрытия ветвями ДКР, растущей в охранной зоне, под воздействием сильных порывов ветра. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Бойцов И.С. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост произошло перекрытие проводов в пролете опор №12-13 и в результате возникшего междуфазного "КЗ" в пролете опор №12-13 произошло отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Бойцов И.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погоств пролете опор №12-13. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост VN004-00042709 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост в пролете опор №12-13 Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост в пролете опор №12-13 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3856 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2021-10-22 17:50 | 2021-10-22 19:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ТП № 38 ф. 10-14 ПС Красная Поляна, в пролете опор № 10 - № 4-1, вследствие этого возникло однофазное КЗ, которое привело к перегоранию предохранителя в рубильнике 0,4 кВ ф. № 3 вазы А. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ТП № 38 ф. 10-14 ПС Красная Поляна, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП №38 ф.10-14 ПС 110/35/10кВ Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП №38 ф.10-14 ПС 110/35/10кВ Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
3857 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-22 17:36 | 2021-10-22 18:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №53 -№54 ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №53 - №54 ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Максимово. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: .
3858 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-22 17:32 | 2021-10-22 18:09 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №5-6, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г.
3859 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-22 17:30 | 2021-10-23 01:04 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и нулевого провода в пролетах опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №3. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и нулевого провода при ветровой нагрузке из-за разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №23-24 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта по разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1. на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр №2324 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3860 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-22 17:24 | 2021-10-22 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №О-19 - №О-20. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате перекрытия проводов с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №О-19 - №О-20 с последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №О-19 - №О-20 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №О-19 - №О-20 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3861 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2021-10-22 17:24 | 2021-10-22 17:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 331.21, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 65-66, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 65-66, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.21 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.21 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
3862 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-22 17:22 | 2021-10-22 17:24 | 3.4.7.3.5, Отключение В РП-84 ВВ Ф.88 ПС-25 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-84 ВВ Ф.88 ПС-25 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-84 ВВ Ф.88 ПС-25 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-84 ВВ Ф.88 ПС-25 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-84 ВВ Ф.88 ПС-25 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3863 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-22 17:03 | 2021-10-22 18:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №130 - №131. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ ПС Кириллы отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №130 - №131 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 2-х проводов марки А-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №130 - №131 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №130 - №131 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3864 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-22 16:46 | 2021-10-22 18:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 ул. Заводская от ТП-109 послужило падение сломанного, под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опора №9/3 - ввод в дом. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 ул. Заводская от ТП-109 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода, в пролете опора №9/3 - ввод в дом с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-16. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №9/3 - ввод в дом ВЛ-0,4кВ №3 ул. Заводская от ТП-109. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №9/3 - ввод в дом ВЛ-0,4кВ №3 ул. Заводская от ТП-109.
3865 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-22 16:45 | 2021-10-22 17:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №8 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ ЛЭП 0,4 кВ №8 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №8 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная VN004-00026041 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №8 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №8 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №8 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г.
3866 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.9.1, Отключение АВ-0,4 кВ ф. уличное освещение при падении ветки на провода ВЛ пролете опор № 16 - № 17 в результате сильных порывов ветра до 18 м/с. Погашения потребителей Костромаэнерго не было. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева на провода уличного освещения в пролете опор № 16-№ 17, в следствие чего возникло кратковременное короткое замыкание. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в СМЗ по ЖКХ о необходимости опиливания веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ для предотвращения аналогичных отключений. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в СМЗ по ЖКХ о необходимости опиливания веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ для предотвращения аналогичных отключений.
3867 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-22 16:42 | 2021-10-22 18:01 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-24 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-24 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №3-4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-24 Л2 Ф-1003 ПС Глыбоченска в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3868 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-10-22 16:40 | 2021-10-22 17:23 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-2 Сидорово ВЛ 1001 ПС Аврора явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №15 до дома №7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 МТП-2 Сидорово ВЛ 1001 ПС Аврора явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете от опоры №15 до дома №7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное по факту отключения ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2 Сидорово направить письмо-претензию в адрес администрации Никольского с/п с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: по факту отключения ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2 Сидорово направлено письмо-претензия в адрес администрации Никольского с/п с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
3869 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-22 16:35 | 2021-10-22 17:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-11 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-11 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-11, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-11 по всей длине. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-11 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3870 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-10-22 16:20 | 2021-10-22 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролетах опор №165 - 169 деревом, упавшим на провода в пролёте опор №168-169 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролёте опор №168-169 КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошел обрыв проводов в пролетах опор №165 - 169, вследствие чего КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Мостовая отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Актуальный срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обход-осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Мостовая. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Нелидовского РЭС Кожанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка кустарника в пролете опор №165-166
3871 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 19 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 137-№ 138 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна, которое при падении кратковременно перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ от МТО с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор № 137-№ 138 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: замечания
3872 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-22 16:12 | 2021-10-22 16:56 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-РП-12 ВВ Ф.21 ПС-9 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-РП-12 ВВ Ф.21 ПС-9 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-12 ВВ Ф.21 ПС-9 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-РП-12 ВВ Ф.21 ПС-9 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-РП-12 ВВ Ф.21 ПС-9 проведены высоковольтные испытания и измерения.
3873 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-22 16:03 | 2021-10-22 17:24 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 435 ПС Рамонь-2 произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «A» и «B» в пролёте опор № 10–11, вызванного падением ветки, обломленной сильными порывами ветра до 19 м/с, с расположенного вне охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз фаз «A» и «B»» в пролёте опор № 10–11, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 435 ПС Рамонь-2, произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 435 ПС Рамонь-2 на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 435 ПС Рамонь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением в план работ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Запланированы работы на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-435 ПС Рамонь-2
3874 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-22 15:58 | 2021-10-22 17:53 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ в концевой муфте ТП-371 на участке КВЛ ф.10-03 ПС Караваево. (Муфта в эксплуатации с 1996 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 было проведено 10.12.2019 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Владимировым А.Ю. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте ТП-371 на участке КВЛ ф.10-03 ПС Караваево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на кабельной воронке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 на участке КВЛ ф.10-03 ПС Караваево. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: тепловизионный контроль концевых кабельных муфт Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 на участке КВЛ ф.10-03 ПС Караваево. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр концевых разделок Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-371 - ТП-372 не выявлено.
3875 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-22 15:57 | 2021-10-22 17:34 | 3.4.7.3.5, ТП-332 Издешково отключено оперативно в результате возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате излома опорного изолятора высоковольтного предохранителя фазы "С" вследствие изменения диэлектрических и механических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение опорного изолятора марки ИО-10 на ТП-332 Издешково произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на ТП-332 Издешково TP010-0037669 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1009 ПС Издешково. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1009 ПС Издешково. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотр ВЛ-1009 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. ВЛ-1009 ПС Издешково
3876 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-22 15:50 | 2021-10-22 18:20 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево, в пролёте опор №14-15 ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ввода в пролёте опор №19-20 ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево, в пролёте опор №14-15 ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево VN004-93208298, Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская VN004-93208210 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево, в пролёте опор №14-15 ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-20 ВЛ Ф-1 КТП-39 Ф-Чугуновка ПС Бульшево, в пролёте опор №14-15 ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская
3877 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-10-22 15:40 | 2021-10-22 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 КТП-298 ВЛ-1003 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №3 КТП-298 ВЛ-1003 ПС Диво явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-298 ВЛ-1003 ПС Диво. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3878 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Из-за сильного порывистого ветра до 19м/с произошло падение дерева на провода ВЛ 110 кВ Жуковская – Летошники в пролете 49/48-50/49, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. | 4.4.3, При падении дерева из-за сильного ветра до 19м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете 49/48-50/49, произошло короткое замыкание и отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Жуковская – Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. Мероприятие: Техническое Устранить недостатки выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Жуковская-Летошники замечаний не выявлено
3879 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-10-22 15:29 | 2021-10-22 15:54 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок в пролете опор №42-43 обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ, от действий сильных порывов западного ветра скоростью до 17 м/с, при падении ветвей перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
3880 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-10-22 15:27 | 2021-10-22 16:45 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП-068 явился обрыв проводов в пролете опор №№ 4-5 в результате падения дерева на провода ВЛ, вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП-068 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №№ 4-5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить в адрес администрации Дугинского с/п письмо- претензию с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 в д. Тарасово. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес администрации Дугинского с/п письмо- претензия с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 в д. Тарасово.
3881 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-10-22 15:21 | 2021-10-22 17:58 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н.Мамон произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н.Мамон произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-3 ТП-209 ПС Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в планы ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4-3 от КТП-209 ПС 110 Н.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.
3882 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-10-22 15:20 | 2021-10-22 16:37 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ГКТПП-22 Л-1005 ПС Лукино явилось падение ветки дерева на провода в пролете от КТП до опоры №1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ГКТПП-22 Л-1005 ПС Лукино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролёте от КТП до опоры №1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное по факту отключения Л2 ГКТПП 22 направить письмо-претензию в адрес администрации г. Сычёвка с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Набережная Лосьмины. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: по факту отключения Л2 ГКТПП 22 направлено письмо-претензия в адрес администрации г. Сычёвка с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Набережная Лосьмины.
3883 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2021-10-22 15:20 | 2021-10-22 16:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Сеньково в пролёте опор №55-56, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 Сеньково в пролёте опор №55-56 из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ф-№6 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине линии. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №6 Сеньково по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ф-№6 ПС 35/10 кВ Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ф-№6 ПС 35/10 кВ Сеньково нарушений, не требуются. В связи с отсутствием замечаний в ходе проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 Сеньково.
3884 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-10-22 15:08 | 2021-10-22 17:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №337-338 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №337-338 ВЛ 10 кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №337-338, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 16 (Соблаго) ПС 110/10кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110/10 кВ Пено . Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110/10 кВ Пено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110/10 кВ Пено дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110/10 кВ Пено дефекты.
3885 | 460 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-22 15:08 | 2021-10-22 19:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1006 ПС Суземская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1006 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №16 ул. Калинина, п. Суземка. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №16 ул. Калинина, п. Суземка.
3886 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-10-22 15:05 | 2021-10-22 16:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 144-145 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключениюВЛ-1009 ПС 35/10кВ Исаково явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 144-145 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково силами ИТР. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково силами ИТР. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ--10кВ Л1009 ПС 35/10кВ Исаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ--10кВ Л1009 ПС 35/10кВ Исаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Организационное Проанализировать число и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково, обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения линии в ремонтную инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проанализированы число и причины отключений ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 35/10кВ Исаково, обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения линии в ремонтную инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ.
3887 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-10-22 15:01 | 2021-10-22 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-15 - №21-16 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №21-15 - №21-16 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9
3888 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-22 15:00 | 2021-10-22 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 11 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 11 руб. 8 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 11 руб. 8 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 11 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 11 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3889 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-22 14:58 | 2021-10-22 15:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая в пролете опор №17-18 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Марицкая в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
3890 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-22 14:58 | 2021-10-22 16:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцевов результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №34-№35 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г.
3891 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-22 14:53 | 2021-10-22 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево послужило падение сломанных под действием порывистого ветра деревьев, из-за границ охранной зоны на провода в пролетах опор №80 - №81 - №82. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №80 - №81 - №82 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки АС-35 в данных пролетах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №80 - №81 - №82 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №80 - №81 - №82 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3892 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-22 14:50 | 2021-10-22 15:55 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-2, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-2 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3893 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-22 14:50 | 2021-10-22 15:50 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля Ауди гос. номер х 010 ем 76, произошел наезд на опору № 10, при этом произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-595. | 4.4.1, По причине наезда автомобиля Ауди гос. номер х 010 ем 76 сторонним неустановленным лицом на опору № 10, произошло повреждение опоры, вследствие чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-595. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-595 "район ул. Речной проспект". Особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ ТП-595 "район ул. Речной проспект" Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-595 "район ул. Речной проспект" устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД по установлению виновного лица для возмещения причинённого материального ущерба
3894 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-22 14:48 | 2021-10-22 17:02 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-396 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Лотос". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Лотос" о приведении потребительского оборудования ТП-396 ВЛ 10кВ № 5 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г.
3895 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-22 14:46 | 2021-10-22 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Кувшиново-Пень произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 ВЛ 35кВ Кувшиново-Пень деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ 35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ 35кВ Кувшиново-Пень , из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Кувшиново-Пень действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Пень. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Кувшиново-Пень. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кувшиново-Пень дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: В результате внеочередного осмотра Кувшиново-Пень дефектов требующих немедленного устранения не выявлено.
3896 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-10-22 14:32 | 2021-10-22 16:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном оборудовании (ведомственная отпайка В на КТП-3 Юшково). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ООО "Олимпик-Фудс") ведомственной отпайки на КТП-3 Юшково по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино.
3897 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-22 14:30 | 2021-10-22 15:29 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов пролетах опор №22/39-№22/40 в результате срыва вязки провода фазы "В" на опоре №22/39 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №22/39 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица устранить выявленные при осмотре дефекты. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3898 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-22 14:28 | 2021-10-22 16:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-605 ПС Колодня явился обрыв провода в пролете опор №№ 31-32 в результате падение дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению Л605 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №31 -№32 ВЛ 6 кВ Л605 ПС Колодня в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 31-32 ВЛ6 кВ Л605 ПС Колодня. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 31-32 ВЛ6 кВ Л605 ПС Колодня.
3899 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-10-22 14:26 | 2021-10-22 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №192 -№193 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №192 -№193 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3900 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-10-22 14:18 | 2021-10-22 16:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 647 (КТП-1АЗС"Атар"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 647 (КТП-1АЗС"Атар") - ООО «Атар». Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 647 (КТП-1АЗС"Атар") - ООО «Атар».
3901 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-2 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 послужило короткое замыкание на ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, находящейся в собственности и на балансе АО "Бутурлиновская электросетевая компания". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания"
3902 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-10-22 14:16 | 2021-10-22 15:16 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ № 01 ТП-041 явился обрыв проводов в пролете опор №№ 11-12 в результате падения на провода ВЛ ветки дерева вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ № 01 ТП-041 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №№ 11-12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ № 01 ТП-041. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ № 01 ТП-041.
3903 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-10-22 14:15 | 2021-10-22 14:45 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-1-15 ВЛ-10-1 П 35 кВ МОБ, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО "Каширская земля". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Каширская земля" о приведении потребительской КТП-1-15 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г.
3904 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2021-10-22 14:10 | 2021-10-22 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из за перекрытия проводов в пролете опор №27 -№28 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №27 - №28 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное «КЗ» и перекрытие проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Калязинского РЭС Дашанов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Нерль дефекты- устранены
3905 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-22 14:10 | 2021-10-22 15:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №6 6-й Смоленский пер. от ТП-37 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №19 - №19-1. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №7 6-й Смоленский пер. от ТП-37 послужило падении дерева на провод СИП-4 4*25 в пролете опор №19 - №19-1 с нарушением изоляции данного провода при его обрыве и возникновения междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №19 - №19-1 ВЛ 0,4кВ №7 6-й Смоленский пер. от ТП-37. Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №19 - №19-1 ВЛ 0,4кВ №7 6-й Смоленский пер. от ТП-37.
3906 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-22 14:10 | 2021-10-22 16:02 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Федоровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 53-54 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Федоровская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1002 ПС Федоровская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Федоровская в пролете опор № 53-54, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка деревьев
3907 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-22 14:01 | 2021-10-22 15:29 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-5 ВЛ-601 ПС Электромашины явилось КЗ возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-5 ВЛ-601 ПС Электромашины обнаружен отключенный АВ-7. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-5 ВЛ-601 ПС Электромашины явилось КЗ возникшее в сетях потребителя в результате нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-5 ВЛ-601 ПС Электромашины. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-5 ВЛ-601 ПС Электромашины. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-5 ВЛ-601Э разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков выполнения. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков выполнения. ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-5 ВЛ-601Э
3908 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-22 14:00 | 2021-10-22 15:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №27 ТП-018 явилось повреждение опоры №27 в результате падение дерева из-за воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018 явился схлест проводов при падении опоры №27, повреждённой в результате механического воздействия (при падении) на опору дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 и произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 и произведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
3909 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-22 13:51 | 2021-10-22 15:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10 ВЛ-1002 ПС Издешково послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов деревом в пролете опор № 229 - № 230, упавшим на провода ВЛ из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1002 ПС Издешково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор № 229 - № 230 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково на предмет выявления деревьев и веток угрожающих возможным падением на провода ВЛ и находящихся как в пределах так и за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Издешково Мероприятие: Организационное По результатам проведения внепланового осмотра ВЛ-1002 ПС Издешково разработать план мероприятий с назначением ответственных лиц и сроков по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: план мероприятий с назначением ответственных лиц и сроков по устранению выявленных нарушений. ВЛ-1002 ПС Издешково
3910 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-10-22 13:50 | 2021-10-22 14:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-78 ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-78 ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 6-7 вследствие схлеста проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-78 ВЛ-1009 ПС Одинцово. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев в пролете опор №2-№3
3911 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2021-10-22 13:48 | 2021-10-22 15:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское явилось повреждение на ведомственной отпайке на ТП 465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги"). |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское письмо-претензию в адрес владельца ТП 465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги"). Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Ризское письмо-претензия в адрес владельца ТП 465 (СТП-ГК "Российские автомобильные дороги").
3912 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2021-10-22 13:48 | 2021-10-22 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи на провода в пролете опору №2-40 - №2-41 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи отключился результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опору №2-40 - №2-41 с возникновением междуфазного КЗ и последующим изломом ж/б стойки опоры №2-40 и обрывом 3-х проводов марки А-50. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №2-40 - №2-41 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр
3913 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2021-10-22 13:45 | 2021-10-22 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП16Г произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3-3 - №3-4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП16Г произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-3 - №3-4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-016Г. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-016Г Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-16Г разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр, план мероприятий разработан
3914 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-22 13:35 | 2021-10-22 14:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ул. Б. Смоленская от ТП-40 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опора №4 - ввод в ж/дом №1. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ №2 ул. Б. Смоленская от ТП-40 произошло в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опора №4 - ввод в ж/дом №1 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-16. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев в пролете опора №4 - в вод в ж/дом ВЛ-0,4кВ №2 ул. Б. Смоленская от ТП-40, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев в пролете опора №4 - в вод в ж/дом ВЛ-0,4кВ №2 ул. Б. Смоленская от ТП-40, угрожающих падением на провода.
3915 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-22 13:35 | 2021-10-22 14:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 110/10кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 110/10кВ Туфаново в пролете опор №38-№39 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из охранной зоны ВЛ при порывах ветра Бригада допущена для устранения повреждения. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 110/10кВ Туфаново в пролете опор №38-№39 деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из охранной зоны ВЛ при порывах ветра Бригада допущена для устранения повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 110/10кВ Туфаново пролет опор №38-№39 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 Комплекс ПС 110/10кВ Туфаново в пролете опор№38-№39. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3916 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-10-22 13:35 | 2021-10-22 14:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ №1 ТП-4 ВЛ-1024 Красный послужило повреждение ведомственного оборудования принадлежащего Администрации Малеевского сельского поселения. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Отправление письма
3917 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В-6кВ №12 ПС-110кВ Тамбовская№ 5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г.
3918 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-22 13:31 | 2021-10-22 13:37 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 п.с-за. «Комсомолец», ул.Ново-Южная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №104 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г.
3919 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-22 13:30 | 2021-10-22 16:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «В» на опоре №71 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники, на опоре №75 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Жуковская. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «В» на опоре №71 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники, на опоре №75 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Жуковская привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ соответствующих ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники на участке от опоры №65 до опоры №75. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Жуковская на участке от опоры №70 до опоры №80. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники и ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Жуковская произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники и ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Жуковская произведено устранение выявленных дефектов.
3920 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-22 13:20 | 2021-10-22 15:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 Ресторан по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 114 недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено.
3921 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-22 13:12 | 2021-10-22 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №14-15 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор в пролете опор №14-15 , выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор отключилась действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало проведению успешного РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лисицкий бор дефектов не обнаружено
3922 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-22 13:10 | 2021-10-22 14:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №68 - №69. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1010 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №68 - №69 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №68 - №69 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №68 - №69 ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Екимовичи разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения.
3923 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-22 13:00 | 2021-10-22 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №6-7 отпайки на ТП10/0,4 кВ №1016 Калошино в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 в пролете опор №6-7 отпайки на ТП10/0,4 кВ №1016 Калошино из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10 кВ №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ №16 дефектов не обнаружено
3924 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-10-22 12:48 | 2021-10-22 14:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №54 - №55 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролёте опор №54 - №55, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов, междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково.
3925 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-22 12:32 | 2021-10-22 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "С" и провода ф. "В" в пролете опор №45-46 из-за повреждения изолятора ф. "В" опоры №45. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №45 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Торопецкого РЭС Радыгин Г.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №45 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово, в результате чего, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-46, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "В" на опоре №45 на ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ Бологово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Бологово, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Бологово, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Бологово. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Бологово. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
3926 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2021-10-22 12:30 | 2021-10-22 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково явился обрыв провода в пролете опор №№ 25-26 в результате падения дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №05 ПС Хотьково явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 25-26 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое направить по факту отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС Хотьково письмо-претензию в адрес администрации Дугинсого с/п с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, по улице Центральная в д.Дугино. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: направлено по факту отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС Хотьково письмо-претензия в адрес администрации Дугинсого с/п с предложением организовать вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, по улице Центральная в д.Дугино.
3927 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-10-22 12:20 | 2021-10-22 13:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 Б.Солпа от КТП 10/0,4кВ Солпа вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №4-5 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 Б.Солпа от КТП 10/0,4кВ Солпа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 0,4кВ №2 Б.Солпа от КТП 10/0,4кВ Солпа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Б.Солпа КТП 10/0,4кВ Солпа для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Б.Солпа КТП 10/0,4кВ Солпа для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Б.Солпа КТП 10/0,4кВ Солпа - устранить эти дефекты Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Б.Солпа КТП 10/0,4кВ Солпа дефекты, требующие устранения, не выявлены
3928 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-10-22 12:05 | 2021-10-22 13:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-9 Карманово ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Карманово явилось падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-9 Карманово ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении в пролете опор №№4-5 под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП с повреждением стойки опоры №4 марки СВа-95-1,5 и обрывом 4-х проводов марки А-35 в пролетах №№3--5. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 3-5 ВЛ 0,4кВ №2 ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Карманово. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 3--5 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-9 Карманово ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Карманово
3929 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-22 12:00 | 2021-10-22 13:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-889 явился обрыв провода в пролете опор №3/2 - №3/3 в результате падение ветки дерева на провода при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-889 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №3/2 -№3/3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3/2-№3/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-889. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3/2-№3/3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-889.
3930 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2021-10-22 11:50 | 2021-10-22 14:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 на РП 10кВ Киселёво произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 104-105 при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №104-105 ВЛ 10 кВ №17 на РП 10 кВ Киселёво под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №104-105, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 на РП 10 кВ Киселёво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 (Соколово) от РП 10кВ Киселёво. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: ЛО ВЛ 10кВ №17(Соколово) от РП-10кВ Киселево Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 (Соколово) от РП 10кВ Киселёво дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено
3931 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-22 11:40 | 2021-10-22 13:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 явился обрыв провода в пролёте опор №10 - №11 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 128 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №10-№11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128 на участке опор №10-№15 и выполнить при необходимости вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-128 на участке опор №10-№15 и произведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
3932 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-22 11:28 | 2021-10-22 12:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Борок, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор 44-№45 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №44-№45 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Борок Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Борок
3933 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-22 11:11 | 2021-10-22 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №62-№63 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3934 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-22 11:07 | 2021-10-22 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус действием ТО произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева на спуски 10 кВ ЗТП10/0,4 кВ №226 "Геологи" в сторону ЗТП 10/0,4 кВ №267, упавшая из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на спуски 10 кВ ЗТП10/0,4 кВ №226 "Геологи" в сторону ЗТП 10/0,4 кВ №267 ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, перекрытие проводов в данном пролете , вследствие чего ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус отключилась действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус дефектов не обнаружено
3935 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-22 10:55 | 2021-10-22 23:51 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-112 ф.105 ПС Красная Гора, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-107 ПС Ущерпье при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ввода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-112 ф.105 ПС Красная Гора, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-107 ПС Ущерпье, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-112 ф.105 ПС Красная Гора VN004-93209169, Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-107 ПС Ущерпье VN004-93203773 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-112 ф.105 ПС Красная Гора, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ТП-118 Л1 Ф-107 ПС Ущерпье. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3936 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-22 10:45 | 2021-10-22 12:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ Клементьево в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-№35 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ Клементьево пролет опор №34-№35 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №162 ПС 35/10кВ Клементьево. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Горбивненко Д.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
3937 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-22 10:39 | 2021-10-22 12:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №81- №82 ветками ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей рядом с проводами в охранной зоне ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток ДКР при раскачивании под воздействием сильных порывов ветра, растущей рядом с проводами ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев в пролете опор №81 -№82 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на ВЛ-10кВ ф № 32(8) ПС Ржев ВЛ-10кВ ф № 32(8) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №32(8) ПС 110/35/10 кВ Ржев в пролете опор №81- №82. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
3938 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-22 10:35 | 2021-10-22 12:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ДКР, упавшей от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для удаления дерева с проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ДКР, упавшей от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для удаления дерева с проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Поречье" пролет опор №19-№20 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Поречье". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 1210 Поречье 5 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН октябрь
3939 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-22 10:34 | 2021-10-22 12:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Нефтино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Нефтино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнty внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Нефтино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209 (Нефтино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
3940 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-22 10:30 | 2021-10-22 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Ошомово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Ошомово" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Ошомово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Ошомово". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Ошомово". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Ошомово", нет.
3941 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-22 10:30 | 2021-10-22 10:48 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ Ф-Паниковец от РП Скуратово | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ Ф -Паниковец от РП Скуратово , что привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Паниковец от РП Скуратово. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Паниковец от РП Скуратово в пролете опор № 2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: обрезка веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Паниковец от РП Скуратово в пролете опор № 2-3, угрожающих падением на провода
3942 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-22 10:27 | 2021-10-22 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3943 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-10-22 09:21 | 2021-10-22 10:53 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли на провода в пролете опор №6 - №7 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-6-13 Митюли произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно вырублено угрожающее падением сухих веток на провода дерево в пролете опор №6 - №7 на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-6-13 Митюли ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-6-13 Митюли | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-6-13 Митюли.
3944 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2021-10-22 09:15 | 2021-10-22 13:17 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково действием защит произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании КТП-4-5 ВЛ-10-4 П 35 кВ Данково, находящейся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Зенит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ Зенит о приведении потребительской КТП-4-5 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Данково в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г.
3945 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-22 09:10 | 2021-10-22 09:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 45 Ф 615 ПС Карачевская в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 45 Ф 615 ПС Карачевская в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 45 Ф 615 ПС Карачевская в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г.
3946 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-10-22 08:10 | 2021-10-22 08:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Не устойчивое короткое замыкание проводов в пролете опор №12-13 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Кубышинка в пролетах опор №1-21, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Кубышинка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Карпушкин М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
3947 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-22 07:52 | 2021-10-22 08:05 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 Л3 ТП-277 Ф-619 ПС новозыбков2 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ввода в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 Л3 ТП-277 Ф-619 ПС новозыбков2, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 Л3 ТП-277 Ф-619 ПС новозыбков2 VN004-93204349 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 Л3 ТП-277 Ф-619 ПС новозыбков2. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка провода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л 3 от ТП 277 ф.619 ПС Новозыбков 2
3948 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-22 07:26 | 2021-10-22 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-РП-168 ВВ Ф.307 ПС-2 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-РП-168 ВВ Ф.307 ПС-2 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-168 ВВ Ф.307 ПС-2 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-РП-168 ВВ Ф.307 ПС-2 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 29.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ РП-168 - Ф.307 ПС-2 проведены высоковольтные испытания и измерения
3949 | 456 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-22 07:20 | 2021-10-22 11:57 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-55 ф.124 ПС Луговая , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-55 ф.124 ПС Луговая Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-55 ф.124 ПС Луговая
3950 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2021-10-22 07:08 | 2021-10-22 09:23 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гумны послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода, с последующим падением провода фазы «А» на металлоконструкцию траверсы на опоре №79. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №79 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гумны произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №79 по ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гумны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 79 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 79 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
3951 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-22 06:15 | 2021-10-22 06:48 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 3-х фаз СТП 65 ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фаз3-х в СТП 65 ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на СТП 65 ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская TP010-0150688 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3952 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2021-10-22 06:13 | 2021-10-22 07:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "В" и провода ф. "С" из-за повреждения изолятора ф. "В" опоры №8. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Нелидовского РЭС Иванов А.Б. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8 ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово, в результате чего, провод фазы "В" упал на провод ф. "С", возникло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Нелидовского РЭС Иванов А.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "В" на опоре №8 на ВЛ-10кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-10 кВ №31 ПС 35/10/6 кВ Половцово. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №12-14 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Нелидовского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г.
3953 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-22 06:12 | 2021-10-22 06:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец вызвано однофазым к.з. при обрыве грозотроса, и падение его на провод ф."А" в пролете опор 162/27-163/28. Обрыв грозотроса в пролете опор № 162/27-163/28 ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1959 года. Ответственный за эксплуатацию: -мастер УСЛЭП Жидков И.Г. | 4.6, В результате коррозионного износа грозотроса (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и падению грозотроса на провод фазы "А" в пролете опор № 162/27-163/28 ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец , что привело к отключению ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец действием ДФЗ. Ответственный за эксплуатацию - мастер УСЛЭП Жидков И.Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотроса в пролете опор № 162/27-163/28 на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 161/26-164/29 на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса на ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец-устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое Определить участки ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец, на которых необходимо провести внеплановый осмотр состояния грозотроса и выполнить этот осмотр. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Внести изменения в график проведения верховых осмотров ВЛ-110кВ с учетом более учащенного контроля состояния грозотросов Рассмотреть возможность пересмотра графика верхового осмотра г/т по всей длине ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец, 1 раз в 3 года, для ВЛ или их участков со сроком службы более 50 лет. Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СЛ Васильков В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Определить виновное лицо, либо круг лиц, проводившие плановый осмотр ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС 110/10кВ Академическая и ПС 110/10кВ Бушевец не в полном объеме. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
3954 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-10-22 06:05 | 2021-10-22 06:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48 -№49 ВЛ 10 кВ №15 ПС Ст.Сандово веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48 - №49 ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Ст.Сандово Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется
3955 | 370 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-22 05:39 | 2021-10-22 09:30 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 203 Сеть 1. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
3956 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-22 05:15 | 2021-10-22 06:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №135-136 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №135-136 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково.
3957 | 455 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-22 04:47 | 2021-10-22 12:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3199 к ТП3206 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604 в РП14 к ТП3095 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3199 к ТП3206 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 поФ604 к ТП3095. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП14 поФ604 к ТП3095. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3199 к ТП3206. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3199 к ТП3206 восстановлена.
3958 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-22 03:00 | 2021-10-22 05:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Керамик в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ ПС Керамик л.3-ТП501 в пролете опор №2.1 - №2.2 деревом, упавшим под воздействием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. дерево обнаружено под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе Ярэнерго | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 10кВ ПС Керамик л.3-ТП501 в пролете опор №2.1 - №2.2 деревом, упавшим под воздействием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. дерево обнаружено под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе Ярэнерго | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6-10 кВ ПС Керамик л.3-ТП501 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6-10 кВ ПС Керамик л.3-ТП501 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы ВЛ. Нарушения устранены в ходе осмотра
3959 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-22 01:22 | 2021-10-22 03:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Хороброво в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Хороброво. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Хороброво. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Хороброво. пролет опор №15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Хороброво. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3960 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-22 01:10 | 2021-10-22 02:01 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-303 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крона". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Крона" о приведении потребительского оборудования ТП-303 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г.
3961 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-21 23:22 | 2021-10-21 23:47 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-60 Л1 Ф-105 ПС СЛАВА в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 ТП-60 Л1 Ф-105 ПС СЛАВА, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-60 Л1 Ф-105 ПС СЛАВА в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
3962 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-21 23:10 | 2021-10-22 01:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №56 - №57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №56 - №57 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3963 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-21 22:55 | 2021-10-22 00:43 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок низковольтных и высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ ТП 673 (Калинкино) ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10 Николо-Корма в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного низковольтных и высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С" в РУ-10кВ ТП 673 (Калинкино) ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10 Николо-Корма. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 673 (Калинкино) TP010-0138934 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 673 (Калинкино) ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10 Николо-Корма. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: испытание Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 673 (Калинкино) ВЛ 10кВ №4 Никольский ПС 35/10 Николо-Корма с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
3964 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-21 22:51 | 2021-10-21 23:53 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская в пролёте опор №21-22 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская в пролёте опор №21-22, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская VN004-93208210 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская в пролёте опор №21-22. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1022 ПС Клетнянская в пролёте опор №21-22.
3965 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-21 21:00 | 2021-10-21 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4кВ №3 ТП648 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0.4кВ №3 ТП648 в пролете опор №1,6-№1,7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0.4кВ №3 ТП648 в пролете опор №1,6-№1,7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №3 ТП648 целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0.4кВ №3 ТП648 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Ивынов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3966 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-10-21 20:55 | 2021-10-21 21:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи, выразившееся в отключении АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон, произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал на 15А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление неравномерного распределения нагрузки по фазам на на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС Грайворон ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС Грайворон | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 120 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
3967 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-21 20:30 | 2021-10-21 20:38 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №25 -№26 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. матер Ржевского РЭС Иванов И.Е | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №25 -№26 ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов №25-№26 на ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №25 -№26 ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
3968 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-21 20:00 | 2021-10-21 21:01 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-43 Л2 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода
3969 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-10-21 19:30 | 2021-10-21 19:50 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец в пролете опор №11-12 произошел схлест проводов фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов фазы "С" и нулевого провода ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец выявлено: в пролете опор №11-12 из-за не своевременной вырубки ДКР , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец в пролете опор №11-12 Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец в пролете опор №11-12 Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец по всей длине. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр Луговец и включены в план работ РЭС.
3970 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-10-21 19:18 | 2021-10-21 20:23 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 Дробилка от ТП 86 с. Тетеринское, в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 3 от ТП 86 . В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 Дробилка от ТП-86, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 Дробилка от ТП-86, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 Дробилка от ТП-86 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3971 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-10-21 19:11 | 2021-10-21 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №137-138 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №137-138 ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец нарушений и замечаний не выявлено.
3972 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-21 18:09 | 2021-10-21 20:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-9 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-9 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Вол-37-9 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Вол-37-9, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Вол-37-9 по всей длине. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Вол-37-9 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
3973 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2021-10-21 17:55 | 2021-10-21 19:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровка произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Петровка замечания и дефекты не выявлены.
3974 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2021-10-21 17:40 | 2021-10-21 18:18 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Короткое замыкание в результате перекрытие проводов в пролете опор №6-7 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое На ВЛ-0,4кВ,ф№1 от КТП 250 Т-200 с.Бурдино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
3975 | 368 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-21 17:02 | 2021-10-21 19:20 | 3.4.7.2, повреждение кабельной воронки 10 кВ в РП 71 на РП 31 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы кабельной воронки 10 кВ в РП 71 на РП 31. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.35 - РП 71. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы кабельной воронки 10 кВ в РП 71 на РП 31. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.35 - РП 71
3976 | 369 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-21 17:02 | 2021-10-21 17:03 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 31 - РП 71 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 31 - РП 71. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.34 - Рп 31. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 31 - РП 71. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.34 - РП 31.
3977 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-21 16:52 | 2021-10-21 17:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-07 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-07 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-07 ПС 35 кВ Котово VN004-00025464 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проверено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению дефектов
3978 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2021-10-21 16:50 | 2021-10-21 17:10 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 103 РП 10 кВ Сажное произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №32 по ул. Новая с. Сажное (от опоры №20). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
3979 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-21 16:42 | 2021-10-21 17:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-623 ПС Пластмасс произошло вследствие междуфазного К.З. в результате пробоя изоляции концевой муфты 3 КНТп-10-70/120 в РУ-6кВ ТП 068 по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-70/120 в ячейке в РУ 6кВ ТП 068 КЛ 6кВ 623 ПС Пластмасс произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-70/120 на ВЛ-623 ПС Пластмасс VS006-0001833 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-623 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Анализ количеств повреждений участка КЛ-6кВ Л-623 ПС Пластмасс
3980 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-21 16:20 | 2021-10-21 17:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветр | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №6-7 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое На КЛ-10 кВ МСУ 14 ПС 220 Правобережная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3981 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-21 16:20 | 2021-10-21 17:35 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор №6 - №2-1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Е-024 д. Сосенка в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор №6 - №2-1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП Е-024 д. Сосенка в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 0,4 кB №2 КТП Е-024 д.Сосенка VN004-94807061/0002100739 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB №2 КТП Е-024 д.Сосенка на предмет выявления дефектов проводов влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер морозов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4кB №2 КТП Е-024 д. Сосенка на предмет выявления дефектов проводов влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Мероприятие: Техническое По результату осмотра ВЛ 0,4 кB №2 КТП Е-024 д.Сосенка устранить выявленные дефекты влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей в кротчайший срок. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер морозов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ 0,4кB №2 КТП Е-024 д. Сосенка устранены выявленные дефекты влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей в кротчайший срок. Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Морозову П.А. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
3982 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2021-10-21 16:11 | 2021-10-21 16:26 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № №1 КТП 112 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 35 кВ Грузское произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: план работ
3983 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов шлейфа фазы "С" на опоре ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная при длительной эксплуатации, произошел излом и обрыв шлейфа, ремонт произведен по неотложной заявке. | 4.12, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов шлейфа фазы "С" на опоре ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная при длительной эксплуатации, произошел излом и обрыв шлейфа, ремонт произведен по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная и включить их в план работ ЮУ СЛЭП Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная с включением их в план работ ЮУ СЛЭП. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная по всей длине Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Сурнин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая – Советская II цепь с отпайкой на ПС Западная по всей длине.
3984 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2021-10-21 16:03 | 2021-10-21 17:31 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 10 кВ от ПС 35/10 №1 до ТП 628. в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-10кВ ТП №628 яч№17 ПС 35/10 "№1" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ-10кВ ТП №628 яч№17 пс 35/10 "№1" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-10 кВ от ПС №1 со сроком службы более 15 лет. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведёны внеочередные испытания КЛ-10 кВ от ПС №1 со сроком службы более 15 лет Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-10 кВ от ПС №1 устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 26.11.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-10 кВ от ПС №1 дефектов не выявлено
3985 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-21 15:50 | 2021-10-21 17:15 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №7 РП 57 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №7 РП 57 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №7 РП 57 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0.4кВ №7 РП 57 KN004-00048417 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4кВ №7 РП 57 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4кВ №7 РП 57 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: замена ПП 0,4кВ РБ №7 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3986 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-21 15:45 | 2021-10-21 17:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4 - №1-5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4 - №1-5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 Болково ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3987 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Пружининская" из-за короткого замыкания, возникшего при перекрытии проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 деревом, упавшим из вне охранной зоны под воздействием ветра. На проводах и ветках дерева обнаружены следы воздействия электрической дуги. Под проводами обнаружено дерево. Без обрыва проводов, без повреждения. Работа УРЗА ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" : МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. На проводах и ветках дерева обнаружены следы воздействия электрической дуги. Под проводами обнаружено дерево. Без обрыва проводов, без повреждения. Работа УРЗА ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" : МТЗ правильно, АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Пружининская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные в ходе осмотра и угрожающие нормальной работе ВЛ 35кВ Пружининская. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
3988 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-21 15:30 | 2021-10-21 17:27 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-№103 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Допущена бригада для устранения дерева с проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №102-№103 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Допущена бригада для устранения дерева с проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье. пролет опор №102-№103 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №102 - №103 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД
3989 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2021-10-21 15:27 | 2021-10-21 18:49 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ при изломе и падении на землю стойки ж/б опоры №1/2, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №1/1-1/3, вследствие наезда автотранспорта на опору №1/2. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №1/2, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №1/1-1/3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошёл вследствие механического воздействия при наезде автотранспорта на опору №1/2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Записка Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Волоконовский РОВД для привлечения к административной ответственности лиц, причинивших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Завление Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Статья
3990 | 462 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-21 15:13 | 2021-10-21 19:41 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1012 ПС Нерусса , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1012 ПС Нерусса. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене АВ-100А, ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1012 ПС Нерусса.
3991 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2021-10-21 15:09 | 2021-10-21 15:26 | 3.4.8.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 530 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлёста проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №№7-4/1, при проезде крупногабаритного транспортного средства. | 4.4.1, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и провода "N" в пролете опор №№7-4/1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 530 ПС 110 кВ Грайворон произошёл при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 530 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 530 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в планы работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.
3992 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-21 15:05 | 2021-10-21 16:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги, обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 (Белавино ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3993 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-21 14:50 | 2021-10-21 16:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 6кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 6кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш" пролете опор №45-№46 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №45-№46 ВЛ 6кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш" Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 1144 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастер о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН октябрь
3994 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-10-21 14:47 | 2021-10-21 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 26-27 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №26-27 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен
3995 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-10-21 14:20 | 2021-10-21 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ, в результате повреждения опоры №49, с последующим обрывом с схлестом проводов трех фаз в пролетах опор №48-50, вследствие падения дерева на провода в пролете опор №49-50 из вне охранной зоны ЛЭП (ОКУ "Шебекинское лесничество") при порывах ветра. | 4.4.3, Повреждение опоры №49, обрыв и схлест проводов трех фаз в пролетах опор №48-50 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №49-50 из вне охранной зоны ЛЭП (ОКУ "Шебекинское лесничество") при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Запланирована расчистка пролётов опор по ВЛ-10 № 8 Н. Таволжанка на Декабрь
3996 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2021-10-21 14:18 | 2021-10-21 17:17 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15/2 - 26/1, вследствие разрегулировки стрелы провиса при ослабления вязок на опоре №26/1 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15/2 - 26/1, вследствие разрегулировки стрелы провиса при ослабления вязок на опоре №26/1 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов на ВЛ 10кВ №5 ПС Шеино VS010-0000151 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 15/2 - 26/1 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 15/2 - 26/1 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
3997 | 454 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-21 13:51 | 2021-10-21 18:28 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-58 ф.602 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Западная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-58 ф. 602 ПС Сураж Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-58 ф. 602 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
3998 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-21 13:48 | 2021-10-21 15:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3999 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-21 13:43 | 2021-10-21 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4000 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-10-21 13:40 | 2021-10-21 13:50 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №51-52 росшего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №51-52 на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутыр VS010-0008667 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр.
4001 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-21 13:33 | 2021-10-21 23:43 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-42 Л1 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №23-24, ВЛ-0,4 ТП-134 Л2 Ф-110 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-17, ВЛ-0,4 ТП-65 Л2 Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №11-12, ВЛ-0,4 ТП-190 Л3 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №6-7. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-42 Л1 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №23-24, ВЛ-0,4 ТП-134 Л2 Ф-110 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-17, ВЛ-0,4 ТП-65 Л2 Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №11-12, ВЛ-0,4 ТП-190 Л3 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-42 Л1 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №23-24, ВЛ-0,4 ТП-134 Л2 Ф-110 ПС Гордеевка в пролёте опор №6-17, ВЛ-0,4 ТП-65 Л2 Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №11-12, ВЛ-0,4 ТП-190 Л3 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4002 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-21 13:32 | 2021-10-21 15:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Брынчаги деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4003 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-21 13:30 | 2021-10-21 15:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Шушкицы произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0"в пролёте опор №2-№3 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролёте опор №2-№3 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы VN004-00041824 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Шушкицы
4004 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-21 13:26 | 2021-10-21 13:49 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная VN004-00025933 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №8 ЗТП 15 ПС 35 кВ Привокзальная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г.
4005 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2021-10-21 13:22 | 2021-10-21 17:09 | 3.4.8.4, Кратковременное двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Каменка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор № 18-19 отпайки от оп. № 273 набросом, в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор № 18-19 отпайки от оп. № 273 от ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Каменка произошло в результате механического набрасывания куска стального провода неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Предупреждение направлено
4006 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-21 13:17 | 2021-10-21 14:38 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-№85 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-№85 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
4007 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-21 13:00 | 2021-10-21 15:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Стряпово пролёт опор №23-№24 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23 - №24 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Стряпово" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4008 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-21 12:55 | 2021-10-21 19:14 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №4-5, ВЛ-0,4 Л2 КТП-21 Ф-105 ПС Щербиничи в пролёте опор №4/2-4/3. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №4-5, ВЛ-0,4 Л2 КТП-21 Ф-105 ПС Щербиничи в пролёте опор №4/2-4/3, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №4-5, ВЛ-0,4 Л2 КТП-21 Ф-105 ПС Щербиничи в пролёте опор №4/2-4/3. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы
4009 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-21 12:55 | 2021-10-21 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 (Плишкино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 (Плишкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 069 (Плишкино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 069 (Плишкино)
4010 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-21 12:40 | 2021-10-21 14:16 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-231 Л3 Ф-106 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №36-37. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-231 Л3 Ф-106 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №36-37 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-231 Л3 Ф-106 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №36-37 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
4011 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-21 12:39 | 2021-10-21 12:45 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, в охранной зоне Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое в пролете опор №8-9 произошло падение ветки дерева при ветровой нагрузке на провода фазы "А" и "В" с последующим схлестом и нарушение электрической, возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛФ№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое в пролете опор №18-19 на провода фазы "А" и "В" из-за несвоевременно вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, произошел схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое по всей длине. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое . Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Провели вырубку ДКР в охранной зоне в пролете опор №8-9 Ф№1 от КТП№23/РБ-21-63 д.Троицкое .
4012 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-21 12:32 | 2021-10-21 14:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 378 (Княжево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
4013 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-10-21 12:21 | 2021-10-21 13:43 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуются
4014 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2021-10-21 12:02 | 2021-10-21 12:21 | 3.4.12.4, Причиной аварийных отключений ВЛ 110 кВ Россошь-1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Россошь -2 с отпайками явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ всех трех фаз в пролетах опор № 27-29 продуктами горения камыша вне охранной зоны данных ВЛ, в пойме реки "Чёрная Калитва" в районе ул. Февральская, г. Россошь. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ всех трех фаз в пролетах опор № 27-29 продуктами горения камыша, вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Россошь-1 с отпайками и ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками, вызвало трехфазное короткое замыкание и как следствие последующее их аварийное отключение. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Россошь-1 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления горючих материалов в охранной зоне ВЛ, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Россошь-1 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления горючих материалов в охранной зоне ВЛ, а также прочих дефектов. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления горючих материалов в охранной зоне ВЛ, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Россошь-2 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления горючих материалов в охранной зоне ВЛ, а также прочих дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Россошь-1 с отпайками и ВЛ-110 кВ Россошь-2 с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.12.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП
4015 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-21 12:00 | 2021-10-21 14:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Сендерево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Сендерево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Сендерево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Сендерево пролет опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Сендерево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4016 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-10-21 12:00 | 2021-10-21 15:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110 В.Мамон послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №89-90 упавшим на них деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №89-90 ВЛ-10-5 ПС 110 В.Мамон произошло упавшим на них деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 В.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 В.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 В.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.
4017 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-10-21 11:40 | 2021-10-21 12:58 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №20-№21, из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом провода в пролете опор №20-№21. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился схлест при обрыве проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №20-№21, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжненер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжненер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инжненер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4018 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-21 11:37 | 2021-10-21 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 (Вощиково 4) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 (Вощиково-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 (Вощиково-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 339 (Вощиково-4) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4019 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-21 11:30 | 2021-10-21 13:05 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №86-№87 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №86-№87 ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4020 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-21 11:25 | 2021-10-21 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ № 7 РП 20 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 4 - ТП 220 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Отключение КВЛ 6 кВ № 7 РП 20 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 4 - ТП 220 в пролете опор № 4 - № 5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 4 - ТП 220 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 4 - ТП 220 в пролете опор № 4 - № 5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 4 - ТП 220 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 4 - ТП 220 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4021 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-21 11:23 | 2021-10-21 13:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролёте опор №93-94. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролёте опор №93-94, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролете опор №93-94. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Харитоновская в пролете опор №93-94.
4022 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-21 11:22 | 2021-10-21 11:38 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №62-63. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.104 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролете опор №62-63. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы в пролетах опор 62-64 ВЛ 10кВ ф.104 ПС Вышков
4023 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №55-56 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №55-56 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов ЛЭП 6-10 кВ 2019-2024
4024 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-21 11:19 | 2021-10-21 13:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Липовка Н.Корма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 (Липовка Н.Корма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4025 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-10-21 11:05 | 2021-10-21 12:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.173 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (06) вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения (пробоя) опорного изолятора фазы "А" на МТП 10/0,4 кВ №222 М.Косиха с перекрытием на изолятор фазы "В". Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" на МТП 10/0,4 кВ №222 М.Косиха произошел в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации . Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "А" на МТП 10/0,4 кВ №222 М.Косиха ВЛ-10кВ Ф.173 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (06), произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию: мастер Бежецкого РЭС Афанасьев А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенной изоляции на МТП 10/0,4 кВ №222 М.Косиха ВЛ-10кВ Ф.173 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво. на МТП 10/0,4 кВ №222 М.Косиха МТП 10/0,4 кВ №222 М.Косиха | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ Ф.173 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (06) с проведением контрольных измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия ТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ Ф.173 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (06). Мероприятие: Техническое По результатам ревизии КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ Ф.173 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (06) устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам ревизии КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10кВ Ф.173 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (06) устранены выявленные нарушения. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
4026 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-21 10:30 | 2021-10-21 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 613 "Яшкурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4027 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-21 10:20 | 2021-10-21 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 830 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 830 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 830 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4028 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-10-21 10:00 | 2021-10-21 11:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор № 07 - № 08, вследствие этого произошел схлест проводов, возникло однофазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП № 162 на поселок. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ, произошел схлест проводов в пролете опор № 07 - № 08, в следствии этого случилось однофазное К.З., что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП № 162 на поселок, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП № 162 на поселок, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 162 на поселок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 162 на поселок, замечаний не вывлено.
4029 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-21 09:57 | 2021-10-21 11:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 Профилакторий в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4-№3-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4-№3-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 Профилакторий с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 Профилакторий устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г.
4030 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-21 09:30 | 2021-10-21 10:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ РП СУ-1 СЖД в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 222 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 222 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. УРЗА не на балансе Ярэнерго. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 222 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 222 нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд № 3692 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
4031 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-10-21 09:26 | 2021-10-21 10:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №32 – №33 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор), с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи в пролёте опор№32 – №33 , из за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Ответственный: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Ответственный: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи
4032 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-10-21 08:55 | 2021-10-21 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011 (Логинцево деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011 (Логинцево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011 (Логинцево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011 (Логинцево деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011 (Логинцево деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4033 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-21 08:50 | 2021-10-21 10:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающими в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающими в охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол" пролет опор №24-№25 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Шурскол". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 1141 Шурскол 11 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастер о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер рыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН октябрь
4034 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-21 08:02 | 2021-10-21 09:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Вол-63-1 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Вол-63-1 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 Вол-63-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 Вол-63-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 Вол-63-1 по всей длине. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 Вол-63-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4035 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-10-21 07:30 | 2021-10-21 10:15 | 3.4.7.3.4, Отключения ВЛ-10 кВ "Луговая" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 2-2 - 2-3, №5-13 - 5-14 упавшими деревьями, росшими в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 2-2 - 2-3, №5-13 - 5-14 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки VS010-0007229 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Луговая Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Организационное Включить в план по техническому обслуживанию на расчистку трассы от деревьев и поросли ВЛ-10кВ Луговая ПС 35/10 Пружинки на 2022 г. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Включено в план по техническому обслуживанию Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый инструктаж
4036 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-21 07:16 | 2021-10-21 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №33-34 вследствие падения ветки с дерева из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки, упавшей с дерева на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня в пролете опор №33-34 под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного грозового фронта на территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10кВ Городня.
4037 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-21 07:15 | 2021-10-21 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 Камчатка ПС 35/10кВ Ермаково , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Камчатка ПС Ермаково Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4038 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2021-10-21 07:10 | 2021-10-21 08:58 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "Земли" на ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Мантурово стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 67. При разрушении нижней части изолятора вязка провода приблизилась на недопустимо близкое расстояние к траверсе, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство неблагоприятные погодные условия дождь, ветер. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Последний плановый обход был проведен 22.04.2021 электромонтерами ОВБ Симоновым Д.А., на момент обхода дефект изолятора выявлен не был. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Разрушение изолятора на опоре № 67 ВЛ 10 кВ Ф 10-22 ПС Мантурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Мантурово с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведение обхода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Мантурово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведение обхода ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры № 67 подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №67
4039 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-10-21 06:50 | 2021-10-21 08:48 | 3.4.7.3.5, В результате разрушения штыревого изолятора фазы "С" произошло касание провода траверсы и появление однофазного замыкания на землю. Разрушение изолятора произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей). Изолятор ШС -10 (в эксплуатации с 1984 г.) РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково был проведен 16.07.2021 электромонтером Красносельского РЭС Голиковым В.А.. В результате осмотра дефектов выявлено не было. | 4.12, Однофазное замыкание на землю произошло по причине разрушения штыревого изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на опоре № 97 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 97 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры № 97 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково выявленные замечания устранены.
4040 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-21 06:07 | 2021-10-21 07:32 | 3.4.7.3.1, Отключение Т1 с погашением 1 и 2 сек. 10 кВ на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово вызвано междуфазным к.з. при повреждении проходного изолятора ф. В в яч. В-10 кВ Т1 (тип ИП-10/630) через который проходят неподвижные контакты В-10 кВ Т1(тип ВК-10) в ячейке ввода 10кВ Т1 ф. В между В-10кВ Т1 и ТТ 10кВ ф.В с перекрытием выше ТТ 10кВ проходных изоляторов фаз А и С, из за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992г. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово мастер СПС Алимбиков А.А. | 4.12, Пробой фарфорового изолятора ИП-10 кВ ф. В в яч. В-10 Т1 на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово произошел из за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992г. Дефект изолятора не был своевременно выявлен при очередных ремонтах оборудования В-10 Т-2 Ответственный за эксплуатацию оборудования на на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово мастер СПС Алимбиков А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ИП 10 на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово ПС 110/35/10-6кВ Кашарово | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 01.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена. Мероприятие: Техническое Провести проверку работоспособности В-10 Т-1 на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово Срок исполнения: 25.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена проверка работоспособности В-10 Т-1 на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово. Мероприятие: Техническое При выявление дефектов при проверке работоспособности В-10 Т-1 на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово- устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: При проверке работоспособности В-10 Т-1 на ПС 110/35/10-6кВ Кашарово дефектов не выявлено.
4041 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2021-10-21 05:10 | 2021-10-21 07:15 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №(19-33)-(19-34) деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, подгрызенное бобрами. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное в пролете опор№(19-33)-(19-34), подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное устранить эти дефекты. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4042 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-21 04:22 | 2021-10-21 05:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-10 - №23-11 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №23-10. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1968 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №23-10 - №23-11 ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №23-10. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1968 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода на ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" Опора №23-10 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4043 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ №20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ №20 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Работница". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Работница" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Работница" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4044 | 367 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-21 03:19 | 2021-10-21 10:10 | 3.4.9.3, неотложно отключена ВЛ 0,4 кВ ТП 169 сеть 1 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
4045 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-21 02:58 | 2021-10-21 03:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ ТП-1253--ТП-8 ВШЗ Ф-16 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1253--ТП-8 ВШЗ Ф-16 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ ТП-1253--ТП-8 ВШЗ Ф-16 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1253--ТП-8 ВШЗ Ф-16 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 07.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4046 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №21 ПС 110 кВ №47 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №21 ПС 110 кВ №47 находящейся на балансе и обслуживании ООО "РВК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РВК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №21 ПС 110 кВ №47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "РВК" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №23 от КЛ 6 кВ №21 ПС 110 кВ №47 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4047 | 449 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-21 01:35 | 2021-10-21 10:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0151 к ТП0130 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф602 в РП08 к ТП0092 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0151 к ТП0130 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф602 к ТП0092. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф602 к ТП0092. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0151 к ТП0130. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0151 к ТП0130 восстановлена.
4048 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2021-10-21 00:54 | 2021-10-21 01:10 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4049 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-21 00:50 | 2021-10-21 02:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4050 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-10-21 00:18 | 2021-10-21 02:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №151 – 152 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №151 – 152 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС П.В.Поздеев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина, не требуется.
4051 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-21 00:16 | 2021-10-21 02:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролёте опор №58-59. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин, в пролёте опор №58-59, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Каташин в пролете опор №58-59. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы в пролете опор № 58-59 ВЛ 10кВ ф.108 ПС Каташин
4052 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-10-20 23:55 | 2021-10-21 00:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 6-7 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-1004 ПС Сапшо. Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Сапшо проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4053 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-20 22:00 | 2021-10-20 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 76 руб. 5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 76 руб. 5 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ВЛ 0,4 кВ ТП 76 руб. 5 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 76 руб. 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 76 руб. 5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4054 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-20 21:30 | 2021-10-20 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС 35/10кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №9/4-№9/5 в сторону отпайки на ТП 10/0,4 кВ Рубцово деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №10 на ПС 35/10кВ Красногорская в пролете опор №9/4-№9/5 в сторону отпайки на ТП 10/0,4 кВ Рубцово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10 на ПС 35/10кВ Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Красногорская с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Красногорская. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Красногорская дефектов не обнаружено
4055 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-20 22:50 | 2021-10-21 00:39 | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 на ПС 35/10 кВ Диево действием ДЗТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке Ввода 10 кВ в результате перекрытия проходных изоляторов фаз "А" "В" "С" и трансформаторов тока из за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации (1982 года). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Тверской ПБ Бегунов В.Н. Отключение ВЛ 35кВ Рамешки - Киверичи с отпайкой на ПС 35/10кВ Диево действием ТО произошло из за штатной работы ОД/КЗ на ПС 35/10 кВ Диево при отключении Т1 действием ДЗТ. | 4.12, Перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В", и "С" внутри ячейки ввода 10 кВ Т1 на ПС 35/10 кВ Диево, в результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции), из-за старения в процессе длительной эксплуатации (1982 года), с распространением дуги на ТТ 10 кВ фазы "А" и "С", привело к отключению Т1 действием ДЗТ (отработал блок ОД/КЗ). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Тверской ПБ Бегунов В.Н. При запуске ДЗТ на отключение Т1 на ПС 35/10кВ Диево включился КЗ 35 кВ, что привело к отключению ВЛ 35кВ Рамешки - Киверичи с отпайкой на ПС 35/10кВ Диево действием ТО, при срабатывании ОД 35 кВ на ПС 35/10 кВ Диево АПВ 35 кВ В 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Рамешки успешное -ВЛ 35кВ Рамешки - Киверичи с отпайкой на ПС 35/10кВ Диево включилась в работу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение проходной изояции в ячейке ввода Т1 на ПС 35/10 кВ Диево на ПС 35/10 кВ Диево PS035-001828-01 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тверской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тверской ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжение проходные изоляторов на крыше КРУН 10кВ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные контрольные испытания повышенным напряжение проходные изоляторов на крыше КРУН 10кВ Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжение проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Диево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжение проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Диево дефекты не выявлены.
4056 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-20 20:41 | 2021-10-20 21:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 по всей длине. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-4-10 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4057 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-10-20 20:30 | 2021-10-20 21:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская в пролете опор №21-22. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская в пролете опор №21-22 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская в пролете опор №21-22 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.11.2021 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=594272ba-e177-4501-86f3-d6a87814cc4e&friendlyname=0JvQuNGB0YLQvtC6INC+0YHQvNC+0YLRgNCwINCR0YPRgNGP0YfQtdC90LrQviAuZG9jeA==&preview=yes
4058 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-10-20 19:33 | 2021-10-20 20:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ в пролете опор № 03 - № 04, вследствие этого произошел схлест проводов, возникло однофазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП № 162 на поселок. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева слетела под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ, произошел схлест проводов в пролете опор № 03 - № 04, в следствии этого случилось однофазное К.З., что привело к отключению АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП № 162 на поселок, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП № 162 на поселок, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 162 на поселок, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 162 на поселок, замечаний не выявлено.
4059 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-10-20 18:40 | 2021-10-20 19:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.177 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (04) произошло по причине междуфазного КЗ в пролете опор №27-28, вследствие падения ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении ветки на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло КЗ в пролете опор №27-28, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.177 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (04) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.177 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (04). Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.177 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (04). Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.177 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (04). Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.177 ПС 35/10 кВ Шишково-Дуброво (04).
4060 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-20 17:25 | 2021-10-20 17:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-84 ф.110 ПС Кр.Гора и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-84 ф.110 ПС Кр.Гора явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-84 ф.110 ПС Кр.Гора TP010-0065868 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.110 ПС Кр.Гора. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4061 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-20 16:56 | 2021-10-20 17:12 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище VN004-00025199 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 2-09 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проверено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению дефектов
4062 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-20 16:45 | 2021-10-20 18:01 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-154 Л3 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-154 Л3 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-154 Л3 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-154 Л3 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода.
4063 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-20 16:00 | 2021-10-20 17:02 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4064 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-20 15:40 | 2021-10-20 16:45 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-285 Ф-103 ПС Щербиничи в пролёте опор №3/3-3/4. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-285 Ф-103 ПС Щербиничи в пролёте опор №3/3-3/4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-0,4 Л1 КТП-285 Ф-103 ПС Щербиничи VN004-93209641 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л1 КТП-285 Ф-103 ПС Щербиничи в пролете опор №3/3-3/4. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы в пролетах опор №3/3-3/4
4065 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-20 15:20 | 2021-10-20 17:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4066 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-20 14:20 | 2021-10-20 16:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 кВ Соломидино пролет опор №28-№29 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №28 - №29 ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Соломидино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4067 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-20 14:03 | 2021-10-20 15:47 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-№78 упавшим деревом от порывов ветра, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №77-№78 упавшим деревом от порывов ветра, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб VS010-0008819 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4068 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-20 13:55 | 2021-10-20 14:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покровв результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №6-3-№6-4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №6-3-№6-4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров пролет опор №6-3-№6-4 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-3-№6-4 ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4069 | 452 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-20 13:52 | 2021-10-20 18:23 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №17 пер. Железнодорожный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4570 ф.617 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-4570 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме№17 пер. Железнодорожный . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №17 пер. Железнодорожный, г. Карачев. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №17 пер. Железнодорожный, г. Карачев.
4070 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-20 13:10 | 2021-10-20 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС 35/10кВ "Аниково", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Знамя ПС Аниково Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4071 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-20 12:13 | 2021-10-20 14:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бережки в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бережки. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бережки. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бережки VN004-00091506 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бережки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4072 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-20 11:55 | 2021-10-20 13:43 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10кВ ТП 273 (СНТ Весна) ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом птицы высоковольтных шпилек силового трансформатора фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом птицы контактных соединений высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На контактных соединениях шпилек трансформатора видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения птиц в ТП на ТП 273 (СНТ Весна) TP010-0113190 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 273 (СНТ Весна) ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 273 (СНТ Весна) ВЛ 10кВ №2 Волковский ПС 110/35/10/6кВ Левобережная с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4073 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-20 11:22 | 2021-10-20 11:34 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 ТП-65 Л2 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №23-24, что привело к срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-0,4 ТП-65 Л2 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №23-24 , привело к короткому замыканию ВЛ и обесточению потребителей . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-65 Л2 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №23-24 Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4074 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-10-20 10:53 | 2021-10-20 12:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-199 Л3 Ф-102 ПС Истопки в пролёте опор №19-20. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-199 Л3 Ф-102 ПС Истопки в пролёте опор №19-20, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-199 Л3 Ф-102 ПС Истопки в пролете опор №19-20. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний нет.
4075 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-20 10:25 | 2021-10-20 12:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Поповка) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Поповка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 216 (Поповка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4076 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-20 10:20 | 2021-10-20 16:08 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-95 Л2 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-115 Л2 Ф-109 ПС Гордеевка в пролёте опор №10-12. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-95 Л2 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-115 Л2 Ф-109 ПС Гордеевка в пролёте опор №10-12, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-33 Л1 Ф-104 ПС Киваи в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-95 Л2 Ф-107 ПС Гордеевка в пролёте опор №21-22, ВЛ-0,4 ТП-115 Л2 Ф-109 ПС Гордеевка в пролёте опор №10-12. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4077 | 448 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-20 10:03 | 2021-10-20 14:36 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-28 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-28 ф. 108 ПС Стародуб Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-28 ф. 108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4078 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-20 09:40 | 2021-10-20 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 686 "Инальцино Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 686 "Инальцино Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 686 "Инальцино Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 686 "Инальцино Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4079 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-20 09:33 | 2021-10-20 11:20 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 "Юркино Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой ДКР, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 521 (Юркино Деревня) VN004-00055500 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ0,4кВ №1 ТП 521 "Юркино Деревня" в пролете опор №9-№10. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ0,4кВ №1 ТП 521 "Юркино Деревня" в пролете опор №9-№10. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4080 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-20 09:21 | 2021-10-20 11:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 745 (Ведомша) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 745 (Ведомша) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 745 (Ведомша) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 745 (Ведомша) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4081 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-20 08:52 | 2021-10-20 10:15 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ОАО "Волжская бройлерная птицефабрика"
4082 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-20 08:20 | 2021-10-20 10:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Очистные сооружения в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Очистные сооружения. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Очистные сооружения. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Очистные сооружения пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 Очистные сооружения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4083 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-10-20 07:45 | 2021-10-20 11:06 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково произошло в результате межфазного К.З. при перекрытии линейных проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №11-13; №11-14, в следствие падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, от воздействия животных (Бобры). | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково в пролётах опор №11-13; №11-14 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково, в целях выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, при воздействии животных (Бобров). Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шестаков С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково, в целях выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, при воздействии животных (Бобров). Мероприятие: Техническое По результату внеочередного осмотра и обхода ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково, в результате выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, при воздействии животных (Бобров), принять меры по их вырубки в кротчайший срок Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Шестаков С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результату внеочередного осмотра и обхода ВЛ 10кВ №16 ПС Долгоруково, в результате выявления деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ, при воздействии животных (Бобров), не выявлено
4084 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-10-20 06:43 | 2021-10-20 08:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №23-24, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ на провода ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны в пролете опор №23-24, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны устранить эти дефекты. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС 35/10 кВ Сукромны устранены выявленные дефекты
4085 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-10-20 06:30 | 2021-10-20 09:30 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110 кВ Комплекс произошло по причине повреждения на РТП 10кВ КТП 1037 находящейся на балансе "Автодор" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Автодор" о приведении потребительского оборудования РТП 10кВ КТП 1037 ПС 110 кВ Комплекс, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
4086 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-20 04:20 | 2021-10-20 06:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-6- №28-7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в пролете опор №28-6 - №28-7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" Пролет опор №28-6 - №28-7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №28-6 - №28-7 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение". Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4087 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2021-10-20 04:06 | 2021-10-20 06:22 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 4 пер. Чапаева в РУ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная отключен АВ 0,4 кВ №3. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф3 Молодежная в месте возникновения пожара жилого дома №4 пер. Чапаева. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф3 Молодежная в месте возникновения пожара жилого дома №4 пер. Чапаева Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф3 Молодежная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф3 Молодежная в месте возникновения пожара жилого дома №4 пер. Чапаева
4088 | 447 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-20 03:45 | 2021-10-20 19:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2242 к ТП2332 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф615 в РП30 к ТП2231 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2242 к ТП2332 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 по Ф615 к ТП2231. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 по Ф615 к ТП2231. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2242 к ТП2332. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ ТП2242 к ТП2332 восстановлена.
4089 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-10-20 03:20 | 2021-10-20 05:22 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ в пролете опор № 33-34 обнаружено дерево, висящее на проводах, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 17м/с, при падении дерево перекрыло провода всех фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ, с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода
4090 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-20 02:45 | 2021-10-20 05:17 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №56-57 деревом, сваленного бобрами на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны, с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №56-57 ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь из-за пределов охранной зоны сваленного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Пожня-Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Пожня – Плоскошь для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обход выполнен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Пожня – Плоскошь устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Мероприятие: Организационное Обратится в местное охотохозяйство для выявления мест обитания бобров с последующих их отстрелом. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: направление письмоа в охотхозяйстово
4091 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Нарушение произошло на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В-6кВ №26 ПС-110кВ Тамбовская №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г.
4092 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-19 22:20 | 2021-10-19 22:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 208 ПС 35 кВТаврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по пер.Садовый, запитанного от опоры №1/6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера Белгородского РЭС Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4093 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-19 21:40 | 2021-10-19 22:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 6 кВ № 6 РП 20 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке ВН 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 17, ячейка в сторону ТП 2018 вследствие загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой опорных изоляторов фаз "А" и "В" в ячейке ВН 6 кВ в РУ 6 кВ ТП 17 вследствие загрязнения. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 17 ВН 6 кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 17 с целью выявления дефектов оборудования в РУ 6 кВ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 17 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд № 3692 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации РП и ТП о необходимости эксплуатации в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4094 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-19 21:30 | 2021-10-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ КТП 820 - КТП 821 ПС 110 кВ Северная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ КТП 820 - КТП 821 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ КТП 820 - КТП 821 ПС 110 кВ Северная KS010-0006038 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 820 - КТП 821 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
4095 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-19 19:40 | 2021-10-19 21:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 14 РП 33 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП33-ТП513 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП33-ТП513 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП33-ТП513 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП33-ТП513 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфты Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП33-ТП513 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
4096 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-10-19 19:40 | 2021-10-19 19:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№45 д.Крючки , произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№45 д.Крючки, при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№45 д.Крючки и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№45 д.Крючки по всей длине. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№45 д.Крючки по всей длине.
4097 | 366 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-19 18:50 | 2021-10-19 20:09 | 3.4.8.5.2, неотложное отключение ТП 831 СкШ 2 РУ 0,4 кВ | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4098 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2021-10-19 17:40 | 2021-10-19 18:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Малакеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Малакеево АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Малакеево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4099 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-19 17:20 | 2021-10-19 17:50 | 3.4.10.2, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "С" и "N" на опоре №2 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "С" и "N" на опоре №2 птицей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4100 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-19 17:10 | 2021-10-19 17:57 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИHЕЙНАЯ в пролёте опор №12-13 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-192 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИHЕЙНАЯ в пролёте опор№12-13, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-192 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИHЕЙНАЯ ВЛ-0,4 ТП-192 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИHЕЙНАЯ | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИHЕЙНАЯ в пролёте опор №12-13 Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4101 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-19 16:40 | 2021-10-19 16:50 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошло опускание и падение ветки с дерева, растущего в охранной зоне, на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС Дубровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС Дубровская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ Ф-1014 ПС Дубровская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС Дубровская в пролете опор № 2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
4102 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-19 16:10 | 2021-10-19 17:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-6 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-4-6, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-4-6 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4103 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-19 14:30 | 2021-10-19 14:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1806 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №22 по ул.Малиновая, запитанного от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4104 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-19 14:21 | 2021-10-19 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 098 (Веськово 3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 098 (Веськово 3) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 098 (Веськово 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 098 (Веськово 3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4105 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-19 14:15 | 2021-10-19 15:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-212 ф.106 ПС Лотаки в пролете опор №5-6, что привело к срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | 4.12, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-212 ф.106 ПС Лотаки в пролете опор №5-6, привело к короткому замыканию ВЛ и обесточению потребителей . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-212 ф.106 ПС Лотаки в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4106 | 465 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-19 14:15 | 2021-10-19 18:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Александрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП115 ф. Город-3 ГРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП115 ф. Город-3 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Александрова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4107 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-10-19 13:30 | 2021-10-19 14:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №27-28. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №27-28, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1003 ПС Борщевская от действия РЗ | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №27-28 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская в пролете опор №27-28 угрожающих падением на провода
4108 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-19 12:46 | 2021-10-19 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: БЭ_Многолетний график_ЛЭП 6-10 кВ
4109 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-19 12:43 | 2021-10-19 15:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации с 1960 года произошло нарушение электрической изоляции АВ 0,4 кВ, что привело к замыканию контактов и повреждению автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1, что явилось причиной отсутствия электроэнергии у потребителей. | 4.12, Повреждение АВ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1 произошло в результате нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960.г. | Мероприятие: Техническое Произвести проверку работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным, установленных в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1 Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
4110 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-19 12:22 | 2021-10-19 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Осурово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4111 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35кВ "Дзержинская" вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" и траверсы опоры №66 синтетической веревкой, принесенной на опору порывами ветра. На проводах, траверсе и веревке обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Опора №66 ВЛ 35кВ "Дзержинская" проходит в сельской местности. Работа УРЗА оборудования 35кВ ПС 110/35/10кВ "Лютовская": МТЗ правильно. АПВ правильно, успешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" и траверсы опоры №66 ВЛ 35кВ "Дзержинская" синтетической веревкой, принесенной на опору порывами ветра. На проводах, траверсе и веревке обнаружены следы воздействия электрической дуги. Без повреждения оборудования. Опора №66 ВЛ 35кВ "Дзержинская" проходит в сельской местности. Работа УРЗА оборудования 35кВ ПС 110/35/10кВ "Лютовская": МТЗ правильно. АПВ правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дзержинская с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 35кВ "Дзержинская". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
4112 | 365 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-19 11:20 | 2021-10-19 11:40 | 3.4.8.5.2, неотложное отключение РУ 0,4 кВ в ТП 1439. | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4113 | 458 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-19 10:50 | 2021-10-19 19:00 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6до ТП-23 в пролете опор №55-56СП. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 до ТП-23 в пролете опор №55-56СП привело к короткому замыканию и срабатыванию МТЗ Ф-1032 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 к ТП-23 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 к ТП-23 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 к ТП-23 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра 10кВ ф.1032 ПС Центральная от ТП-6 к ТП-23 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
4114 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-19 10:33 | 2021-10-19 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Малино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-№14. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Малино" в пролете опор №13-№14. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Малино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Малино". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Малино". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Малино", нет.
4115 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-10-19 10:27 | 2021-10-19 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 422 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 422 ПС 35 кВ Варваровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 422 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение нарушения
4116 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-19 10:10 | 2021-10-19 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева ) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева), остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (ул.Чапаева )
4117 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-19 10:05 | 2021-10-19 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 "Андреевское Деревня" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 "Андреевское Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 "Андреевское Деревня" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 193 "Андреевское Деревня" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4118 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-19 09:40 | 2021-10-19 11:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №112-№6-1 ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №112-№6-1 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" пролет опор №112-№6-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №112-№6-1 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 1127 Дмитиртианово 7 Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН октябрь
4119 | 450 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-19 08:30 | 2021-10-19 09:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №14 пер. ул. Тельмана с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4570 ф.617 ПС Карачевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-4570 ф.617 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме №14 пер. ул. Тельмана. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №14 пер. ул. Тельмана, г. Карачев. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №14 пер. ул. Тельмана, г. Карачев.
4120 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-19 05:25 | 2021-10-19 11:53 | 3.4.7.3.1, В результате ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" , "С" от КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Паньково до опоры № 1 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково (из-за несвоевременной перетяжки провода и подтяжки контакта), что привело к обрыву крепления провода фаза "В" на проходном изоляторе на крыше КРУН 10 кВ, возникшее межфазное КЗ было устранено действием защит. | 4.13, В результате провиса проводов ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково произошел схлест проводов фаз "В" , "С" от КРУН 10 кВ ПС 35 кВ Паньково до опоры № 1 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково (из-за несвоевременной перетяжки провода и подтяжки контакта), что привело к обрыву крепления провода фаза "В" на проходном изоляторе на крыше КРУН 10 кВ, возникшее межфазное КЗ было устранено действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково недостатки включить в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Паньково недостатки включить в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Паньково" по всей длине. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Паньково" по всей длине.
4121 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-19 04:15 | 2021-10-19 05:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1989 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. было проведено 01.07.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-203 1 с.ш. - ТП-623 1 с.ш. замечаний не выявлено.
4122 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-19 04:00 | 2021-10-19 05:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6 кВ № 12 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 185 - ТП 187 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 185 - ТП 187 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 185 - ТП 187 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 185 - ТП 187 нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Наряд № 3795 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
4123 | 434 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-19 02:40 | 2021-10-19 10:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 3113 к ТП 3150 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ в ТП3047 к ТП3048 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 3113 к ТП 3150 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 к ТП3048. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 к ТП3048. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 3113 к ТП 3150. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП 3113 к ТП 3150 восстановлена.
4124 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-19 02:38 | 2021-10-19 05:42 | 3.4.7.3.5, Отключение КТП 508 ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 из-за срабатывания ПК 10 кВ фаз «А», «В» и «C» в КТП 508 ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 и выброс масла из силового трансформатора произошли в результате пробоя изоляции по стороне ВН и межвиткового короткого замыкания обмотки в следствии естественного старения обмоток. Трансформатор в эксплуатации с 1976 года. | 4.14, Пробой изоляции по стороне ВН и межвитковое замыкание обмоток силового трансформатора на КТП 508 ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2, произошли вследствие нарушения изоляционных характеристик на силовом трансформаторе из-за его естественного старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции по стороне ВН на силовом трансформаторе на КТП 508 ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 TP010-0084437 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработан план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр трансформаторов Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж
4125 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-19 00:58 | 2021-10-19 02:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В и "С" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7- №8 ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Поселок ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4126 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-18 23:41 | 2021-10-19 03:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ№11 ПС Сестрёнская произошло в результате обрыва одного провода в пролёте опор №5-№6, вызванное падением дерева спиленное сторонним лицом. | 4.4.1, Обрыва одного провода в пролёте опор №5-№6 ВЛ-10кВ №11 ПС Сестрёнская, вызванное падением дерева спиленное сторонним лицом. | Мероприятие: Техническое Провести проверку состояния опор №4, №7 ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская как опоры подвергшихся динамическому рывку. верховой осмотр опор №4, №7 ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после падения дерева в пролете опор № 5-6. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Ведомость состояния ж/б опор. Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор №4, №7 ВЛ 10кВ №11 ПС Сестренская, с целью определения состояния вязок провода к изоляторам, после падения дерева в пролете опор №5-№6. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО и КР. Срок исполнения: 27.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра, ведомость состояния ж/б опор.
4127 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-10-18 22:00 | 2021-10-18 23:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-297 ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 13-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-297 ВЛ-613 ПС Западная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№13-14 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-297 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-297 ВЛ-613 ПС Западная
4128 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-18 21:59 | 2021-10-18 23:22 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Рассвет" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Рассвет" о приведении потребительского оборудования ТП-1-25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р-Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г.
4129 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-18 21:55 | 2021-10-18 22:00 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор №35-36, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово ветвями деревьев в пролете опор №35-36 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №35-36 на ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 35-36. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 35-36. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово и включены в план работ РЭС.
4130 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-18 21:45 | 2021-10-18 22:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 603 РП 10кВ Комсомолец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №8 по ул.Ягодная, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
4131 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-10-18 18:00 | 2021-10-18 18:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А10 - №А11, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №А10-№А11, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А10 - №А11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС Днепровск Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Моисеенков Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А10 - №А11 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС Днепровск
4132 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-18 17:25 | 2021-10-18 17:54 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 206 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по ул.Курская, запитанного от опоры №14. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.11.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера Белгородского РЭС Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4133 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-18 17:00 | 2021-10-18 18:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Байково ДК) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №8 к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" на перекидке от опоры №8 к жилому дому в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Байково ДК) VN004-00052460 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса на перекидке проводов от опоры №8 к жилому дому ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Байково ДК) Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.12.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса на перекидке проводов от опоры №8 к жилому дому ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Байково ДК) Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Байково ДК) провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 (Байково ДК)
4134 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-10-18 16:50 | 2021-10-18 17:24 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине повреждения на отпайке за ЛР-7-7 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 находящейся на балансе ООО «Газпром трансгаз Волгоград». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо представителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» о приведении потребительской отпайки за ЛР-7-7 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Калачеевского РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо представителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» о приведении потребительской отпайки за ЛР-7-7 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Калач-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4135 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-18 16:50 | 2021-10-18 17:11 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №78-79 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №78-79 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: БЭ_Многолетний график_ЛЭП 6-10 кВ
4136 | 443 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-18 16:00 | 2021-10-18 20:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №52 ул. Литвинова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП35 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП35 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №52 ул. Литвинова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4137 | 446 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-10-18 15:20 | 2021-10-18 19:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №66 ул. Мглинская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1013 ЦРП-4 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-6 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №66 ул. Мглинская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ф.2 ТП-6 Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ф.2 ТП-6 Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 66 ул. Мглинская Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом 66 ул. Мглинская
4138 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-18 15:09 | 2021-10-18 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 веткой упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 в пролете опор №47-48 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 действием МТЗ, в последствии ветка упала на землю, что позволило успешному проведению РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 дефектов не обнаружено
4139 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-18 14:50 | 2021-10-18 16:30 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 130 ПС 35/10кВ Новое Село по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 деревом, упавшим при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №130 Новосельский ВЛ 10кВ №130 Новосельский | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 130 ПС 35/10кВ Новое Село в пролетах опор №33-№34 Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 130 ПС 35/10кВ Новое Село в пролетах опор №33-№34 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 130 ПС 35/10кВ Новое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 130 ПС 35/10кВ Новое Село в соответствии с НТД
4140 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-18 14:42 | 2021-10-18 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 деревом упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно в пролете опор №54-55 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ фид.№21 ПС 35/6 кВ Cтекловолокно дефектов не обнаружено
4141 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-18 14:17 | 2021-10-18 14:59 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10 РП-83--Ф-13 ПС-30 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10 РП-83--Ф-13 ПС-30 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-10 РП-83--Ф-13 ПС-30 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10 РП-83--Ф-13 ПС-30 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 17.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4142 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-18 14:12 | 2021-10-18 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Чёрная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №16-№17, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Чёрная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 (Чёрная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4143 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-18 13:48 | 2021-10-18 14:37 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №208-№209 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ветками дерева, упавшего из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №208-№209 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Без обрыва проводов ВЛ. На проводах ВЛ и ветках дерева имеются следы перекрытия. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
4144 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-18 13:37 | 2021-10-18 15:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №89/23- №89/24 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы в пролете опор №89/23- №89/24 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено замечаний нет
4145 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-18 13:35 | 2021-10-18 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Лом" ПС 35/10кВ Покров, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4146 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2021-10-18 13:20 | 2021-10-18 15:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-320 ВЛ-1002 ПС Жуковская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-320 ВЛ-1002 ПС Жуковскаяявилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№4-5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-320 ВЛ-1002 ПС Жуковская. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-320 ВЛ-1002 ПС Жуковская
4147 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суземский РЭС Архив | 2021-10-18 13:16 | 2021-10-18 14:14 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Суземская в пролете опор №27-28. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Суземская в пролете опор №27-28, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Суземская в пролете опор №27-28, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Татаров И.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г.
4148 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-10-18 11:39 | 2021-10-18 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Степаново стал пробой опорного изолятора на ТП 10/03,4 кВ №029. Из-за длительной эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств изолятора, пробой изоляции с дальнейшим замыканием на землю через корпус ТП. Срок службы изолятора 44 года. Последние плановые испытания ТП №029 ф 10-01 ПС 35/10 кВ Степаново произведены 09.10.2020г мастером бригады по диагностике оборудования Демехиным Л.И, оборудование испытания выдержало. | 4.12, Электрический пробой и разрушение опорного изолятора ТП №029 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств опорного изолятора на ТП №029 ТП №029 | Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оборудования ТП №029. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Нефедьев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам обследования устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Нефедьев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
4149 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Анна-Щучье, явилось однофазное короткое замыкание вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "А" на оп. № 72, по поверхности изоляторов загрязненных ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов фазы "А" на оп. № 72 ВЛ 110 кВ Анна-Щучье явилось причиной их перекрытия и как следствие последующее возникшее однофазное короткое замыкание на землю вызвало аварийное отключение ВЛ 110 кВ Анна-Щучье. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Анна-Щучье на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить замену выявленных загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Анна-Щучье. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена загрязненных изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 67-77 на ВЛ 110 кВ Анна-Щучье Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена установка птицезащитных устройств. Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов и недостатков при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-Щучье, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник БУ сл. ЛЭП Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено.
4150 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-18 11:02 | 2021-10-18 13:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 1 Ферма ПС Алешкино VS010-0008454 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №14-№15 ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролете опор №14-№15 ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
4151 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-10-18 10:35 | 2021-10-18 10:40 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ ф 10-02 ЦРП 10/0,4 кВ Галич обнаружено дерево под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№76-77, при падении дерево схлестнуло провода тех фаз, от чего произошло КЗ и ВЛ 10 кВ Ф 10-02 отключилась действием защит с неуспешным АПВ, далее дерево под собственным весом упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ЦРП 10/0,4кВ №032 Галич в пролете опор №№76-77, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению МВ-10 кВ действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-02 ЦРП 10/0,4 кВ Галич с целью выявления замечаний после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-02 ЦРП 10/0,4 кВ Галич. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист обхода
4152 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-10-18 10:32 | 2021-10-18 11:06 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 д.Антоновщина в пролете опор №12-2/1 обнаружено дерево висящее на проводах, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов северного ветра скоростью до 17 м/с. Деревом были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №1 д.Антоновщина перегорел н/в предохранитель фазы "С". | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №12-2/1 ВЛ 0,4 кВ от ТП №1 д.Антоновщина упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №1 д.Антоновщина с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №1 д.Антоновщина с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №1 д.Антоновщина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №1 д.Антоновщина с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.
4153 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-10-18 10:13 | 2021-10-18 11:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (Большая Новинка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4154 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-18 10:12 | 2021-10-18 11:14 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 710 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе потребителя СНТ Медовка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Медовка о приведении потребительской КТП 710 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо НСТ Медовка
4155 | 426 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-10-18 09:35 | 2021-10-18 14:07 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-3 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-3 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ я в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-3 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 100А по ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-3 Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ.
4156 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-18 09:01 | 2021-10-18 11:38 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел проводов в пролете опор № 16-17 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №317 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 14 м/с привело к схлесту проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП №317 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 28.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.11.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г.
4157 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-18 08:35 | 2021-10-18 11:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Середа мастерская) произошло из-за КЗ, возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор №10-№11 из-за разрегулировки стрелы провеса провода, возникшей вследствие наклона опоры №11 из-за сезонного движения грунта. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Середа мастерская) из-за разрегулировки стрелы провеса провода, возникшей вследствие наклона опоры №11 из-за сезонного движения грунта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Середа мастерская) пролет опор №10-№11, Отклонение опоры от вертикальной оси на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Середа мастерская) опора №11 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Середа мастерская) с регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №10-№11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Середа мастерская). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: выправка опоры №11 с регулировкой стрелы провиса проводов в пролете опор №10-№11 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4158 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-18 08:30 | 2021-10-18 10:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 ЗТП-250 Ф-1022 ПС Летошники в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-1 ЗТП-250 Ф-1022 ПС Летошники в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 ЗТП-250 Ф-1022 ПС Летошники в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
4159 | 453 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-18 07:40 | 2021-10-18 15:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-20- ТП-21 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, однофазное замыкание на "Землю" 1 сш ПС Центральная произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-20- ТП-21 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-20 по КЛ-10кВ Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-20 по КЛ-10кВ Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП-20- ТП-21 Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено восстановление КЛ 10 кВ ТП-20- ТП-21
4160 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-18 06:18 | 2021-10-18 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете № 49-50 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ №15 в пролете опор №49-50 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ №15 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ №15 Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ №15 Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ №15 Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ №15 дефектов не обнаружено
4161 | 364 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-18 03:15 | 2021-10-18 04:25 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ ТП 201 - ТП 193 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 201 - ТП 168. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 193. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 201 - ТП 168. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 193
4162 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-18 03:07 | 2021-10-18 03:31 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л1 ТП-207 Ф-101 ПС Шеломы при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л1 ТП-207 Ф-101 ПС Шеломы, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 Л1 ТП-207 Ф-101 ПС Шеломы VN004-93204263 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом от опоры №8 ВЛ-0,4 Л1 ТП-207 Ф-101 ПС Шеломы. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка провода ввода в дом с опоры № 8 Л1 от ТП 207 ф.101 ПС Шеломы
4163 | 432 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-18 01:33 | 2021-10-18 09:38 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0166 к ТП0101 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф612 в РП03 к ТП0110 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0166 к ТП0101 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф612 к ТП0110. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф612 к ТП0110. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0166 к ТП0101 Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ ТП0166 к ТП0101 восстановлена.
4164 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-18 | 2021-10-18 00:46 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-345 Ф-107 ПС Щербиничи в пролёте опор №7-8 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-345 Ф-107 ПС Щербиничи в пролёте опор№7-8, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 Л1 КТП-345 Ф-107 ПС Щербиничи VN004-93209721 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-345 Ф-107 ПС Щербиничи в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка провода в пролете опор № 7-8
4165 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-17 22:05 | 2021-10-18 00:01 | 3.4.7.3.5, Отключение В РП-1 ВВ ТП-243 Ф.213 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-РП-1 ВВ ТП-243 Ф.213 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-1 ВВ ТП-243 Ф.213 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-РП-1 ВВ ТП-243 Ф.213 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-РП-1 ВВ ТП-243 Ф.213 проведены высоковольтные испытания и измерения
4166 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-17 22:05 | 2021-10-17 23:35 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-РП-6 ВВ ТП-1573/ТП-1463 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-РП-6 ВВ ТП-1573/ТП-1463 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-6 ВВ ТП-1573/ТП-1463 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-РП-6 ВВ ТП-1573/ТП-1463 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 15.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4167 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-17 20:15 | 2021-10-17 20:53 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-63 Л1 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ БУЯH в пролете опор № 4-5. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-63 Л1 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ БУЯH в пролете опор № 4-5, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-63 Л1 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ БУЯH ВЛ-0,4 ТП-63 Л1 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ БУЯH | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-63 Л1 Ф-106 ПС СМОЛЕВИЧИ БУЯH в пролете опор № 4-5 Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4168 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-17 19:37 | 2021-10-17 20:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-2/1 ВЛ-0,4кВ №4 Прб-16-7 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-2/1 ВЛ-0,4кВ №4 Прб-16-7 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-7, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-7 по всей длине. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Прб-16-7 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4169 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-17 19:10 | 2021-10-17 19:53 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-5 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-5 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №18-19, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-5 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-5 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №18-19, угрожающих падением на провода.
4170 | 435 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-17 17:47 | 2021-10-17 22:31 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-250А в РУ0,4кВ ТП0318 ф4 ул. Бежицкая д.1/5, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в ТП0318 РУ 0,4кВ. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А, КЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0318 ф.623 РП48. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена ПН-2 250А, КЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0318 ф.623 РП48
4171 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-10-17 17:29 | 2021-10-17 17:35 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывистом ветре произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 138 в пролёте опор 1-00/3-4. | 4.4.3, В результате падения ветки на провода ВЛ произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В», что привело к двухфазному КЗ и отключению, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 138 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 138 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/3-4 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №138. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра в пролете опор 1-00/3-4 произведена обрезка крон, валка деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
4172 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-17 16:10 | 2021-10-17 16:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Морачево. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Морачево, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф. 1006 ПС Морачево. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 1006 ПС Морачево в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
4173 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-17 15:45 | 2021-10-17 19:43 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось повреждение опоры №49 при наезде автомобилем. | 4.4.1, Повреждение опоры №49 автомобилем на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №11 и №50 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №11 и №50 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести обследование стоек опор №11 и №50 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №11 и №50 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №11 и №50 и верхового осмотра опор №11 и №50 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №11 и №50 и верхового осмотра опор №11 и №50 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-8 ПС 35 кВ Хохол-1 устранить выявленные дефекты.
4174 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-17 15:31 | 2021-10-17 16:16 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижних контактов привело к перегоранию ПК-10 фаз "В" и "С" КТП-107 ф.103 ПС Кр.Гора Перелазы и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фаз "В" и "С" в КТП-107 ф.103 ПС Кр.Гора Перелазы явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-107 ф.103 ПС Кр.Гора Перелазы КТП-107 ф.103 ПС Кр.Гора Перелазы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.103 ПС Кр.Гора Перелазы Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4175 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-17 15:22 | 2021-10-17 17:16 | 3.4.7.3.1, Ослабления болтового соединения, в процессе длительного срока эксплуатации, в месте соединения шлейфа с подвижным контактом фаз «А» и «В» ВР-6кВ КТП-58 ф.610 ПС Карачевская, привело к чрезмерному нагреву, вследствии увеличения переходного сопротивления, и отгоранию шлейфов. | 4.13, Отгорание шлейфов фаз "А" и "В" на ВР-6кВ КТП-58 ф.610 ПС Карачевская привело к размыканию, обрыву цепи и нарушению эл.снабжения потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослобление, окисление контакта на КТП-58 ф.610 ПС Карачевская TP006-0015317 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр разъединителей со сроком эксплуатации более 10 лет на ВЛ-6кВ ф.610 ПС Карачевская с целью проверки состояния контактных соединений. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г.
4176 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС | 2021-10-17 15:10 | 2021-10-17 15:25 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывистом ветре произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 138 в пролёте опор 1-00/9-10. | 4.4.3, В результате падения ветки на провода ВЛ произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и «N», что привело к двухфазному КЗ и отключению, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 138 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 138 | Мероприятие: Организационное В пролете опор 1-00/9-10 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №138. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РжРЭС Черников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Трегубов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж персоналу
4177 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ "Константиновская-2" произошло при КЗ, возникшем на ПС 110кВ "Тенино"(потребительская, ПАО "ТГК-2"). В момент протекания тока КЗ произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №16 отпайки на ПС 110кВ "Тенино" из-за потери механической прочности провода по причине естественного старения и изменения свойств материала сердечника провода при воздействии коррозии из-за длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (в эксплуатации с 1973 года). УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тутаев" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС) в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА Ярославской ТЭЦ-2 (ПАО "ТГК-2") в ведении ПАО "ТГК-2". | 4.13, Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №16 отпайки на ПС 110кВ "Тенино" из-за потери механической прочности провода по причине естественного старения и изменения свойств материала сердечника провода при воздействии коррозии из-за длительной эксплуатации и атмосферных воздействий (в эксплуатации с 1973 года). УРЗА ПС 220/110/10кВ "Тутаев" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС) в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. УРЗА Ярославской ТЭЦ-2 (ПАО "ТГК-2") в ведении ПАО "ТГК-2". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия на ВЛ 110кВ Константиновская-2 VL110-001471 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Константиновская-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 110кВ Константиновская-2. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110кВ "Константиновская-2", при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль болтовых соединений на опорах №15 - №17 отпайки на ПС "Тенино" ВЛ 110кВ "Константиновская-2". Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А., Начальник ЯУ СД Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при тепловизионном контроле на ВЛ 110кВ "Константиновская-2" Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
4178 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-10-17 13:47 | 2021-10-17 14:04 | 3.4.12.2.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 7-8. Возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-1 в КТП-10/0,4 кВ № 010. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 7-8. Возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-1 в КТП-10/0,4кВ № 010. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 010 ВЛ №18 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 010 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
4179 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-17 13:22 | 2021-10-17 14:25 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор №35 - 36 ВЛ 0,4 кВ Е-129 с.ЧЕРНЫШОВКА Ф №3 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор №35 - 36 ВЛ 0,4 кВ Е-129 с.ЧЕРНЫШОВКА Ф №3 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ Е-129 с.ЧЕРНЫШОВКА Ф №3 VN004-94807359 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Е-129 с.ЧЕРНЫШОВКА Ф №3 по всей длине на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей, особенно уделить внимание на состояние проводов. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Е-129 с. ЧЕРНЫШОВКА Ф №3 по всей длине на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей, особенно уделено внимание на состояние проводов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 0,4 кВ Е-129 с.ЧЕРНЫШОВКА Ф №3 устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить план выполнения при ТР или КР. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Морозов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: При выявлении дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей по ВЛ 0,4кВ Е-129 с. ЧЕРНЫШОВКА Ф №3 устранены в кротчайший срок. Мероприятие: Организационное Мастеру Морозову А.П. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Морозову А.П. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
4180 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-17 12:31 | 2021-10-17 14:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Вартаково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Вартаково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Вартаково).На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 215 (Вартаково) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Вартаково). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Рощин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Рощину А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4181 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-17 12:17 | 2021-10-17 13:13 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между высоковольтным выводом фазы "В" и корпусом трансформатора КТП-135 ф.107 ПС Щербиничи птицей привело к перегоранию ПК-10. | 4.12, Перегорание ПК-10 фазы "В" КТП-135 ф.107 ПС Щербиничи привело к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-135 ф.107 ПС Щербиничи. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: произведена установка ограждающего кожуха тр-ра
4182 | 445 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-17 12:15 | 2021-10-17 16:45 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Московская д.50 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 75 ф.106 ПС Путевая | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Стародуб ул. Московская произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Московская д.50, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 75 ф.106 ПС Путевая Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 75 ф.106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Московская д.50 Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Стародуб ул. Московская д.50
4183 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-17 10:46 | 2021-10-17 12:28 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 154 (Никольское) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 154 (Никольское) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 154 (Никольское) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 154 (Никольское) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 154 (Никольское) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 154 (Никольское) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж АРТН №974 Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена работа с потребителем по АРТН №974
4184 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности, возникшей на электроустановке потребителя ток в линии превысил значение тока срабатывания защиты. Защита сработала на сигнал. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
4185 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-17 10:00 | 2021-10-17 11:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Пономаревка) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Пономаревка). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Пономаревка). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительностьт (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Пономаревка). VN004-00033485 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 080 (Пономаревка). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4186 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-17 09:29 | 2021-10-17 11:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ № 51(26) ПС Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 веткой упавшей с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов . | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-6 кВ № 51(26) ПС Затверецкая в пролете опор №24-25 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ № 51(26) ПС Затверецкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая дефектов не обнаружено
4187 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-17 08:50 | 2021-10-17 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Раменье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №8-№9, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Раменье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Раменье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4188 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-10-17 08:38 | 2021-10-17 10:04 | 3.4.8.5.1, Постороннее воздействие на электроустановку (сбитый замок и отключенный главный рубильник КТП-139 ф.1003 ПС Привольская) привело к отсутствию электроэнергии у потребителей КТП-139 ф.1003 ПС Привольская. | 4.13, Сбитый замок и отключенный главный рубильник КТП-139 ф.1003 ПС Привольская (воздействие посторонних) привело к отсутствию электроэнергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Произвести разъяснительную беседу с жителями н.п. Приволье о недопустимости воздействия на электроустановку Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г.
4189 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению выключателя Л-601 ПС 110кВ Восточная явилось повреждение на ведомственной Л-601 ПС 110кВ Восточная.
4190 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Дятлово-Г.Озера вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "С" и "А" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 47-48 , с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "С" и "А" в пролете опор № 47-48 ВЛ 35кВ Дятлово-Г.Озера произошло перекрытие проводов фаз "С" и "А" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Дятлово-Г.Озера действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Дятлово-Г.Озера для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Дятлово-Г.Озера-устранить эти дефекты Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
4191 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-17 04:47 | 2021-10-17 06:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Заднево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Заднево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4192 | 431 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-17 02:02 | 2021-10-17 10:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф608 РП13 к ТП2125 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф608 РП13 к ТП2125 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф608 РП13 к ТП2125 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф608 к ТП 2125. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф608 к ТП 2125. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ РП13 Ф608 к ТП 2125. Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ Ф608 РП13 к ТП 2125 восстановлена.
4193 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2021-10-16 23:30 | 2021-10-17 01:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 42 от ПС 110/10кВ Высокая явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ яч.42 ПС 110/10кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-10кВ яч.42 ПС 110/10кВ Высокая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
4194 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-10-16 21:40 | 2021-10-16 23:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка явился наезд сторонним транспортным средством гос. номер Н300СВ 48 RUS на опору №3 отпайка к ЛР-122. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 ПС Казинка явилось межфазное короткое замыкание возникшее в следствии излома опоры №3 отпайка к ЛР 122, из-за наезда стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД для принятия мер по обеспечению возмещения причинного материального ущерба и привлечения к ответственности виновных в наезде лиц. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию по сбитых опорах16.10.2021 ВЛ-10 кВ Юшино-2.
4195 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-10-16 20:15 | 2021-10-16 21:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-113 Л1 Ф-1043 ПС Погар ввода в дом от опоры №3. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ввод в дом от опоры №3 ВЛ-0,4 ТП-113 Л1 Ф-1043 ПС Погар, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-113 Л1 Ф-1043 ПС Погар в пролете опор №2-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-113 Л1 Ф-1043 ПС Погар в пролете опор №2-4, угрожающих падением на провода.
4196 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-10-16 19:53 | 2021-10-16 20:26 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 20 - № 21, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка при падении легла на провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. на Емсну на РП Лужки действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем при порывах ветра ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. РПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Клементьево на участке РП Лужки - РП Емсна, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. на Емсну в РП Лужки от действия защит от МТЗ. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ф.10-06 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4197 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.9.1, Отключение АВ-0,4 кВ ф. уличное освещение при падении ветки на провода ВЛ пролете опор № 10 - № 11 в результате сильных порывов ветра до 18 м/с. Погашения потребителей Костромаэнерго не было. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 18 м/с произошло падение ветки дерева на провода уличного освещения в пролете опор № 10-№ 11, в следствие чего возникло кратковременное короткое замыкание. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в СМЗ по ЖКХ о необходимости опиливания веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ для предотвращения аналогичных отключений. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г.
4198 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-16 18:41 | 2021-10-16 20:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Холопово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №5 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №5 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Холопово) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Холопово) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Холопово) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 013 (Холопово) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 013 (Холопово) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж АРТН №973 Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена работа с потребителем АРТН №973
4199 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-16 18:26 | 2021-10-16 23:19 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №445 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Тимирязевская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева, в пролете опор № (9-10) (17-16).(скорость ветра достигала 17м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений,способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г.
4200 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-16 17:30 | 2021-10-16 17:55 | 3.4.12.2, При сильных порывах ветра произошло падение дерева, растущего в охранной зоне, на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 67-68 ВЛ-10 кВ Ф-Мин.воды и работе МТЗ на РП -Рябчи | 4.12, Падение дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «А» и «С» в пролете опор № 67-68 ВЛ-10 кВ Ф-Мин.воды от РП-Рябчи, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ Ф-Мин.воды. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и деревьев растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Мин.воды от РП -Рябчи в пролете опор № 67-68, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
4201 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-16 17:13 | 2021-10-16 17:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка в пролёте опор №3-4. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-144 Л1 Ф-110 ПС Гордеевка в пролете опор №3-4. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4202 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-10-16 17:13 | 2021-10-16 17:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ ТП 163 Ф2 д. Бибиково, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ ТП 163 Ф2 д. Бибиково, при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 163 Ф2 д. Бибиково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2020 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 163 Ф2 д. Бибиково по всей длине. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 163 Ф2 д. Бибиково по всей длине.
4203 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-16 17:00 | 2021-10-16 18:53 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила пролет опор №27-№28 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколов Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4204 | 433 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-16 16:35 | 2021-10-16 21:07 | 3.4.7.3.5, Ослабление прокалывающего зажима на вводе в дом г. Брянск ул. Виноградная д.11А на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП3156 ф.605 ПС Бежицкая | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск ул. Виноградная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Виноградова д.11. В следствии Неудовлетворительного технического состояние оборудования,старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП3156 ф.605 ПС Бежицкая. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП3156 ф.605 ПС Бежицкая. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на вводе в дом г. Брянск ул. Виноградная д.11А. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замену прокалывающего зажима на вводе в дом г. Брянск ул. Виноградная д.11А.
4205 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2021-10-16 16:11 | 2021-10-16 18:00 | 3.4.8.2, При проезде крупногабаритной техникой неустановленным лицом в пролете оп. № 1-№ 2, произошел обрыв одного нижнего провода ВЛ-0,4 кВ и схлест проводов в соседнем пролете, в следствии чего возникло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП-2 г. Нерехта. Измерение габаритов и стрел провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-2 г. Нерехта было проведено электромонтером бригады диагностики Нерехтского РЭС 29.09.2020 Гасиловым А.Н. Замечаний не выявлено. | 4.4.1, При движении стороннего крупногабаритного автомобиля под проводами ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-2 г. Нерехта произошел обрыв провода, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 г. Нерехта с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4206 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-16 16:05 | 2021-10-16 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 660 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП1000-ТП993 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП1000 - ТП993 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ ТП1000 - ТП993 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ ТП1000 - ТП993 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр
4207 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-16 15:58 | 2021-10-16 17:06 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрезку крон деревьев от опоры № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Новобрянская Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов и обрезка крон деревьев от опоры № 3-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Новобрянская
4208 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2021-10-16 14:32 | 2021-10-16 15:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Мерлино явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №15-42-№15-43 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Мерлино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №15-42-№15-43 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №15-42-№15-43 ВЛ-1005 ПС Мерлино. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результату проведенного ИТР осмотра участка №15-41 - №15-43 ВЛ 1005 ПС Мерлино деревьев угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено. Выполнение работ по вырубке и кронированию деревьев не требуется. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Мерлино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР обход-осмотр участка №15-1 - №15-43 ВЛ 1005 ПС Мерлино Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Мерлино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр участка №15-1 -№15-43 ВЛ 1005 ПС Мерлино и намечены противоаварийные мероприятия.
4209 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-16 14:30 | 2021-10-16 16:25 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-11-№5-12 деревом, упавшим от порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-11-№5-12 деревом, упавшим от порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Дерево найдено на проводах ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" VS010-0011567 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5-11-№5-12 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 1183 ВЛ-10 кВ№ 5 Юр слобода Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастер о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН октябрь
4210 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-16 14:15 | 2021-10-16 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1829 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1829 в пролете опор №2.5-№2.6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1829 в пролете опор №2.5-№2.6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 18219 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4211 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-16 13:24 | 2021-10-16 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Шестихино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Шестихино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Шестихино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Шестихино
4212 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-16 13:06 | 2021-10-16 14:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино-2 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино-2. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино-2. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино-2 пролете опор №11-№12 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино-2. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер СЫрых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4213 | 440 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-16 12:45 | 2021-10-16 21:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.107 ПС Путевая в пролете опор №22-21. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.107 ПС Путевая в пролете опор №22-21 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.107 ПС Путевая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.107 ПС Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.107 ПС Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.107 ПС Путевая произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.107 ПС Путевая произведена обрезка веток на выявленных деревьях
4214 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-16 12:30 | 2021-10-16 14:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне в пролете опор №104-№105 . Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении и обслуживании РЖД. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №104-№105 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Петровск" VS010-0013798 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №104-№105 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Петровск" Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: наряд 1117 ВЛ-10 кВ № 21 Петровск Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастер о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН октябрь
4215 | 423 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-16 12:19 | 2021-10-16 16:52 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул.30 лет Победы с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №16 ул.30 лет Победы. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4216 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-16 12:07 | 2021-10-16 13:07 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения Л-621 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ 6кВ Л-621 ПС Диффузион – ТП-758 в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля АПвПУ -1х240/35 из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления междуфазной изоляции. | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-621 ПС Диффузион явилось короткое замыкание на "землю", вызванное повреждением КЛ 6кВ Л-621 ПС Диффузион – ТП-758 в связи с пробоем фазной изоляции в целой части кабеля АПвПУ -1х240/35 из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления фазной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявленное снижение междуфазной изоляции в целой части кабеля АПвПУ -1х240/35 КЛ 6кВ Л-621 ПС Диффузион – ТП-758. на Уч КЛ 6кВ ПС Диффузион,Л-621 - ТП 758 KS006-0002199-001 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион,621 - ТП 758 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион,621 - ТП 758 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4217 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-16 11:40 | 2021-10-16 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №67 -№68 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА на балансе ЯЗДА. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №67-№68 КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4218 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-16 10:53 | 2021-10-16 12:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка VS010-0005697 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в пролетах опор №40 - №41 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №5 Аэродром ПС 35/10кВ Красная Горка в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4219 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-10-16 10:43 | 2021-10-16 12:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 156 послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №16 - №17. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 156 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 156. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 156.
4220 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-16 10:20 | 2021-10-16 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор№34-№35 в результате падения дерева при порывах ветра, из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор№34-№35 в результате падения дерева при порывах ветра, из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4221 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-16 10:20 | 2021-10-16 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Измайлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Измайлово-1)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Измайлово-1)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (Измайлово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4222 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-16 09:40 | 2021-10-16 09:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "В" и"С" на КТП 10/0,4 кВ №274 Холмово электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП 10/0,4 кВ №274 Холмово возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №274 Холмово и отключению ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет
4223 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-16 09:33 | 2021-10-16 10:35 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1950 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. было проведено 15.06.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-206 2с.ш. не выявлено.
4224 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-16 09:15 | 2021-10-16 10:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Миглино очистные) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №15-№16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №15-№16 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Миглино очистные) VN004-00052916 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 Миглино очистные Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 Миглино очистные Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 Миглино очистные в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 Миглино очистные в соответствии с НТД.
4225 | 427 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-16 08:52 | 2021-10-16 17:03 | 3.4.12.3, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на опоре 27-4 РЛНД-6 к ТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Отключение ВВ КРУН-1 ф.1003 ПС Рогнединская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на РЛНД -6 к ТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от КРУН-1 Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1003 ПС Рогнединская от КРУН-1 Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре27-4 РЛНД-6 к ТП-19 ф.1005 ПС Рогнединская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на РЛНД-6 к ТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре27-4 РЛНД-6 к ТП-19 ф.1005 ПС Рогнединская, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на РЛНД-6 к ТП-19 ф.1003 ПС Рогнединская
4226 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-10-16 08:50 | 2021-10-16 10:55 | 3.4.7.3.4, Причиной повреждения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Садовое послужил обрыв провода в пролете опор 5\20-5-21 , вызванное падением на него веткой дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 15 м\с. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №5/20-5/21 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое произошло вследствие падение на него ветки от дерева растущего в охранной зоны в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в пролёте опор №5/20-5/21 , угрожающих падением на провода ВЛ . на ВЛ-10-2 ПС Садовое VS010-0005552 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов.
4227 | 438 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-16 08:07 | 2021-10-16 12:42 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.603 ПС Тембр к дому 26 ул. Крупская, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.603 ПС Тембр к дому 26 ул. Крупская, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.603 ПС Тембр Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.603 ПС Тембр Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.603 ПС Тембр к дому ул. Крупская д.26 Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП41 ф.603 ПС Тембр к дому ул. Крупская д.26
4228 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-16 08:00 | 2021-10-16 08:40 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 6.7-6.8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-1004 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 6.7-6.8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-1004 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрезку крон деревьев от опоры № 6.7-6.8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-1004 ПС Новобрянская Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов и обрезка крон деревьев от опоры № 6.7-6.8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-39 Ф-1004 ПС Новобрянская
4229 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-16 07:55 | 2021-10-16 09:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 628 (Иванково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
4230 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-10-16 04:08 | 2021-10-16 04:18 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии животным вводов 10кВ трансформатора на КТП Гарусово. | 4.12, В результате перекрытия животным вводов 10кВ трансформатора на КТП 10/0,4кВ Гарусово, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ трансформатора на КТП 10/0,4кВ Гарусово, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на ТП Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных на ТП Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично - устранить эти дефекты Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично дефекты, требующие устранения, не выявлены
4231 | 424 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-16 03:45 | 2021-10-16 11:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 49 ТП1177 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф626 к ТП1076 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 49 ТП1177 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП36 Ф626 к ТП1076. Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП36 Ф626 к ТП1076. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 49 ТП1177 Срок исполнения: 16.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1166 к пр.опоре № 49 ТП1177 восстановлена.
4232 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-15 23:10 | 2021-10-15 23:17 | 3.4.7.3.5, Отключение В РП-27 ВВ ТП-765 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-РП-27 ВВ ТП-765 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-27 ВВ ТП-765 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-РП-27 ВВ ТП-765 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 21.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-РП-27 ВВ ТП-765 проведены высоковольтные испытания и измерения.
4233 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-10-15 22:12 | 2021-10-16 01:17 | 3.4.10.1, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Петровское произошло в результате двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проходными изоляторами фаз "А " и "В" на РУ 10кВ ТП-2-9 в результате проникновения животного (кошки) на РУ 10кВ. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проходными изоляторами фаз "А " и "В" на РУ 10кВ ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС Петровское произошло вследствие проникновения животного (кошки) на РУ 10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС Петровское по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС Петровское по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-2 ПС Петровское и КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10-2 ПС Петровское , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10-2 ПС Петровское , нарушений и замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10-2 ПС Петровское с целью выявления возможных мест проникновения животных в ТП. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10-2 ПС Петровское с целью выявления возможных мест проникновения животных в ТП.
4234 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-15 21:17 | 2021-10-16 01:33 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КЛ-10кВ №10.762 ПС Юго-Восточная, находящейся на балансе потребителя ООО "Компания" Региональные Логистические Системы", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
4235 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-15 21:17 | 2021-10-16 00:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской КЛ-10кВ №10.761 ПС Юго-Восточная, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Санофи-Авентис Восток", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
4236 | 363 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-15 20:30 | 2021-10-15 21:16 | 3.4.9.3, поврежден механически абонентский кабель 0.4 кВ ТП 413 - школа УМВД | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4237 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-15 20:18 | 2021-10-15 23:33 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ Восточная №21, находящейся на балансе потребителя МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие", произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением.
4238 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-15 20:12 | 2021-10-15 20:40 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1.7-1.8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-117 Ф-1028 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1.7-1.8 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-117 Ф-1028 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-117 Ф-1028 ПС Новобрянская н.п.Гоородец. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-117 Ф-1028 ПС Новобрянская Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1.7-1.8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-117 Ф-1028 ПС Новобрянская Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1.7-1.8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-117 Ф-1028 ПС Новобрянская
4239 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-10-15 19:00 | 2021-10-15 21:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-151 Л1 Ф-1006 ПС Абаринки в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода.
4240 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-15 18:18 | 2021-10-15 18:53 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №28 по ул. Совхозная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4241 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-15 17:55 | 2021-10-15 19:12 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Волгарь-1" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6 кВ ТП-357 - ТП-358. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-357 - ТП-358 было проведено 02.08.2017 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ ООО "Волгарь-1" произошло повреждение КЛ-6 кВ ТП-357 - ТП-358. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Волгарь-1". Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о возмещении ущерба ООО "Волгарь-1". Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Волгарь-1". Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО Волгрь-1
4242 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-15 17:24 | 2021-10-15 19:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Марицкая в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Марицкая в пролете опор №6-7 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Марицкая в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка
4243 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-15 17:15 | 2021-10-15 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ РП-40---ТП-912 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ РП-40---ТП-912 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-10кВ РП-40---ТП-912 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ РП-40---ТП-912 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля с высоковольтными испытаниями и измерениями
4244 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В-6кВ №34 ПС-110кВ Тамбовская№2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4245 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ В-6кВ №38 ПС-110кВ Тамбовская№2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4246 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-15 16:16 | 2021-10-15 17:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-151 ф.110 ПС Кр.Гора Батуровка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-151 ф.110 ПС Кр.Гора Батуровка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-151 ф.110 ПС Кр.Гора Батуровка КТП-151 ф.110 ПС Кр.Гора Батуровка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.110 ПС Кр.Гора Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4247 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-15 15:00 | 2021-10-15 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №196/47/4-№196/47/5 ветками дерева, упавшими на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №196/47/4 - №196/47/5 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет
4248 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-15 14:10 | 2021-10-15 15:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-№57 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №56-№57 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево. VS010-0009721 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №56 - №57 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сараево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4249 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2021-10-15 13:57 | 2021-10-15 14:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ от ТП № 073 Гробовщина явилось падение ветки дерева на провода перекидки от опоры №1/1/4 к дому №15, сломленной и принесенной действиями сильных порывов северо-восточного ветра скоростью до 17м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №073 Гробовщина перегорел н/в предохранитель фазы "С". | 4.4.3, Перекрытие проводов перекидки от опоры №1/1/4 ВЛ 0,4 кВ от ТП №073 Гробовщина к жилому дому №15 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №073 Гробовщина с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Попов Александр Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №073 Гробовщина с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП №073 Гробовщина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Попов Александр Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №073 Гробовщина с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.
4250 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-15 13:50 | 2021-10-15 14:44 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1991 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. было проведено 25.07.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. - ТП-508 2 с.ш. замечаний не выявлено.
4251 | 444 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-15 13:37 | 2021-10-15 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Розы Люксембург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-14 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-14 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Розы Люксембург. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №18 ул. Розы Люксембург. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №18 ул. Розы Люксембург.
4252 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-15 13:27 | 2021-10-15 15:21 | 3.4.9.3, Отключение В КЛ-10кВ №20 ПС Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на КЛ-10кВ №20 ПС Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании ЗАО Тандер. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО Тандер о приведении потребительского оборудования КЛ-10кВ №20 ПС Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дедов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г.
4253 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-15 13:17 | 2021-10-15 14:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" з в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) VN004-00092625 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4254 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-15 12:44 | 2021-10-15 14:15 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП 76 Ф-608 ПС Аксинино привело к перекрытию вводов 6 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП 76 Ф-608 ПС Аксинино. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 6кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП 76 Ф-608 ПС Аксинино животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 76 Ф-608 ПС Аксинино. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г.
4255 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-15 12:40 | 2021-10-15 14:35 | 3.4.9.3, Отключение В КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании ООО Атомснаб. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Атомснаб о приведении потребительской КЛ-10кВ №26 ПС Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дедов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г.
4256 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-15 12:23 | 2021-10-15 12:53 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-68 ф.107 ПС Влазовичи привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-68 ф.107 ПС Влазовичи. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-68 ф.107 ПС Влазовичи животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-68 ф.107 ПС Влазовичи. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП №68 Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП №68 Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи, недостатков не выявлено.
4257 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-15 12:17 | 2021-10-15 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-654 2.сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1973 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-654 2.сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. было проведено 16.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-654 2.сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-654 2сек.ш. - ТП-581 2сек.ш. замечаний не выявлено.
4258 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-15 12:03 | 2021-10-15 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №106-107 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №106-107 ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец
4259 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-15 11:41 | 2021-10-15 13:30 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №42 - №43 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №42 - №43 деревом, поврежденным бобрами и упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4260 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-15 11:33 | 2021-10-15 13:21 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №140-№141 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №140-№141 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10 кВ Горки. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Горки пролет опор №140-№141 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №140 - №141 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4261 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-15 10:50 | 2021-10-15 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП 044 (ул.Ленинская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 044 (ул.Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 044 (ул.Ленинская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №6 ТП 044 (ул.Ленинская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №6 ТП 044 (ул.Ленинская)
4262 | 428 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-15 10:40 | 2021-10-15 15:20 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП-1 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №46 ул. Володарского. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-1 ф. 609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-1 ф. 609 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4263 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2021-10-15 10:26 | 2021-10-15 12:11 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 102 "Павлово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к жилому дому в результате наброса проволоки на провода предположительно посторонним лицом. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки от опоры №6 к жилому дому в результате наброса проволоки на провода предположительно посторонним лицом. На проводах видны следы перекрытия электрической дугой. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 102 "Павлово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 102 "Павлово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жителями с. Павлово о недопустимости наброса посторонних предметов на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Манатов О.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: разъяснительная беседа с жителями с. Павлово о недопустимости наброса посторонних предметов на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 102 "Павлово" устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4264 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-10-15 09:46 | 2021-10-15 13:20 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №2 (Флоровский) ПС 110/35/10кВ "Крюково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(9-37)-№(9-38) деревом подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны. Произошел обрыв проводов всех фаз. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(9-37)-№(9-38) деревом подгрызенным бобрами и упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ. Произошел обрыв проводов всех фаз. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Крюково с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Крюково Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Крюково. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Крюково
4265 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-15 09:37 | 2021-10-15 11:21 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-39 Л1 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №4.1-4.2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-39 Л1 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №4.1-4.2, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-39 Л1 Ф-1004 ПС Семячковская в пролете опор №4.1-4.2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4266 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-15 09:24 | 2021-10-15 11:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-88 ф.1003 ПС Доброводье и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-88 ф.1003 ПС Доброводье и частичному отсутствию напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-88 ф.1003 ПС Доброводье TP010-0095927 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Доброводье. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4267 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-10-15 09:15 | 2021-10-15 14:56 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево произошло в результате обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор № 3-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево и № 4-№1 отпайки от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево при наезде на опору №4 стороннего транспортного средства и её падении. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролетах опор № 3-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево и № 4-№1 отпайки от опоры №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево при наезде на опору №4 стороннего транспортного средства и её падении. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №3,5, 1отпайки от опоры №4 ВЛ 04кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево, подверженной одностороннему тяжению в результате наезда на опору №4 . Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено диагностирование опор №3,5, 1отпайки от опоры №4 ВЛ 04кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево, подверженной одностороннему тяжению в результате наезда на опору №4 . Мероприятие: Организационное По результатам проведения диагностирования опор №3,5, 1отпайки от опоры №4 ВЛ 04кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения диагностирования опор №3,5, 1отпайки от опоры №4 ВЛ 04кВ №2 ТП 3-8 ПС 110кВ Коршево дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации постоянно доводится до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
4268 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-15 09:10 | 2021-10-15 10:25 | 3.4.10.2, Гнездовье перелетных птиц возле ВЛ-10 кВ и КТП-309 Ф-1014 ПС Тепличная | 4.12, Перекрытие двух фаз на вводе -10 кВ КТП-309 Ф-1014 ПС Тепличная из-за птицы и как следствие КЗ и отключение и перегорания предохранителя ПКТ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-309 Ф-1014 ПС Тепличная Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Установка ограждающего кожуха ввода трансформатора КТП-309 Ф-1014 ПС Тепличная
4269 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-10-15 09:00 | 2021-10-15 09:05 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мстопки при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки проводов фаз "А" и "В" к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки VS010-0006348 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 105 ПС Истопки, замечаний нет.
4270 | 451 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-15 09:00 | 2021-10-15 17:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП176 - ТП179 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф. Город-1 к ТП180 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП176 - ТП179 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.Город-1 к ТП180. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.Город-1 к ТП180. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП176 - ТП176 Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП176 - ТП176
4271 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-10-15 08:50 | 2021-10-15 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 145 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 48-49, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 48-49. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 145, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 145 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
4272 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-10-15 08:50 | 2021-10-15 10:01 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №16-17 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1047 с.Свищевка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести опиловку Срок исполнения: 10.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: .
4273 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-10-15 08:36 | 2021-10-15 09:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов ответвления от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 334 Сп. Ивановка к жилому дому в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов ответвления от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 334 Сп. Ивановка к жилому дому в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 334 Сп. Ивановка VN004-94805299 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 334 Сп.Ивановка произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 334 Сп.Ивановка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Организационное мастеру Двуреченскому В.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен инструктаж
4274 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-15 08:30 | 2021-10-15 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пригородный ф." ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пригородный ф." ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пригородный ф." ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Пригородный ф." ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
4275 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-10-15 08:20 | 2021-10-15 12:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 194 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З.в пролете опор № 1-9 1-10, вызванное схлестом проводов ВЛ, произошедшее из-за выпадения крюка из тела опоры №1-10. | 4.1.1, В следствии загнивания деревянной опоры произошло выпадения крюка из тела опоры №1-10, что привело к схесту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствии загнивания деревянной опоры произошло выпадения крюка из тела опоры на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 194 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 194 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 194, особое внимание уделить деревянным опорам на предмет загниваемости и дефектным крюкам на опорах.. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 194 Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты устранить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО.
4276 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 явилось повреждение на оборудовании потребителя. ВЛ находится в собственности и на балансе потребителя, Бутурлиновской электросетевой компании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10-15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования". Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю "Бутурлиновская электросетевая компания"
4277 | 442 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-15 07:10 | 2021-10-15 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП210 - ТП206 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.606 ПС Водоочистная к ТП210 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП210 - ТП206 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.606 ПС Водоочистная ТП210. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования по КЛ 6кВ ф.606 ПС Водоочистная ТП210. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП210 - ТП206 Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП210 - ТП206
4278 | 362 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-15 06:09 | 2021-10-15 07:09 | 3.4.7.2, повреждение двух кабельных линий КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 598 и КЛ 10 кВ ТП 598 - ТП 75 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 598 и КЛ 10 кВ ТП 598 - ТП 75. Восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 519. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 519 - ТП 598 и КЛ 10 кВ ТП 598 - ТП 75. Восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 519.
4279 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-10-15 03:46 | 2021-10-15 05:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор в пролете опор №№ 5 – 6 за ЛР-3 веткой, упавшей на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №№ 5 – 6 за ЛР-3 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Григорово. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется
4280 | 422 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-15 03:30 | 2021-10-15 11:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3125 - пр.оп к ТП3078 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф604в РП37 к ТП3089 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3125 - пр.оп к ТП3078 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф604 к ТП3089. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф604 к ТП3089. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3125 - пр.оп к ТП3078. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3125 - пр.оп к ТП3078 восстановлена.
4281 | 361 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-15 02:00 | 2021-10-15 02:22 | 3.4.7.2, погашение КЛ 0,4 кВ ТП 1026 - ПЧ | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4282 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-15 01:15 | 2021-10-15 02:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Мархачёвский ПС 110/35/10кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №87-№88 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №87-№88 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Мархачёвский ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Мархачёвский ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4283 | 360 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-14 23:30 | 2021-10-15 00:30 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 446 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 446. Восстановить электроснабжение КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 447. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 446. Восстановлено электроснабжение КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 447.
4284 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-14 23:02 | 2021-10-14 23:41 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №13-14. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ под проводами в пролете опор №13-14, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ VN004-93207926 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 ТП-146 Л1 Ф-101 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №13-14.
4285 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-14 22:40 | 2021-10-15 00:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №4 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП 2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г.
4286 | 359 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-14 22:30 | 2021-10-14 22:55 | 3.4.7.2, погашение КЛ 0,4 кВ ТП 394 - школа № 15 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4287 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №15 ПС 110 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №33 от КЛ 6 кВ №15 ПС 110 кВ №21 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Монолит". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Монолит" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №33 от КЛ 6 кВ №15 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Монолит" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №33 от КЛ 6 кВ №15 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4288 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ №21 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Энергостройкомплекс". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Энергостройкомплекс" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Энергостройкомплекс" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4289 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ №21 находящейся на балансе и обслуживании ООО " Квант". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО " Квант" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО " Квант" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №14 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4290 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-14 22:10 | 2021-10-14 22:27 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 139 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №10 по ул.Интернациональная, запитанного от опоры №12. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера Белгородского РЭС Алпатов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлено письмо
4291 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-10-14 21:27 | 2021-10-14 22:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 102-103 упавшим сухим деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 102-103 на ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково произошло в результате механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода. на ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково VS010-0005104 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Рябинин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: При обходе ВЛ 10кВ №1 ПС Долгоруково, деревьев, находящихся в охранной зоне не выявлено. Мероприятие: Организационное Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Мастеру Рябинину В.В. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
4292 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-14 21:14 | 2021-10-14 22:22 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 от ТП 93 Л1 Ф.105 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 от ТП 93 Л1 Ф.105 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №16-17, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 от ТП 93 Л1 Ф.105 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 от ТП 93 Л1 Ф.105 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода.
4293 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-10-14 21:11 | 2021-10-14 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2, при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работы Новосильского РЭС на 2022 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2 по всей длине. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2 по всей длине.
4294 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2021-10-14 20:58 | 2021-10-14 21:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственной ТП, из-за чего В 10 кВ Ф10-08 отключился действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ о необходимости проведения технического обслуживания ведомственного оборудования, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10кВ Галич. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Н.М.Нечаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4295 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-14 20:53 | 2021-10-14 22:18 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 (Заручье) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 (Заручье). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 (Заручье). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 (Заручье) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 (Заручье). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 (Заручье). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4296 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-10-14 20:47 | 2021-10-14 22:35 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Калач-1 произошло из-за схлеста шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №1 ОВЛ-10 к КТП-1316 вследствие обрыва шлейфа фазы "А" между Р-10 КТП-1316 и ВЛ под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "А" между Р-10 КТП-1316 и ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Калач-1, а также схлёст его со шлейфом фазы "В" произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Калач-1 | Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр Р-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Калач-1 с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Визуальный осмотр Р-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Калач-1 с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов к Р-10 КТП на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Калач-1. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Запланировано на ноябрь 2021 года замена изолятора Ф"В" опора №96, замена изолятора Ф"В" опора №100.
4297 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-14 20:23 | 2021-10-14 21:46 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ-623 ПС Горная явилось КЗ, возникшее в сетях потребителя, в РУ-0,4кВ ТП-36 обнаружен перегоревший ПН-0,4кВ. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ-623 ПС Горная явилось КЗ в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ-623 ПС Горная с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ-623 ПС Горная Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ-623 ПС Горная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Сычев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ-623 ПС Горная
4298 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-14 20:20 | 2021-10-14 22:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4299 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-14 20:11 | 2021-10-14 21:14 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 39-40 в результате которого произошло КЗ на ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 297 ВЛ №5 ПС Селезневская. | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 14 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 297 ВЛ №5 ПС Селезневская. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 297 ВЛ №5 ПС Селезневская в пролете опор № 39-40. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
4300 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-14 20:10 | 2021-10-14 21:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-868 явилось повреждение в сетях потребителя на ответвлении ко вводу дома на уч. №54 СТ «Цветок» с опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю. (СНТ "Цветок")
4301 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-10-14 19:58 | 2021-10-14 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 116 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В" (на 8А), превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 116 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 116 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 116 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 116 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 116 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки
4302 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2021-10-14 19:51 | 2021-10-14 22:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №(9-8)-№(9-11), под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №(9-8)-№(9-11) ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний, Наряд-допуск №346
4303 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-10-14 19:38 | 2021-10-14 21:11 | 3.4.7.3.2, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса проводов и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов в пролете опор № 2-3 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-245 ВЛ №07 ПС 110 кВ Кузьминская. | 4.1.3, Произошло нарушение структуры материала (растяжение неизолированного провода),в результате длительной эксплуатации, что под воздействием ветровых нагрузок 14 м/с привело к схлесту проводов ,возникновению К.З. и отключению защиты ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-245 ВЛ №07 ПС 110 кВ Кузьминская . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 245 ВЛ №07 ПС Кузминская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён инструктаж. Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-245 ВЛ №07 ПС 110 кВ Кузьминская в пролете опор № 2-3. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-245 ВЛ №07 ПС 110 кВ Кузьминская особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр ВЛ.
4304 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2021-10-14 19:35 | 2021-10-14 21:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 438 (Пшеничище д/сад) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 438 (Пшеничище д/сад). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 438 (Пшеничище д/сад). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 438 (Пшеничище д/сад) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 438 (Пшеничище д/сад) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Галактионову Е.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4305 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-10-14 19:32 | 2021-10-14 20:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 102-103 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 102-103 ПС 35 кВ Е-Колено произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4306 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-14 19:30 | 2021-10-14 20:06 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-76 ф.608 ПС Аксинино привело к перекрытию ввода 6 кВ фаз «А» силового трансформатора на корпус КТП-76 ф.608 ПС Аксинино. | 4.12, Перекрытие между контактом ввода 6кВ трансформатора фазы "А" и корпусом КТП-76 ф.608 ПС Аксинино животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-76 ф.608 ПС Аксинино. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г.
4307 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-10-14 19:23 | 2021-10-14 21:48 | 3.4.10.1, В результате воздействия на ЭУ кошки, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "А" и "В" в РУ 10кВ КТП 10/0,4кВ Г-3-4 через тело кошки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между фазами "А" и "В" в РУ 10кВ КТП 10/0,4кВ Г-3-4 через тело кошки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 21.12.2021 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия
4308 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-10-14 19:03 | 2021-10-14 20:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №47-48. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Андрейковичи в пролете опор №47-48, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10 кВ Ф-103 ПС Андрейковичи от действия РЗ | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Андрейковичи в пролете опор №47-48 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Андрейковичи в пролете опор №47-48 угрожающих падением на провода
4309 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-10-14 19:01 | 2021-10-14 21:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,23 кВ потребителя, подключенного от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №6 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4310 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-14 18:19 | 2021-10-14 18:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/2-20/1/3. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/2-20/1/3, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/2-20/1/3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролете опор №20/1/2-20/1/3, угрожающих падением на провода.
4311 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-14 18:15 | 2021-10-14 19:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус действием ТО произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в ячейке №10 на ПС Эммаус в результате попадания влаги и перекрытия проходных изоляторов фаз "А" и "В" из за повреждения армировочного шва проходного изолятора фазы "А" (ИПБ-10) и разрушения материала (резиновых прокладок) под изоляторами. Повреждение проходного изолятора фазы "А" ячеки №10 и уплотнений произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения в процессе длительной эксплуатации (1975года). Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Тверской ПБ Васюнин Д.В. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "А" (разрушение армировочного шва) и растрескивание уплотнительных прокладок под изоляторами привело к перекрытию по влаге внутри ячейки 10 кВ проходных изоляторов фаз "А" и"В" на ПС 35/10 кВ Эммаус и произошло в результате снижения диэлектрических свойств (нарушения электрической изоляции) проходного изолятора фазы "А" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (1975 года.) Ответственный за эксплуатацию: мастер УСПС Тверской ПБ Васюнин Д.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенной изоляции: проходного изолятора фаз "А" и "В" типа ИПУ-10 на ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжение проходные изоляторов ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Эммаус Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные контрольные испытания повышенным напряжение проходные изоляторов ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Эммаус Мероприятие: Техническое Заменить уплотнительную резину под проходными изоляторами ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Эммаус Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: Заменена уплотнительную резину под проходными изоляторами ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Эммаус Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжение проходных изоляторов ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Эммаус устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных контрольных испытаний повышенным напряжение проходных изоляторов ИПУ - 10 на крыше КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Эммаус дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования.
4312 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-10-14 17:40 | 2021-10-14 21:03 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №6-21 - №6-22 ВЛ 10кВ №11 ПС Дмитровская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате схлеста проводов фаз А и В в пролете опор №6-21-№6-22 КВЛ-10кВ №11 ПС Дмитровская произошло нарушение изоляции, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признак дефекта в части разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №6-21-№6-22 КВЛ-10кВ №11 ПС Дмитровская на ВЛ 10кВ №11 пс 110/35/10 Дмитровс ВЛ 10кВ №11 пс 110/35/10 Дмитровс | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ № 11 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровскаяи включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ № 11 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровскаяи включены в планы работ Кромского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №11 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №11 ПС Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролетах опор №6-21-№6-22. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролетах опор №6-21-№6-22.
4313 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-14 17:28 | 2021-10-14 17:31 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор в пролёте опор №6-7 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор в пролёте опор №6-7, что привело к кратковременному схлёсту проводов при усилении ветра, отключению АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор VN004-93204241 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-174 Ф-114 ПС Индуктор в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете 6-7 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 174 ф.114 ПС Индуктор
4314 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-14 17:16 | 2021-10-14 17:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "В" , "С" на опоре 38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Шатилово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" на оп.38 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шатилово", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Шатилово недостатки включить в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Шатилово недостатки включены в план работ Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" по всей длине. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Шатилово" по всей длине.
4315 | 420 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-14 17:05 | 2021-10-15 01:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2141 к ТП2142 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф609 в РП06 к ТП2139 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2141 к ТП2142 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 поФ609 к ТП2139. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 поФ609 к ТП2139 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2141 к ТП2142. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2141 к ТП2142 восстановлена.
4316 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2021-10-14 16:24 | 2021-10-14 16:25 | 3.4.9.1, Причиной отключения Ф 10-03 ПС Слобода стало межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю на ведомственной ВЛ 10 кВ ф 10-03 ПС Слобода, что позволило выполнить РПВ успешно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить аналогичные причины, которые могут повлиять на работу смежных электросетей. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Письменное обращение направлено владельцу ведомственной ВЛ
4317 | 439 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-14 16:15 | 2021-10-14 20:45 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН2 ф.1 гр. ул. В.Высоцкого ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-40 ф.1004 ПС Центральная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН2 ф.1 гр. ул. В.Высоцкого ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-40 ф.1004 ПС Центральная. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН2 ф.1 гр. ул. В.Высоцкого ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-40 ф.1004 ПС Центральная.
4318 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-14 16:07 | 2021-10-14 16:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №5-6 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Дроновская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №5-6 ВЛ-6кВ ф.601 ПС Дроновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Дроновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Дроновская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г.
4319 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-10-14 16:04 | 2021-10-14 16:16 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка в пролете опор №45-46 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка.
4320 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-14 16:00 | 2021-10-14 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 325 (Окулово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 325 (Окулово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 325 (Окулово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 325 (Окулово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4321 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-14 15:35 | 2021-10-14 15:37 | 3.4.12.2.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 12-13, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 14 м/с). | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4322 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-14 15:34 | 2021-10-14 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 (Дунилово деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 001 недостатков, угрожающих нормальной работе линии-не выявлено,
4323 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-14 15:33 | 2021-10-14 16:07 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №273 от ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град, находящейся на балансе и обслуживании Ледового дворца "Алмаз". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ледовому дворцу "Алмаз" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №273 от ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю Ледовому дворцу "Алмаз" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №273 от ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4324 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-14 15:31 | 2021-10-14 16:53 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 2 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 22 каб.1 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4325 | 421 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-14 15:22 | 2021-10-14 19:50 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-58 ф.612 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №41 ул. Пионерская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-58 ф. 612 ПС Тембр Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-58 ф. 612 ПС Тембр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4326 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-10-14 15:16 | 2021-10-14 16:32 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №100-101, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Терновка ПС Бочиновка яч.10, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор №100-101 в результате механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ Терновка ПС Бочиновка яч.10, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Терновка ПС Бочиновка яч.10 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баскаков И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Терновка ПС Бочиновка яч.10, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Баскаков И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
4327 | 441 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-14 15:10 | 2021-10-14 23:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ ТП47 к ТП2 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ РП1 к ТП146 ф. город 3 ГРУ ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП47 к ТП2 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ6 кВ ф. город 3 ГРУ ТЭЦ. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП по КЛ6 кВ ф. город 3 ГРУ ТЭЦ. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП47 к ТП2. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ6 кВ ТП47 к ТП2.
4328 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате пробоя гирлянды изоляторов фазы "В" опора №119 из-за попадания влаги в микротрещины изолятора образованные в процессе изменения диэлектрических и механических свойств изолятора во время длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение 3 изоляторов из 7 марки ПФ-70 на ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково произошло вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №119 ф."В" с последующим возникновением однофазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 3 изоляторов марки ПФ-70 на ВЛ-110 кВ №107 ДорТЭЦ - Издешково VL110-000832 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляции ВЛ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково, при осмотре особое внимание обращено на состояние изоляции ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку сопротивления контуров заземления опор №118, №119, №120 ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка сопротивления контуров заземления опор №118, №119, №120 ВЛ-110 кВ №107 Дорогобужская ТЭЦ - Издешково с измерением переходных сопротивлений металлосвязей . На опорах 118, 119 из-за несоответствия требованиям ПУЭ, показатели сопротивления контуров доведены до нормы (заказы ТОРО №№30002216045, 30002216046)
4329 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-14 14:47 | 2021-10-14 15:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "С" КТП-174 ф.1008 ПС Севская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-174 ф.1008 ПС Севская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-174 ф.1008 ПС Севская КТП-174 ф.1008 ПС Севская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Севская. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнение мероприятий
4330 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-14 14:41 | 2021-10-14 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Веськово-2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Веськово-2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Веськово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Веськово-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4331 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-14 14:32 | 2021-10-14 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Головинское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Головинское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Головинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Головинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4332 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Схлестывание проводов из-за порывистого ветра | 4.12, короткое замыкание в пролете опор №21-22 в результате схлеста проводов при воздействии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на КВЛ-6кВ яч.14 Горсеть-6 пролет опор №21-22 | Мероприятие: Техническое На КВЛ-6кВ яч.14 Горсеть-6 ПС Бугор произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: На КВЛ-6кВ яч.14 Горсеть-6 ПС Бугор произведён осмотр, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов, дефектов не выявлено Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк Игорь Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разрегулировки стрелы провиса проводов не выявлено
4333 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-14 14:12 | 2021-10-14 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №23-24 из-за падения ветки дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15(5) ПС 35/10кВ Кн.Горы устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15(5) ПС 35/10кВ Кн.Горы устранены выявленные дефекты
4334 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2021-10-14 13:54 | 2021-10-14 14:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 20-21 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 20-21 ПС 110 кВ Новохоперск произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
4335 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-14 13:50 | 2021-10-14 15:42 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Соломидино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино VS010-0013830 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45- №46 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4336 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-10-14 13:37 | 2021-10-14 16:31 | 3.4.8.1, В результате несанкционированных работ по выгрузке песка в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4352 в пролете опор №2-00/7 - 2-00/8 произошло зацепление проводов ВЛ кузовом транспортного средства(принадлежащего сторонней организации), что привело к их схлесту, обрыву провода фазы "В" и возникновению двухфазного КЗ с отключением АВ №2 0,4 кВ в КТП 4352. В данном пролете габарит провеса проводов соответствовал нормам. | 4.4.1, Обрыв провода А-35 в пролёте опор №2-00/7 - №2-00/8 ВЛ №2 КТП 4352, при несанкционированном производстве работ по выгрузке песка неустановленным транспортным средством в охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор №2-00/6,7,8,9 ВЛ 0,4 кв №2 КТП 4352 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр опор Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4 кв №2 КТП 4352 недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена дефектных вязок провода
4337 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-14 12:52 | 2021-10-14 14:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-254 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-254 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №14-15 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-254 Л2 Ф-1008 ПС Ружное в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г.
4338 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-14 12:22 | 2021-10-14 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП109 (Арефино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на опоре №21. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на опоре №21. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Арефино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Арефино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Арефино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Арефино) недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено.
4339 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-14 12:15 | 2021-10-14 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 (Кожевники), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4340 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-10-14 12:10 | 2021-10-14 13:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-32 ф.102 ПС Сытая Буда и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-32 ф.102 ПС Сытая Буда явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-32 ф.102 ПС Сытая Буда TP010-0092434 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.102 ПС Сытая Буда. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 32, дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 32, дефектов не обнаружено.
4341 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки в пролете опор №79-80. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки в пролете опор №79-80, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Семячки в пролете опор №79-80 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4342 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-14 10:55 | 2021-10-14 12:55 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5в пролете опор № 4-5, привел к короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4343 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-14 10:41 | 2021-10-14 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-603 ПС Чернушки явилось повреждение КЛ 6 кВ Л 603 ПС Чернушки – ТП 505 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х240 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1995 года). | 4.12, Причиной отключения Л-603 ПС Чернушки явилось двухфазное замыкание на "землю", вызванное повреждением КЛ 6 кВ Л 603 ПС Чернушки – ТП 505 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х240 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте СТП кабеля СТП кабеля АСБ-3х240 КЛ 6 кВ Л 603 ПС Чернушки – ТП 505 в процессе длительной эксплуатации с 1995 года (26 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч ВЛ 6кВ ПС Чернушки-ТП 505 Л-603 VS006-0000294-001 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ Л 603 ПС Чернушки – ТП 505 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ Л 603 ПС Чернушки – ТП 505 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4344 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения Л-619 ПС Северная явилось повреждение КЛ 6 кВ №2 Л 619 ПС Северная - РП 17 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля ААБл-3х240 из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления междуфазной изоляции. | 4.12, Причиной отключения Л-619 ПС Северная явилось междуфазное замыкание, вызванное повреждением КЛ 6кВ №2 Л-619 ПС Северная - РП 17 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля ААБл-3х240 из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления междуфазной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявления снижения сопротивления междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля ААБл-3х240 КЛ 6 кВ №2 Л 619 ПС Северная - РП 17. на Л-619 ПС Северная KS006-0008448 | Мероприятие: Техническое Провести анализ отключений КЛ 6 кВ №2 Л 619 ПС Северная за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ №2 Л 619 ПС Северная за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4345 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-10-14 10:02 | 2021-10-14 11:47 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток в пролете опор №4-№5, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка веток в пролете опор №4-№5, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (С.Покровское деревня)
4346 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-14 09:39 | 2021-10-14 10:21 | 3.4.12.2, Воздействие ветровых нагрузок на провода шлейфов ВЛ-10 кВ и КТП-43 Ф-1005 ПС Новобрянская | 4.12, Перекрытие двух фаз на вводе -10 кВ КТП-43 Ф-1005 ПС Новобрянская из-за обрыва шлейфа и как следствие КЗ, отключение и перегорание предохранителей ПКТ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Новобрянская головного участка. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС Новобрянская головного участка.
4347 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-14 09:36 | 2021-10-14 09:51 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №43-44 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №43-44 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4348 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-14 09:25 | 2021-10-14 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково ферма" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково ферма" в пролете опор №51-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково ферма" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково ферма". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково ферма". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Менчаково ферма", нет.
4349 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2021-10-14 09:20 | 2021-10-14 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" и последующего отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок стало разрушение изолятора фазы "А" на опоре №158 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на провода и снижения изоляционных и механических свойств материала изолятора, а также воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок был проведен 29.03.2021 мастером Солигаличского РЭС Майоровым А.Н., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревых изоляторов на опоре №158, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №158 привело к однофазному замыканию на землю через траверсу и заземляющий спуск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Починок Ф 10-05, Опора № 158 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №158 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 ПС Починок подвергшейся замыканию на землю. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №158 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 ПС Починок подвергшейся замыканию на землю Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №158 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 ПС Починок Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №158 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 ПС Починок подвергшейся замыканию на землю
4350 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2021-10-14 09:10 | 2021-10-14 09:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №60 - №61 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №60 - №61 с последующим возникновением междуфазного КЗ и падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Духовщина разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4351 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, В результате наезда с.х. техникой на опору №174 ВЛ-10кВ №13 ПС Анненская произошел ее излом, что привело к срыву изолятора фазы "А" с проводом, кратковременному схлесту проводов ВЛ с возникновением двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Анненская с успешным АПВ. | 4.4.1, В результате механического воздействия (наезда) с.х. техникой принадлежащей сторонней организации на опору ВЛ произошел ее излом. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №173, №175 ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №173, №175 ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская по выявленным недостаткам определен объем и срок устранения.
4352 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 10:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролетах опор №78-№83. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" в пролетах опор №78-№83. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Кукобой ПС Великовская VS010-0006253 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №78-№83 ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4353 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-14 08:51 | 2021-10-14 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Тимирязевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) в пролете опор № 35-36. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила дерево, которая упало на провода и осталось лежать на ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Тимирязевская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (14 м/с) в пролете опор № 35-36. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж , ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Опиловка деревьев
4354 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-14 08:10 | 2021-10-14 10:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 30 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП30-ТП450 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП30-ТП450 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1967 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой (Старение изоляции) на КЛ 6кВ № 09 РП 30 участок КЛ РП30-ТП450 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП30-ТП450 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП30-ТП450 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ РП30-ТП450 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки 6кВ РП30-ТП450 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлены фотографии места повреждения кабеля Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлен протокол разборки кабеля
4355 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-14 06:00 | 2021-10-14 06:15 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4356 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-14 05:35 | 2021-10-14 06:56 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-ПС-2 Ф.213 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-ПС-2 Ф.213 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на ПС-2 Ф.213 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-ПС-2 Ф.213 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 20.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4357 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-14 03:50 | 2021-10-14 03:51 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.109 ПС Залинейная . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.109 ПС Залинейная на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4358 | 358 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-14 01:07 | 2021-10-14 01:37 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ ТП 289 - ТП 484 каб.2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 289 - ТП 484 к.2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ТП 289 - ТП 484 к.2
4359 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-14 00:46 | 2021-10-14 00:53 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №3-19-3-20, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор №3-19-3-20 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3-19-3-20 на ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов , внесены в журнал дефектов для дальнейшего включения их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 3-19-3-20. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 3-19-3-20.
4360 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-14 00:46 | 2021-10-14 00:51 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор №30-31, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор №30-31 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №30-31 на ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включены в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 30-31. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 30-31.
4361 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-14 00:44 | 2021-10-14 01:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №62-63. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №62-63, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ ф.604 ПС Юбилейная от действия РЗ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №62-63 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная в пролете опор №62-63 угрожающих падением на провода.
4362 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь послужила необходимость выполнения ремонтных работ по замене дефектного полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы "В" на опоре №31. Дефект полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы "В" на опоре №31, вызван образованием трека на поверхности полимерной защитной оболочки с появлением трещин на оболочке, из-за нарушения структуры материала вследствие длительной (с 1997 года) эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СЛЭП Колесов О.А. | 4.1.3, Дефект полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы "В" на опоре №31 ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь, произошел из-за нарушения структуры материала полимерного изолятора ЛК-70/110 фазы "В" (образованием трека на поверхности полимерной защитной оболочки с появлением трещин на оболочке), в процессе длительной эксплуатации с 1997 года, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер СЛЭП Колесов О.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования (полимерный изолятор типа ЛК-70/110) фазы "В" на опоре №31 ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь. на ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр полимерной изоляции на опорах №25 - №35 ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь с применением бинокля. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ Кимрской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 35-110кВ в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведение инструктажа персоналу УСЛЭП КПБ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра полимерной изоляции на опорах №25 - №35 ВЛ 110кВ Радуга – РЦП I цепь, устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ КПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4363 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-14 00:15 | 2021-10-14 01:30 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 1.9-1.10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-112 | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №.1.9-1.10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-112 Ф-1009 ПС Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-112 ПС Дубровская в пролете опор № 1.9-1.10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
4364 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-14 00:05 | 2021-10-14 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Бунёво) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 (Бунёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4365 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-10-13 23:11 | 2021-10-13 23:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС-35/10кВ Сеглино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №6 - 7 ветки, сломанного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки от дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки, сломанное сильным порывистым ветром из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС-35\10кВ Сеглино в пролете опор №6 - №7 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 Искра-1 от ПС-35\10кВ Сеглино, действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 Искра-1 от ПС 35/10 Сеглино
4366 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-10-13 22:29 | 2021-10-13 22:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) стало повреждение на ведомственной ТП "Льнозавод". |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Льнозавод" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Льнозавод".
4367 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-13 20:49 | 2021-10-13 21:13 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 113 Ф 605 ПС Вельяминовская в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 113 Ф 605 ПС Вельяминовская в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 113 Ф 605 ПС Вельяминовская в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г.
4368 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-13 20:48 | 2021-10-13 22:42 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Слава в пролете опор №186-187. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Слава в пролете опор №186-187, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Слава от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС 35 кВ Слава в пролете опор №186-187 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
4369 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2021-10-13 19:45 | 2021-10-13 22:44 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП-105 ПС Дьяченково произошло по причине обрыва вязок проводов и схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5, в результате наезда стороннего автотранспорта (мусоровоз) на опору №5, в результате чего произошел излом у основания опоры №5 и её падение на землю. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105 ПС Дьяченково произошел в результате механического воздействия стороннего автотранспорта (мусоровоз), совершившего наезд на опору №5. По причине механического воздействия на опору №5, произошел излом стойки опоры у основания и её падение на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №4,6 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105 ПС Дьяченково на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №5 и обрыве проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №4-5, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №4,6 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105 ПС Дьяченково на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №5 и обрыве проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №4-5, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
4370 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная находящейся на балансе и обслуживании ООО "Звезда". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Звезда" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Звезда" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №212 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4371 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-13 18:20 | 2021-10-13 19:59 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-18 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролёте опор №18-19 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-18 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролёте опор №18-19, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-18 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная ВЛ-0,4 ТП-18 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-18 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролёте опор №18-19. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-18 Л1 Ф-608 ПС Юбилейная в пролёте опор №18-19.
4372 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-13 18:17 | 2021-10-13 19:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №25-26 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №25-26 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г.
4373 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2021-10-13 18:05 | 2021-10-13 19:46 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПН-0,4 кВ фазы "В" КТП-237 ф.1007 ПС Центральная и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПН-0,4кВ фазы "В" КТП-237 ф.1007 ПС Центральная и частичному отсутствию напряжения у потребителя и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Сагайдак С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.11.2021 г.
4374 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2021-10-13 18:01 | 2021-10-13 18:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ- 0,4кВ № 1 КТП-440 ВЛ №05 ПС 35 кВ Сухотиинская явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры № 4 к жилому дому c.Княжево ул. Центральная.(повреждение устранено потребителем) (Порывы ветра 12м/с). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры № 4 жилой дом на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
4375 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-13 17:37 | 2021-10-13 18:05 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5в пролете опор № 4-5, привел к короткому замыканию ВЛ, отключению АВ-0,4 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-103 ф-601 КТЭЦ в пролете опор № 4-5 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4376 | 437 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-13 17:00 | 2021-10-13 21:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 пер. Луначарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-10 ф.1004 ПС Севская ентральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-10 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №5 пер. Луначарского. . | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №5 пер. Луначарского, г. Севск Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №5 пер. Луначарского, г. Севск
4377 | 357 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-13 15:41 | 2021-10-13 20:10 | 3.4.9.3, повреждение оборудования на абонентском ТП 1324 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 1324 с просьбой провести осмотр оборудования ТП и выявить неполадки. Провести расследование и составить Акт . Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТП 1324 с просьбой провести осмотр оборудования ТП и выявить неполадки.
4378 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Брянская - Сталелитейная Южная с отпайкой на ПС Автозаводская произошло в результате поверхностного перекрытия на ПС 110кВ Сталелитейная (без повреждения) по птичьему помету опорно-стержневого изолятора, фазы "В" ЛР ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная в сторону ВЛ. | 4.17.4, Перекрытие на ПС 110кВ Сталелитейная (без повреждения) опорно-стержневого изолятора, фаза "В" ЛР ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная произошло в результате загрязнения изоляции птичьим пометом. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции на ПС 110кВ Сталелитейная на ЛР ВЛ 110 кВ Брянская - Сталелитейная Южная. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятие выполнено
4379 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-13 15:10 | 2021-10-13 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Посёлок РЭС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Посёлок РЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Посёлок РЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Посёлок РЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4380 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2021-10-13 15:09 | 2021-10-13 15:36 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №20-21 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Сендецкий А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4381 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-13 14:40 | 2021-10-13 16:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-1004 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате обрыва трех проводов марки АС-35 при несанкционированной валке деревьев сторонними лицами в пролетах опор №32 - №32-1 ВЛ-1004 ПС Издешково. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки АС-35 на ВЛ-1004 ПС Издешково произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор № 32 - №32-1 при несанкционированной валке деревьев сторонними лицами с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки АС-35 на ВЛ-1004 ПС Издешково VS010-0007848 | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-1004 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения ВЛ-1004 ПС Издешково Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Издешково. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Издешково
4382 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-10-13 14:01 | 2021-10-13 15:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, находящегося в охранной зоне. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами перекрытия обнаружена под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново). Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 (Филимоново).
4383 | 356 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-13 13:50 | 2021-10-13 19:00 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 6 кВ 6 кВ ПС 52 ф. Октябрьский - ТП 847 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 52 ф.Октябрьский - ТП 847. Восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ ПС 52 ф."Октябрьский". Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 6 кВ ПС 52 ф.Октябрьский - ТП 847. Восстановить электроснабжение КВЛ 6 кВ ПС 52 ф."Октябрьский
4384 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-10-13 13:50 | 2021-10-13 16:14 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев,угрожающих падением на провода из охранной зоны ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская при ветровой нагрузке, произошло падение дерева на провода пролете опор №10- №11 с обрывом проводов и возникновением двухфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате обрыва проводов, упавшим деревом из охранной зоны ВЛ 0,4кВ кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская, произошло двухфазное короткое замыкание, устранённое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская от деревьев угрожющих падением в пролете опор №10-№11. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская по всей длине. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская в пролете опор №10 -№11 Срок исполнения: 27.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 023 н.п. М.Драгунская в пролете опор №10 -№11
4385 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-13 13:35 | 2021-10-13 15:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 250 (Кирова) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 ТП 250 (Кирова) . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №4 ТП 250 (Кирова) . На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 250 (Кирова) пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 250 (Кирова) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4386 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-13 13:11 | 2021-10-13 14:53 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 763 в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №12-№13 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 763 VN004-00128406 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 763. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 763 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4387 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-13 12:53 | 2021-10-13 13:44 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №62-№63 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №62-№63 ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Вахтино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
4388 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-13 12:50 | 2021-10-13 14:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 530 (Антоново) ВЛ 6кВ №5 Юршино ПС 110/6кВ Селехово в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного высоковольтных шпилек трансформатора фаз "В" и "С". На шпильках трансформатора видны следы перекрытия. Животное со следами электрической дуги обнаружено на трансформаторе. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие мест проникновения животных в ТП на ТП 530 (Антоново) TP006-0010832 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 530 (Антоново) ВЛ 6кВ №5 Юршино ПС 110/6кВ Селехово. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 530 (Антоново) ВЛ 6кВ №5 Юршино ПС 110/6кВ Селехово с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4389 | 417 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-13 12:50 | 2021-10-13 17:22 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме №17 ул. Малеча. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф. 108 ПС Стародуб Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-9 ф. 108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4390 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-13 12:34 | 2021-10-13 15:08 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля в концевой воронке на вводе в ТП 10/0,4 кВ №147 участке кабельной линии от ТП 148 до ПС 35/10 кВ РМК из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС | 4.12, Перекрытие жил кабеля в концевой воронке на вводе в ТП 10/0,4 кВ №147 КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК на участке кабельной линии от ПС 35/10 кВ РМК до ТП 10/0,4 кВ №147 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского участка Ржевского РЭС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке кабельной линии от ПС 35/10 кВ РМК до ТП 10/0,4 кВ №147 на КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания участков кабельной линии КЛ-10 кВ №13(1) ПС 35/10 кВ РМК устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС необходимости соблюдения требований НТД при проведении технического обслуживания оборудования. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4391 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-10-13 12:04 | 2021-10-13 16:56 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 301 ПС 35 кВ Алейниково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Cхлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 301 ПС 35 кВ Алейниково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 301 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение нарушений
4392 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2021-10-13 11:40 | 2021-10-13 13:11 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 030 (Шипилово сырзавод) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №4 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.1, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №4 в результате падения элемента кровли. На проводах видны следы перекрытия, доска со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 030 (Шипилово сырзавод) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 030 (Шипилово сырзавод) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 030 (Шипилово сырзавод) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 030 (Шипилово сырзавод) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома запитанному от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 030 (Шипилово сырзавод) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание владельцу дома запитанному от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 030 (Шипилово сырзавод) ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Мышкин
4393 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-13 11:15 | 2021-10-13 12:24 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л1 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Л1 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи в пролете опор №11-12, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы в пролете опор 11-12 ВЛ 0,4кВ Л1 от ТП 187 ф.106 ПС Бобовичи
4394 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-13 10:25 | 2021-10-13 11:25 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ РП-8 ВВ ТП-1739 (Ф.14) произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-РП-8 ВВ ТП-1739 (Ф.14) произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-8 ВВ ТП-1739 (Ф.14) | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-РП-8 ВВ ТП-1739 (Ф.14) с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 23.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
4395 | 430 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-13 10:25 | 2021-10-13 18:44 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ10кВ на опоре №1-42 ф.104 ПС Гордеевская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, ПС Гордеевская 1 с.ш. сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №1-42 КВЛ 10 кВ РП к ТП4 ф.104 ПС Гордеевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.104 ПС Гордеевская от РП. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.104 ПС Гордеевская от РП. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №1-42 КВЛ10кВ РП к ТП4 ф.104 ПС Гордеевская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №1-42 КВЛ10кВ РП к ТП4 ф.104 ПС Гордеевская Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №1-42 КВЛ10кВ РП к ТП4 ф.104 ПС Гордеевская, а также произведены замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №1-42 КВЛ10кВ РП к ТП4 ф.104 ПС Гордеевская
4396 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-13 10:22 | 2021-10-13 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ефимьево мастерские) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ефимьево мастерские) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ефимьево мастерские) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 316 (Ефимьево мастерские) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4397 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-13 10:15 | 2021-10-13 11:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 14 РП 61 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП418-ТП421 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП418-ТП421 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП418-ТП421 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП418-ТП421 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП418-ТП421. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны кабеля
4398 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-13 10:02 | 2021-10-13 11:29 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-2 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4399 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110кВ "Правдино" в результате однофазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия провода фазы "А" при падении дерева, поврежденного бобрами, из-за пределов охранной зоны в пролете опор №15/7-№15/8 отпайки на ПС 110/35/10кВ "Крюково". На проводе фазы "А" и макушке дерева видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа 1 ступени ТЗНП - правильно. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" ВЛ 110кВ "Правдино" при падении дерева, поврежденного бобрами, из-за пределов охранной зоны в пролете опор №15/7-№15/8 отпайки на ПС 110/35/10кВ "Крюково". На проводе фазы "А" и макушке дерева видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" работа 1 ступени ТЗНП - правильно. Работа МТО - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 110кВ "Правдино" в пролетах опор №30-№85 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ службы ЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ "Правдино" в пролете опор №30-№85 и влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ службы ЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По дефектам, выявленным при внеплановом осмотре в пролете опор №30-№85 и не влияющим на нормальную работу ВЛ 110кВ "Правдино", разработать план по их устранению. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РУ службы ЛЭП Григорьев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4400 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ №28 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ №28 находящейся на балансе и обслуживании ООО "РИТОС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РИТОС" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "РИТОС" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ №28 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4401 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2021-10-13 07:20 | 2021-10-13 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48 – 49 веткой дерева, выпавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48 – 49 ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши, перенесено на декабрь месяц.
4402 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2021-10-13 07:00 | 2021-10-13 07:11 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного наезда на ж/б оп. № 62 ВЛ-35-31 стороннего транспорта, произошло её падение и от образования последующего при этом схлеста проводов произошло трехфазное короткое замыкание которое и вызвало аварийное отключение ВЛ-35-31. | 4.4.1, Автобус принадлежащий сторонним лицам, осуществил наезд на ж/б оп. № 62 ВЛ-35-31, в результате чего произошло падение опоры, последующий затем схлест проводов и аварийное отключение ВЛ-35-31, от возникшего при этом трехфазного короткого замыкания. | Мероприятие: Организационное Довести до жителей Верхнехавского района требования правил установления охранных зон объектов, постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 Срок исполнения: 28.12.2021 г. Ответственное лицо: и.о.начальника сл. ЛЭП Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через СМИ до жителей Верхнехавского района доведены требования правил установления охранных зон объектов, постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009
4403 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-13 06:43 | 2021-10-13 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ произошло по причине междуфазного КЗ в результате касания провода ф. "С" и провода ф. "В" в пролете опор №285-286 из-за повреждения изолятора ф. "В" опоры №286. Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №286 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Торопецкого РЭС Радыгин Г.В. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №286 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец, в результате чего, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №285-286, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования штыревого изолятора фазы "В" на опоре №286 на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Торопец. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торопецкого РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4404 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-13 04:57 | 2021-10-13 05:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №44-45 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Торопецкого РЭС Второв А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково.
4405 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2021-10-13 04:54 | 2021-10-13 05:11 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф. 01 ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №18-19, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ Ф. 01 ПС 110/35/10 кВ Топалки в пролете опор №18-19, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. 01 ПС 110/35/10 кВ Топалки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 кВ Топалки для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 кВ Топалки устранить эти дефекты. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Весьегонского РЭС Лукьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Не требуется
4406 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-13 01:50 | 2021-10-13 01:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "А" и"В" на КТП 10/0,4 кВ №088 Климово электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10кВ КТП 10/0,4 кВ №088 Климово возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ №088 Климово и отключению ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мин.Дворы с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре недостатки (дефекты). Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет
4407 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-13 01:02 | 2021-10-13 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 РП 10кВ Березино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия токоведущих частей двух фаз на опоре №23 отпайки на СТП 10/0,4 кВ Чучалино веткой упавшей с дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на токоведущие части ПРВТ-10 кВ установленного на опоре №23 отпайки на СТП 10/0,4 кВ Чучалин ВЛ-10кВ №06 РП 10кВ Березино из за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие токоведущих частей двух фаз на опоре №23 отпайки на СТП 10/0,4 кВ Чучалино, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 РП 10кВ Березино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 РП 10кВ Березино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 РП 10кВ Березино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 РП 10кВ Березино. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 РП 10кВ Березино дефектов не обнаружено
4408 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-13 01:01 | 2021-10-13 02:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Добрино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Добрино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4409 | 419 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-13 00:50 | 2021-10-13 09:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП0478 к ТП0486 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф613 в РП50 к ТП0174 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0478 к ТП0486 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП50 Ф613 к ТП0174. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП50 Ф613 к ТП0174. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0478 к ТП0486. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0478 к ТП0486 восстановлена.
4410 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-12 23:56 | 2021-10-13 00:42 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-105 | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №.3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-105 ПС Дубровская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-105 ПС Дубровская в пролете опор № 3-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев
4411 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-10-12 23:02 | 2021-10-13 00:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Комаричская в пролёте опор №3.44-3.2.1. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Комаричская в пролёте опор №3.44-3.2.1 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролётах между опорами №3.44-3.2.1 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Комаричи Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка
4412 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-12 22:50 | 2021-10-12 23:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф.1 КТП 19 ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ ф.1 КТП 19 ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф.1 КТП 19 ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
4413 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-12 21:59 | 2021-10-12 23:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Поповское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Поповское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4414 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-12 20:58 | 2021-10-12 23:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4415 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-12 20:28 | 2021-10-12 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 612 (Никольское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4416 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2021-10-12 17:31 | 2021-10-12 18:27 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБв-10 3х95 участка КЛ-10 кВ Хлебозавод от ГКТП 25 до РП-1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААБв-10 3х120 участка КЛ-10 кВ Хлебозавод от ГКТП 25 до РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КЛ-10кВ Хлебозавод ПС Данков-сельская KS010-0001484
4417 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2021-10-12 17:00 | 2021-10-12 19:30 | 3.4.8.5.2, 12.10.2021 г в 17: 00 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35 Орехово действием МТЗ с не успешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 181 – 182 при падении опоры № 182. Технические причины. | 4.4.1, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате падения опоры при наезде на нее стороннего транспорта | Мероприятие: Техническое .Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Орехово, особое внимание обратив на опоры № 181,183, подвергшихся динамическому воздействию при падении опоры № 182. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Инженерный осмотр Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: План-график
4418 | 457 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-12 16:22 | 2021-10-13 00:43 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ф. 1014 ПС Суземская ТП20 - пр. опора №37 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ ф. 1014 ПС Суземская сработала в результате КЗ на КЛ 10 кВ ф. 1014 ПС Суземская ТП20 - пр. опора №37 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП20 по КЛ-10кВ Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП20 по КЛ-10кВ Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП20 - пр. опора №37. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Севский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведено восстановление КЛ 10 кВ ТП20 - пр. опора №37.
4419 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-12 15:38 | 2021-10-12 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-ПС-25 Ф.8 РП-23 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-ПС-25 Ф.8 РП-23 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на ПС-25 Ф.8 РП-23 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-ПС-25 Ф.8 РП-23 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля с высоковольтными испытаниями и измерениями
4420 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-10-12 15:19 | 2021-10-12 17:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 15-16 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 11 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №15-16 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 29А, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Определены объемы и сроки устранения Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж проведен.
4421 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации (39 лет) КС фазы «А» ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 под воздействием атмосферных явлений и ветровых нагрузок на высокочастотный заградитель типа ВЗ-1000, установленного на верхней крышке конденсатора типа СМП-110, произошло повреждение уплотнительного кольца между верхней крышкой и фарфоровой покрышкой КС, обеспечивающей герметичность конденсатора, что привело к нарушению герметичности КС, а также к доступу воздуха к конденсаторному маслу, с последующим его увлажнением. Из-за увлажнения конденсаторного масла произошел пробой разряда внутри конденсатора между обкладками, возникло избыточное давление которое и привело к разрушению фарфоровой покрышки. | 4.7, Повреждение уплотнительного кольца между верхней крышкой и фарфоровой покрышкой КС, привело к нарушению герметичности КС, а также к доступу воздуха к конденсаторному маслу. Вследствие произошедшего увлажнения конденсаторного масла произошел пробой разряда внутри конденсатора между обкладками, в результате чего возникло избыточное давление, которое в свою очередь привело к разрушению фарфоровой покрышки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ Бобров - Бутурлиновка-2 № 1 с отпайками на VL110-00060 VL110-000605 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (визуальный контроль) состояния конденсаторов связи 110 кВ на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС - Решетников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр состояния конденсаторов связи 110 кВ на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, дефектов нет. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные измерения тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов связи 110 кВ на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и ПС 110 кВ Бутурлиновка-1. Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СД - Ткачев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены измерения тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов связи 110 кВ на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра состояния конденсаторов связи 110 кВ на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, а также при выполнении измерений тангенса угла диэлектрических потерь, не требующих немедленного устранения, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ПС. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл ПС Решетников А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КС на ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и ПС 110 кВ Бутурлиновка-1
4422 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-12 16:40 | 3.4.7.3.4, При сильном ветре произошло падение сухого дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 74 ф.1013 ПС Почепская в пролёте опор №10-11. | 4.4.3, Падение дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 74 ф.1013 ПС Почепская в пролёте опор №10-11, привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 74 ф.1013 ПС Почепская ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 74 ф.1013 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести валку сухих деревьев растущих в охранной зоне и угражающих падением на провода ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 74 ф.1013 ПС Почепская в пролёте опор №10-11 Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г.
4423 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 38 лет, микротрещин в теле изолятора), стало причиной замены опорного изолятора ЛР ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ фаза "В" в сторону В ВЛ 110 Клинцы на ПС 110кВ Залинейная с последующим выводом в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ - Залинейная. | 4.1.3, Трещина опорного изолятора ЛР ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ фаза "В" в сторону В ВЛ 110 Клинцы на ПС 110кВ Залинейная появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации - 38 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ПС 110кВ Залинейная ПС 110кВ Залинейная | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ОСИ 110 кВ на ПС 110кВ Залинейная. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ОСИ 110 кВ на ПС Залинейная Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра ОСИ 110 кВ на ПС 110кВ Залинейная замечания устранить. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ОСИ 110 кВ на ПС 110кВ Залинейная замечаний не выявлено
4424 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-10-12 14:55 | 2021-10-12 16:32 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-58 ф.110 ПС Климово Рудня и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-58 ф.110 ПС Климово Рудня и частичному отсутствию напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-58 ф.110 ПС Климово Рудня TP010-0087155 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ КТП-58 ф.110 ПС Климово Рудня. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 58, дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 58, дефектов не выявлено.
4425 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-12 14:55 | 2021-10-12 16:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (11 м/с) в пролете опор № 8-9. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (11 м/с) в пролете опор № 8-9. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 04 ПС Тимирязевская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Опиловка деревьев
4426 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
4427 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-12 14:45 | 2021-10-12 15:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 7 "Картаполово" ПС 35/10 кВ "Обнора" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №7 "Картаполово" ПС 35/10кВ "Обнора в пролете опор № 10-№11 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №7 Картаполово пролёт ополр №10-№11 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 7 "Картаполово" ПС 35/10 кВ "Обнора" в пролетах опор №10-№11. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: выпиливание деревьев Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4428 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2021-10-12 14:43 | 2021-10-12 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения концевой термоусаживаемой муфты 4КНТПн-1-70/120 силового кабеля марки марки ААШв 3*95+1*35 КВЛ-0,4кВ №5 Склад, поселок ТЭЦ от ТП-109 послужила разгерметизация муфты с её увлажнение в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет, с 1990 года. | 4.12, АВ-0,4кВ КВЛ-0,4кВ №5 Склад, поселок ТЭЦ от ТП-109 отключился в результате повреждения концевой термоусаживаемой муфты 4КНТПн-1-70/120 из-за разгерметизации муфты с нарушением электрической изоляции при увлажнении муфты, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений КВЛ-0,4кВ №5 Склад РУ-0,4кВ ТП-109 до опоры №1 КВЛ-0,4кВ №5, с учетом количества установленных соединительных муфт и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 20.12.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений КВЛ-0,4кВ №5 Склад РУ-0,4кВ ТП-109 до опоры №1 КВЛ-0,4кВ №5, с учетом количества установленных соединительных муфт и по результатам проведенного анализа рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.
4429 | 429 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-12 13:47 | 2021-10-12 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Залинейная с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП41 ф.620 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП41 ф.620 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4430 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-12 13:40 | 2021-10-12 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 217 (ул. Советская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 217 (ул. Советская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 217 (ул. Советская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 217 (ул. Советская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 217 (ул. Советская)
4431 | 436 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-12 13:37 | 2021-10-12 18:21 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №38 ул. Тургенева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-7 ф.1005 ПС Марицкая произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №38 ул. Тургенева, г. Севск Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №38 ул. Тургенева, г. Севск
4432 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-12 13:05 | 2021-10-12 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №71-№72 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №71-№72 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4433 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-12 12:44 | 2021-10-12 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на земле под проводами Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №44-№45 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на земле под проводами. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Станилово
4434 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-12 12:20 | 2021-10-12 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 (Соколово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 (Соколово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 (Соколово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 124 (Соколово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4435 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-12 11:34 | 2021-10-12 16:52 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 4-5– 6-7 и схлест проводов в пролете опор № 4-8 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий и как следствие ухудшение механических свойств, что привело к обрыву в месте крепления к изолятору при сильных порывах ветра (скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, старения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода фазы"В" в пролете опор № 4-5– 6-7 и схлест проводов в пролете опор № 4-8. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 145 ВЛ №4 ПС Н.Лядинская , с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
4436 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-12 11:20 | 2021-10-12 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Холм" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Холм" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Холм" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Холм". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Холм". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Холм", нет.
4437 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-12 11:00 | 2021-10-12 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Чупрониха) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Чупрониха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Чупрониха) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Чупрониха), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 (Чупрониха)
4438 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-12 10:20 | 2021-10-12 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 16.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-10кВ Ф.24 ПС-30--РП-54, выполнены высоковольтные испытные и измерение.
4439 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
4440 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-12 09:54 | 2021-10-12 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №191-№192 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №191- №192 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет
4441 | 355 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-12 09:07 | 2021-10-12 10:51 | 3.4.9.3, отключено РУ 0.4 кВ для замены поврежденного рубильника РПС 2 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4442 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-12 08:40 | 2021-10-12 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 ТП 409 (ул. Окружная)
4443 | 416 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-12 07:38 | 2021-10-12 15:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ЛР169 к ТП-105 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.105 ПС Путевая произошло в результате КЗ на КЛ 10кВ от ЛР-169 к ТП-105 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 97 ф.105 ПС Путевая Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КТП 97 ф.105 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ от ЛР-169 к ТП-105 Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ от ЛР-169 к ТП-105
4444 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-10-12 05:30 | 2021-10-12 05:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №61-62 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №61-62, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 10 кВ Ф 110 ПС Климово в пролёте опор №61-62, замечаний нет.
4445 | 408 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-12 05:03 | 2021-10-12 13:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ6 кВ Ф605 РП05 к ТП3057произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф605 в РП05 к ТП3057 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ Ф605 РП05 к ТП3057 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф605 РП05 к ТП3057. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф605 РП05 к ТП3057 восстановлена.
4446 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2021-10-12 04:45 | 2021-10-12 06:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения дерева из вне охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения дерева из вне охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах видны следы перекрытия, дерево со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа) Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 306 (Режа) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Семов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 306 (Режа)
4447 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-10-12 02:35 | 2021-10-12 06:05 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ при схлесте проводов в пролете опор №254-№255 при падении опор №252, №253, №254 в результате механического воздействия при падении дерева в пролёте опор №253-№254, сваленного бобрами из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева поваленного бобрами из за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №253-№254 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки, произошел излом у основания земли и падение опор №252, №253, №254, схлест проводов в пролете опор №254-№255 и отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев падением на провода (подгрызенных бобрами). Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки с целью выявления угрожающих деревьев падением на провода (подгрызенных бобрами). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки угрожающие падением деревья. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10кВ Рамешки нарушений не выявлено.
4448 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-12 01:20 | 2021-10-12 02:07 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 4.53-4.55 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Алешинская. | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 4.53-4.55 ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Алешинская, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1002 ПС Алешинская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Алешинская в пролете опор № 4.53-55, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Алешинская в пролете опор № 35-36, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4449 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-12 01:01 | 2021-10-12 02:51 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №56 - №57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №56 - №57 КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4450 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-12 00:25 | 2021-10-12 02:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 247 (Нефтино 2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 247 (Нефтино 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 247 (Нефтино 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 247 (Нефтино 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Денисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 247 (Нефтино 2) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
4451 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-11 20:42 | 2021-10-11 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ по схеме нормального режима. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ по схеме нормального режима. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) устранить дефекты. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 563 (Семенково) дефекты не выявлены.
4452 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-11 20:19 | 2021-10-11 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 (ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-№66 ВЛ 10 кВ ф.№1 РП 10 кВ Орешки, запитанной от ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю недалеко от опоры №66. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №65- №66 ВЛ 10 кВ ф.№1 РП 10 кВ Орешки, запитанной от ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35/10 кВ Луковниково из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06(ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.№1 РП 10 кВ Орешки, запитанной от ВЛ-10 кВ №06(ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.№1 РП 10 кВ Орешки, запитанной от ВЛ-10 кВ №06(ф.3) ПС 35/10 кВ Луковниково. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: .
4453 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-11 20:41 | 2021-10-11 20:49 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-238 Ф-1006 ПС Яковская при сильном порывистом ветре, из-за падения ветки с дерева растущего в охранной зоне. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода, падение ветки от опоры 1 до №2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-238 Ф-1006 ПС Яковская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-238 Ф-1006 ПС Яковская по всей длине. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-238 Ф-1006 ПС Яковская по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрубку веток деревьев в пролете опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-238 Ф-1006 ПС Яковская Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов и обрубка веток деревьев в пролете опор № 1-4 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-238 Ф-1006 ПС Яковская
4454 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2021-10-11 19:05 | 2021-10-11 23:44 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 100 установлено, что в результате наезда негабаритного транспортного средства на параллельно идущую линию связи ПАО Ростелеком, автомобилем были зацеплены провода линии связи, которыми при натяжении были зацеплены и повалены опоры № 7, № 8 ВЛ 0,4 кВ № 1, при падении опор были оборваны провода в пролетах опор № 6-9, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 100 отключился АВ 0,4 кВ № 1. Водитель автомобиля в содеянном признался. | 4.4.1, Излом опор № 7, № 8, обрыв проводов в пролетах опор № 6-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 100 в результате наезда негабаритного транспортного средства на параллельно идущую линию связи ПАО Ростелеком. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100 в пролетах опор № 5-10 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки возникшей при падении опор. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от КТП 100 в пролетах опор № 5-10 с целью выявления неисправностей, вызванных действием динамической нагрузки возникшей при падении опор. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 100 в пролетах опор № 5-10 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Гл.инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от КТП 100 в пролетах опор № 5-10 устранить замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Произвести необходимые мероприятия по взысканию материального ущерба с виновного лица. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. Гл. инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: направленно письмо все оплачено
4455 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-11 19:00 | 2021-10-11 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №23 ТП 675 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №15 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №23 ТП 675 в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №15 ТП 675 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №15 ТП 675 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4456 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-11 17:12 | 2021-10-11 17:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №196/47/3-№196/47/4 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №196/47/3 - №196/47/4 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет
4457 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2021-10-11 16:16 | 2021-10-11 16:26 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-5137 ф.104 ПС Чуровичи Хоромное и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-5137 ф.104 ПС Чуровичи Хоромное и частичному отсутствию напряжения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-5137 ф.104 ПС Чуровичи Хоромное TP010-0089932 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи Хоромное. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 5137, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 5137, замечаний не обнаружено.
4458 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-11 15:38 | 2021-10-11 16:44 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-49 Ф.54--ПС-45 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-49 Ф.54--ПС-45 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ РП-49 Ф.54--ПС-45 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-49 Ф.54--ПС-45 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-49 Ф.54--ПС-45 проведены высоковольтные испытания и измерения.
4459 | 415 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-10-11 15:36 | 2021-10-11 20:07 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Андреева 7 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ. Ф.6 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ. Ф.6 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Андреева | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
4460 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2021-10-11 15:21 | 2021-10-11 16:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Новинка деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Новинка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Новинка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Новинка деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Новинка деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4461 | 425 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-11 15:15 | 2021-10-11 19:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №81 ул. Татаринова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП182 ф.4-й мкр №1 ЗРУ ТЭЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП182 ф.4-й мкр №1 ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №81 ул. Татаринова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4462 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-11 15:00 | 2021-10-11 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Савинское деревня)
4463 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-11 14:10 | 2021-10-11 15:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-153 Ф-1004 ПС Клетнянская в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-3 КТП-153 Ф-1004 ПС Клетнянская в пролете опор №12-13 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-3 КТП-153 Ф-1004 ПС Клетнянская в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-3 КТП-153 Ф-1004 ПС Клетнянская в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода.
4464 | 354 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-11 13:45 | 2021-10-11 14:00 | 3.4.9.3, Неотложное отключение абонентскаой КЛ 0,4 кВ ТП 847 - ИП Жердева, | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4465 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-11 13:30 | 2021-10-11 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Халдеево) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Халдеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Халдеево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Халдеево), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Халдеево)
4466 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-11 13:00 | 2021-10-11 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горки произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горки, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Горки
4467 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-11 11:35 | 2021-10-11 13:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Михаил Архангел" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Михаил Архангел" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки к зданию от опоры №8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Михаил Архангел" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" и находящейся на территории потребителя. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП "Михаил Архангел" от опоры №8 к зданию | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Выдать предписание собственнику земельного участка на уборку ДКР из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Михаил Архангел" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4468 | 353 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ ПС 145 "Октябрьский" ф.44 - РП 27. ТП | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 145 ф.44 - РП 27. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 145 ф.44 - РП 27.
4469 | 406 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-10-11 10:25 | 2021-10-11 14:58 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Садовая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-24 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-24 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Садовая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-24 Ф-603 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-24 Ф-603 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №16 ул. Садовая. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №16 ул. Садовая.
4470 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-10-11 09:50 | 2021-10-11 11:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 784П. |  | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственного ТП 784П Пенкиной Е.А. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба направлено письмо-претензия в адрес владельца ведомственного ТП 784П Пенкиной Елене Александровне
4471 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-11 09:35 | 2021-10-11 09:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №51-№52 из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51-№52 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35/10кВ Мин.Дворы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено замечаний нет
4472 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-19-№2-20 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-19-№2-20 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №2 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №2 ПС Марково
4473 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-10-11 08:40 | 2021-10-11 10:38 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС 110/35/10 кВ Починок послужило воздействие животных, падение подрезанного бобрами дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №54 - №55. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1009 на ПС 110/35/10кВ Починок послужило механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор №54 - №55 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки АС-35 в данном пролете. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе подрезанных бобрами. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев, в том числе подрезанных бобрами. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №54 - №55 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №54 - №55 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 14.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
4474 | 409 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-11 08:30 | 2021-10-11 16:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-56 к ТП-68 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф.106 ПС Путевая произошло в результате МТЗ на КЛ 10кВ от ЦРП-56 к ТП-68 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 6 ф.106 ПС Путевая Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 6 ф.106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ от ЦРП-56 к ТП-68 Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ от ЦРП-56 к ТП-68
4475 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-10-11 08:10 | 2021-10-11 09:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-189 Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-189 Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-189 Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-189 Ф-1003 ПС Борщово в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода
4476 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-10-11 07:30 | 2021-10-11 08:06 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине повреждения на КТП 049 находящейся на балансе АЗС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АЗС о приведении потребительского оборудования КТП 049 по ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Ендовище в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо отправлено
4477 | 418 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-10-11 07:25 | 2021-10-11 11:56 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 15 ул. Российская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.4 ТП-47 Ф1025 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.4 ТП-47 Ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме 15 ул. Российская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ ф.4 ТП-47 Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ ф.4 ТП-47 Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом 15 ул. Российская Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом 15 ул. Российская
4478 | 403 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-11 07:05 | 2021-10-11 15:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ 10 кВ от от ТП-18 к ТП-19 ф. 1001 ПС Центральная произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, МТЗ ф.1001 ПС Центральная сработала в результате КЗ на КВЛ-10кВ от ТП-18 к ТП-19 ф. 1001 ПС Центральная вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП -18 по КЛ-10кВ ф. 1001 ПС Центральная. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП -18 по КЛ-10кВ ф. 1001 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 10 кВ от от ТП-18 к ТП-19 ф. 1001 ПС Центральная. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КВЛ 10 кВ от от ТП-18 к ТП-19 ф. 1001 ПС Центральная.
4479 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2021-10-11 06:07 | 2021-10-11 07:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 086 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Перегорание предохранителя ПН-2 фазы "А" Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 ТП 086 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 086 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 086 ВЛ 1011 ПС 110/35/10кВ Ершичи.
4480 | 399 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-11 04:25 | 2021-10-11 12:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1249 к ТП1251 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф635 ПС Фосфоритная к ТП1247 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1249 к ТП1251 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП1247 по Ф635 ПС Фосфоритная. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП1247 по Ф635 ПС Фосфоритная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1249 к ТП1251. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1249 к ТП1251 восстановлена.
4481 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-10 23:26 | 2021-10-10 23:52 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 196 произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия (схлеста)проводов в пролете опор №12-13 во время воздействия ветвей ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 196, под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер РЭС Цветков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР растущей в охранной зоне на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 196 в пролёте опор № 12-13 под воздействием сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 196 отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер РЭС Цветков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №196 в пролете опор №12-№13. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №196 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №196 в пролете опор №12-№13. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ №196 в пролете опор №12-№13. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4482 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-10 22:59 | 2021-10-11 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Алексино) недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
4483 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
4484 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-10 20:03 | 2021-10-10 20:36 | 3.4.7.3.3, ВЛ-0,4 ТП-382 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-382 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролете опор № 14-15. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-382 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролете опор № 14-15, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-382 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ ВЛ-0,4 ТП-382 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-382 Л3 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролете опор № 14-15 Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4485 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-10 19:30 | 2021-10-10 20:14 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73873 Ф -!014 ПС Дубровская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса и падения ветки. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-1014 ПС Дубровская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-73 Ф-1014 ПС Дубровская. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов и обрезку веток дерева от опоры № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-73 Ф-1014 ПС Дубровская Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев и перетяжка провода
4486 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-10 18:29 | 2021-10-10 20:09 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-326 Л-2 Ф-1005 ПС Плюсково в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-326 Л-2 Ф-1005 ПС Плюсково в пролете опор №4-5, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-326 Л-2 Ф-1005 ПС Плюсково в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г.
4487 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2021-10-10 17:20 | 2021-10-10 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 026 произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 7-8, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 7-8. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 026, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 026 Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Насаждения при обходе ВЛ не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях.
4488 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-10 16:10 | 2021-10-10 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-64-ТП-1241 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-64-ТП-1241 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ РП-64-ТП-1241 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-64-ТП-1241 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 13.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями.
4489 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-10 15:52 | 2021-10-10 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №22 ПС 110кВ Тамборвская №8 от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего в следствии механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор № 21-22,прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(порывы ветра достигали 10м/с)АПВ-выведено. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
4490 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-10 15:47 | 2021-10-10 17:05 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие вследствие наезда на опору № 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Е-519 ст.Телегино автотранспортного средства стороннего лица. | 4.4.1, Механическое воздействие автотранспортного средства стороннего лица на опору № 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Е-519 ст.Телегино , КЗ в результате обрыва и схлёста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение опоры на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Е-519 ст.Телегино VN004-00093932, Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Е-519 ст.Телегино VN004-00093932 | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлены в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Мероприятие: Организационное По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам розыскных мероприятий органами МВД приняты меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
4491 | 411 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-10 15:30 | 2021-10-10 23:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10 кВ ТП-26 к ТП-7 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВН ТП-26 к ТП-7 ф.106 ПС Путевая произошло в результате ОЗЗ на КЛ 10 кВ ТП-26 к ТП-7 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП 6 ф.106 ПС Путевая. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП 6 ф.106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ТП-26 к ТП-7 Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ10 кВ ТП-26 к ТП-7
4492 | 401 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-10-10 15:15 | 2021-10-10 23:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-59 к ТП-55 Ф-608 ПС Дятьковская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-601 в ТП-59 Ф-608 произошло в результате КЗ на КЛ-6кВ ТП-59 к ТП-55 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-59 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-59. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП-55 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-55. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-59 к ТП-55 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-59 к ТП-55 Ф-608 ПС Дятьковская восстановлена
4493 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2021-10-10 15:11 | 2021-10-10 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-4-5 Прудки послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1 - №2. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фазы "В" Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-4-5 Прудки произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1 - №2 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-4-5 Прудки. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-4-5 Прудки.
4494 | 410 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-10 14:20 | 2021-10-10 18:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-3 ф.108 ПС Стародуб
4495 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-10 14:07 | 2021-10-10 14:46 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор № 2/5-2/6. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор № 2/5-2/6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор VN004-93204483 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 Л2 ТП-071 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор № 2/5-2/6. Срок исполнения: 20.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г.
4496 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-10 13:59 | 2021-10-10 15:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Щелканка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Щелканка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Щелканка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП Щелканка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4497 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-10 13:21 | 2021-10-10 16:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 310 от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева на провода в пролете опор 12-13 из-за спиливания сторонним лицом, с последующим обрывом провода. | 4.4.1, Падения дерева на провода ВЛ в пролете опор № 12-13, из-за спиливания сторонним лицом. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор № 11, 14 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-310, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после падения дерева в пролете опор № 12-13. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки устранить, либо включить в ТО и КР. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра, ведомость состояния ж/б опор.
4498 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2021-10-10 13:06 | 2021-10-10 16:06 | 3.4.8.5.2, В результате наезда с.х. техники на опору №9 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285 произошел ее излом и падение с обрывом и схлестом проводов фазы "В" и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного КЗ и отключению АВ 0,4кВ №3 в КТП 285. | 4.4.1, В результате наезда с.х. техники сторонней организации на опору №9 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285 произошел ее и излом и падение, что привело к обрыву и схлесту проводов, с возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое В пролетах опор №1-9 - 1-11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285 выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры подвергшихся динамическому рывку с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: В пролетах опор №1-9 - 1-11 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285 выполнен осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры подвергшихся динамическому рывку с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285 недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 285 недостатки требующие незамедлительного устранения
4499 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2021-10-10 12:23 | 2021-10-10 14:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 (Герцино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1-8 - №1-9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №1-8-№1-9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 (Герцино) VN004-00073694 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №1-8 - №1-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 (Герцино) Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР в пролёте опор №1-8 - №1-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 (Герцино) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 (Герцино) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 311 (Герцино) в соответствии с НТД
4500 | 351 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-10 12:10 | 2021-10-10 12:30 | 3.4.8.5.2, отключение вводного автомата трансформатора Т-2 РУ 0,4 кВ 2 СШ | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести замену вводного автомата трансформатора Т-2 РУ 0,4 кВ. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: И.О. начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии Момот Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вводного автомата трансформатора Т-2 РУ 0,4 кВ
4501 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-10 12:09 | 2021-10-10 13:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-184 Л3 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-184 Л3 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №5-6, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-184 Л3 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-184 Л3 Ф-608 ПС 8H в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода.
4502 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-10 11:40 | 2021-10-10 11:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролёте опор №215-216. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляцииВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролёте опор №215-216, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролёте опор №215-216 Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4503 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-10-10 11:26 | 2021-10-10 13:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-193 Логиновка ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №22 - №23 деревом спиленным посторонними лицами. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-193 Логиновка ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №22 - №23 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-193 Логиновка VN004-96710672 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-193 Логиновка ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-193 Логиновка ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
4504 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-10 11:14 | 2021-10-10 12:05 | 3.4.7.3.4, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-103 Л1 Ф-601 КТЭЦ в пролёте опор №11-12. | 4.12, Падение дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-103 Л1 Ф-601 КТЭЦ в пролёте опор №11-12 , привел к короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4 КТП-281 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская ВЛ-0,4 КТП-281 Л2 Ф-1024 ПС Селищанская | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев растущих в охранной зоне и угражающих падением на провода ВЛ-0,4 ТП-103 Л1 Ф-601 КТЭЦ в пролёте опор №11-12 Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4505 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-10-10 10:50 | 2021-10-10 11:30 | 3.4.10.2, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на опоре №34/2 крыльями птицы при посадке на траверсу, с последующим падением тела птицы на землю к основанию опоры, что позволило выполнить включение ВЛ от КУ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз на опоре №34/2 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опоры №34/2 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр опоры №34/2 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опоры №34/2 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4506 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2021-10-10 10:38 | 2021-10-10 10:59 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф №4 на ТП №932, для ликвидации пожара по адресу п. Любимовка, ул.8-го Марта, д.8. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ТП №932 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнение внепланового обхода Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №4 от ТП №932 в зоне действия пожара устранить. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнение внепланового обхода
4507 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-10 10:10 | 2021-10-10 11:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 26 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
4508 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-10 10:00 | 2021-10-10 11:12 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-75 Ф-1001 ПС Клетнянская в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ Ф-2 КТП-75 Ф-1001 ПС Клетнянская в пролете опор №15-16, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-75 Ф-1001 ПС Клетнянская в пролете опор №15-16, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-75 Ф-1001 ПС Клетнянская в пролете опор №15-16, угрожающих падением на провода.
4509 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-10 09:43 | 2021-10-10 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Плещеево КЗР) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Плещеево КЗР) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Плещеево КЗР) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4510 | 405 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-10 08:40 | 2021-10-10 13:10 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Корчагина д.35 ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3360 ф.630 ПС Фасонолитейная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск ул. Корчагина произошло в результате ослабления прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Корчагина д.35, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3360 ф.630 ПС Фасонолитейная Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП3360 ф.630 ПС Фасонолитейная Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на вводе в дом г. Брянск ул. Корчагина д.35 Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима на вводе в дом г. Брянск ул. Корчагина д.35
4511 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-10 08:28 | 2021-10-10 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №138-№139 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №138-№139 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4512 | 398 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-10 04:48 | 2021-10-10 12:54 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП1063 к ТП1053 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф622 в РП52 к ТП1253 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1063 к ТП1053 в следствии длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП1063 к ТП1053. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ ТП1063 к ТП1053 восстановлена.
4513 | 352 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-10 01:40 | 2021-10-10 04:25 | 3.4.9.3, повреждение абонентской КЛ 6 кВ ТП 591 - КТП СНТ "Сады" | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4514 | 350 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-10 01:40 | 2021-10-10 04:25 | 3.4.9.3, повреждение абонентской КЛ 6 кВ ТП 591 - КТП СНТ "Сады" | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 591 - КТП СНТ "Сады" с просьбой провести аварийно-восстановительные работы КЛ, провести расследование, составить Акт. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 591 - КТП СНТ "Сады" с просьбой провести аварийно-восстановительные работы КЛ.
4515 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-10 00:10 | 2021-10-10 01:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4516 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-09 21:57 | 2021-10-09 23:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 247 (Тимохино деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-№43 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-№43 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 247 (Тимохино деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 247 (Тимохино деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 247 (Тимохино деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4517 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-09 21:10 | 2021-10-09 23:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 Тогоболь село ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №17 - №18 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 Тогоболь село ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в пролете опор №17 - №18 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 Тогоболь село ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 258 Тогоболь село ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4518 | 349 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-09 20:45 | 2021-10-09 21:00 | 3.4.7.2, отключена ВЛ 0,4 кВ ТП 277 Сеть. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
4519 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-09 19:28 | 2021-10-09 23:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №23-25 из-за повреждения опоры №24 при наезде стороннего транспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №24 и междуфазное замыкание проводов в пролётах опор №23-25 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское произошло вследствие наезда на опору №24 стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №23 и №25 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №23 и №25 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести обследование стоек опор №23 и №25 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №23 и №25 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №23 и №25 и верхового осмотра опор №23 и №25 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №23 и №25 и верхового осмотра опор №23 и №25 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Староникольское устранить выявленные дефекты.
4520 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-09 19:10 | 2021-10-09 20:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Стр-5-3 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Стр-5-3, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Стр-5-3 по всей длине. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: гл.инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Стр-5-3 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4521 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-10-09 18:30 | 2021-10-09 19:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Опытная-левая" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 893П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ "Черноземуправтодор". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо
4522 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-09 17:10 | 2021-10-09 19:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4523 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-10-09 17:08 | 2021-10-09 17:17 | 3.4.7.3.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Сбынь запитанной от от ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ №17 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Сигналов А.А. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь произошло перегорание ПН-2 ф. «С» в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4кВ Сбынь. Ответственный за эксплуатацию: мастер Рамешковского РЭС Сигналов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь от ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ №17 с целью определения номиналов аппарата защиты. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли ф-0 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь от ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ №17 с целью определения номиналов аппарата защиты. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате замеров на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь от ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ №17 дефекты Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: В результате замеров на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сбынь от ВЛ 10кВ №20 от ПС 35/10кВ №17 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителя Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителя
4524 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-10-09 17:00 | 2021-10-09 18:35 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Семеновка по неотложной заявке, послужило повреждение опоры №56 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Семеновка послужило повреждение опоры №56, в результате механического воздействия на неё стороннего автотранспорта, при наезде. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №55, 57 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Семеновка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №55, 57 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Семеновка с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование стоек опор №55, 57 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Семеновка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №55, 57 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Семеновка с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №55, 57 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Семеновка наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №55, 57 ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Семеновка дефекты не выявлены. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
4525 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-09 16:51 | 2021-10-09 22:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В" и "С" при обрыве и схлестывании проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролетах опор № 54-56 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка вследствии наезда на опору № 55 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролетах опор № 54-56 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка произошел из-за наезда на опору № 55 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опор № 54 и № 56 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 63, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опор № 54 и № 56 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования опор № 54 и № 56 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опор № 54 и № 56 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Никоноровка Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
4526 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2021-10-09 16:50 | 2021-10-09 20:05 | 3.4.8.2, Трёхфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Рамонь-1 произошло в результате кратковременного схлестывания проводов фаз «A», «B» и «С» в пролёте опор № 16 и потребительской опоры в момент их обрыва по причине проезда крупногабаритного стороннего транспорта. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз «A», «B» и «С» в пролёте опор № 16 и потребительской опоры на ВЛ 10кВ №06 ПС Рамонь-1 произошло в результате проезда крупногабаритного стороннего транспорта. | Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опоры № 16 ВЛ 10кВ №06 ПС Рамонь-1 подвергшейся динамической нагрузке, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ Мероприятие: Техническое Произвести диагностику опоры № 16 ВЛ 10кВ №06 ПС Рамонь-1 подвергшейся динамической нагрузке, с откапыванием на 0,6 м, а так же верховой осмотр опоры с оценкой состояния арматуры и изоляции. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен комплекс диагностики опоры Мероприятие: Организационное Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо в администрацию
4527 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2021-10-09 16:40 | 2021-10-09 17:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №19-20 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Усожа в пролете опор №19-20, растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка
4528 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-09 15:46 | 2021-10-09 16:52 | 3.4.7.3.5, Отключение В РП-64 ВВ Ф.602 ПС-27 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-РП-64 ВВ Ф.602 ПС-27 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-64 ВВ Ф.602 ПС-27 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-РП-64 ВВ Ф.602 ПС-27 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 27.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-РП-64 ВВ Ф.602 ПС-27 проведены высоковольтные испытания и измерения
4529 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2021-10-09 15:17 | 2021-10-09 15:27 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-02/1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 509. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода ВЛ, произошло их перекрытие и кратковременный схлест проводов фазы «А» и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП №509. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 509 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 509 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4530 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-10-09 15:00 | 2021-10-09 16:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-432Л3 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-432Л3 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №14-15, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-432Л3 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №14-15 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-432Л3 Ф-1023 ПС Валуецкая в пролёте опор №14-15
4531 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-09 14:58 | 2021-10-09 15:43 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ фид. Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское, Поддубки произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия проводов в пролете опор №6-7 во время воздействия ветвей ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ 0,4кВ фид. Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское, Поддубки под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер РЭС Цветков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР растущей в охранной зоне на провода ВЛ 0,4кВ фид. Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское, Поддубки в пролёте опор № 6-7 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ фид. Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское, Поддубки отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер РЭС Цветков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ фид. Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское на ВЛ 0,4кВ фид. Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское VN004-00051001 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ д.Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское, Поддубки в пролете опор №6-№7. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ д.Покровское КТП 10/0,4кВ №1126 Покровское, Поддубки в пролете опор №6-№7. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
4532 | 412 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-09 14:50 | 2021-10-09 22:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КВЛ10 кВ ТП120 опора №105 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ ф118 ПС Залинейная к ТП61 произошло в результате КЗ на КВЛ 10 кВ ТП120 опора №105 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП61 ф118 ПС Залинейная. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП61 ф118 ПС Залинейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ10 кВ ф118 ПС Залинейная. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КВЛ10 кВ ф118 ПС Залинейная.
4533 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2021-10-09 14:40 | 2021-10-09 15:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-133 Ф-1005 ПС Жуковская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ Ф-3 КТП-133 Ф-1005 ПС Жуковская в пролете опор №7-8, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-3 КТП-133 Ф-1005 ПС Жуковская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
4534 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-09 14:05 | 2021-10-09 15:37 | 3.4.10.1, Нахождение грызунов возле КТП-103 ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Дубровская | 4.12, Перекрытие двух фаз на вводе -10 кВ КТП-103 Ф-1009 ПС Дубровская из-за куницы и как следствие КЗ и отключение и перегорания предохранителя ПКТ-10 кВ | Мероприятие: Техническое Уплотнить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-103 Ф-1009 ПС Дубровская Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт защитного кожуха силового трансформатора
4535 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-10-09 13:30 | 2021-10-09 15:30 | 3.4.8.3, Отключение МВ-10 кВ в яч. ф. 10-14 ПС Чернево произошло по причине обрыва проводов всех фаз в пролете опор № 52-№ 57 в результате падения дерева, спиленного неизвестным сторонним лицом, при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв проводов и срыв поврежденного изолятора в пролете опор № 52-№ 57 в результате падения дерева, спиленного неизвестным сторонним лицом, при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, произошло К.З., что привело к отключению МВ-10 кВ в яч. ф. 10-14 ПС Чернево от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево устранить выявленные дефекты (при их наличии). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево выявленные дефекты устранены. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица, проводившему несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица, проводившему несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-14 ПС Чернево, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба.
4536 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 находится в собственности и на балансе Бутурлиновской ГЭС. |  | Мероприятие: Организационное После проведения аварийно -восстановительных работ на КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, затребовать от потребителя Бутурлиновская ГЭС протоколы испытаний кабеля. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю АО "БЭСК" отправлено.
4537 | 402 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-09 12:44 | 2021-10-09 17:14 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №19 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0178 Ф622 РП47 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0178 Ф622 РП47 с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4538 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-09 12:36 | 2021-10-09 13:22 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 197 Курово произошло по причине междуфазного КЗ в следствии перекрытия (схлеста)проводов в пролете опор №11-12 во время воздействия ветвей ДКР растущей под проводами в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 197 Курово , под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер РЭС Цветков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей ДКР растущей в охранной зоне на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 197 Курово в пролёте опор № 11-12 под воздействием сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в данном пролете опор, вследствие чего ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 197 Курово отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию электрооборудования мастер РЭС Цветков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №197 в пролете опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 197 Курово VN004-00042322 | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №197 в пролете опор №11-№12. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №197 в пролете опор №11-№12. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
4539 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-10-09 12:18 | 2021-10-09 13:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ, возникшего в следствии перекрытия птицей шлейфов фаз «В» и «С» на опоре №156 при попытки посадки на один из провод ВЛ 10 кВ (шлейф ЛР-10кВ №3 ). | 4.12, В результате перекрытие проводов (шлейфов ЛР-10кВ №3 ) двух фаз на опоре №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи птицей произошло нарушение электрической изоляции, в связи с чем ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Киверичи отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – С.А. Смирнов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, с целью обнаружения электродуговых повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС – С.А. Смирнов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра опоры №156 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи замечаний не выявлено.
4540 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2021-10-09 11:55 | 2021-10-09 13:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. из-за касания провода ф.В с проводом фазы "С" на опоре №41 ( в результате нарушения механического соединения провода фазы "В" с изолятором на опоре №41, из-за срыва вязки. Дефект вязки провода фазы "В" на опоре №41 ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово, не был своевременно выявлен эксплуатационным персоналом РЭС. Отв. за эксплуатацию - мастер Добряков Ю.А. | 4.3.3, Нарушение механического соединения провода фазы "В" с изолятором на опоре №41 ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово вызвано ослаблением вязки в процессе длительной эксплуатации и ослаблением контроля за состоянием оборудования, со стороны эксплуатирующего данную электроустановку персонала, что привело в процессе эксплуатации к срыву вязки с изолятора фазы "В" и схлёсту провода фазы "В" с проводом фазы "С", приведшее к возникновению междуфазного к.з., и отключению ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово действием токовой отсечки. Отв. за эксплуатацию - мастер Добряков Ю.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки на ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов, в том числе состояние вязок крепления проводов к изоляторам Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов, в том числе состояние вязок крепления проводов к изоляторам Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Вышневолоцкого РЭС по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов.
4541 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2021-10-09 11:07 | 2021-10-09 12:58 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ Демшино ПС Поддубровка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №4/37-4/38, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №4/37-4/38 ВЛ 10кВ Демшино ПС Поддубровка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов при падении ветки дерева на ВЛ 10кВ Демшино ПС Поддубровка VS010-0006759 | Мероприятие: Организационное Старшему мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Демшино по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ Демшино наметить мероприятия по вырубке ДКП и произвести вырубку и обрезку ветвей угрожающих замыканию ВЛ Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: При осмотре угроз не выявлено.
4542 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-09 10:45 | 2021-10-09 12:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 026 (Междуречье) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №1-2-№1-3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №1-2-№1-3, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 026 (Междуречье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 026 (Междуречье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4543 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2021-10-09 10:39 | 2021-10-09 12:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ-2 КТП-401 пс Н.Мамон по неотложной заявке, послужило повреждение опоры №30 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4кВ-2 КТП-401 пс Н.Мамон послужило повреждение опоры №30, в результате механического воздействия на неё стороннего автотранспорта, при наезде. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опоры №27 подверженной одностороннему тяжениюи и осмотр с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления провода опор №27,№33 ВЛ-0,4кВ-2 КТП-401 пс Н.Мамон. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опоры №27, осмотра с применением бинокля опор №27,№33 ВЛ-0,4кВ-2 КТП-401 пс Н.Мамон в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4544 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-09 09:48 | 2021-10-09 11:46 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» и обрыв провода в пролете опор № 229-230 ВЛ-10 кВ Ф-1029 ПС Новобрянская | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А», обрыв провода в пролете опор №.229-230 ВЛ-10 кВ Ф-1029 ПС Новобрянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1029 ПС Новобрянская в пролете опор № 229-230, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1029 ПС Новобрянская в пролете опор № 229-230, угрожающих падением на провода.
4545 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-09 09:45 | 2021-10-09 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 670 (ДНТ Заозерное) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 670 (ДНТ Заозерное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 670 (ДНТ Заозерное) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 670 (ДНТ Заозерное), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 670 (ДНТ Заозерное)
4546 | 413 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-09 09:17 | 2021-10-09 13:47 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Набережная д.31 на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП22 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Набережная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Набережная д.31 вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП22 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП22 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Набережная д.31 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Набережная д.31
4547 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-09 09:12 | 2021-10-09 09:49 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная обрезка крон ДКР и воздействие порывистого ветра привело к схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи в пролёте опор №10-11. | 4.12, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи VN004-93209634 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4 Л1 КТП-259 Ф-108 ПС Щербиничи в пролёте опор №10-11. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: произведена вырубка ДКР в пролете опор 10-11
4548 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №20/30-20/31 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №20/30-20/31 ЛЭП 10кВ №21 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №21 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвеlty внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №21 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4549 | 404 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-09 08:35 | 2021-10-09 12:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-49 ф.601 ПС Юбилейная , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-49 ф.601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-49 ф.601 ПС Юбилейная
4550 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-09 07:58 | 2021-10-09 08:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 КТП 194 ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Никольская от действия защит произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 9 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №4 КТП 194 ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Никольская в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 9 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 194 ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Никольская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП 194 ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Никольская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г.
4551 | 414 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-09 07:20 | 2021-10-09 15:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты Ф 1002 оп.1-5 к ТП23 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Отключение МВ КЛ Ф1002 ПС Рогнединская к ТП23 произошло в результате КЗ на КЛ10 Ф 1002 кВ к ТП23 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ10 Ф1002 ПС Рогнединская. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП по КЛ10 Ф1002 ПС Рогнединская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ Ф 1002 оп.1-5 к ТП23 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дуброский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ10 кВ Ф 1002 оп.1-5 к ТП23
4552 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-09 07:00 | 2021-10-09 09:06 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-18 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП СтКол-3-18 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП СтКол-3-18, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП СтКол-3-18 по всей длине. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП СтКол-3-18 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4553 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-09 06:50 | 2021-10-09 09:50 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №331 ПС 110 кВ №21 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №270 от КЛ 6 кВ №331 ПС 110 кВ №21, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Алмазный двор". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Алмазный двор" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №270 от КЛ 6 кВ №331 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Алмазный двор" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №270 от КЛ 6 кВ №331 ПС 110 кВ №21 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технич
4554 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-09 06:48 | 2021-10-09 07:30 | 3.4.7.3.5, Междуфазное короткое замыкание произошло в результате пробоя изоляции между жилами кабеля (на участке проходящем под проезжей частью). | 4.12, Пробой изоляции между жилами кабеля КЛ-6кВ РП-53--Ф-331 ПС-21 (на участке проходящем под проезжей частью) произошел в результате движения грунта вызванного движением автотранспорта по проезжей части, а также вследствие длительной эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля на | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-53--Ф-331 ПС-21 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 23.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ РП-53--Ф-331 ПС-21 путем установки кабельной вставки и соединительных муфт, проведены высоковольтные испытания и измерения.
4555 | 347 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-09 03:35 | 2021-10-09 05:30 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 80 - РП 83
4556 | 348 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-09 03:35 | 2021-10-09 05:05 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 653 к.2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 653 к.2. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 653 к.2.
4557 | 397 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-09 00:45 | 2021-10-09 08:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0165 к ТП0161 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф603 в РП08 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0165 к ТП0161 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф603 к ТП0161. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф603 к ТП0161 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП0165 к ТП0161. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ ТП0165 к ТП0161 восстановлена.
4558 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-10-09 00:33 | 2021-10-09 02:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 послужило короткое замыкание, вызванное падением провода фазы "А" на траверсу опоры №15 при наезде стороннего автотранспорта на опору №15. | 4.4.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №15 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 произошёл в результате наезда на опору №15 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №13, 14 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №13, 14 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование стоек опор №13, 14 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №13, 14 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №13, 14 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №13, 14 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-201 ПС 110кВ Калач-1 дефекты не выявлены. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коржов Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
4559 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-09 00:32 | 2021-10-09 01:36 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 (с погашением 2 секции шин 10 кВ) на ПС 35/10кВ Сулежский Борок произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" сборных шин 2 сек 10кВ ПС 35/10кВ Сулежский Борок. Перекрытие опорных изоляторов произошло в результате снижения диэлектрических свойств в условиях длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года по причине снижения диэлектрических свойств изоляции произошло перекрытие трех опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" марки ИО-10 кВ сборных шинах 2 секции 10кВ, в результате чего на ПС 35/10кВ Сулежский Борок действием МТЗ1 отключился выключатель В 10кВ Т2 (с погашением 2 секции шин 10 кВ). Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС Бежецкой ПБ Малашин А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования опорных изоляторов ИО-10кВ фаз "А", "В" и "С" сборных шин 2 секции 10кВ на ПС 35/10кВ Сулежский Борок | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания 1 секции шин 10кВ на ПC 35/10кВ Сулежский Борок. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены испытания Мероприятие: Техническое По результатам испытаний 1 секции шин 10кВ ПC 35/10кВ Сулежский Борок устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Нарушения не выявлены Мероприятие: Организационное Всему персоналу Бежецкого участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объемы и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4560 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-08 22:05 | 2021-10-08 22:38 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-332 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролете опор № 7-8. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-332 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролете опор № 7-8, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-332 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ ВЛ-0,4 ТП-332 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-332 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролете опор № 7-8 Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4561 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-08 21:11 | 2021-10-08 22:00 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №4/4-4/5 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор№4/4-4/5, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-235 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор№4/4-4/5 Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4562 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-08 20:48 | 2021-10-08 20:56 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключение АВ-0,4кВ № 1 в КТП № 329. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 12-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 329 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 329 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 329 от растительности веток деревьев в пролете опор № 12-13. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4563 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-08 19:35 | 2021-10-08 20:28 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 4 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-235 Ф-1006 ПС Яковская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №4 до №5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-235 Ф-1006 ПС Яковская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-235 Ф-1006 ПС Яковская Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-235 Ф-1006 ПС Яковская Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-235 Ф-1006 ПС Яковская Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-235 Ф-1006 ПС Яковская
4564 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-08 19:21 | 2021-10-08 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №22 ПС 220/110/6кВ Вега в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайсткое ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайсткое ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №22 ПС 220/110/6кВ Вега с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №22 ПС 220/110/6кВ Вега с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №22 ПС 220/110/6кВ Вега устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6кВ №22 ПС 220/110/6кВ Вега недостатки, угрожающие нормальной работе не выявлены.
4565 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-08 19:00 | 2021-10-08 19:42 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256 явилось падение ветки дерева на провода в нулевом пролете оп. №1 - ТП 256 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в нулевом пролете оп. №1 - ТП 256 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в нулевом пролете оп. №1 - ТП 256 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 256 VN004-00131731 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в нулевом пролете оп. №1 - ТП 256 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в нулевом пролете оп. №1 - ТП 256 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-256.
4566 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-08 18:39 | 2021-10-08 18:43 | 3.4.8.5.2, падение сломанной антены на провода ввода в дом от опоры №18 ВЛ-0,4кВ Л2 от КТП-181 Курган ф105 ПС Лотаки привело к схлёсту ввода в дом. | 4.4.1, Схлёст ввода в дом от опоры №18 ВЛ-0,4кВ Л2 от КТП-181 Курган ф105 ПС Лотаки , привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца антены о недопущении падения личных сооружений на провода ВЛ-0,4кВ Л2 от КТП-181 Курган ф105 ПС Лотаки . Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4567 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2021-10-08 17:15 | 2021-10-08 18:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-9 Л3 Ф-1043 ПС Погар в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-9 Л3 Ф-1043 ПС Погар в пролете опор №14-15 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-9 Л3 Ф-1043 ПС Погар в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-9 Л3 Ф-1043 ПС Погар в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода.
4568 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-08 16:00 | 2021-10-08 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-304 Л1 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-304 Л1 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №2-3, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-304 Л1 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-304 Л1 Ф-102 ПС Логоватое в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода.
4569 | 407 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-08 15:22 | 2021-10-08 23:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-39 к ТП-12 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.101 ПС Мглин произошло в результате МТЗ на КЛ 10кВ от ТП-39 к ТП-12 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 29 ф.101 ПС Мглин Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 29 ф.101 ПС Мглин Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ от ТП-39 к ТП-12 Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10 кВ от ТП-39 к ТП-12
4570 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.10.2, В результате скопления большого количества птиц на проводах ВЛ 10кВ №3 ПС Сукмановская в пролете опор №51-52, с последующим их взлетом, возникли их колебания и недопустимое сближение проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ. | 4.4.5, Взлет птиц с проводов ВЛ стал причиной колебания проводов фаз "В" и "С" и их сближение на недопустимое расстояние с возникновением двухфазного КЗ и отключением В 10 кВ №3 на ПС 35кВ Сукмановская с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр мест перекрытия проводов в пролете опор № 51-52, изоляции на опорах №50-53 ВЛ 10кВ №3 ПС Сукмановская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр мест перекрытия проводов в пролете опор № 51-52, изоляции на опорах №50-53 ВЛ 10кВ №3 ПС Сукмановская с целью выявления дефектов проведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Сукмановская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер ЖРЭС Игнатов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена валка и обрезка деревьев в пролетах пор 1-00/10-11 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления гнездования птиц вдоль трассы ВЛ при плановых осмотрах. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости выявления гнездования птиц вдоль трассы ВЛ при плановых осмотрах проведен
4571 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-10-08 14:55 | 2021-10-08 15:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева под воздействием ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №77 и касания провода фазы "С" ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Девятино, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием ветровой нагрузке на траверсу опоры №77 и провод фазы "С" ВЛ-10 кВ №11 ПС Девятино, из вне охранной зоны ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ Девятино и включить их в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ Девятино и включить их в планы работ Кромского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ Девятино по всей длине. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ №11 от ПС 35/10 кВ Девятино в пролете опор №77-№78 Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ивлев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г.
4572 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2021-10-08 14:53 | 2021-10-08 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4кВ №6 КТП №3 с.Казарь ц.у., произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4кВ №6 КТП №3 с.Казарь ц.у. при ветровой нагрузке, произошло нарушения электрической изоляции при схлесте и возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ №6 КТП №3 с.Казарь ц.у. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ на 2021 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 КТП №3 с.Казарь ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Паршин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 КТП №3 с.Казарь ц.у. по всей длине.
4573 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №60 ПС 110 кВ №16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №60 ПС 110 кВ №16 находящейся на балансе и обслуживании ООО "КиК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "КиК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №60 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "КиК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №20 от КЛ 6 кВ №60 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4574 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ №16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ №16 находящейся на балансе и обслуживании ООО "КиК". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "КиК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "КиК" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4575 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-10-08 14:31 | 2021-10-08 18:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2я Пятилетка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор 1-2, при наезде стороннего автотранспорта на опору №2. | 4.4.1, Схлестывание проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2я Пятилетка произошло в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №5. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Отправлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование и осмотр с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления провода опор №1,№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2я Пятилетка подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено диагностирование и осмотр опор №1, №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2я Пятилетка с целью выявления дефектов крепления провода подверженных одностороннему тяжению (с применением бинокля). Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования, осмотра с применением бинокля опор №1,№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2я Пятилетка в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лискинского РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностирования и осмотра с применением бинокля опор №1,№3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2я Пятилетка замечаний не выявлено.
4576 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-08 14:30 | 2021-10-08 15:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №23 РП 53 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №23 ТП 53 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №23 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №23 РП 53 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №23 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ РП 53 р.23 КЛ 0,4кВ РП 53 р.23 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №23 РП 53 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №23 РП 53 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: замена ПП 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый интсруктаж
4577 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-10-08 14:29 | 2021-10-08 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами 6 кВ трех фаз участка от ВН-6 701/Г8 в сторону КЛ 6 кВ Город 8 животными (крысы), вследствие их проникновения через негерметичный кабельный ввод 6 кВ ТП 701 КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между шинами 6 кВ трех фаз участка от ВН-6 701/Г8 в сторону КЛ 6 кВ Город 8 произошло из-за проникновения животных (крысы) через негерметичный кабельный ввод 6 кВ ТП 701 КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичное уплотнение кабельного ввода в РУ 6 кВ ТП 701 на КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод KS006-0002691 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 701 и трассы КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ТП 701 и трассы КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод. Мероприятие: Техническое Произвести дератизацию ТП 701 КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена дератизация. Мероприятие: Техническое Произвести герметизацию кабельного ввода ТП 701 со стороны КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена герметизация. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП 701 КЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны.
4578 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-08 14:15 | 2021-10-08 16:10 | 3.4.10.1, Перекрытие изоляции между контактами 10кВ фаз "В" и "С" ЗТП Дом РЭС животным. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами 10кВ фаз "В" и "С" ЗТП Дом РЭС животным, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП Дои РЭС ф.1023 ПС Клетнянская. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЗТП Дои РЭС ф.1023 ПС Клетнянская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: ЗТП Дом РЭС ф.1023 ПС Клетнянская произведена замена ВП-10 кВ, подтяжка болтовых соединений.
4579 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-08 14:15 | 2021-10-08 15:17 | 3.4.12.5.1, Отключение В КЛ-6 кВ ПС-16--РП-16 Ф.26 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции кабельной линиии КЛ-6 кВ ПС-16--РП-16 Ф.26 , из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабельной линии с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 26.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт силового кабеля, проведены высоковольтные испытания и измерения.
4580 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-08 14:15 | 2021-10-08 15:05 | 3.4.7.3.5, Междуфазное замыкание фаз «А», «В», «С» на ТП486--ТП347 произошло из-за нарушения структуры материала кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Аварийное отключение ТП486--ТП347 произошло в результате пробоя изоляции между жилами соединительной кабельной муфты (на участке проходящем под проезжей частью). | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6 кВ ТП486--ТП347 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 22.12.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ ТП486--ТП347 на поврежденном участке и проведены высоковольтные испытания и измерения
4581 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-08 14:01 | 2021-10-08 14:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ б-р Народный 43 п.3 ТП 35 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ б-р Народный 43 п.3 ТП 35 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ б-р Народный 43 п.3 ТП 35 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ б-р Народный 43 п.3 ТП 35 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ б-р Народный 43 п.3 ТП 35 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ б-р Народный 43 п.3 ТП 35 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4582 | 400 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-08 13:57 | 2021-10-08 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №75ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-81 ф.1022 ПС Центральнаяпроизошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-81 ф.1022 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №75 ул. Щорса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №75 ул. Щорса, п. Навля Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №75 ул. Щорса, п. Навля
4583 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-08 13:48 | 2021-10-08 14:12 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-176 Л1 Ф-617 ПС Западная в пролете опор № 11-12. | 4.12, Схлест проводов ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-176 Л1 Ф-617 ПС Западная в пролете опор № 11-12, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 ТП-176 Л1 Ф-617 ПС Западная ВЛ-0,4 ТП-176 Л1 Ф-617 ПС Западная | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-176 Л1 Ф-617 ПС Западная в пролете опор № 11-12 Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4584 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2021-10-08 13:30 | 2021-10-08 13:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП № 15М произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, в пролете опор № 26-27, в следствии порывов ветра. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов, при падении ветки дерева в пролете опор № 26-27. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 15М, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Предписание выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделять особое внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
4585 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-10-08 13:25 | 2021-10-08 16:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-782 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-782 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролете опор №14-15 привело к обрыву проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-782 Л1 Ф-1018 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-782 Л1 Ф-1018 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произведена обрезка крон деревьев по результатам проведенного осмотра Мероприятие: Техническое Произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ
4586 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2021-10-08 13:23 | 2021-10-08 15:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Сем. Завод явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А", "В" и "С" при обрыве и схлестывании проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролетах опор № 62-63 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Сем. Завод вследствии наезда на опору № 63 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" " в пролетах опор № 62-63 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Сем. Завод произошел из-за наезда на опору № 63 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2022 г. Описание проведённых работ: Статья
4587 | 395 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-08 13:21 | 2021-10-08 17:53 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф.607 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Фрунзе. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф. 607 ПС Тембр Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-4 ф. 607 ПС Тембр Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4588 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-08 13:20 | 2021-10-08 14:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №9-№10 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа пролет опор №9-№10 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-2*400 Покров школа. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4589 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд (абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №111-1 - 111-2 ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками, деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ спиленным посторонними лицами, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №111-1 – 111-2 ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд (абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово из вне охранной зоны, спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд (абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП. | Мероприятие: Организационное По факту ТН от 08.10.2021 года на ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками направить заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: По факту ТН от 08.10.2021 года на ВЛ 110 кВ КС-20 – Кувшиново с отпайками направлено заявление в отделение полиции по факту проведения несанкционированных работ неизвестными лицами.
4590 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-10-08 13:10 | 2021-10-08 14:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-310 ВЛ-1002 ПС Свистовичи явился обрыв провода в пролете опор №№ 11-12, вследствие падение ветки дерева на провода в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-310 ВЛ-1002 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №№11-12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор№№11-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-310 ВЛ-1002 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4591 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-08 13:10 | 2021-10-08 13:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-189 Л1 Ф-1001 ПС Яковская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-189 Л1 Ф-1001 ПС Яковская в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-189 Л1 Ф-1001 ПС Яковская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г.
4592 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2021-10-08 11:55 | 2021-10-08 13:18 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №63/94-63/95 деревом упавшим на провода, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково, спиленным посторонними лицами. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (спиленного посторонними лицами) на провода ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково в пролете опор №63/94-63/95, произошло междуфазное КЗ в результате чего ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково с целью выявления дефектов в пролетах опор №63/94-63/95. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково в пролетах опор №63/94-63/95 дефекты. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.11.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково в пролетах опор №63/94-63/95 дефекты. Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с целью установлении виновных лиц в незаконной валке деревьев и возмещению ущерба от технологического нарушения на ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бежецкого РЭС Емельянов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в полицию с целью установлении виновных лиц в незаконной валке деревьев и возмещению ущерба от технологического нарушения на ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Сонково.
4593 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2021-10-08 11:50 | 2021-10-08 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №99-№100 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4594 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-08 11:46 | 2021-10-08 12:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-175 ф.102 ПС Лотаки Медведи и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-175 ф.102 ПС Лотаки Медведи явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-175 ф.102 ПС Лотаки Медведи КТП-175 ф.102 ПС Лотаки Медведи | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.102 ПС Лотаки Медведи Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4595 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2021-10-08 11:28 | 2021-10-08 11:29 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" на опоре №98 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" на опоре №98 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар от 09.10.2021г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются. Мероприятие: Техническое Удалить птицу с металлоконструкции траверсы на опоре №98 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Айдар птицы на металлоконструкции траверсы на опоре №98 не обнаружено.
4596 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-08 11:20 | 2021-10-08 12:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 (Юрьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 (Юрьево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 271 (Юрьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4597 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-08 11:00 | 2021-10-08 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-818 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-818 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-818. Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-818.
4598 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-08 11:00 | 2021-10-08 12:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Малино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №9-№10. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Малино" в пролете опор №9-№10. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-250 Малино VN004-00070677 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Малино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Малино". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Малино". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП "Малино", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4599 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2021-10-08 10:40 | 2021-10-08 11:57 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
4600 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-08 10:04 | 2021-10-08 10:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-181 ф.105 ПС Лотаки Кургановка и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-181 ф.105 ПС Лотаки Кургановка явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-181 ф.105 ПС Лотаки Кургановка КТП-181 ф.105 ПС Лотаки Кургановка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки Кургановка Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4601 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-08 10:00 | 2021-10-08 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ "Устье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №17 ПС Устье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10кВ "Устье" устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №17 ПС Устье
4602 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-08 09:10 | 2021-10-08 09:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-35 Л2 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода.
4603 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-10-08 08:50 | 2021-10-08 09:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов спусков 10 кВ ТП 922 веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов спусков 10 кВ ТП 922 ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
4604 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-10-08 08:37 | 2021-10-08 11:37 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем при массовом взлете птиц от рывка провода сорвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" на опоре №49 с последующим падением провода на заземленную траверсу(недалеко от ВЛ находится с/х производство, где происходит большое скопление птиц). Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка проводов была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская 02.03.2021 дефект вязки отсутствовал. | 4.4.4, В процессе эксплуатации под воздействием повторяющихся знакопеременных нагрузок произошло ослабление вязки крепления провода к изолятору, что привело к ее срыву при массовом взлете птиц с проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведены осмотры ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Мучкапская устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена вязок, перетяжка провода, замена дефектного колпачка
4605 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-08 08:25 | 2021-10-08 09:45 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" . Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1216 Красный бор-6 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ "ЯЗДА" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4606 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Гришина Слобода в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
4607 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-08 08:05 | 2021-10-08 08:22 | 3.4.10.2, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" птицей на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи. | 4.12, Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотрВЛ-10кВ Ф-107 ПС Киваи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Гарасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Гарасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4608 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №127-№128 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №127-№128 ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1010 ПС Погарская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская в пролете опор №127-№128, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погарская в пролете опор №127-№128, угрожающих падением на провода.
4609 | 346 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-08 07:45 | 2021-10-08 09:18 | 3.4.9.3, повреждение абонентской КЛ 6 кВ на ТП 1400 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4610 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-10-08 07:18 | 2021-10-08 07:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №031 Аниканово ферма, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №031 Аниканово ферма, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №031 Аниканово ферма по всей длине. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №031 Аниканово ферма и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4611 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2021-10-08 04:40 | 2021-10-08 05:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. при воздействие птицы на опоре №7. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвано межфазным замыканием фаз "В" и "С" на опоре №7 ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязи при воздействии птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ при воздействии птицы на ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязи VS006-0002170 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр персоналом из числа ИТР по ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязии, на предмет выявления в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Коровин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ 6кВ № 21 ПС Грязии, при необходимости включить в план технического обслуживания, в зонах массовых гнездований на конструкциях опор ВЛ, установку специальных устройств, исключающие возможность перекрытий, а также применение устройства, отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное Мастеру Коровин А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж.
4612 | 387 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-08 02:01 | 2021-10-08 10:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0256 к ТП0230 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф620 РП50 к ТП0132 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0256 к ТП0230 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП50 к ТП0132. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП50 к ТП0132. Мероприятие: Техническое Произвести восстановлениеКЛ 6 кВ ТП0256 к ТП0230 Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0256 к ТП0230 восстановлена.
4613 | 345 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-08 01:35 | 2021-10-08 02:40 | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 28 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 28, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ РП 68 - ТР 889. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 28, восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ РП 68 - ТР 889.
4614 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2021-10-07 23:40 | 2021-10-08 01:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево). VN004-00056549 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4615 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2021-10-07 20:50 | 2021-10-07 22:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролёте опор №48-8/1 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Курапово в пролетах опор №48-8/26, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Курапово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: .
4616 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-07 20:34 | 2021-10-07 20:45 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролёте опор №14-15 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролёте опор №14-15, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролёте опор №14-15 Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4617 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-07 20:00 | 2021-10-07 21:08 | 3.4.10.2, В результате воздействия (попадания) птицы на ЛР-73 по ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка произошло нарушение электрической изоляции фазы "А", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В следствии нарушения электрической изоляции фазы "А" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка через тело птицы из-за ее попадания на ЛР-73 произошло однофазное короткое замыкание, устраненное оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка нарушений и включить их в планы работ РЭС. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка нарушений и внесены в журнал дефектов для дальнейшего включения их в планы работ РЭС.
4618 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-07 18:36 | 2021-10-07 19:55 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №16 по ул. пер Совхозный (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4619 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС
4620 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-07 16:00 | 2021-10-07 18:21 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов западного ветра до 18 м/с, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода КВЛ 6 кВ ТП-448 1сек.ш. - ТП-650 в пролете опор № 2-№ 3, что привело к междуфазному К.З. и отключению МВ-6 кВ в яч. фид.619 ПС Строммашина от действия МТЗ. АПВ отсутствует, РПВ не выполнялось. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. | 4.4.3, При сильном порывистом западном ветре до 18 м/с, произошло падение дерева из-за охранной зоны КВЛ 6 кВ ТП-448 1сек.ш. - ТП-650 в пролете опор № 2-№ 3, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход КВЛ-6 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6кВ ТП-448 1сек.ш. - ТП-650 Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход КВЛ-6 кВ, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-6кВ ТП-448 1сек.ш. - ТП-650 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ-6кВ ТП-448 1сек.ш. - ТП-650 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ-6кВ ТП-448 1сек.ш. - ТП-650 устранены выявленные замечания.
4621 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-10-07 15:46 | 2021-10-07 18:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №236 - №237 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в данном пролете опор). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора в пролёте опор №236 - №237, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор в результате возникло междуфазного КЗ и ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора.
4622 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-07 15:34 | 2021-10-07 15:56 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ Ф-1 Итститут от РП Учхоз | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ Ф-1 Итститут от РП Учхоз, что привело к перекрытию изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1 Институт | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход отпаек Ф-1 Институт от РП Учхоз с целью выявления веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной обход отпаек Ф-1 Институт от РП Учхоз Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт от РП Учхоз в пролете опор № 7-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 Институт от РП Учхоз в пролете опор № 7-10, угрожающих падением на провода.
4623 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-07 15:30 | 2021-10-07 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 050 (Дубник комплекс №1) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 050 (Дубник комплекс №1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №9 ТП 050 (Дубник комплекс №1) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №9 ТП 050 (Дубник комплекс №1), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №9 ТП 050 (Дубник комплекс №1)
4624 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-07 15:25 | 2021-10-07 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13 - №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №13 - №14 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 Щеглевское ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4625 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-10-07 13:40 | 2021-10-07 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на фидере 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) стало однофазное замыкание при падении провода на траверсу в результате повреждения подвесного изолятора на опоре №44СП вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (38 лет), повреждения провода нет. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) был проведен 26.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Кондратьевым А.Б., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств подвесного изолятора на опоре №44СП, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Медведевым С.В. | 4.12, Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) из-за повреждения подвесного изолятора на опоре №44СП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств подвесного изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Буй (С) Ф 10-09 Опора № 44СП | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью выявления дефектов подвесной изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №44СП ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №44СП ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №44СП и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4626 | 386 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-07 13:40 | 2021-10-07 18:10 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-34 ф.601 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме №77 ул. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-34 ф. 601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-34 ф. 601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4627 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-07 13:30 | 2021-10-07 15:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Останково пилорама" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Останково пилорама". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Останково пилорама" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Останково пилорама пролёт опор №6-№7 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Останково пилорама" ВЛ 10 кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка древесно-кустарниковой растите Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Северо-Восточного РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4628 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2021-10-07 13:23 | 2021-10-07 13:43 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств микроэлектронных комплектующих реле при длительной эксплуатации, при трехфазном КЗ на потребительском оборудовании, запитанном по КЛ яч. 02 Горсеть ПС 110 кВ Восточная и отказе в срабатывании защиты яч. 02 Горсеть по причине неисправности реле РС80М2-31С (при подаче тока выше уставки МТЗ не срабатывают выходные реле, не зажигается светодиодная сигнализация срабатывания, повреждены дорожки печатной платы устройства из-за вытекшего электролита накопительных емкостей), отключился В 10 кВ яч. №3 КЛ 10кВ связи Восточная – Северная №1 ПС Восточная и этим же временем на ПС Восточная аварийно, действием МТЗ отключился В 10кВ яч.№03. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при трехфазном КЗ на потребительском оборудовании, запитанном по КЛ яч. 02 Горсеть ПС 110 кВ Восточная и отказе в срабатывании защиты яч. 02 Горсеть по причине неисправности реле РС80М2-31С отключился В 10 кВ яч. №3 КЛ 10кВ связи Восточная – Северная №1 ПС Восточная и этим же временем на ПС Восточная аварийно, действием МТЗ отключился В 10кВ яч.№03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов на КЛ 10кВ яч.02 КЛ 10кВ яч.02 | Мероприятие: Организационное Провести анализ наличия в эксплуатации на ПС филиала реле защит типа РС80М2-31(С) до 2011 года выпуска. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ наличия в эксплуатации на ПС филиала реле защит типа РС80М2-31(С) до 2011 года выпуска. Мероприятие: Организационное По результатам анализа разработать график внеочередной проверки микроэлектронных реле РС80М2-31(С) до 2011 года выпуска. Срок исполнения: 22.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработан график внеочередной проверки микроэлектронных реле РС80М2-31(С) до 2011 года выпуска. Мероприятие: Техническое По разработанному графику внеочередной проверки микроэлектронных реле РС80М2-31(С) до 2011 года выпуска произвести на ПС филиала проверки реле со вскрытием корпуса реле и визуальным осмотром состояния элементов печатной платы реле. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Денисов И.А. Состояние: Не выполнено
4629 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-07 13:14 | 2021-10-07 14:14 | 3.4.7.3.3, Отключение В-110 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №288 - №289 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №288 - №289 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" Пролет опор №288 - №289 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №288 - №289 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4630 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-07 13:04 | 2021-10-07 14:56 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №14-№15 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №14-№15 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров пролет опор №14-№15 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №14-№15. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев, угрожающих падением на ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4631 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 13:11 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Гордеевка в пролёте опор №121-122. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Гордеевка, в пролёте опор №121-122, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Гордеевка в пролете опор №121-122. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4632 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-07 12:59 | 2021-10-07 13:15 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-143 ф.104 ПС Слава привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-143 ф.104 ПС Слава. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-143 ф.104 ПС Слава животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-143 ф.104 ПС Слава. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП №143 Ф-104 ПС 35 кВ Слава, дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП №143 Ф-104 ПС 35 кВ Слава, дефектов не выявлено..
4633 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2021-10-07 12:50 | 2021-10-07 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Стрельниково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№10, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Стрельниково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 203 (Стрельниково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4634 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2021-10-07 12:32 | 2021-10-07 12:53 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-60 яч. № 2 до ТП-8 яч. № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-60 яч. № 2 до ТП-8 яч. № 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ТП-60 яч. № 2 до ТП-8 яч. № 2 КЛ-6 кВ ТП-60 яч. № 2 до ТП-8 яч. № 2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-60 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-60 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-60 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-60 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
4635 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-07 12:26 | 2021-10-07 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-615 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 547 в связи с пробоем изоляции двух фаз на "землю" в соединительной муфте СТП кабеля ААБЛ-3х150 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). | 4.12, Причиной отключения Л-615 ПС Ясенная явилось двухфазное замыкание на "землю", вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 547 в связи с пробоем фазной изоляции двух фаз в соединительной муфте СТП кабеля ААБЛ-3х150 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте СТП кабеля ААБЛ-3х150 КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 547 в процессе длительной эксплуатации с 1987 года (34 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 547-ТП 602 Л-615 KS006-0000174-302 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 547 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 602 - ТП 547 за последние пять лет по причине повреждения кабеля.По результату анализа замена кабеля на данной КЛ. не предусматривается.
4636 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-07 11:43 | 2021-10-07 13:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №84-№85 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех трех фаз в пролете опор №84-№85 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4637 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-07 11:37 | 2021-10-07 13:25 | 3.4.8.2, Отключение МВ-10 кВ в яч. ф.10-06 ПС Апраксино произошло по причине обрыва 3-х проводов в пролете опор № 31/18-№ 31/19 в результате проезда крупногабаритной техники КАМАЗ Н 781 ОХ 44, при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор № 31/18-№ 31/19 в результате проезда крупногабаритной техники КАМАЗ Н 781 ОХ 44, управляемой сотрудником организации "Защитные сооружения Костромской области", при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ, произошло К.З., что привело к отключению МВ-10 кВ в яч. ф. 10-06 ПС Апраксино от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино устранить выявленные дефекты (при их наличии). Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо виновнику ООО "Защитные сооружения Костромской области", проводившему несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Апраксино, с целью дальнейшего привлечения его к административной ответственности и возмещения материального ущерба. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
4638 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №1/4-1/5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №1/4-1/5 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка ВЛ-10 кВ № 9 Ржевка в пролётах опор 49-51 запланирована на ноябрь 2021
4639 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-07 10:42 | 2021-10-07 13:35 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №05(4) ПС 110/35/10кВ Чертолино произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №189 Зайцево-2 животным (котом). | 4.12, В результате перекрытия проходной изоляции 10 кВ в РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №189 Зайцево-2 животным (котом) произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10кВ №05(4) ПС 110/35/10кВ Зайцево-2 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные осмотры всех КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередных осмотров устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр замечаний нет
4640 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-07 10:20 | 2021-10-07 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 (Шурскол кв. А) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 (Татищев КЗС)
4641 | 393 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-07 09:50 | 2021-10-07 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 пер. Красных Партизан с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Красных Партизан. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №3 пер. Кр. Партизан.
4642 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Полигон" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Полигон" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №6 ПС Шурскол Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Полигон" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №1 ПС Полигон
4643 | 396 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-10-07 08:35 | 2021-10-07 16:40 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ ЦРП-3 к пр.опоре №1 Ф-621 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-250 в ЦРП-3 к КТП-31 Ф-621 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате КЗ на КЛ-6 кВ ЦРП-3 к пр.опоре №1 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЦРП-3 Ф-621 Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЦРП-3 Ф-621. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6 кВ ЦРП-3 к пр.опоре №1 Ф-621 ПС-4 ОАО МПЦ Срок исполнения: 14.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ-6 кВ ЦРП-3 к пр.опоре №1 Ф-621 ПС-4 ОАО МПЦ восстановлена
4644 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-07 08:30 | 2021-10-07 09:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением сухого дерева в пролете опор № 94-95, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При падение сухого дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Яблоновецкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4645 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2021-10-07 08:22 | 2021-10-07 09:01 | 3.4.8.5.3, На КТП №060 ф. 0,4кВ Лаврентьевское отключен для тушения пожара в жилом доме. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Лаврентьевское от ТП №060, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен неплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Лаврентьевское от ТП №060, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Лаврентьевское от ТП №060 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Работы не выполнялись. Дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре не выявлено.
4646 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-07 08:21 | 2021-10-07 10:42 | 3.4.7.3.5, Отключение В 110 кВ Т2 действием МТЗ с погашением 1 и 2 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине неотключения В 10 кВ ВЛ 10 кВ №05 действием МТЗ при возникновении на линии междуфазного короткого замыкания действием МТЗ. Неотключение выключателей В 10 кВ ВЛ 10 кВ №05, В 10 кВ Т2 связано с отсутствием напряжения на шинках питания приводов В 10 кВ при отключении АВ «ШУ» приводов, в результате перекрытия жил шинок цепей питания приводов в ячейке 10 кВ №18 (Резерв) по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение (старение) электрической изоляции шинок цепей питания приводов с перекрытием жил шинок цепей питания приводов в ячейке 10 кВ №18 (Резерв) на ПС 110/35/10 кВ Чертолино, что явилось причиной отключения автоматического выключателя "ШУ" в ячейке ТСН 1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередную прогрузку автоматических выключателей "ШУ", ревизию кабельных линий и шинок питания приводов, питающихся от системы собственных нужд, особенно в местах крепления к металоконструкциям на ПС 110/35/10 кВ кВ Чертолино. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского УСРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые проверки исправности аварийно-предупредительной сигнализации "Неисправность цепей управления В 10 кВ" и работоспособности аварийно-предупредительной сигнализации на ПС филиала Тверьэнерго. При выявлении неисправностей составить план-график устранения. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Куршанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.12.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Провести расчеты и подготовить обоснование для перевода питания ШУ всех приводов выключателей ПС 110/35/10 кВ Чертолино от источника постоянного тока (АБ). Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского УСРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г.
4647 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-07 08:21 | 2021-10-07 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855. (Кабель в эксплуатации с 1980 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855 было проведено 17.07.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-646 - ТП-855. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-646 - ТП-855. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-646 - ТП-855 замечаний не выявлено.
4648 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-10-07 07:30 | 2021-10-07 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения фидера 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) стало повреждение двух штыревых изоляторов ф.А, ф.В на опоре №22/10 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (41 год), повреждения провода нет. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) был проведен 29.01.2021 электромонтером Буйского РЭС Кондратьевым А.Б., по результатам обхода не было выявлено снижение изоляционных свойств штыревых изоляторов на опоре №22/10, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Медведевым С.В. | 4.12, Межфазное К.З., возникшее вследствие повреждения двух штыревых изоляторов ф.А, ф.В на опоре №22/10 фидера 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ ПС Буй (С) Ф 10-05 Опора № 22/10 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №22/10 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с), подвергшейся межфазному короткому замыканию. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №22/10 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №22/10 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 110/10 кВ Буй (с). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4649 | 389 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-10-07 07:10 | 2021-10-07 15:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-10кВ ф.1025 РП-103 - ТП-723 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1025 РП-103 к ТП-723 произошло в результате КЗ на КЛ-10кВ ф.1025 РП-103 - ТП-723 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ-10кВ ф.1025 РП-103 к ТП-723. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП по КЛ-10кВ ф.1025 РП-103 к ТП-723. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-10кВ ф.1025 РП-103 - ТП-723 Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ-10кВ ф.1025 РП-103 - ТП-723 восстановлен
4650 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-07 10:55 | 2021-10-07 12:20 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов ввода в дом № 4 от опоры № 1.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-201 Ф-1022 ПС Красный Рог при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ввода в дом № 4 от опоры №1.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-201 Ф-1022 ПС Красный Рог, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2-0,4 кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ввода в дом № 4 от опоры №1.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-201 Ф-1022 ПС Красный Рог Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: регулировка стрелы провеса проводов ввода в дом № 4 от опоры №1.2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-201 Ф-1022 ПС Красный Рог
4651 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2021-10-07 05:25 | 2021-10-07 05:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС 35/10 кВ Топки и включить их в план работ Покровского РЭС.
4652 | 391 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-07 04:58 | 2021-10-07 12:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП3180 к ТП3242 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф602 в РП23 к ТП3242 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3180 к ТП3242 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф602 в РП23 к ТП3242 ТП по КЛ47 ПС Южная. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф602 в РП23 к ТП3242 ТП. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3180 к ТП3242 Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3180 к ТП3242 восстановлена.
4653 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. каб Б (Кабель в эксплуатации с 1998 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. было проведено 29.09.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ПС Центральная фид.626 каб.Б - РП-5 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС Центральная ф.626 - РП-5 4 сек.ш. замечаний не выявлено.
4654 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-07 01:02 | 2021-10-07 02:57 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №29-№30 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №29-№30 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" Пролет опор №29-№30 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением в пролетах опор №29-№30. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4655 | 344 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, неотложно отключена КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 671, к.2 | 4.12, Нарушение электрической изоляции
4656 | 343 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-06 23:31 | 2021-10-07 00:34 |  |  | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 115. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 115
4657 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-06 20:45 | 2021-10-06 22:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 (Лаврово берег) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 (Лаврово берег) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4658 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-06 20:18 | 2021-10-06 20:51 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролёте опор №6-7 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролёте опор №6-7, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-382 Л2 Ф-119 ПС ЗАЛИНЕЙНАЯ в пролёте опор №6-7 Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4659 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-06 19:14 | 2021-10-07 00:01 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса проводов и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест проводов двух фаз "В и С " в пролете опор № 42-43 в результате которого произошло КЗ на ВЛ/ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6. | 4.1.3, Произошло нарушение структуры материала (растяжение неизолированного провода),в результате длительной эксплуатации, что под воздействием ветровых нагрузок 8 м/с привело к схлесту проводов,возникновению К.З. и отключению защиты ВЛ/ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6 . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6 особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4660 | 342 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-06 18:32 | 2021-10-06 21:59 | 3.4.7.2, повреждение КЛ 10 кВ РП 5 - ПС 304 ф.4 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304, ф.4 - РП 5, восстановить электроснабжение КЛ 10 кВ 304, ф.4 - ТП 599. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304, ф.4 - РП 5, восстановлено электроснабжение КЛ 10 кВ 304, ф.4 - ТП 599
4661 | 341 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.2, аварийное повреждение КЛ 10 кВ РП 5 - ПС 304 ф.4 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Провести аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304, ф.4 - РП 5. Составить Акт расследования. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведены аварийно-восстановительные работы КЛ 10 кВ ПС 304, ф.4 - РП 5.
4662 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2021-10-06 17:30 | 2021-10-06 17:32 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №4 ПС 35 кВ 24 КМАруда произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/5-2/6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2/5-2/6 ЛЭП 6кВ №4 ПС 35 кВ 24 КМАруда произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №4 ПС 35 кВ 24 КМАруда. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4663 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-06 16:31 | 2021-10-06 18:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л 623 ПС Западная явилось повреждение на потребительской ТП-929 (ООО "Торговый дом «БМЗ"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ООО "Торговый дом «БМЗ"). Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (ООО "Торговый дом «БМЗ").
4664 | 390 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-06 16:00 | 2021-10-06 20:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №53 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП100 ф.622 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП100 ф.622 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №53 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4665 | 394 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-10-06 15:30 | 2021-10-06 23:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ГКТП-6 пр.опора №3 к ЦРП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, В ЦРП-1 отключили МВ-581 к ГКТП-6 Ф-606 в результате ОЗЗ на КЛ-6кВ ГКТП-6 пр.опора №3 к ЦРП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЦРП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО ПМЦ. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЦРП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО ПМЦ. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ГКТП-6 пр.опора №3 к ЦРП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ГКТП-6 пр.опора №3 к ЦРП-1 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ восстановлена.
4666 | 385 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-10-06 15:25 | 2021-10-06 23:45 | 3.4.12.2, В результате воздействия погодных условий произошло отгорание шлейфа на ВЛ-10кВ ф1002 Р-56 ПС Валуец | 4.13, Отключение ВЛ - 10кВ Ф.1002 в результате отгорание шлейфа на ВЛ - 10кВ ф.1002 Р-56 ПС Валуец. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ ф.1002 ПС Валуец Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ - 10кВ ф.1002 ПС Валуец Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ - 10кВ Р-56 ф.1002 ПС Валуец Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ - 10кВ Р-56 ф.1002 ПС Валуец
4667 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-06 15:21 | 2021-10-06 16:29 | 3.4.8.2, Отключение МВ-10 ВЛ-1004 ПС Вадино произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве трёх проводов в пролетах опор № 284 - №290 и изломе стойки опоры № 287, причиной которым послужил проезд крупногабаритного транспорта под проводами ВЛ-1004 ПС Вадино в ходе несанкционированных работ по вырубке и вывозу леса. | 4.4.1, Обрыв трёх проводов марки А-35 в пролетах опор № 284 - № 290 ВЛ-1004 ПС Вадино и излом стойки опоры № 287 марки СВ-110 произошел в результате механического воздействия на провода ВЛ-1004 Вадино при проезде под ними крупногабаритного транспорта при проведении несанкционированных работ во вырубке и вывозу леса с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трёх проводов марки А-35 на ВЛ-1004 ПС Вадино VS010-0007519, Излом стойки опоры № 287 марки СВ-110 на ВЛ-1004 ПС Вадино VS010-0007519 | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с просьбой о проведении мероприятий о привлечении виновных лиц и организаций к ответственности. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: заявление в полицию с просьбой о проведении мероприятий о привлечении виновных лиц и организаций к ответственности.
4668 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-06 15:05 | 2021-10-06 15:45 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 11 ПС Перевал-ТП313 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Шангин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
4669 | 382 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-06 14:20 | 2021-10-06 18:50 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН2 ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП-2 ф.1004 ПС Алтуховская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН2 ф.5 гр. ул. Первомайская КТП-2 ф.1004 ПС Алтуховская. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН2 ф.5 гр. ул. Первомайская КТП-2 ф.1004 ПС Алтуховская.
4670 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2021-10-06 14:03 | 2021-10-06 16:04 | 3.4.7.3, При выполнении аварийного осмотра КТП 3-8 ПС 110 кВ В. Хава установлено, что в результате естественного старения РТП-3-8 произошла коррозия контакта фазы "А". РТП-3-8 в эксплуатации с 1975 года. | 4.3.3, Выгорание контакта РТП-3-8 фазы "А" на КТП 3-23 от ПС 110 кВ В. Хасва, вследствие коррозии и нарушения целостности контактов РТП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РТП-10кВ длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ В. Хава с целью выявления дефектов на контактах РТП. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр РТП-10кВ длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ В. Хава с целью выявления дефектов на контактах РТП. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП-10кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр РТП-10кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ В. Хава.
4671 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 15:30 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 18н(6) ПС 110 кВ Центральная-КТП 1807н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1804(3)-КТП 1805(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1804(3)-КТП 1805(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ КТП 1804(3)-КТП 1805(3) ПС 110 кВ Центральная KS010-0005663 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1804(3)-КТП 1805(3) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г.
4672 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-06 13:40 | 2021-10-06 13:58 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №79-№80 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №79-№80 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа пролет опор №79-№80 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №79-№80 ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4673 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2021-10-06 13:17 | 2021-10-06 14:45 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-427 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, возникшего при обрыве трёх проводов в пролетах опор № 3 - № 7 и изломе стойки опор № 4, 5, причиной которым послужил проезд крупногабаритного транспорта под проводами ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-427 в ходе несанкционированных работ по вырубке и вывозу леса. | 4.4.1, Обрыв трёх проводов марки СИП 3х70+1х95 в пролетах опор № 3 - № 7 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-427 Булычево и излом стойки опор №4, №5 марки СВ-95 произошел в результате механического воздействия на провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-427 Булычево при проезде под ними крупногабаритного транспорта при проведении несанкционированных работ во вырубке и вывозу леса с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов СИП 3х70+1х95 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-427 Булычево VN004-00159983, Излом стоек опор №4, №5 на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-427 Булычево VN004-00159983 | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию с просьбой о проведении мероприятий о привлечении виновных лиц и организаций к ответственности. Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: заявление в полицию с просьбой о проведении мероприятий о привлечении виновных лиц и организаций к ответственности.
4674 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-06 13:05 | 2021-10-06 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Студ.-РП-459 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля в соединительной муфте. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля в соединительной муфте КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Студ.-РП-45 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик в соединительной муфте на КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Студ.-РП-45 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля (замену участка кабеля с поврежденной соединительной муфтой) КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Студ.-РП-45 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 23.01.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-10кВ Ф-2-ПС-Студ.-РП-45 проведены высоковольтные испытания и измерения.
4675 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-06 12:07 | 2021-10-06 19:04 | 3.4.9.3, Отключение В ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-64 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Остров". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Остров" о приведении потребительского оборудования ТП-7-64 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г.
4676 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-06 12:00 | 2021-10-06 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Белое-2 деревня", нет.
4677 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-06 11:53 | 2021-10-06 16:08 | 3.4.12.2.3, Врезультате падения ветки дерева при ветровой нагрузке на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 из вне охранной зоны, произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 нарушений и включить их в программу Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 нарушений и включены в программу Верховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 по всей длине. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 по всей длине.
4678 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-06 11:47 | 2021-10-06 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Даниловская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 6кВ №19от ПС 35/6кВ Даниловская в пролете опор №21-22 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №19от ПС 35/6кВ Даниловская действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6 кВ Даниловская. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 19 ПС 35/6 кВ Даниловская. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 19 ПС35/6 кВ Даниловская. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 19 ПС35/6 кВ Даниловская дефектов не обнаружено
4679 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-06 11:10 | 2021-10-06 13:45 | 3.4.9.3, В результате повреждения вводного АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-1 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-2-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-2-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4680 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-06 11:10 | 2021-10-06 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №6 ПС Шурскол Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные нарушения Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №6 ПС Шурскол
4681 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2021-10-06 10:34 | 2021-10-06 10:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 в пролете опор №10-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 в пролете опор №10-11 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 КТП-1/Ник-11-100 по всей длине. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр произведен.
4682 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 63 руб. 1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 63 руб. 1 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 63 руб. 1 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 63 руб. 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 63 руб. 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4683 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-06 09:50 | 2021-10-06 11:30 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 553 Поляны-1 ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
4684 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-06 09:22 | 2021-10-06 11:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №137-№138 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №137-№138 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково VS010-0004908 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в пролетах опор №137-№138 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: расчистка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Шестовский ПС 35/10кВ Шашково в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: инструктаж
4685 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-06 08:25 | 2021-10-06 09:42 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ № 4 ПС Дмитриевская от действия МТЗ. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 65-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-10 кВ № 4 Дмитриевская ВЛ-10 кВ № 4 Дмитриевская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 ПС Дмитриевская от растительности веток деревьев в пролете опор № 65-66. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4686 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-06 07:27 | 2021-10-06 07:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №107-108. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №107-108 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №107-108, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4687 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-06 07:27 | 2021-10-06 07:38 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая в пролете опор №189-190. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая в пролете опор №189-190 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая в пролете опор №189-190, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4688 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-06 06:20 | 2021-10-06 06:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-157ф.110 ПС Красная Гора и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-157ф.110 ПС Красная Гора явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-157ф.110 ПС Красная Гора КТП-157ф.110 ПС Красная Гора | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ 10кВ ф.110 ПС Красная Гора Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4689 | 392 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-06 04:13 | 2021-10-06 12:17 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3004 к ТП3264 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 к ТП3224 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3004 к ТП3264 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф621 к ТП3224. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф621 к ТП3224. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3004 к ТП3264 Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3004 к ТП3264 восстановлена.
4690 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-06 02:15 | 2021-10-06 02:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. р-н на ТП № 595. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ 0,4 кВ ф. р-н ТП-595. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-595 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-595 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-595 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
4691 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №100-№101 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погарская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №100-№101 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Погарская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погарская в пролете опор №100-№101, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погарская в пролете опор №100-№101, угрожающих падением на провода.
4692 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-06 00:40 | 2021-10-06 00:46 | 3.4.7.3.5, Отключение В КЛ-6кВ РП-24 Ф.7 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ РП-24 Ф.7 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-24 Ф.7 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ РП-24 Ф.7 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля 6кВ РП-24- ПС3 Ф.7 проведены высоковольтные испытания и измерения.
4693 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-06 00:08 | 2021-10-06 01:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Юрино-2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Юрино-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4694 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-05 22:50 | 2021-10-05 23:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-71 Л2 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-71 Л2 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-71 Л2 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4695 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-05 21:55 | 2021-10-05 22:03 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №11-12, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г.
4696 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 8.112 КГТУ от ПС 110/10кВ Прибор явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.112 КГТУ от ПС 110/10кВ Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: ЗГИ РЭС-Рук.ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-10кВ 8.112 КГТУ от ПС 110/10кВ Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования
4697 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-05 19:22 | 2021-10-05 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35-Город 8 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 35-Город 8 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 35-Город 8 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 35-Город 8 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-Город 8 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-Город 8 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4698 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-05 19:22 | 2021-10-05 19:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 4 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14-Город 4 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4699 | 384 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-05 16:39 | 2021-10-06 00:50 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 опора №47 к ГКТП1. ф. 1002 ПС Кокоревка в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Срабатывание МТЗ ф.1002 ПС Кокоревка произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 опора №47 к ГКТП1. ф. 1002 ПС Кокоревка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Кокоревка от ГКТП-1 Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Кокоревка от ГКТП-1 Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядникаРВО-10 опора №47 к ГКТП1. ф. 1002 ПС Кокоревка, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами опоре №47 к ГКТП1. ф. 1002 ПС Кокоревка. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядникаРВО-10 опора №47 к ГКТП1. ф. 1002 ПС Кокоревка, а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами опоре №47 к ГКТП1. ф. 1002 ПС Кокоревка.
4700 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2021-10-05 16:24 | 2021-10-05 17:36 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 ТП-200 Л2 Ф-603 ПС КОЖАHЫ в пролете опор №18-19, что привело к срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-0,4 ТП-200 Л2 Ф-603 ПС КОЖАHЫ в пролете опор №18-19 , привело к короткому замыканию ВЛ и обесточению потребителей . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-200 Л2 Ф-603 ПС КОЖАHЫ в пролете опор №18-19 Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ, замечания устранены.
4701 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-05 15:12 | 2021-10-05 16:20 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение 2 КЛ - 6 кВ: ТП-71---ТП-202; ТП-286---ТП-1168 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание 2 КЛ - 6 кВ: ТП-71---ТП-202; ТП-286---ТП-1168 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на РП-22 ВВ ТП-880 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силовых кабелей 2 КЛ - 6 кВ: ТП-71---ТП-202; ТП-286---ТП-1168, на поврежденных участках с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт 2-х силовых кабелей 6 кВ: ТП-71---ТП-202; ТП-286---ТП-1168, на поврежденных участках проведены высоковольтные испытания и измерения
4702 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-05 15:10 | 2021-10-05 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 (Шурскол кв. А) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 (Шурскол кв. А) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 (Шурскол кв. А) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 (Шурскол кв. А), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 (Шурскол кв. А)
4703 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-05 15:05 | 2021-10-05 15:48 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-№21 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №20-№21 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская". Срок исполнения: 31.10.2021 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35кВ "Великовская", нет.
4704 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-05 14:36 | 2021-10-05 16:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №81/228-82/228. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №81/228-82/228, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-6кВ ф.602 ПС Высокое от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №81/228-82/228 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Высокое в пролете опор №81/228-82/228 угрожающих падением на провода.
4705 | 381 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-05 14:10 | 2021-10-05 17:10 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН ф1 гр. ул. Тургенева ГКТП-5 ф.1002 ПС Кокоревская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН ф1 Ответственное лицо: Дубровский РЭС Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН ф1 ГКТП-5
4706 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-10-05 14:02 | 2021-10-05 19:02 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской КЛ-10кВ №16 ПС Коммаш, находящейся на балансе потребителя АО Межгосметиз-Мценск", произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением.
4707 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2021-10-05 13:40 | 2021-10-05 16:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 69-70 в момент падения на провода ВЛ дерева, сломленного сильными порывами ветра до 15 м/с, произрастающего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 69-70 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка произошло в результате падения на них дерева, произрастающего вне охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.11.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.11.2021 г. Ответственное лицо: Батищев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Терновка замечаний нет.
4708 | 388 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2021-10-05 13:22 | 2021-10-05 16:38 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №23 ул. Брянская с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП155 ф.605 ПС Западная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП155 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №23 ул. Брянская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Клинцовский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4709 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-05 13:04 | 2021-10-05 13:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 153 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4710 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2021-10-05 12:16 | 2021-10-05 12:51 | 3.4.10.2, Отключение на ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 №2 произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" РКТП 212 на опоре №43 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" РКТП 212 на опоре №43 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: План работ
4711 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-05 11:46 | 2021-10-05 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ 6 кВ ТП 425 - ТП 426 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х150 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). | 4.12, Причиной отключения Л-605 ПС Ясенная явилось междуфазное замыкание, вызванное повреждением КЛ 6 кВ ТП 425 - ТП 426 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х150 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х150 КЛ 6 кВ ПС ТП 425 - ТП 426 в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (42 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-605 ПС Ясенная KS006-0000118 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 425 - ТП 426 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 425 - ТП 426 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. Замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4712 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-05 11:37 | 2021-10-05 12:12 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-223 Ф-1009 ПС Марицкая в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-223 Ф-1009 ПС Марицкая в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-223 Ф-1009 ПС Марицкая в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4713 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-05 10:30 | 2021-10-05 11:43 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-174 Л1 Ф-1006 ПС Семячковская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-174 Л1 Ф-1006 ПС Семячковская в пролете опор №3-4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-174 Л1 Ф-1006 ПС Семячковская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4714 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-05 09:47 | 2021-10-05 11:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Ракоболь" ПС 35/10кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра.Дерево обнаружено на проводах .Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4715 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2021-10-05 09:42 | 2021-10-05 11:38 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №178-№179 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №178-№179 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино пролет опор №178-№179 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №178 - №179 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Гузицино Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.11.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено
4716 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-10-05 09:15 | 2021-10-05 09:17 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.103 ПС Дивовка в пролете опор №70-71 при сильном порывистом ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ Ф-101 ПС Дивовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.103 ПС Дивовка пролете опор №70-71 при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.103 ПС Дивовка ВЛ-10кВ ф.103 ПС Дивовка | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Дивовка. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Дивовка.
4717 | 378 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-10-05 09:02 | 2021-10-05 17:25 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО-10 на опоре №108 КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Погарская к ЗТП-1 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, Отключение ВВ ф.1016 ПС Погарская произошло в результате повреждения вентильного разрядника РВО-10 и КЗ на опоре №108 КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Погарская к ЗТП-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Погарская к ЗТП-1 Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Погарская к ЗТП-1 Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №108 КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Погарская к ЗТП-1 , а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №108 к ТП-1 ф.1016 ПС Погарская. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №108 КВЛ 10кВ ф.1016 ПС Погарская к ЗТП-1 , а также произведен замер сопротивления контура заземления и проверка переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №108 к ТП-1 ф.1016 ПС Погарская. Мероприятие: Техническое При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, произвести ремонт контура заземления. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Контур заземления соответствует требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19
4718 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-05 09:49 | 2021-10-05 10:27 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 МТП 251 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 12-13из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, При срыве ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ и сопровождением ветровой нагрузки скорость которая 11м/с , произошло падение ветки на ВЛ 0,4кВ №2 МТП 251 ВЛ №2 ПС Селезневская , что и привело к кратковременному перекрытию фазных проводов "В и С", которое вызвало КЗ с отключением защиты АВ №2 0,4кВ. После срабатывании защиты ветка упала с проводов,что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, и угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
4719 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2021-10-05 08:30 | 2021-10-05 08:40 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на провода двух фаз в пролёте опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.1024ПС Селищанская сторонними лицами. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1024ПС Селищанская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса постороннего предмета на провода двух фаз в пролёте опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.1024ПС Селищанская сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Вовулин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр-»Брянскэнерго».
4720 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-05 08:14 | 2021-10-05 08:33 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-28 Ф-1007 ПС Севская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-28 Ф-1007 ПС Севская в пролете опор №3-4, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-28 Ф-1007 ПС Севская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4721 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №28 ПС 110 кВ №29 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 6 кВ №28 ПС 110 кВ №29 находящейся на балансе и обслуживании ООО "Рито". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Рито" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 6 кВ №28 ПС 110 кВ №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.12.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Рито" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 6 кВ №28 ПС 110 кВ №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4722 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-№16 веткой, упавшей с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново в пролете опор №15-№16 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21 на ПС 35/10кВ Тургиново действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35/10 кВ Тургиново дефектов не обнаружено
4723 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №220-№221 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №220-№221 КВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС 110/35/10 кВ Торопец
4724 | 375 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-05 00:21 | 2021-10-05 08:26 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф616 РП09 к ТП1002произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф616 РП09 к ТП1002 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф616 РП09 к ТП1002 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 по Ф616. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП09 по Ф616. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ Ф616 РП09 к ТП1002. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ Ф616 РП09 к ТП1002 восстановлена.
4725 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-04 23:45 | 2021-10-05 01:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки с дерева в пролете опор №31-32 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №31-32 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(1) ПС №15 дефектов не обнаружено
4726 | 340 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-04 21:25 | 2021-10-04 22:10 | 3.4.7.2, перегорел предохранитель на трансформатор Т-2 | 4.10, Термическое повреждение, перегрев, пережог. | Мероприятие: Организационное Провести замену сгоревшего предохранителя Т2 в ТП 654 ( 2СкШ 0,4 кВ). Составить Акт расследования. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена замена сгоревшего предохранителя Т2 в ТП 654 ( 2СкШ 0,4 кВ)
4727 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2021-10-04 20:50 | 2021-10-04 22:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №16 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №16 ТП 1144 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №16 ТП 1144 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №16 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 1144 руб.16 KN004-00034951 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4кВ №16 ТП 1144 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4кВ №16 ТП 1144 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
4728 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-10-04 19:37 | 2021-10-04 22:10 | 3.4.8.5.2, В результате наезда автотранспортного средства(автомобиль ЗИЛ 130) на опору №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 130 произошло повреждение опоры с разрушением бетона и схлест проводов, что привело к возникновению двухфазного КЗ и перегоранию плавких вставок предохранителей фаз "А" и "В" на РБ 0,4кВ №1 в КТП 130. | 4.4.1, В результате наезда автотранспортной техники на опору №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 130 произошло ее разрушение и излом, что привело к схлесту проводов, с возникновением двухфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое В пролетах опор №4 - 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 130 выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры подвергшихся динамическому рывку с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 130 Мероприятие: Техническое Устранить выявленные по результатам осмотра недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода, замена дефектных вязок
4729 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-04 18:40 | 2021-10-04 18:41 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя с.Бокино, ул.Тамбовская д.398.(повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №037 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Промышленная . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4730 | 383 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-04 17:27 | 2021-10-05 01:34 | 3.4.7.3.5, В результате короткого замыкания произошло срабатывание ПКТ-10 ВЛ 10 кВ на трансформатор ТП2 ф.1002 ПС Комаричская. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-10кВ произошло срабатывание ПКТ-10 на трансформатор ТП2 ф.1002 ПС Комаричская что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТ-10 ВЛ 10 кВ на трансформатор ТП2 ф.1002 ПС Комаричская. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПКТ-10 ВЛ 10 кВ на трансформатор ТП2 ф.1002 ПС Комаричская.
4731 | 339 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-04 17:20 | 2021-10-04 17:50 | 3.4.9.3, повреждение абонентской КЛ 6 кВ ТП 405 - ТП 1435 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 405 - ТП 1435 с просьбой провести аварийно-восстановительные работы кабельной линии. Провести расследование, составить акт. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП 405 - ТП 1435, принадлежащая стадиону "Арсенал", восстановлено, расследование прведено.
4732 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-04 16:25 | 2021-10-04 18:02 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-110 Ф-1004 ПС Клетнянская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ Ф-1 КТП-110 Ф-1004 ПС Клетнянская в пролете опор №4-5 привело к обрыву проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия ПН-2 ВЛ Ф-1 КТП-110 Ф-1004 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-110 Ф-1004 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-110 Ф-1004 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода.
4733 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-04 16:16 | 2021-10-04 16:57 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-1 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4734 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Замена по неотложной заявке аккумуляторной батареи ПС 35 кВ Завидовка произведена из-за обнаружения выделения электролита через клеммы элементов со вздутием банок элементов №№4, 7, 9, с последующим выявлением пониженных значений напряжения на элементах (№№2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17), что подтверждает наличие внутреннего дефекта на элементах аккумуляторной батареи. | 4.7, Выделение электролита через клеммы элементов №№4, 7, 9 АБ ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за, нарушения герметичности корпусов элементов, вследствие дефектов изготовления заводом Exide Technologies, Германия. 4.1.5, Вздутие банок элементов №№4, 7, 9 АБ ПС 35 кВ Завидовка, а также выявление пониженных значений напряжения на элементах (№№2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17), произошло из-за возникновения аварийных процессов внутри элементов АБ, вследствие дефектов изготовления заводом Exide Technologies, Германия. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Завидовка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Завидовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден перспективный (пятилетний) план-график ремонтов. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Организовано работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Завидовка.
4735 | 376 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2021-10-04 14:41 | 2021-10-04 17:53 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №5 ул. Ворошилова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №5 ул. Ворошилова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Дятьковский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №5 ул.Ворошилова.
4736 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-04 14:10 | 2021-10-04 15:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Котельная, КЛ 0,4 кВ Школа ТП 38 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4737 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-04 14:05 | 2021-10-04 15:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 963 Малое Болково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете ВЛ 0,4кВ №1 ТП 963 Малое Болково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" через тело птицы. На теле птицы обнаружены следы электрической дуги. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в нулевом пролете ВЛ 0,4кВ №1 ТП 963 Малое Болково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" через тело птицы. На теле птицы обнаружены следы электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 963 Малое Болково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 963 Малое Болково ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4738 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 15:35 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение В КЛ-6 кВ РП-82--ТП-22 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля | 4.12, В КЛ-6 кВ РП-82--ТП-22 пробой изоляции между жилами кабеля в результате длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля В КЛ-6 кВ РП-82--ТП-228 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г.
4739 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №15 ТП 045 (ул.Ленинская пр.) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №15 ТП 045 (ул.Ленинская пр.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №15 ТП 045 (ул.Ленинская пр.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №15 ТП 045 (ул.Ленинская пр.), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №15 ТП 045 (ул.Ленинская пр.)
4740 | 337 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-04 13:43 | 2021-10-04 14:23 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского трансформатора в РП ТТУ5. | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам РП ТТУ5 с просьбой устранить неисправность трансформатора. Провести расследование и составить Акт расследования. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам РП ТТУ5 с просьбой устранить неисправность трансформатора.
4741 | 338 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-04 13:43 | 2021-10-04 14:23 | 3.4.9.3, повреждение абонентского трансформатора Т 1 | 4.12, Нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направит письмо абонентам ТТУ5 с просьбой провести аварийно-восстановительные работы трансформатора Т-1. Провести расследование, Составить Акт расследования. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТТУ5 с просьбой провести аварийно-восстановительные работы трансформатора Т-1
4742 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-04 13:38 | 2021-10-04 18:48 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 852. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 2-2 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 852 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 852 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 852 от растительности веток деревьев в пролете опор № 2-2 2-3. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4743 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-04 13:38 | 2021-10-04 14:21 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате возникновения повреждения в электроустановке, находящейся на балансе потребителя ООО "Ивица". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
4744 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2021-10-04 13:27 | 2021-10-04 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №44-45, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №44-45, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4745 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2021-10-04 12:23 | 2021-10-04 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 06(13) ПС 35/10-6 кВ №1 произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения дерева в пролете опор №17-18 на провода ВЛ-10кВ, упавшей из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 06(13) ПС 35/10-6 кВ №1, под воздействием сильного порывистого ветра без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 06(13) ПС 35/10-6 кВ №1 в пролете опор №17-18 выпавшей из за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 06(13) ПС 35/10-6 кВ №1 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС 35/10-6 кВ №1 дефектов не обнаружено
4746 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2021-10-04 12:15 | 2021-10-04 19:57 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 04кВ №2 ТП 4-4 ПС 35кВ Липовка произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 1-3 при падении опор № 1, № 2 в результате наезда стороннего автотранспортного средства на опору № 2. | 4.4.1, Схлёст проводов в пролёте опор № 1-3 произошел из-за обрыва проводов при изломе ж/б опоры марки СВ-95 № 1 и изломе ж/б приставки деревянной опоры № 2 ВЛ 04кВ №2 ТП 4-4 ПС 35кВ Липовка в результате наезда стороннего автотранспортного средства на опору №2. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации постоянно доводится до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опоры №3 ВЛ 04кВ №2 ТП 4-4 ПС 35кВ Липовка, подверженной одностороннему тяжению в результате наезда на опору №2 . Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведено диагностирование опоры №3 ВЛ 04кВ №2 ТП 4-4 ПС 35кВ Липовка, подверженной одностороннему тяжению в результате наезда на опору №2 . Мероприятие: Техническое По результатам проведения диагностирования опоры №3 ВЛ 04кВ №2 ТП 4-4 ПС 35кВ Липовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения диагностирования опоры №3 ВЛ 04кВ №2 ТП 4-4 ПС 35кВ Липовка произведена замена опоры №3.
4747 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2021-10-04 11:35 | 2021-10-04 14:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС-35/10кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при срыве вязки с изолятора фазы "В" и схлёст провода фазы "В" с проводом фазы "С" на опоре №147. Дефект вязки провода фазы "В" на опоре №147 ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС-35/10кВ Молдино, не был своевременно выявлен эксплуатационным персоналом РЭС. отв. за эксплуатацию- гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. | 4.3.3, Износ вязки провода фазы "В" с нарушением механического соединения с изолятором на опоре №147 ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС-35/10кВ Молдино, произошел из-за низкого контроля за состоянием вязок со стороны эксплуатационного персонала, что привело в процессе эксплуатации к срыву вязки с изолятора фазы "В" и схлёст провода фазы "В" с проводом фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 Малец от ПС-35/10кВ Молдино, действием МТЗ. отв. за эксплуатацию- гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки изолятора на ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС Молдино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 16.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное провести мастерам Удомельского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля за обслуживаемым оборудованием и своевременным выявлением и устранением его дефектов Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4748 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-04 11:30 | 2021-10-04 13:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново) пролет опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 439 (Хрипуново). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4749 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение ф.621 (потребительский) привело к отключению 2 ВВ 6кВ Т-1 и ВВ 6кВ ф.621 от ЗДЗ на ПС 110/6кВ Советская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ф.621 ПС 110/6кВ Советская (завод Кремний) на содержание эл.оборудования в соответствии с требованиями Правил энергетики. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Саввин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.11.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено владельцу.
4750 | 373 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2021-10-04 10:00 | 2021-10-04 14:02 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома ул. Лесная 37 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ -04 кВ Ф1 ГКТП-37 Ф-1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0.4 кВ. Ф1 ГКТП-37 Ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме 27 ул. Лесная | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
4751 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ "Дыбинская" произошло в результате КЗ, возникшего при перекрытии проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 35кВ "Дыбинская" в пролете опор №54-№55 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны от воздействия порывистого ветра. На проводах и макушке дерева обнаружены следы перекрытий. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ "Дыбинская" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ сл. ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 35кВ "Дыбинская", влияющие на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ сл. ЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.11.2021 г. Описание проведённых работ: не выявлено
4752 | 377 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2021-10-04 09:37 | 2021-10-04 13:39 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. Ново-Затинская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры КВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-8 ф.1003 ПС Почепская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры КВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-8 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Ново-Затинская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-8 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр КВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-8 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка КВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 1 ул. Ново-Затинская Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Почепский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка КВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом 1 ул. Ново-Затинская
4753 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2021-10-04 08:30 | 2021-10-04 10:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 (Волшня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 (Волшня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 (Волшня). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 (Волшня) пролет опор №15-№16 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 (Волшня). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.11.2021 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4754 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №33-34 при сильном ветре. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС Погарская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №33-34, при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №33-34. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №33-34.
4755 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-10-04 06:13 | 2021-10-04 10:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А", что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало перегорание плавких вставок н.в. предохранителей фаз "А" и "В" на РБ 0,4кВ №2 в КТП 4013. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1990г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору, что привело к провису провода в пролете опор №2-00/6 - 7 . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4013, особое внимание уделить соответствию нормам стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4013 Мероприятие: Техническое В пролете опор №2-00/6 - 2-00/7 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4013 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Крюков Андрей Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о своевременном выявлении и устранении дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
4756 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-04 01:18 | 2021-10-04 03:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-903 РП 09 явилось повреждение КЛ 6кВ ТП 035 – ТП 610 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х95 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года). | 4.12, Причиной отключения Л-903 РП-09 явилось двухфазное замыкание на "землю", вызванное повреждением КЛ 6 кВ ПС ТП 035 - ТП 610 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х95 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте СТП кабеля АСБ-3х95 КЛ 6 кВ ПС ТП 035 - ТП 610 в процессе длительной эксплуатации с 1960 года (61 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 035 - ТП 610 Л-903 РП 09 KS006-0006191-003 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП 035 – ТП 610 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6кВ ТП 035 – ТП 610 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4757 | 367 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-04 00:26 | 2021-10-04 08:57 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф605 ПС Мамоновская к РП52 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф605 ПС Мамоновская к РП52 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф605 ПС Мамоновская к РП52 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф605 к ПС Мамоновская. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф605 к ПС Мамоновская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф605 ПС Мамоновская к РП52. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ф605 ПС Мамоновская к РП52 восстановлена.
4758 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-10-03 23:19 | 2021-10-04 02:42 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло из-за срыва и разрушения штыревого изолятора с последующим падением на металлоконструкцию траверсы провода фазы "С" на опоре №133 ВЛ 10 кВ №6, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №133 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 13.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик.
4759 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-03 21:01 | 2021-10-03 21:20 | 3.4.8.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ ТП-1041--ТП-1875 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего двухфазного короткого замыкания между фазами "А" и "В" возникшего из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Двухфазное короткое замыкание между фазами "А" и "В"КЛ-6кВ ТП-1041--ТП-1875 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-6кВ Ф.13 ПС-14---РП-13 на Ф.13 ПС-14---РП-13 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1041--ТП-1875, на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г.
4760 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-03 14:42 | 2021-10-03 15:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №71-72. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №71-72 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хвощевская в пролете опор №71-72, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4761 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-03 14:30 | 2021-10-03 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 (Шурскол кв. Б) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 (Шурскол кв. Б) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 (Шурскол кв. Б) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 (Шурскол кв. Б), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 (Шурскол кв. Б)
4762 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2021-10-03 13:45 | 2021-10-03 15:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-50 Л1 Ф-101 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №13-14. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-50 Л1 Ф-101 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №13-14 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-50 Л1 Ф-101 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №13-14 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
4763 | 370 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-03 13:30 | 2021-10-03 17:35 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима на опоре к дому г. Брянск ул. Пересвета д.19 на ВЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП0299 ф.613 РП01. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Брянск ул. Пересвета 19 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима на опор к дому ул. Пересвета 19, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП0299 ф.613 РП01. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП0299 ф.613 РП01. Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима на опоре к дому г. Брянск ул. Пересвета 19. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские Электрические Сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима на опоре к дому г. Брянск ул. Пересвета 19.
4764 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2021-10-03 13:05 | 2021-10-03 13:21 | 3.4.10.2, В результате взлета большого скопления птиц с проводов ВЛ в пролете опор №1- №1-2 произошел кратковременный схлест проводов фазы"А" и "В". | 4.4.5, При взлете птиц возникла пляска и кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", в результате чего возникло двухфазное КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки н.в. предохранителя РБ 0,4кВ №2 в КТП 207. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП207 в пролете опор №1 - №1-2 с целью определения состояния провода и его крепления. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Дмитрий Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП207 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП207 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.12.2021 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ракитин Дмитрий Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена замена дефектных вязок провода
4765 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2021-10-03 12:50 | 2021-10-03 14:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной ТП 822П, принадлежащей ГК "Автодор". |  | Мероприятие: Техническое Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес Голицынского филиала ГК "Российские автомобильные дороги", владельцу ведомственной ТП 822П. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо-претензия в адрес Голицынского филиала ГК "Российские автомобильные дороги" директору Жиркову Ю.А.
4766 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-03 11:10 | 2021-10-03 11:42 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6кВ РП-27--ТП-1366 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ РП-27--ТП-1366 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ РП-27--ТП-1366 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 19.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6 кВ РП-27--ТП-1366 , проведены высоковольтные испытания и измерения.
4767 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2021-10-03 09:59 | 2021-10-03 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 Быково ПС Чернава произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, в пролётах опор №42-43. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 42-43 ВЛ-10кВ №4 Быково ПС Чернава произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Быково яч.4 ПС Чернава, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Быково яч.4 ПС Чернава, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Быково яч.4 ПС Чернава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Мастер Богатиков М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ-10 кВ Быково яч.4 ПС Чернава, деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры, не выявлено
4768 | 368 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-03 09:40 | 2021-10-03 13:57 | 3.4.7.3.5, Окисление контактного соединения произошло в результате изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф.106 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме №33 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф. 106 ПС Путевая Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-75 ф. 106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4769 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2021-10-03 09:10 | 2021-10-03 10:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-615 ВЛ-1002 ПС Сапшо послужило не умышленное воздействие посторонних лиц, наезд стороннего автотранспорта на стойку ж/б опоры №4. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-615 ВЛ-1002 ПС Сапшо явилось междуфазное замыкание при схлесте проводов в пролете опор №№ 4-5 вследствие механического воздействия сторонних лиц, наезд стороннего автотранспорта на ж/б стойку опоры №5. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в правоохранительные органы. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4770 | 372 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-03 08:30 | 2021-10-03 12:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул.Никитина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-1 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №3 ул.Никитина | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4771 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-03 08:09 | 2021-10-03 08:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 593 ВЛ №08 ПС Б.Двойневская явилось однофазное замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов без изоляции от опоры до дома № 27 ул.Советская.пос.«Беломестная двойня» (повреждение устранено потребителем). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. (замены проводов ответвления от опоры до жилого дома № 27 на изолированный провод марки СИП.) Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4772 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-03 07:55 | 2021-10-03 09:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Хвощевская в пролете опор №55-56. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Хвощевская в пролете опор №55-56 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Хвощевская в пролете опор №55-56, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4773 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2021-10-03 07:52 | 2021-10-03 09:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 77-78 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 77-78 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Кузьмин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Новая Калитва по всей длине
4774 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-03 07:35 | 2021-10-03 07:43 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 26-28, при ветровой нагрузки, произошло нарушений электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов ветвями деревьев в пролете опор № 26-28 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне в пролете опор №26-28 на ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.12.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включены в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 26-28 Срок исполнения: 03.12.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.12.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 26-28 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине Срок исполнения: 09.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Матюхин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине
4775 | 374 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-03 07:20 | 2021-10-03 08:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10 кВ ТП51 к ТП50 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение МВ КЛ51 ПС Дубровская к ТП50 произошло в результате КЗ на КЛ10 кВ ТП51 к ТП50 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по КЛ51 ПС Дубровская. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП по КЛ51 ПС Дубровская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10 кВ ТП51 к ТП51 Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено восстановление КЛ10 кВ ТП51 к ТП51
4776 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-03 06:29 | 2021-10-03 06:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №158-№159 под воздействием сильных порывов ветра в результате разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор. Данный дефект (провис проводов) не был своевременно выявлен персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: ст. матер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, В результате перекрытия (схлеста) проводов под воздействием порывов ветра в пролете опор №158-№159 ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в данном пролете опор в процессе эксплуатации произошло отключение ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов №158-№159 на ВЛ-10кВ ф № 04(6) ПС Чертолино ВЛ-10кВ ф № 04(6) ПС Чертолино | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по перетяжке проводов в пролете опор №158-№159 ВЛ-10 кВ №04(6) ПС 110/35/10 кВ Чертолино. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
4777 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-10-03 04:25 | 2021-10-03 06:40 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф.Карла Маркса на ТП №346, для ликвидации пожара по адресу г.Буй, ул.Карла Маркса, д.17. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4778 | 336 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2021-10-03 03:37 | 2021-10-03 04:24 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 604 Сеть № 7 | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
4779 | 364 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-03 03:30 | 2021-10-03 05:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП4026 к ТП4025 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф 603 в РП44 к ТП4021 произошло в результате КЗ на КЛ6 кВ ТП2169 к ТП2272 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф603 к ТП4021. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП44 Ф603 к ТП4021. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4026 к ТП4025 Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП4026 к ТП4025 восстановлена.
4780 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2021-10-02 23:37 | 2021-10-02 23:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №51-№52 из-за падения дерева на провода из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51-№52 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10кВ Мин.Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08(7) ПС 35/10кВ Мин.Дворы устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнено замечаний нет
4781 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2021-10-02 23:16 | 2021-10-03 01:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Сидорово деревня в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ обнаружен кусок металлической проволоки. Без повреждения проводов. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ обнаружен кусок металлической проволоки. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Сидорово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Сидорово деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр
4782 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-10-02 21:17 | 2021-10-02 21:35 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-114 ПС МГЛИН в пролете опор № 8-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-114 ПС МГЛИН в пролете опор № 8-9 произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-114 ПС МГЛИН ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-114 ПС МГЛИН | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-114 ПС МГЛИН в пролете опор № 8-9 Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-114 ПС МГЛИН в пролете опор № 8-9
4783 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-02 20:40 | 2021-10-02 22:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 244 явился обрыв провода в пролете опор №№ 4-5 в результате падение дерева на провода при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 244 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор № 4 -№ 5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 -№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4 -№5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-244.
4784 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2021-10-02 20:28 | 2021-10-02 20:35 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом трех проводов в пролете опор №125-126. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие подгрыза бобрами. В дальнейшем раскачиваемое под собственным весом дерево упало на землю, что позволило выполнить успешно РПВ. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №125-126 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев Юрий Валентинович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Пантелеев Юрий Валентинович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4785 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2021-10-02 18:31 | 2021-10-02 20:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №35 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Рудкино, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Рудкино, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4786 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-02 17:24 | 2021-10-02 19:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 663 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4787 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2021-10-02 17:09 | 2021-10-02 18:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная послужило двухфазное короткое замыкание на ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, произошедшее в результате перекрытия воздушного промежутка между проходными, опорными изоляторами фаз "А" и "В" и корпусом ТП в следствии их увлажнения из-за повреждения уплотнительной прокладки проходных изоляторов. | 4.3.3, Причиной возникновения двухфазного короткого замыкания на ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная в следствии перекрытия воздушного промежутка между проходными, опорными изоляторами фаз "А" и "В" и корпусом ТП явилось увлажнение проходных и опорных изоляторов внутри корпуса ТП и внутренней части корпуса ТП из-за нарушения герметичности механического соединения между проходными изоляторами и корпусом ТП в следствии повреждения уплотнительной прокладки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности механического соединения между проходными вводами и корпусом ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная на КТП № 2-3 ЮБИЛЕЙНАЯ TP010-0083416 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная по всей длине ВЛ и ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе оборудования Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная и ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Н.Усманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП, по теме «Порядок осмотра ТП, основные дефекты ТП, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г.
4788 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2021-10-02 16:40 | 2021-10-02 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Андрюшино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева, упавшим на провода под порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, остатки дерева со следами электрической дуги обнаружены на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения дерева, упавшим на провода под порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, остатки дерева со следами электрической дуги обнаружены на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 Андрюшино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 Андрюшино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-400 Андрюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Дмитриев Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4789 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2021-10-02 16:32 | 2021-10-02 19:48 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома стойки ж/б опоры №171 с последующим обрывом и схлестом проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №171-172 вследствие наезда сторонней техники на опору №171 при проведении сельскохозяйственных работ. | 4.4.1, Механическое повреждение опоры №171 с последующим обрывом проводов, срывом и разрушением изоляторов фаз "А","В","С" в пролете опор № 171-172 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие механического воздействия сторонней техники на опору №171 при проведении сельскохозяйственных работ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Чернянка. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: Удовиченко Анна Владимировна Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.12.2021 г. Описание проведённых работ: Обеспечено информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по п. Чернянка для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 14.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмом в УМВД России по п. Чернянка для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".
4790 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-02 16:29 | 2021-10-02 16:41 | 3.4.9.3, В результате КЗ в водном РУ потребителя дома № 208 с..П.Пригородная, ул.Дорожная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 248 ВЛ №8 ПС П.Пригородная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: письмо
4791 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2021-10-02 16:05 | 2021-10-02 17:06 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре падение ветки на провода от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-34 Ф-Паниковец от РП Скуратово, схлест провода из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса, под воздествием упавшей ветки фазного провода от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-34 Ф-Ппаниковец, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-34 Ф-Паниковец от РП Скуратово. Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-34 Ф-Паниковец от РП Скуратово. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-34 Ф-Паниковец от РП Скуратово Срок исполнения: 05.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток и регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-34 Ф-Паниковец от РП Скуратово
4792 | 369 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-02 15:13 | 2021-10-02 17:28 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Чернышевского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1238 ф605 РП09 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1238 ф605 РП09 с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Чернышевского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС " Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4793 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-02 14:05 | 2021-10-02 15:05 | 3.4.8.2, Перевозка крупногабаритного груза под проводами привёл к схлесту проводов в пролете опор №2-3 ВЛ КТП-17 Л1 Ф-601 ПС Карачевская. | 4.4.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 привел к короткому замыканию, работе ПН-2 и нарушению эл.снабжения потребителей по ВЛ КТП-17 Л1 Ф-601 ПС Карачевская. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго" Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г.
4794 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-02 14:00 | 2021-10-02 15:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-775 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-775 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №9 - №10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-775. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-775.
4795 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-02 13:37 | 2021-10-02 15:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 (Ленинградский пер-к) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 (Ленинградский пер-к) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 (Ленинградский пер-к) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 (Ленинградский пер-к), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006 (Ленинградский пер-к)
4796 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.3, При выполнении несанкционированной вырубки лесных насаждений вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Докучаево-1 посторонними лицами, произошло падение подрубленного дерева, которое при падении приблизилось на недопустимое расстояние к верхнему проводу ф. "А" в пролете опор № 114-115 и своими ветвями перекрыло воздушный промежуток между проводом и этими ветвями. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводом ф. "А" ВЛ 110 кВ Докучаево-1 в пролете опор № 114-115 и ветвями падающего дерева, вызвало однофазное короткое замыкание на землю и как следствие явилось причиной аварийного отключения данной ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Таловского района, требования нормативных документов о недопустимости проведения несанкционированных рубок деревьев в непосредственной близости от линий электропередачи. Срок исполнения: 24.12.2021 г. Ответственное лицо: И.о. начальника сл. ЛЭП Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.12.2021 г. Описание проведённых работ: Через СМИ до жителей Таловского района доведены требования нормативных документов о недопустимости проведения несанкционированных рубок деревьев в непосредственной близости от линий электропередачи
4797 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№23-24 веткой с дерева, упавшей на провода с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№23-24 веткой с дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с дерева на провода ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково в пролете опор №23-24 из за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра и при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор с зависанием ветки на проводе фазы "С", что послужило причиной первого отключения ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково действием МТЗ с успешным АПВ, при последующем порыве ветра в момент падением ветки с провода фазы "С" на землю произошло перекрытие проводов фаз "С" и "В", ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Глазково отключалась повторно действием МТЗ, ветка упала, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково. Срок исполнения: 26.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Глазково дефектов не обнаружено
4798 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2021-10-02 12:06 | 2021-10-02 14:14 | 3.4.7.3.1, Перегорание ПН 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 32-34-04 РП 10кВ №3 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Перегорание ПН 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 32-34-04 РП 10кВ №3 ПС 110 кВ Новый Оскол из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 32-34-04 РП 10кВ №3 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 12.10.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: мероприятия не требуются
4799 | 371 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-02 12:05 | 2021-10-02 14:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул.Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1002 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №3 ул.Первлмайская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4800 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2021-10-02 11:31 | 2021-10-02 15:00 | 3.4.8.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 172 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за механического повреждения участка КЛ 0,4 кВ от опоры №5 до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного дома п/у Безымянный дом 1 при проведении несогласованных земляных работ персоналом ООО "М Строй". | 4.4.1, Механическое повреждение участка КЛ 0,4 кВ от опоры №5 до ВРУ 0,4 кВ многоквартирного дома п/у Безымянный дом 1 ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 172 ПС 330 кВ Валуйки произошло при проведении несогласованных земляных работ персоналом ООО "М Строй". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 172 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.10.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.12.2021 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
4801 | 366 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2021-10-02 11:12 | 2021-10-02 13:18 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-32 ф.601 ПС Сураж произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-32 ф.601 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-32 ф. 601 ПС Сураж Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-32 ф. 601 ПС Сураж Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку ВЛ-0,23 кВ и перезаделку контактного соединения ввода в дом Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Унечский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом
4802 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2021-10-02 11:06 | 2021-10-02 13:39 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ№ 6-6 ПС ПС 110 кВ Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 10-11 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №10 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | 4.3.4, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 10 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ№ 6-6 ПС ПС 110 кВ Архангельское произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации при сильных порывах ветра до 15 м/с.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения вязки провода штыревого изолятора фазы «В» на опоре №10 под воздействием изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ№ 6-6 ПС ПС 110 кВ Архангельское . на ВЛ-0,4-1 ТП 6-6 ПС Архангельское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ№ 6-6 ПС ПС 110 кВ Архангельское по всей длине с применением бинокля . Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ№ 6-6 ПС ПС 110 кВ Архангельское по всей длине с применением бинокля . Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ№ 6-6 ПС ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Хаустов А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП10/0,4кВ№ 6-6 ПС ПС 110 кВ Архангельское разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4803 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2021-10-02 10:52 | 2021-10-02 11:24 | 3.4.10.2, Отключение Т1 действием ДЗТ на ПС 35/10кВ Березьё, произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия шин фаз "А" и"В" от ввода 10кВ Т1 к ТСН 1 крыльями птицы воздушного промежутка между шинами и в дальнейшем падения тела птицы на крышу КРУН 10кВ. | 4.12, В результате попадании птицы на токоведущие части шин от ввода 10кВ Т1 к ТСН 1 на ПС 35/10кВ Березьё возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию воздушного промежутка между шинами и отключению трансформатора Т1 действием ДЗТ без повреждения оборудования. | Мероприятие: Организационное Проанализировать аналогичные отключения оборудования ПС и РП в УСПС Бежецкой ПБ вызванные перекрытием изоляции воздействием птиц и животных. Выполнить анализ отключений и при необходимости принять решение о включении в программы комплексных ремонтов оборудования ПС мероприятий по изоляции шинных мостов, спусков ВЛ и открытых токоведущих частей оборудования ПС с помощью изолирующей ленты с клейким слоем, исполнении открыто проложенных токоведущих частей с помощью СИП. Срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена изоляция шинного моста 1 сек 10кВ ПС Березье
4804 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-02 10:40 | 2021-10-02 12:30 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-6 кВТП-823--ТП-568 произошло в результате произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6 кВ ТП-823--ТП-568 произошёл в результате ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение изоляционных характеристик силового кабеля на КЛ-6кВ ТП-823--ТП-568 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-823--ТП-568 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 28.01.2022 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля КЛ-6кВ ТП-823--ТП-568 на поврежденном участке ,проведены высоковольтные испытания и измерения.
4805 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2021-10-02 10:39 | 2021-10-02 12:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 1003 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №111 -№112 из-за границ охранной зоны ВЛ спиленного посторонним лицом. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №111 -№112 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Ушаково. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 12.11.2021 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний
4806 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-02 10:22 | 2021-10-02 12:10 | 3.4.7.3.4, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №85.2-85.3 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №85.2-85.3 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Бульшево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево в пролете опор №85.2-85.3. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Бульшево в пролете опор №85.2-85.3.
4807 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2021-10-02 10:21 | 2021-10-02 10:31 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №79-80. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №79-80, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Марицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №79-80, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
4808 | 362 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2021-10-02 10:10 | 2021-10-02 12:30 | 3.4.10.2, В результате воздействия птиц на ЭУ произошло срабатывание на землю на ВЛ10кВ ф1010 ПС Дубровская оп.№17 | 4.4, Отключение ВЛ 10кВ Ф 1010 в результате воздействия птиц на ЭУ на ВЛ 10кВ оп.17 ф 1010 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по включению ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в работу Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по включению ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в работу
4809 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2021-10-02 09:43 | 2021-10-02 13:36 | 3.4.7.3.1, Из-за несоответствия нормам стрелы провиса и длительной эксплуатации ВЛ произошел схлест двух фазных проводов в пролете опор № 30 – 31 в результате которого произошло КЗ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 583 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Б.Двойневская . | 4.1.3, Причиной ТН стало нарушение структуры материала (увеличения стрелы провиса),что в результате длительной эксплуатаци и и несвоевременного выявление дефекта, под воздействием ветровых нагрузок 16 м/с привело к схлесту фазных проводов и возникновению К.З. что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6 . | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 093 ВЛ №19 ПС №6 особое внимание уделить аналогичным нарушениям, выявленные дефекты устранить или определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
4810 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2021-10-02 09:42 | 2021-10-02 11:41 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 272 Ф-603 от РП №1 Березовский в пролете опор №11-8.1. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 272 Ф-603 от РП №1 Березовский под проводами в пролете опор №11-8.1, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 272 Ф-603 от РП №1 Березовский ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 272 Ф-603 от РП №1 Березовский | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 272 Ф-603 от РП №1 Березовский в пролете опор №11-8.1. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.11.2021 г.
4811 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2021-10-02 09:37 | 2021-10-02 10:09 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Попасное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4812 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2021-10-02 09:26 | 2021-10-02 11:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 201 (ул.Некрасова) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 201 (ул.Некрасова) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №9 ТП 201 (ул.Некрасова) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №9 ТП 201 (ул.Некрасова), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №9 ТП 201 (ул.Некрасова)
4813 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-10-02 08:56 | 2021-10-02 09:12 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "В", что при порывах ветра более 12м/с привело к кратковременному схлесту проводов фазы "С" и "N", возникшее при этом однофазное КЗ вызвало перегорание плавкой вставки предохранителя фазы "В" на РБ 0,4кВ №1 в КТП 051. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1985г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "В" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 051, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/9 - 10 и по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 051 произвести перетяжку провода, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж
4814 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2021-10-02 07:30 | 2021-10-02 08:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-5 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-5 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-5, и включены в план работ 2021г Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-5 по всей длине. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гальцев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-16-5 по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2021г
4815 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-02 06:25 | 2021-10-02 08:15 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1984 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. было проведено 11.07.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-251 1сек.ш. замечаний не выявлено.
4816 | 363 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-02 05:29 | 2021-10-02 08:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3117 к ТП3088 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП37 к ТП3221 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3117 к ТП3088 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 по Ф611. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП37 по Ф611. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3117 к ТП3088. Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3117 к ТП3088 восстановлена.
4817 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2021-10-02 03:44 | 2021-10-02 03:52 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ 6кВ ф.604 ПС Новозыбков в пролете опор № 59-60 . | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ 6кВ ф.604 ПС Новозыбков в пролете опор № 59-60 , привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.604 ПС Новозыбков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 6кВ ф.604 ПС Новозыбков в пролете опор № 59-60 Срок исполнения: 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: произведена расчистка трассы
4818 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2021-10-02 01:50 | 2021-10-02 02:05 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. было проведено 05.07.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте. на КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4819 | 361 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2021-10-01 23:58 | 2021-10-02 03:20 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1079 к ТП1008 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф602 в РП34 к ТП1226 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1079 к ТП1008 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП34 к ТП1226. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП34 к ТП1226. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1079 к ТП1008. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: РЭС "Брянские электрические сети" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.10.2021 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1079 к ТП1008 восстановлена.
4820 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2021-10-01 22:50 | 2021-10-02 00:20 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Ст.Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 8 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 8 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Ст.Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен замечаний не выявлено
4821 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2021-10-01 22:39 | 2021-10-02 01:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками ДКР в пролете опор №90-91, растущих под проводами в охранной зоне ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании веток ДКР проводов в пролете опор №90-91 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская, растущей под проводами в охранной зоне ВЛ, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию Мастер РЭС Дубов С.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне у опоры №91 на ВЛ10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская | Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в пролете опор №90-91 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 27.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубку ДКР в пролете опор №89-91 ВЛ10кВ №08 ПС Козьмодемьяновская. Произведена расчистка трассы от ДКР в пролетах опор №140 - 151 ВЛ10кВ №08 ПС Козьмодемьяновская. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ.
4822 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2021-10-01 21:45 | 2021-10-01 21:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-№109 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №108-№109 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. Срок исполнения: 28.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Устранены дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь.
4823 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2021-10-01 20:23 | 2021-10-01 21:12 | 3.4.7.3.3, При сильном ветре произошел схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №7/4-7/5. | 4.12, Схлест проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ под проводами в пролете опор №7/4-7/5, привел к короткому замыканию ВЛ, срабатыванию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №7/4-7/5. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели расчистку трассы ВЛ-0,4 ТП-91 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №7/4-7/5.
4824 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-10-01 20:13 | 2021-10-01 20:26 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло касание ветками дерева проводов ВЛ и их сближение, что привело к КЗ и срабатыванию АВ 0,4кВ №1 КТП-275. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов при касании ветками дерева проводов ВЛ в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-275. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 275 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 275 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275 от растительности веток деревьев в пролете опор №14-№15 согласно принятым нормам. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 275 с целью выявления деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 275 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.11.2021 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.10.2021 г. Описание проведённых работ: Инструктаж бригаде о качестве проводимого осмотра ВЛ
4825 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-01 20:10 | 2021-10-01 21:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 Сеславино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9 - №10 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 Сеславино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 572 Сеславино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4826 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2021-10-01 20:01 | 2021-10-01 21:49 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Юрьево в пролете опор № 93-94, произошло касание ДКР фаз "А" , "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево ветвями деревьев в пролете опор № 93-94 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ и ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №93-94 на ВЛ 10кВ №3 ПС Юрьево ВЛ 10кВ №3 ПС Юрьево | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево по всей длине Срок исполнения: 19.11.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево по всей длине Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево в пролете опор № 93-94 Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Провели вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево в пролете опор № 93-94 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 29.12.2021 г. Ответственное лицо: ст. мастер Бондаренко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Юрьево и включены в план работ РЭС
4827 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2021-10-01 19:56 | 2021-10-01 23:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 1468. | 4.4.3, Схлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1468 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1468 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1468 от растительности веток деревьев в пролете опор № 20-21. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.10.2021 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.10.2021 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
4828 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-10-01 18:16 | 2021-10-01 20:05 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10 кВ №403 ПС Манежная к ТП №897П произошло по причине межфазного К.З. из-за повреждения силового кабеля 10 кВ на участке от ПС Манежная до ТП №897П, при производстве несанкционированных работ сторонней организацией. | 4.4.1, Межфазное КЗ силового кабеля на участке КЛ 10кВ №403 ПС Манежная до ТП №897П, в результате нарушения электрической изоляции при проведении несанкционированных земляных работ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции силового кабеля на КЛ 10кВ №403 ПС Манежная к ТП №897П KS010-0005593 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД по Липецкому району
4829 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2021-10-01 18:07 | 2021-10-01 18:45 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино на участке от ЛР № 18 до ТП № 221 в пролете опор № 14 - № 15, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой схлестнуло провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Гридино действием МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Гридино от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино (при их наличии). Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково
4830 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-01 17:00 | 2021-10-01 17:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-158 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-158 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-158. Срок исполнения: 10.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Ерохов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-158.
4831 | 365 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2021-10-01 16:10 | 2021-10-01 18:40 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП77 ф.107 ПС Стародуб , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП77 ф.107 ПС Стародуб Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Стародубский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП77 ф.107 ПС Стародуб
4832 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2021-10-01 16:04 | 2021-10-01 16:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35кВ Чигла вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 78-79 веткой дерева растущей за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 8м/сек | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 78-79 на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 8 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла наметить мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев Срок исполнения: 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Чигла намечены мероприятия по выпиливанию отдельно стоящих деревьев и обрезке крон деревьев
4833 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №42 ПС 110 кВ №30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 10 кВ №42 ПС 110 кВ №30, находящейся на балансе и обслуживании ООО "РТС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РТС" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 10 кВ №42 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "РТС" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №22 от КЛ 10 кВ №42 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
4834 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №27 от КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Арзамас". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Арзамас" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №27 от КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Арзамас" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №27 от КЛ 10 кВ №41 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4835 | 380 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2021-10-01 14:52 | 2021-10-01 17:57 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дом №15 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-4504 ф.601 РП-41 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-4504 ф.601 РП-41 с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Калинина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №15 ул. Калинина, г. Карачев. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Навлинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом №15 ул. Калинина, г. Карачев.
4836 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2021-10-01 14:45 | 2021-10-01 19:32 | 3.4.8.2, В результате наезда крупногабаритной с/х техники (свеклоуборочный комбайн) на стойку опоры №58 ВЛ 10кВ №10 ПС Гавриловская произошёл ее излом у основания, что привело к её падению и срыву изоляторов с проводами. | 4.4.1, При наезде крупногабаритной техники на опору №58 ВЛ 10кВ №10 ПС Гавриловская произошел ее излом и падение, срыв изоляторов с проводами, что привело к возникновению КЗ и аварийному отключению В 10кВ №10 ПС Гавриловская с неуспешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести оценку состояния опор №57 №59 по ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Гавриловская, как опор подвергшихся динамическому рывку. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр опор Мероприятие: Техническое По итогам оценки состояния опор №57 №59 по ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Гавриловская выявленные нарушения устранить. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр опор
4837 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2021-10-01 14:21 | 2021-10-01 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 327 Клуб ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 327 Клуб ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 327 Клуб ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4838 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2021-10-01 13:42 | 2021-10-01 15:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Плюсково в пролете опор №94-95. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Плюсково в пролете опор №94-95, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1007 ПС Плюсково от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Плюсково в пролете опор №94-95 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4839 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2021-10-01 13:10 | 2021-10-01 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №22- №23 веткой упавшей из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи в результате сильного порывистого ветра, с последующим падением на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №22-23 , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Срок исполнения: 15.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 19.10.2021 г. Ответственное лицо: Смирнов С.А. – Начальник Рамешковского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Киверичи дефектов не обнаружено.
4840 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2021-10-01 12:50 | 2021-10-01 13:10 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Дубровская | 4.12, Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ Ф-1009 от ПС Дубровская, что привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ МВ-10 кВ Ф-1009 ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1009 от ПС Дубровская в пролете опор № 12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Дубровская головного участка от опор 10 до 45 Срок исполнения: 06.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ
4841 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2021-10-01 12:37 | 2021-10-01 13:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6кВ ПС №10 произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке к ЗТП 6/0,4 кВ Очистные, принадлежащей ТСО ООО Опора. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ТСО ООО Опора, собственнику отпайки на ТП 6/0,4 кВ «Очистные сооружения» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. Срок исполнения: 20.10.2021 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Письмо в ТСО ООО Опора, собственнику отпайки на ТП 6/0,4 кВ «Очистные сооружения» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние.
4842 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2021-10-01 11:34 | 2021-10-01 14:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ на траверсу опоры №20-9 и касания провода фазы "С" КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на траверсу опоры №20-9 и провод фазы "С" на опоре №20-9 ВЛ-10 кВ №5 ПС Дмитровская, из вне охранной зоны ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции с возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровскаяи включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ершов Н.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровскаяи включены в планы работ Кромского РЭС
4843 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-01 11:15 | 2021-10-01 13:15 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение В РП-100 Ф.13 ПС-17 КБХА произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания, по причине потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля, в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ РП-100 Ф.13 ПС-17 КБХА произошло по причине нарушения электрической изоляции, из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля, в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала кабеля | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ РП-100 Ф.13 ПС-17 КБХА на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 28.02.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы КЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.12.2021 г.
4844 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2021-10-01 10:53 | 2021-10-01 11:06 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Эртиль-Город произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №16-17 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Эртиль-Город в пролете опор №16-17 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Эртиль-Город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Эртиль-Город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Эртиль-Город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 02.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Эртиль-Город разрабатывать мероприятия не требуется.
4845 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2021-10-01 10:51 | 2021-10-01 12:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10 кВ №303 ПС Манежная к ТП №897П произошло по причине межфазного К.З. из-за повреждения силового кабеля 10 кВ на участке от ПС Манежная до ТП №897П, при производстве несанкционированных работ сторонней организацией. | 4.4.1, Межфазное КЗ силового кабеля на участке КЛ 10кВ №303 ПС Манежная до ТП №897П, в результате нарушения электрической изоляции при проведении несанкционированных земляных работ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции силового кабеля на КЛ 10кВ №303 ПС Манежная к ТП №897П KS010-0005590 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинённого материального ущерба. Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД по Липецкому району
4846 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2021-10-01 10:10 | 2021-10-01 11:00 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-8 ПС Давыдовка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" при их сближении в момент соприкосновения, произошедшего из-за срыва с места крепления изолятора фазы "А" на опоре №3 ОВЛ-10 кВ на ТП-8-17 и его касания шлейфа фазы "С" идущего от подвижного контакта ЛР-8-6 к ВЛ-10-8 ПС Давыдовка, в результате чего произошло отгорание шлейфа. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы "А" с места крепления на опоре №3 ОВЛ-10 кВ на ТП-8-17 по ВЛ-10-8 ПС Давыдовка послужило разрушение колпачка крепления изолятора, произошедшее из-за нарушения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектных колпачков крепления изоляторов на опоре №3 ОВЛ-10 кВ на ТП-8-17 по на ВЛ-10-8 ПС Давыдовка VS010-9360105 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС Давыдовка с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и контактных соединений на ЛР-10 кВ . Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС Давыдовка с применением бинокля, по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.11.2021 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.10.2021 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Давыдовка замечаний не выявлено.
4847 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-01 09:55 | 2021-10-01 11:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП 282 - ТП 507 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1116 РП-11 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ " ТП 282 - ТП 507 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС кабеля ААБ-3х120 КЛ 6 кВ ТП 282 – ТП 507 в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (44 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ-6кВ ТП-282 - ТП-507 KS006-0001573-306 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 282 – ТП 507 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 03.11.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 282 – ТП 507 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. Замена кабеля на данной КЛ не предусматривается
4848 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2021-10-01 09:53 | 2021-10-01 11:08 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3/3 - №3/4 из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. С обрывом одного провода марки А-25. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. с обрывом провода марки А-25 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №3/3-№3/4, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо-претензию в адрес сельской администрации c. Днепровское с предложением провести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.11.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо-претензия в адрес сельской администрации c. Днепровское с предложением провести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4849 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-10-01 09:17 | 2021-10-01 09:19 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролёте опор №79-80. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролёте опор №79-80, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Дивовка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролёте опор №79-80. Срок исполнения: 08.11.2021 г. Актуальный срок исполнения: 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролёте опор №79-80.
4850 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2021-10-01 09:17 | 2021-10-01 10:16 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения Л-310 РП-03 явилось повреждение ведомственной КЛ 6 кВ ТП 686 - ТП 2049 (ООО "Горэлектро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка КЛ (ООО "Горэлектро"). Срок исполнения: 29.10.2021 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.10.2021 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ведомственного участка КЛ (ООО "Горэлектро").
4851 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2021-10-01 09:15 | 2021-10-01 09:22 | 3.4.7.3.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Мглин в пролете опор №11-12 при порывах ветра до 13м/с. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Мглин произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Мглин в пролете опор №11-12 при порывах ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ ф.107 ПС Мглин ВЛ-10кВ ф.107 ПС Мглин | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.107 ПС Мглин в пролете опор №11-12 Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10кВ ф.107 ПС Мглин в пролете опор №11-12
4852 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2021-10-01 09:06 | 2021-10-01 11:12 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.А ПС 110 кВ Донец в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.А ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.А ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.А ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 11.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.10.2021 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.10.2021 г. Описание проведённых работ: Ремонт
4853 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2021-10-01 08:08 | 2021-10-01 08:10 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10кВ № 24 ПС Красная Заря (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
4854 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2021-10-01 01:00 | 2021-10-01 01:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №29-30, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.11.2021 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.10.2021 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская в пролете опор №29-30, угрожающих падением на провода.
4855 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2021-10-01 00:37 | 2021-10-01 02:44 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение КЛ-10 РП-37--ТП-983 произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание КЛ-10 РП-37--ТП-983 произошло из-за потери изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля КЛ-10 РП-37--ТП-983 на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 11.11.2021 г. Ответственное лицо: Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.11.2021 г.